## Sheet1
id | phenomenon_id2 | sub_no | history_no | m_site_skey | m_mgt_cls_skey | m_location_skey | t_fclty_ldgr_skey | time_of_occurrence | m_exe_cls_skey | failure_work_type | serious_breakdown_case | s_specman_list_value_skey | completion_date | cycle_reference_date | start_date | maintenance_name | maintenance_personnel | person_in_charge_of_the_original_section | construction_representative | s_user_skey | m_condition_cd_skey | m_position_cd_skey_condition | m_phenomenon_cd_skey | m_position_cd_skey_phenomenon | m_cause_cd_skey | m_position_cd_skey_cause | m_treatment_cd_skey | m_position_cd_skey_treatment | m_result_cd_skey | stop_time | repair_time | report_detail | cause_detail | countermeasure | phenomenon_details | special_note_construction_work | special_note_production | message | items_to_be_sent_production | attachment | is_need_input_plantia | export_complete_flag | lost_flag | entry_datetime | entry_operator | update_datetime | update_operator | phenomenon | mgt_class | facility | equipment_no | phenomenon_class | cause_class | result | oprtn_time | special_mention
1 | 80020 | 0 |  |  |  |  | 11953 | [24 empty] | ﾎﾞﾘｭｰﾄﾞﾗｲﾅｰ、ﾌﾚｰﾑﾌﾟﾚｰﾄﾗｲﾅｰｲﾝｻｰﾄ、ﾊﾟｷﾝ類交換。 | ﾎﾞﾘｭｰﾄﾞﾗｲﾅｰとﾌﾚｰﾑﾌﾟﾚｰﾄﾗｲﾅｰｲﾝｻｰﾄとの嵌め合い部摩耗により漏れ。 | 修理履歴を残し、予防保全の実施。 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-01-15 01:55 | k-kida |  |  |  | M | GY | P-630-2 | MM | MA | OK
2 | 80119 | 0 |  |  | 1 | 26 | 11953 |  | 1 |  |  |  | 2021-01-12 | 2021-01-22 | 2021-01-12 |  |  |  | h-hidaka | [12 empty] | ポンプ分解整備（V#8132 9.5×3m） | ﾎﾞﾘｭｰﾄﾞﾗｲﾅｰとﾌﾚｰﾑﾌﾟﾚｰﾄﾗｲﾅｰｲﾝｻｰﾄの嵌め合い部摩耗により液漏れ。 | 修理履歴を残し予防保全を行う。 | [5 empty] | 無 |  | 0 | 0 | 2021-01-15 02:54 | k-kida |  |  | 120 | M | GY | P-630-2 | MU | MA | OK
3 | 80078 | 0 |  |  | 4 | 34 |  |  | 9 | [22 empty] | 配管の部分更新 ・施工1/18 ・配管（水配管用亜鉛メッキ鋼管×25A×1m） ・継手（ユニオン；黒心可鍛鋳鉄×25A×1セット） ・弁（ゲート弁；鉛レス銅合金×25A×1ケ） | ・外部腐食 建屋ベランダに配管が直置きのため、 雨水がたまりやすい状況 | なし |  |  |  | なし |  |  |  | 0 | 0 | 2021-01-20 07:51 | se-ito |  |  | 79 | C | OTHER |  | CR | US | OK |  | なし
4 | 80189 | 0 |  |  | 1 | 43 | 32462 |  | 1 | その他-保全G関連 |  |  | 2021-01-20 | 2021-01-28 | 2021-01-20 |  |  |  | h-hidaka | [12 empty] | 包装機点検補修 | ・包装時、直管を強打することで、 直管が変形し、スクリューと直管が接触。 ・また、直管を強打することで、直管の取付位置がズレ、 スクリューと直管が接触。 | ・包装作業時に排出量が少ないからといって、 直管を強打しないこと。 ・スクリューと直管のクリアランスが3mm～5mm程度 しかないので、直管が変形するほど強打すると 直管内部でスクリューが接触する。 さらに、直管の固定方法がねじ（4点）固定のため、 強打すると直管の取付位置がズレて、スクリューと 接触してしまう。 |  |  |  | なし。 |  | 無 |  | 0 | 0 | 2021-01-20 08:41 | se-ito |  |  | 190 | M | PTY | T-001 | SF | ZZ | OK |  | ・隣接する2号機は、直管が修理（取替）されていた。 これまで同様の理由で整備を繰り返していた可能性あり。 現在、1号機について、かなりの打痕を確認。 ・同様の調整を11月、12月に行っていることから、 直管の取付調整では対応できない感じがします。 ・直管の取替を推奨します。
5 | 80002 | 0 |  |  | 1 | 56 |  |  | 9 | [22 empty] | 配管の部分更新 ・施工1/9 ・配管（SGP×40A×5m） | ・直接の原因は腐食。 ・1/8の気温低下により配管内の滞留水が凍結し、 配管強度不足の箇所で配管が噴破。 | ・凍結の恐れがある場合は、 配管内に水が滞留しないよう、 末端で少し水を出しておく。 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-01-21 05:56 | se-ito |  |  | 4 | M | BAG |  | CR | KE | OK
6 | 80129 | 0 |  |  | 1 | 26 | 1156 |  | 1 |  |  |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021-01-20 |  |  |  | m-fujioka | [12 empty] | エキスペラー側に異物噛みこみ、スリーブ、シール、シールワッシャ取替え | エキスペラー部にゴミ噛み込み。 |  |  |  |  | 復旧完了後、試運転。 正常に運転できることを確認。 |  | 無 |  | 0 | 0 | 2021-01-21 09:41 | k-kida | 2021-01-21 09:45 | k-kida | 130 | M | GY | P-304
7 | 800024 | 0 |  |  | 1 | 4 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [22 empty] | 経年による配管腐食 | ﾉｽﾞﾙ交換 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-01-22 06:42 | k-kida |  |  | 221 | M | PM3P1 |  | CR | KR | OK
8 | 80147 | 0 |  |  | 4 | 4 |  |  | 1 | [23 empty] | 耐酸塗装浮き上がりによる水進入 | 浮き上がり耐酸塗装剥がし、補修。 排水落ち口ﾊﾟｲﾌﾟ入口まで耐酸塗装。 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-01-22 07:00 | k-kida |  |  | 148 | C | PM3P1 |  | HS | SK | OK
9 | 80164 | 0 |  |  | 1 | 5 |  |  | 9 | 重故障修理 | [21 empty] | 施工：1/19 場所：液剤第2包装場 内容：折損した六角ネジを除去(タップ) 新しいネジが取り付けられるように修理。 | シリンダーとピストンの接地面でBRU剤で固着。 | 定期的にシリンダーとピストンの作動状況(滑り・潤滑状態、汚れ・カスの付着状態)を観察し、洗浄の頻度を決めていく。 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-01-22 08:05 | se-ito |  |  | 165 | M | BE2 |  | HS | YO | OK
12 | 80110 | 0 |  |  | 1 | 74 | 530 |  | 9 |  |  |  | 2021-01-15 | 2021-01-19 | 2021-01-15 |  |  |  | k-ito | [12 empty] | 排ガスダクトFRP補修 | ＃17の排気ダクトは東の＃18、西の＃16と接続されており、＃16の西でメクラされている。 ＃17西のダクト支柱2本の高さが59㎜ずれており、支柱の内寸5270㎜を考慮すると支柱間では0.64度＃16に 向かって下り勾配がついている。 支柱東の三方管に応力がかかり、ストレスクラッキングが発生したと思われる。 ライニングしているＦＲＰの許容偏角は不明 | ダクト更新時は支持するときに各スパンとの平行度を確認し施工する。 平行度はデジタル水平器を使用し、正確に合わせる。 | [5 empty] | 無 |  | 0 | 0 | 2021-01-25 00:19 | s-matsuo |  |  | 111 | M | A | A-12-17 | KI |  | KY |  | 他多数ののアタックタンク三方管に亀裂、補修跡あり。
13 | 80084 | 0 | 6 |  | 1 | 74 | 15907 |  | 1 |  |  |  | 2021-01-20 | 2021-01-19 | 2021-01-21 |  |  |  | k-ito | [12 empty] | ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ取替（原課支給） UCFCX13 | １、給油不足。横の＃７ＲＶＦと違って給油配管がなく、安全カバーで給油しにくい。 ２、クランク構造で回転域が狭く、局所的な摩耗が進行した。設備由来。 | １、給油配管を敷設、原・従動共に。 すでに敷設・給油している＃７給油に合わせて＃６も給油してもらうことを検討 | [5 empty] | 無 |  | 0 | 0 | 2021-01-25 02:09 | s-matsuo | 2021-02-03 07:36 | s-matsuo | 85 | M | A | A-32-6-AG | JK | SY | KY
14 | 80079 | 0 |  |  | 1 | 70 |  |  | 9 | [22 empty] | Ｕ４００からＤ工場へｽﾗﾘｰを送液する配管が破断した。 Ｂ－Ｄｽﾗﾘｰ配管破断の要因分析として旭有機材と打ち合わせを実施。７５ＡのＦＲＰ（おそらく積水化学製？）配管でエルボ端部が破断。通常は４０～５０℃のスラリーを送液、品種変更前の水洗（気温は１０℃）作業時に破断。破断部は復旧済み | ①伸縮吸収代が不十分 ７５Ａ，２００ｍ，温度変化40℃で約560㎜伸びることになる。※旭有機材製品スペックより ②温度変化に対応できていない | ①１、スプール図から応力集中箇所を特定し、応力吸収エリアを設ける →旭有機機材で改善コンサルできる。 各サポート位置間で局所的に応力が発生する箇所の特定と部分的な敷設変更による応力吸収につなげる。 ①２、伸縮管を設ける →破れによる漏洩リスクがあり 文字数制限により②は割愛、添付資料あり。 ①－１を旭有機材に依頼する。 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-01-25 02:28 | s-matsuo | 2021-02-03 07:34 | s-matsuo | 80 | M | 1D |  | MO | SY | KY |  | 並走している８０Ａ、５０Ａの2系統への同時展開も検討。
15 | 80036 | 0 | 12 |  | 1 | 105 | 6050 |  | 9 | 軽故障修理 |  |  | 2021-01-15 | 2021-01-19 | 2021-01-15 |  |  |  | m-sakakura | [12 empty] | 散水ﾉｽﾞﾙ入口配管一部補修 ＰＶＣ | [7 empty] | 無 |  | 0 | 0 | 2021-01-25 08:02 | s-matsuo | 2021-02-10 05:54 | syu-suzuki | 37 | M | 2C | K-20-2
16 | 800005 | 0 |  |  | 1 | 63 | 32489 |  | 1 | その他-保全G関連 | [21 empty] | 配管取替を実施（約15ｍ） | 経年劣化による滲み漏れ箇所凍結による破損 | [8 empty] | 0 | 0 | 2021-01-26 23:54 | k-kakizaki |  |  | 202 | M | UT | UT-CW | RE | KE | OK
17 | 80133 | 0 |  |  | 1 | 26 |  |  | 1 | [22 empty] | 整備完了。 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-01-28 07:55 | k-kida |  |  | 134 | M | GY |  | ZZ | YO | OK
18 | 80068 | 0 |  |  | 3 | 99 |  |  | 1 | [22 empty] | 圧力計固定手直し完了。 | 腐食による脱落 | なし |  |  |  | なし |  |  |  | 0 | 0 | 2021-01-28 23:19 | r-yamashita | 2021-05-17 08:43 | r-yamashita | 69 | I | U3 | [5 empty] | なし
19 | 80157 | 0 |  |  | 3 | 108 |  |  | 9 | 整備点検 | [21 empty] | P-1172-1,2 上水ポンプP-3394-1,2 CL,S専純水送水ポンプP-3393-1,2 2D純水送水ポンプ計6台の発信器導管の保温を補修完了。 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-01-28 23:21 | r-yamashita |  |  | 158 | I | P-WATER
20 | 800002 | 0 |  |  | 3 | 47 |  |  | 1 | その他-保全G関連 | [21 empty] | P-1172-1,2 上水ポンプ発信器取り出し配管に凍結防止用の電気ヒーターを取り付け完了。 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-01-28 23:22 | r-yamashita |  |  | 199 | I | C-WATER
22 | 80075 | 0 |  |  | 4 | 9 |  |  | 1 | [22 empty] | パルセーター北西側排水溝のコンクリート蓋取替を実施 | 老朽化 | [8 empty] | 0 | 0 | 2021-01-29 00:51 | k-kakizaki | 2021-02-03 23:54 | k-kakizaki | 76 | C | I-WATER |  | ZZ | KR | OK
23 | 80118 | 0 |  |  | 4 | 9 |  |  | 1 | [22 empty] | ①アカズールフィルター間東→西の排水溝上鉄板のガタツキを固定 ②アカズールフィルター北東側2F部の不要なコンクリート蓋を撤去 ③モノフロ貯水槽南側の埋設配管撤去跡の地上はみだし部分を切断除去 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-01-29 01:24 | k-kakizaki |  |  | 119 | C | I-WATER |  | ZZ | KR | OK |  | PLANTIA入力無し
24 | 800001 | 0 |  |  | 1 | 103 |  |  | 1 | その他-保全G関連 | [21 empty] | 水漏れ箇所に箱を設置しドレン抜きホースを取付 | 経年劣化による滲み箇所が凍結により膨張、破損しポタポタ漏れが発生。 |  |  |  |  | 定修で配管取替が必要 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-01-29 02:00 | k-kakizaki |  |  | 198 | M | S-WATER |  | ZZ | KR | YS
26 | 80116 | 0 |  |  | 1 | 47 |  |  | 1 |  |  |  | 2021-02-03 | 2021-01-25 | 2021-02-02 |  |  |  | h-hidaka | [12 empty] | 上水配管増し締め、(1B)取替、内作（SGPパイプ25A、SGPネジ90°L25A使用）、補修 | 経年劣化による配管ねじ込み部ポタポタ漏れ。 | [6 empty] | 無 |  | 0 | 0 | 2021-01-29 02:12 | k-kakizaki | 2021-02-15 07:20 | k-kakizaki | 117 | M | C-WATER |  | ZZ | KR | OK |  | 工事後もポタポタ漏れがあったため、IEPダメ工事を実施し水漏れ停止。
27 | 80166 | 0 | 2 |  | 1 | 9 | 15971 |  | 9 | その他-保全G関連 |  |  | 2021-03-31 | 2021-01-25 |  |  |  |  | h-hidaka | [12 empty] | 中止 | 凍結によるガラス破損 | サイトグラスを撤去 | [5 empty] | 無 |  | 0 | 0 | 2021-01-29 02:18 | k-kakizaki | 2021-05-20 23:09 | k-kakizaki | 167 | M | I-WATER | P-1124 | ZZ | ZZ | JJ
28 | 80117 | 0 |  |  | 1 | 63 | 20901 |  | 1 |  |  |  | 2021-02-18 | 2021-01-28 | 2021-02-18 |  |  |  | h-hidaka | [12 empty] | 保温工事、脱着 | 外装板隙間が強風により開き脱落。 | [6 empty] | 無 |  | 0 | 0 | 2021-01-29 02:21 | k-kakizaki | 2021-02-08 23:41 | k-kakizaki | 118 | M | UT | UT-STM | DR | ZZ | OK
29 | 800138 | 0 |  |  | 4 | 28 |  |  | 1 | 土建工事 | [22 empty] | ** | ** | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-01-29 08:42 | m-kasukabe | 2021-05-13 05:07 | s-hokazono | 335 | C | SS
30 | 80022 | 0 |  |  | 1 | 74 | 31756 |  | 1 |  |  |  | 2021-01-20 | 2021-01-19 | 2021-01-20 |  |  |  | k-ito | [12 empty] | 送液配管FRP補修 | [7 empty] | 無 |  | 0 | 0 | 2021-01-31 23:03 | syu-suzuki | 2021-02-10 05:52 | syu-suzuki | 24 | M | A | A-20-3 |  |  |  |  | ・送液時にエアー吸いこみが多発する。 ・タンク内部確認するも穴あき等は発見できず ・内部側壁、配管根元にFRP巻きを施工する。 ・以降は現象の報告なし。
31 | 800189 | 0 |  |  | 3 | 109 | 34653 |  | 9 | 軽故障修理 | [21 empty] | 施工日 12/24 場所 A型包装場 機器名 A型計量コントローラー（A-028） 状況 計量コントローラー画面が見づらくなった 内容 コントローラーの取替え | 使用環境が影響（発塵現場）に加え、経年的な不具合事象 | 定期的な取替え | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-02-01 00:43 | se-ito |  |  | 388 | I | PA | A-028 | ZZ | ZZ | OK
32 | 800126 | 0 | 12 |  | 1 | 8 | 6111 |  | 9 | 軽故障修理 | [22 empty] | ・シャフト及び軸受箱本体の摩耗 ・ボトム側はめあいがあまい ・防振ゴムの経年劣化 | ・シャフト及び軸受箱本体の予備を手配 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-02-01 02:13 | k-sugimachi | 2021-02-18 08:52 | k-sugimachi | 323 | M | 2D | F-13-2 | MM | KE | WR |  | 施工期間：1月27日～2月5日 トップ側ベアリング型番 21311C3U35 ボトム側ベアリング型番 NU311G1C4
33 | 80106 | 0 |  |  | 1 | 8 | 9690 |  | 1 | [23 empty] | ガスケットの劣化・穴空き 配管側フランジ面亀裂あり（2箇所） | ガスケットの材質変更（EPDM➡ボルテックス） 亀裂部➡肉盛補修 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-02-01 02:27 | k-sugimachi | 2021-02-12 09:02 | k-sugimachi | 107 | M | 2D | F-62-2 | MO | RK | OK |  | 施工日 1月19日（火） 完工日 1月25日（月）
34 | 80081 | 0 | 3 |  | 1 | 105 | 387 |  | 9 | 重故障修理 |  |  | 2021-01-22 | 2021-01-18 | 2021-01-20 |  |  |  | m-sakakura | [12 empty] | 減速機整備・割ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ取替（機械加工）旧～新 減速機側60φ 中間軸側63φｷｰ15×10 | [7 empty] | 無 |  | 0 | 0 | 2021-02-01 02:48 | syu-suzuki | 2021-02-10 06:02 | syu-suzuki | 82 | M | 2C | F-08-2-AG |  |  |  |  | 復旧後の運転時に微振動あり。 中間軸からと思われる。 整備計画要検討
35 | 800120 | 0 |  |  | 1 | 45 | 15995 |  | 9 | 軽故障修理 | [21 empty] | 実施 1/14施工 場所 2R包装工場 機器名 2R大型コンプレッサー 状況 コンプレッサー油の温度上昇 依頼内容 点検 点検内容 クーラー冷却水配管の掃除 | 配管内の錆により冷却水量の減少によりコンプレッサー油温が上昇 | ①定期的な配管の清掃 ②配管材質変更の検討（SGP→SUS316等） ③水量の確保 ・配管口径変更の検討 ④ロード時間の削減 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-02-01 05:43 | se-ito |  |  | 317 | M | P2R | R-220 | UF | YO | OK |  | 調達Gr担当 神田さま 案件ID 800120
36 | 800190 | 0 | 32 |  | 1 | 99 | 5286 |  | 1 | 軽故障修理 | [21 empty] | 本体フランジ部ガスケット取替、及びろ布取替を実施。 上蓋シート面及び、フランジ部の腐食が進行していた。 シート面腐食箇所はサンダーで研磨後、ベルゾナスーパーメタル添付によって補修実施。 復旧完了後、気密テスト、漏洩無確認。(マッシュシール付け替え後) | 内部流体による上蓋シート面腐食、ホットボルティング過剰締付によるガスケット亀裂。(現場確認、聞き取り調査) | 本体シート面の補修、上蓋の製作or整備 上蓋製作予算見積もり実施 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-02-01 05:51 | s-hokazono | 2021-03-03 05:10 | s-hokazono | 389 | M | U3 | S-356-2 | RE | KE | YS |  | シート面材質はSUS316L フランジ部はSS
37 | 800034 | 0 | 4 |  | 1 | 40 | 14667 |  | 1 | 軽故障修理 | [21 empty] | E-2733プレート熱交換器、熱交プレート1式取替実施。 取替後PH安定。 取外した熱交プレートはメーカー整備。 | 詳しい原因は明らかにはならなかったが、折り返し側から14枚目の水側のプレートに次亜塩素酸ソーダが漏れたような痕跡を確認。PHを確認するとアルカリ反応を示した。 プレートにピンホールのような穴あきが発生し、水側に漏れたことでPHが上昇したと考えられる。 | メーカー整備で原因を把握する。 原因は穴あき。 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-02-01 06:10 | s-hokazono | 2021-04-30 05:09 | s-hokazono | 231 | M | U6 | E-2733 | SH | RE | YS |  | 内部流体：次亜塩素酸ソーダ 水
38 | 800226 | 0 |  |  | 1 | 8 | 6461 |  | 9 | 重故障修理 | [21 empty] | グランド取替後にスチームを流すと フランジ部からの漏れがあるとのことなので、 フランジ隙間からガスケットを確認すると 穴あきを発見。 ボルテックスガスケットへ交換。 またフランジ部に亀裂も発見したので 肉盛補修で対応した。 交換後はスチーム漏れもないとのこと。 | ・経年劣化によるガスケットへの穴あき ・ガスケットの材質不適 | ガスケットの材質変更 （劣化がひどく確認が難しかったがEPDM？ ➡ボルテックスガスケット） | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-02-01 08:21 | k-sugimachi | 2021-05-14 06:47 | k-sugimachi | 425 | M | 2D | F-62-3 | MO | KR | OK |  | 案件ID：80106 案件名：F-62 中型マイクロ蒸気ヘッダーバルブグランド取替え の継続案件
39 | 800103 | 0 | 2 |  | 1 | 83 | 33570 |  | 9 | 重故障修理 | [21 empty] | タンク内面FRPライニング補修 FRP補修作業範囲：縦300㎜×横1000㎜ | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-02-01 22:27 | syu-suzuki | 2021-03-01 01:29 | syu-suzuki | 300 | M | 2B | W-08 | RE | KE | YM
40 | 80080 | 0 | 8 |  | 1 | 66 | 14183 |  | 1 |  |  |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021-01-29 |  |  |  | ma-kubota | [12 empty] | ガウスギヤ底打ちのため缶体調整。受けローラーにライナーをかました底上げした。 | 南側受けローラー摩耗 | 摩耗が早く感じられることより、缶体の調査、芯出しをする。その後受けローラーの位置を調整する。 | [5 empty] | 無 |  | 0 | 0 | 2021-02-01 22:31 | syu-suzuki | 2021-02-10 06:00 | syu-suzuki | 81 | M | M | M-931 |  |  |  |  | 受けローラー摩耗によるシェル下がりからのガウスギヤ底当たりによる異音 施工内容 上下受けローラー交換（南側）
41 | 80024 | 0 | 53 |  | 1 | 80 | 6336 |  | 1 |  |  |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-01-12 |  |  |  | ma-kubota | [12 empty] | 銘柄変更によるステーター材質変更 | [7 empty] | 無 |  | 0 | 0 | 2021-02-02 02:05 | syu-suzuki | 2021-02-10 05:53 | syu-suzuki | 26 | M | 1C | CR-514 |  |  |  |  | 銘柄変更による変更
42 | 800063 | 0 |  |  | 1 | 66 | 14183 |  | 1 | その他-保全G関連 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-02-02 02:32 | syu-suzuki |  |  | 260 | M | M | M-931 |  |  |  |  | 取り外し品の整備
43 | 80125 | 0 |  |  | 1 | 26 |  |  | 1 | [23 empty] | 凍結により配管の破裂。 | 末端部で少量の水を流し続けることが配管内での凍結防止につながる。 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-02-02 02:44 | k-kida | 2021-02-08 08:19 | k-kida | 126 | M | GY |  | HS | ZZ | OK |  | 配管の腐食が進行しており、配管内で水が氷となり膨張した氷によって配管が割れた。
44 | 80173 | 0 | 13 |  | 1 | 6 | 36857 |  | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-01-20 | 2021-01-28 | 2021-01-20 |  |  |  | h-hidaka | [12 empty] | グランド入替 | 2021年1月20日：ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾟｯｷﾝの入れ替え実施。 | 摩耗により定期的な入替えが必要。 | [5 empty] | 無 |  | 0 | 0 | 2021-02-02 02:59 | k-kida |  |  | 174 | M | MT | P-1100-B | MM | KR | OK |  | 取替え後、良好。 ｽﾘｰﾌﾞ摩耗時はｽﾘｰﾌﾞの交換も必要。
45 | 80040 | 0 | 7 |  | 1 | 105 | 396 |  | 9 |  |  |  | 2021-01-13 | 2021-01-15 | 2021-01-13 |  |  |  | m-sakakura | [12 empty] | HSﾎﾟﾝﾌﾟBOX取り換え K-100 | [7 empty] | 無 |  | 0 | 0 | 2021-02-02 04:11 | syu-suzuki | 2021-02-10 05:55 | syu-suzuki | 41 | M | 2C | K-07-2
46 | 800090 | 0 |  |  | 1 | 26 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [22 empty] | ｽﾗﾘｰによるﾎﾞｰﾙ弁ﾊﾟｯｷﾝの摩耗 | 整備品と取替え。 |  |  |  | ﾎﾞｰﾙ本体が摩耗している物は処分の事。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-02-02 04:18 | k-kida |  |  | 287 | M | GY |  | MU | MA | OK |  | 消耗品であり定期的に取替えが必要。
47 | 800243 | 0 |  |  | 1 | 83 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [21 empty] | 給湯器用水配管（13A)割損のため、一部取り換え | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-02-02 06:08 | syu-suzuki |  |  | 442 | M | 2B
48 | 80145 | 0 |  |  | 3 | 6 |  |  | 1 | [23 empty] | ﾉｯｷﾝｸﾞﾊﾝﾏｰ落下防止用ﾜｲﾔｰ接続のｼｬｯｸﾙが振動によってﾈｼﾞが緩みﾊﾞｯｸ包装用ﾎｯﾊﾟｰに脱落した。 | ｼｬｯｸﾙの取付けは振動の影響がない場所に変更し万が一ﾈｼﾞが緩み脱落してもﾎｯﾊﾟｰに入らない場所にする。 |  |  |  | ｼｬｯｸﾙのﾈｼﾞ部を溶接で殺したが定期的に点検が必要。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-02-02 07:12 | k-kida |  |  | 146 | I | MT |  | ZZ | ZZ | WR |  | ｼｬｯｸﾙﾈｼﾞ部溶接殺し
49 | 80155 | 0 |  |  | 1 | 6 | 14378 |  | 1 |  |  |  | 2021-01-15 | 2021-01-22 | 2021-01-15 |  |  |  | h-hidaka | [12 empty] | ろ過配管ｿｹｯﾄ取替（S25Cねじカップリング20AS/80） | 腐食によりネジソケット脱落並びにネジ部ヤラレ。 | 濾板根元にてネジソケット切断、ＳＵＳネジソケット溶接補修。 |  |  |  | 固定盤は濾板厚みの関係上25A→20Aにサイズダウンした。 |  | 無 |  | 0 | 0 | 2021-02-02 07:36 | k-kida |  |  | 156 | M | MT | F-1100-B | DR | KE | OK |  | ネジソケットの不良は濾液パイプが取り付けられない為、迅速な対応(修理)が必要。 パイプを取り付けないと濾液が貯泥槽に入り濃度低下となる。
50 | 80168 | 0 |  |  | 1 | 26 | 6406 |  | 1 | 点検検査 | [22 empty] | 膜の固定ボルト部がちぎれており、これがキャビテーションの原因であった。 | [8 empty] | 0 | 0 | 2021-02-02 07:41 | k-kida |  |  | 169 | M | GY | P-305 | UF | ZZ | YM
51 | 800017 | 0 |  |  | 1 | 26 |  |  | 1 | その他-保全G関連 | [22 empty] | 通路上に工業用水ホースが巻いてある。 | ホースハンガーの設置。 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-02-02 22:34 | k-kida | 2021-02-02 22:39 | k-kida | 214 | M | GY |  | ZZ | ZZ | OK |  | 歩行中の災害防止の為、ホース使用後はホースハンガーに引っ掛ける。
52 | 800227 | 0 |  |  | 1 | 37 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [21 empty] | なし | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-02-03 02:01 | kyo-kinoshita |  |  | 426 | M | OFFICE
53 | 80136 | 0 |  |  | 3 | 26 |  |  | 1 | [22 empty] | なし | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-02-03 02:03 | sh-kawase | 2021-02-17 06:14 | sh-kawase | 137 | I | GY
54 | 800193 | 0 | 122 |  | 1 | 99 | 14463 |  | 1 | 軽故障修理 | [22 empty] | 内部流体による腐食摩耗が考えられる。 | 予備整備品に取替実施 取外し品整備 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-02-03 06:55 | s-hokazono | 2021-03-03 05:19 | s-hokazono | 392 | M | U3 | E-323-2 | EC | KE | OK |  | 6mm以下の肉厚確認で取替
55 | 800217 | 0 | 242 |  | 1 | 99 | 13398 |  | 9 | 軽故障修理 | [22 empty] | 差圧が上昇したため酸化器の詰まりが考えられ、取外しを行ったところ特に詰まりがなかった。 冷却配管のラインの詰まりが差圧上昇の原因と考えられる。 | 冷却配管側の点検実施。 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-02-03 07:00 | s-hokazono | 2021-02-26 02:18 | s-hokazono | 416 | M | U3 | R-360C | SH | TU | YT
56 | 800098 | 0 | 57 |  | 1 | 99 | 36892 |  | 9 | 軽故障修理 | [22 empty] | 老朽化 | 整備品に取替 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-02-03 07:06 | s-hokazono | 2021-05-13 05:19 | s-hokazono | 295 | M | U3 | F-359C | ZZ | RK | OK
57 | 80011 | 0 |  |  | 1 | 84 |  |  | 1 | [23 empty] | ボルト劣化による緩み、ガスケット不良による緩み | FRP受け作成(今回実施) 受けにホースをつなぎ溶解ピットへつないでいる。 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-02-03 07:19 | s-hokazono | 2021-02-16 03:14 | s-hokazono | 13 | M | U2 |  | RE | KR | KY |  | ガスケット入替、ボルト取替(定修でしか行えない) スネーク配管更新も
58 | 80056 | 0 |  |  | 1 | 99 | 14413 |  | 9 |  |  |  | 2021-01-06 | 2021-01-26 | 2021-01-06 |  |  |  | k-yamaoka | [12 empty] | ﾎｯﾄﾎﾞﾙﾃｨﾝｸﾞ | 温度変化による緩みが考えられる。 | ホットボルティング | [5 empty] | 無 |  | 0 | 0 | 2021-02-03 07:23 | s-hokazono | 2021-02-10 08:04 | s-hokazono | 57 | M | U3 | E-307-1 | YR | GY | OK
59 | 80070 | 0 | 45 |  | 1 | 99 | 11067 |  | 9 |  |  |  | 2021-01-15 | 2021-01-26 | 2021-01-13 |  |  |  | k-yamaoka | [12 empty] | Jﾍﾞﾝﾄﾞ脱着･ｻｲﾄﾞM/H脱着 ﾛｯﾃｨﾝｸﾞ棒製作 | XV2445遮断弁の上側に閉塞物 | 閉塞物除去 | [5 empty] | 無 |  | 0 | 0 | 2021-02-03 23:16 | s-hokazono | 2021-02-10 08:46 | s-hokazono | 71 | M | U3 | S-351-2 | SH | TU | OK |  | ロッティング棒にて粉体排出閉塞が解消せずマンホールを開放。 内部状態は良好落ち口の状態も問題はなし、 XV2445の上側に閉塞物あり。
60 | 800004 | 0 |  |  | 1 | 47 |  |  | 1 | その他-保全G関連 | [21 empty] | 道路通行制限。道路掘削工事を実施。 場外系処理水埋設配管を補修。 | [5 empty] | 配管埋設箇所を示すため、道路舗装後にIEP新川部長発案でピン設置。次回以降、参考にして下さい。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-02-03 23:58 | k-kakizaki |  |  | 201 | M | C-WATER |  | RE | KR | OK |  | 小口費用で収まらないため、改修工事（稟議）に変更。
61 | 800116 | 0 |  |  | 1 | 3 | 6243 |  | 9 | 軽故障修理 | [21 empty] | 施工 12/29 状況 搬送時に所定位置で停止しない。 リテーナーの不良？ 内容 分解点検 ボトルキャップの取り除き | 直接原因 ・駆動伝達部にボトルキャップ（2ケ）が噛み込む ・ボトルが帯電している⁈ため、 キャップを置いたとき、静電気でキャップがはじかれる | ・ボトル数量とキャップの数量管理 → ×不採用 ・キャップの脱落防止 → △要検討 ・伝達部へのキャップの混入を阻止する→〇採用 （開口部への蓋設置） |  |  |  | 開口部への蓋設置について、2/4対策工事実施。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-02-03 23:59 | se-ito |  |  | 313 | M | BH | H-002 | ZZ | TU | KY
62 | 800043 | 0 |  |  | 1 | 39 | 14321 |  | 9 | 軽故障修理 | [21 empty] | 施工 2/1 状況 グランド部からの水漏れ 内容 グランドパッキンの取替え | ・経年的なもの ・グランドパッキンの選定不良 と 規定数量不足 （手持ち品の代用） | ・図面を確認し、指定材料、指定規格、規定数量で施工する。 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-02-04 00:06 | se-ito |  |  | 240 | M | ROKA | P-139-2 | MO | KE | OK |  | 機器仕様 4×3 EL型（注油リング + グランドパッキン） その他 グランドパッキン仕様 ・太さ：9.5mm ・長さ：57mm/本×5本 ・材質：アラミド・ロックウールの混合紡品
63 | 800167 | 0 |  |  | 4 | 61 |  |  | 9 | 土建工事 | [21 empty] | 施工 1/18 場所 技研棟2階男子トイレ 状況 排水詰まり 内容 つまり除去 | 泥状物のつまり | 計画的な清掃 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-02-04 00:10 | se-ito |  |  | 364 | C | TECHNO |  | ZZ | YO | OK
64 | 800132 | 0 |  |  | 1 | 93 | 28553 |  | 1 | 整備点検 | [21 empty] | 施工 1/29 状況 ワイヤにつぶれ、変形あり。（5箇所） 内容 ワイヤの取替え | 外的要因でワイヤがつぶれ、変形していることから、 使用時の不注意が考えられる。 具体的には、 ワイヤが伸ばし切って、床面にたるんでいるときに ワイヤの上に物を載せてしまい、 ワイヤをつぶしてしまった感じ。 | 作業床面の十分な確保。 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-02-04 00:23 | se-ito |  |  | 329 | M | ZO | X-01 | HN | GY | OK
65 | 800108 | 0 |  |  | 1 | 94 | 9439 |  | 1 | 軽故障修理 | [21 empty] | 施工 2/3 機器名 クーリングタワーポンプ用電動機 状況 電動機より異音 電動機 カップリング側 軸受部 発熱 内容 電動機の解線／結線 電動機の脱着 電動機の点検、整備 | 経年的なもの | 運転時間で管理をすることで、計画的な整備を行う。 一般的な整備周期 16,000時間（2年目安） | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-02-04 00:30 | se-ito |  |  | 305 | M | G4 | P-746 | ZZ | ZZ | OK |  | 運転時間で管理をすることで、計画的な整備を行うことで、 突発的な停止を防ぐことができる。
66 | 800064 | 0 |  |  | 1 | 58 |  |  | 1 | 整備点検 | [21 empty] | 施工 1/25 場所 医薬 製造用水設備 活性炭フィルター装置 機器名 フロート式スチームトラップ 状況 ドレン排出不良 内容 スチームトラップの取替 | 機器の寿命 | 日々の点検でドレンの排出状況を確認し、 作動不良を確認した時点（BM）で取替を推奨します。 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-02-04 00:34 | se-ito |  |  | 261 | M | I3 |  | FD | RK | OK
67 | 80033 | 0 |  |  | 1 | 9 |  |  | 1 |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-01-28 | 2021-02-01 |  |  |  | h-hidaka | [12 empty] | 配管パッキン取替 | 凍結 |  |  |  |  | 元弁閉止中 |  | 無 |  | 0 | 0 | 2021-02-04 02:35 | mas-yamamoto | 2021-02-04 04:00 | k-kakizaki | 34 | M | I-WATER |  | RE | ZZ | OK
68 | 800062 | 0 | 8 |  | 1 | 40 | 11454 |  | 1 | 点検検査 | [22 empty] | 分解整備を実施したところ、ビニール辺が上側のチャッキボール部分に混入していたことが原因と考えられる。 他の部分は問題なし。 | 施工の際、異物が混入しないよう気を付ける。 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-02-04 02:44 | s-hokazono | 2021-02-18 04:22 | s-hokazono | 259 | M | U6 | P-2134B | SH | ZZ | OK
69 | 800006 | 0 |  |  | 1 | 64 | 21998 |  | 9 | 軽故障修理 | [21 empty] | リターンローラ（場所：B-W-5内）取替 リターンローラ（場所：B-E-5内）取替 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-02-04 04:02 | k-kakizaki |  |  | 203 | M | 8B | C-8807-1 | ZZ | KR | OK
71 | 80083 | 0 |  |  | 1 | 80 |  |  | 1 | [32 empty] | 0 | 0 | 2021-02-04 06:47 | syu-suzuki | 2021-02-19 02:46 | syu-suzuki | 84 | M | 1C
72 | 80148 | 0 |  |  | 1 | 33 | 14362 |  | 1 |  |  |  | 2021-02-05 | 2021-01-22 | 2021-02-03 |  |  |  | h-hidaka | [12 empty] | 経年劣化によるモーター取替 | 2021年2月3.4日にて工事実施。 北側ﾌｧﾝﾓｰﾀｰのｻｰﾏﾙﾘﾚｰ作動の原因はﾓｰﾀｰ軸受けのﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ不良。 | 北側に続いて南側についても時期的にﾓｰﾀｰ取替え。 南北ﾓｰﾀｰ取替え。 | [5 empty] | 無 |  | 0 | 0 | 2021-02-04 08:22 | k-kida |  |  | 149 | M | M3P | T-70 | SD | BF | OK |  | 良好。
73 | 80149 | 0 |  |  | 4 | 33 |  |  | 1 | [23 empty] | ﾌｫｰｸﾘﾌﾄで突いた？ | 柱破損部当て板補修、ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ打ち直し。 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-02-04 08:30 | k-kida |  |  | 150 | C | M3P |  | HS | ZZ | OK
74 | 80135 | 0 |  |  | 1 | 26 |  |  | 1 | [23 empty] | 排水溝幅に対しｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ幅が若干狭かった為、排水溝にｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞが脱落。 | ｸﾞﾚｰｼﾝｸﾞ両ｻｲﾄﾞにﾌﾗｯﾄﾊﾞｰを取付けた。 |  |  |  | 良好。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-02-04 08:52 | k-kida |  |  | 136 | M | GY |  | DR | ZZ | OK |  | 現場施工の排水溝に対し、既製品のｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞが設置してあったのが原因である。
75 | 80183 | 0 | 15 |  | 1 | 99 | 5018 |  | 9 | 軽故障修理 |  |  | 2021-01-20 | 2021-01-26 | 2021-02-02 |  |  |  | k-yamaoka | [12 empty] | 本体取替(旧型取付･新型取外)･ 取外品整備 ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ取替･ﾗﾝﾅｰﾊﾞﾗﾝｽ調整 | ポンプ側、アンバランスが考えられる。 | ポンプ整備品に取替 | [5 empty] | 有 |  | 0 | 0 | 2021-02-04 23:14 | s-hokazono | 2021-02-15 01:40 | s-hokazono | 184 | M | U3 | P-430-2 | ZZ | BF | OK |  | P-430-2本体インペラ側 V方向13.84mm/s H方向5.69mm/s 変更後 H方向1.5mm/s V方向1.0mm/sと改善
76 | 80162 | 0 |  |  | 1 | 99 | 5018 |  | 9 | [22 empty] | 予備機取替 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-02-04 23:23 | m-kasukabe |  |  | 163 | M | U3 | P-430-2
78 | 80018 | 0 | 28 |  | 1 | 74 | 530 |  | 9 |  |  |  | 2021-01-14 | 2021-01-15 | 2021-01-13 |  |  |  | k-ito | [12 empty] | 抽出用水配管取替 | [7 empty] | 無 |  | 0 | 0 | 2021-02-05 02:23 | syu-suzuki | 2021-05-24 06:01 | syu-suzuki | 20 | M | A | A-12-17
79 | 80019 | 0 |  |  | 1 | 74 | 31755 |  | 9 |  |  |  | 2021-01-25 | 2021-01-18 | 2021-01-08 |  |  |  | k-ito | [12 empty] | 架台補修 | [7 empty] | 無 |  | 0 | 0 | 2021-02-05 02:24 | syu-suzuki | 2021-02-10 05:51 | syu-suzuki | 21 | M | A | A-20-2
80 | 80039 | 0 | 17 |  | 1 | 74 | 529 |  | 1 | [32 empty] | 0 | 0 | 2021-02-05 02:25 | syu-suzuki | 2021-02-10 05:54 | syu-suzuki | 40 | M | A | A-12-15
81 | 80047 | 0 |  |  | 3 | 74 |  |  | 9 |  |  |  | 2021-01-12 | 2021-01-15 | 2021-01-12 |  |  |  | y-chinen | [12 empty] | ダイヤフラム破損により液漏れが発生、サンダース弁本体及びダイヤフラム取替 | [7 empty] | 無 |  | 0 | 0 | 2021-02-05 02:26 | syu-suzuki | 2021-02-10 05:57 | syu-suzuki | 48 | I | A
82 | 800272 | 0 | 225 |  | 1 | 84 | 5088 |  | 9 | 軽故障修理 | [22 empty] | ポンプ側部品不良 全体的に腐食が進んでいる状態。 | 軸受箱以外は取替 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-02-05 04:15 | s-hokazono | 2021-03-07 23:33 | s-hokazono | 471 | M | U2 | P-251-2 | MO | BF | YS |  | 内部流体： 酸化チタンスラリー エキスペラーリングは腐食が進んでいたが在庫がないため再使用。 納入次第取替実施。
83 | 800154 | 0 |  |  | 4 | 30 |  |  | 1 | その他-調達G関連 | [21 empty] | 2/17工事完了 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-02-05 05:02 | mas-yamamoto | 2021-05-24 05:34 | mas-yamamoto | 351 | C | K_JIMUSYO | [5 empty] | 2/17工事完了
84 | 800286 | 0 | 252 |  | 1 | 99 | 13398 |  | 9 | 軽故障修理 | [22 empty] | 冷却配管取替に伏せて実施 | [8 empty] | 0 | 0 | 2021-02-05 06:12 | s-hokazono | 2021-04-30 05:30 | s-hokazono | 485 | M | U3 | R-360C | ZZ | ZZ | ZZ
85 | 800114 | 0 |  |  | 1 | 40 | 2302 |  | 4 | 点検検査 | [23 empty] | 振動速度が若干高い部分もあるが、現状は共用範囲内である。 周期的な異音があるため、今後も1ヵ月程度で振動を測定する。 また、2084Aも運転時に振動を測定し、振動を比較したい。 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-02-05 07:23 | s-hokazono |  |  | 311 | M | U6 | P-2084B
86 | 80181 | 0 |  |  | 2 | 70 |  |  | 1 | 整備点検 | [22 empty] | 経年で作業エリア内に電線管が垂れ下がっていた。 | ケーブルをサポートして固定。 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-02-05 08:15 | k-kawasaki | 2021-02-05 08:15 | k-kawasaki | 182 | E | 1D |  | ZZ | KN | OK
87 | 800096 | 0 |  |  | 1 | 26 | 10070 |  | 1 | 軽故障修理 | [22 empty] | 泥床検尺棒からの液垂れにより腐食、穴明き。 | 今回は点検用足場を小口工事で組み、原課にて金属ﾊﾟﾃ、水中ﾎﾞﾝﾄﾞで補修を行った。 |  |  |  | 周囲の肉厚測定を行ったが問題なし。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-02-05 08:46 | k-kida |  |  | 293 | M | GY | T-313 | MU | KE | YS |  | 本補修は定期修理期間で内部より当て板補修を行う。
88 | 80095 | 0 |  |  | 1 | 70 | 32249 |  | 1 |  |  |  | 2021-01-21 | 2021-01-16 | 2021-01-21 |  |  |  | ma-kubota | [12 empty] | 蝶番溶接補修 | [7 empty] | 無 |  | 0 | 0 | 2021-02-07 22:37 | syu-suzuki | 2021-02-10 06:02 | syu-suzuki | 96 | M | 1D | NO.65
89 | 80111 | 0 |  |  | 1 | 83 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-02-07 22:37 | syu-suzuki | 2021-02-10 06:03 | syu-suzuki | 112 | M | 2B
91 | 80158 | 0 |  |  | 1 | 70 | 3415 |  | 9 | [32 empty] | 0 | 0 | 2021-02-07 22:37 | syu-suzuki | 2021-02-19 02:47 | syu-suzuki | 159 | M | 1D | DA-664
92 | 800030 | 0 |  |  | 1 | 104 | 16056 |  | 1 | 点検検査 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-02-07 22:38 | syu-suzuki | 2021-03-01 01:27 | syu-suzuki | 227 | M | 1B | B-96
93 | 800028 | 0 |  |  | 1 | 104 | 219 |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-02-07 23:00 | syu-suzuki | 2021-03-01 01:31 | syu-suzuki | 225 | M | 1B | B-57-6
94 | 80137 | 0 |  |  | 1 | 83 |  |  | 1 | 整備点検 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-02-07 23:00 | syu-suzuki | 2021-02-10 06:05 | syu-suzuki | 138 | M | 2B
95 | 80130 | 0 |  |  | 1 | 105 | 6101 |  | 1 | 整備点検 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-02-07 23:01 | syu-suzuki | 2021-02-10 06:04 | syu-suzuki | 131 | M | 2C | K-25
96 | 80138 | 0 |  |  | 1 | 105 | 11058 |  | 1 | 整備点検 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-02-07 23:01 | syu-suzuki | 2021-03-01 01:25 | syu-suzuki | 139 | M | 2C | K-50
97 | 800077 | 0 |  |  | 4 | 104 |  |  | 1 | 土建工事 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-02-07 23:01 | syu-suzuki | 2021-03-01 01:33 | syu-suzuki | 274 | C | 1B
98 | 800085 | 0 |  |  | 1 | 70 |  |  | 9 | その他-保全G関連 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-02-07 23:02 | syu-suzuki | 2021-05-24 05:54 | syu-suzuki | 282 | M | 1D | [5 empty] | なし
99 | 800102 | 0 | 35 |  | 1 | 83 | 6758 |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-02-07 23:02 | syu-suzuki | 2021-03-01 01:29 | syu-suzuki | 299 | M | 2B | H-24-4
100 | 800101 | 0 |  |  | 1 | 74 | 31755 |  | 1 | 整備点検 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-02-07 23:03 | syu-suzuki |  |  | 298 | M | A | A-20-2
101 | 800100 | 0 | 73 |  | 1 | 105 | 11058 |  | 9 | 整備点検 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-02-07 23:03 | syu-suzuki | 2021-03-01 01:28 | syu-suzuki | 297 | M | 2C | K-50
102 | 800084 | 0 |  |  | 1 | 66 |  |  | 1 | その他-保全G関連 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-02-07 23:03 | syu-suzuki | 2021-05-24 05:54 | syu-suzuki | 281 | M | M
103 | 800115 | 0 |  |  | 1 | 80 | 11000 |  | 9 | その他-保全G関連 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-02-07 23:05 | syu-suzuki | 2021-03-01 01:34 | syu-suzuki | 312 | M | 1C | CR-118 |  |  |  |  | 缶体下げ方向に調整 受けローラーも摩耗気味様子見。（次回停止時交換）
104 | 800159 | 0 |  |  | 1 | 70 |  |  | 9 | その他-保全G関連 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-02-07 23:08 | syu-suzuki | 2021-05-24 05:57 | syu-suzuki | 356 | M | 1D
105 | 800184 | 0 |  | 2 | 1 | 66 |  | 2021-01-15 | 9 | その他-保全G関連 | [5 empty] | 冷却水配管 取替 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | 中止 | [6 empty] | 2 | 0 | 2021-02-07 23:08 | syu-suzuki | 2022-04-13 05:28 | syu-suzuki | 383 | M | M
106 | 800123 | 0 |  |  | 1 | 74 | 11442 |  | 9 | 整備点検 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-02-07 23:09 | syu-suzuki | 2021-03-01 01:07 | syu-suzuki | 320 | M | A | A-12-13
107 | 800158 | 0 | 34 |  | 1 | 104 | 11245 |  | 1 | 整備点検 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-02-07 23:09 | syu-suzuki | 2021-03-01 01:33 | syu-suzuki | 355 | M | 1B | B-57-5
108 | 800285 | 0 | 18 |  | 1 | 99 | 14347 |  | 9 | 点検検査 | [22 empty] | 添付写真配管に詰まりが発生により差圧が上昇していた。 | 配管掃除。 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-02-08 00:20 | s-hokazono | 2021-05-20 07:05 | s-hokazono | 484 | M | U3 | E-381C | SH | TU | OK
109 | 800247 | 0 |  |  | 1 | 67 | 11087 |  | 1 | 整備点検 | [21 empty] | 施工 2/5、2/6 場所 粒剤工場 粒2包装場6F 機器名 NT-11：サイクロンホッパー 状況 サイクロン本体に穴あき 内容 2/5 予備品3個の当て板（9mm）補修 2/6 ホッパー本体の取替え その他 2/2朝一より予備品の補修、 2/2午後取替え 原課担当者よりIEP担当者へ連絡済み。 | エロージョン | 対策❶ ・母材が穴が開く前に確認できるような点検口を設け、 定期的な点検を行う。 ・寿命管理を行う。（稼働時間により取替周期を決める） |  |  |  | なし。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-02-08 01:31 | se-ito |  |  | 446 | M | RY | NT-11 | EC | MA | OK |  | 対策❷ ・補修方法の見直し 1）万が一、母材まで貫通した場合、 摩耗箇所を部分的に自家作業で取替できるよう 脱着できる“当て板”化にする。 2）ホッパー全体を取り外すのではなく、 摩耗箇所の部分だけを取り外しできるよう “ブロック化；短管”にする。 （工期の短縮、費用の削減）
110 | 800318 | 0 | 83 |  | 1 | 99 | 14413 |  | 9 | 軽故障修理 | [22 empty] | 添付写真配管の閉塞により、窒素がラプチャーディスク方向へ流れ、ラプチャーディスクが破損した。 | ラプチャーディスクの取替及び、閉塞配管の洗浄、復旧。 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-02-08 04:01 | s-hokazono | 2021-05-20 07:06 | s-hokazono | 1513 | M | U3 | E-307-1 | SH | TU | OK
111 | 80146 | 0 |  |  | 1 | 84 |  |  | 1 | [23 empty] | 摩耗による破損 | 製作取替 さび止め塗装 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-02-08 05:19 | s-hokazono | 2021-02-16 03:15 | s-hokazono | 147 | M | U2 |  | HS | MA | OK
112 | 800023 | 0 | 51 |  | 1 | 105 | 397 |  | 9 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-02-08 05:45 | syu-suzuki | 2021-03-01 01:28 | syu-suzuki | 220 | M | 2C | K-08
113 | 800087 | 0 |  |  | 1 | 74 |  |  | 1 | 整備点検 | [21 empty] | K-100 ハイセックポンプメカニカルシールラッピング処理（2個） | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-02-08 05:48 | syu-suzuki | 2021-03-01 01:23 | syu-suzuki | 284 | M | A | [5 empty] | K-100用メカシール2ケ納入（IEP坂田氏）
114 | 800091 | 0 |  |  | 1 | 104 |  |  | 1 | 整備点検 | [21 empty] | K-100用 メカシールラッピング処理（2個） | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-02-08 05:50 | syu-suzuki | 2021-03-01 01:24 | syu-suzuki | 288 | M | 1B | [5 empty] | K-100用メカシール納入2ケ（IEP坂田氏）
115 | 800110 | 0 | 3 |  | 1 | 70 | 9724 |  | 1 | その他-保全G関連 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-02-08 05:51 | syu-suzuki | 2021-05-24 05:57 | syu-suzuki | 307 | M | 1D | DR-148-4
116 | 800111 | 0 | 1 |  | 1 | 66 | 24589 |  | 1 | その他-保全G関連 | [21 empty] | ボックス交換 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-02-08 05:52 | syu-suzuki | 2021-05-24 05:57 | syu-suzuki | 308 | M | M | M-902-2
118 | 800160 | 0 |  |  | 1 | 8 |  |  | 1 | その他-保全G関連 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-02-08 06:00 | syu-suzuki | 2021-05-24 05:55 | syu-suzuki | 357 | M | 2D | [5 empty] | 1D工場の誤り。 吸気ダクト交換
119 | 800133 | 0 |  |  | 2 | 34 |  |  | 1 | その他-保全G関連 | [27 empty] | 以前の機械工事で、干渉していたこの電線管が外された形跡がある。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-02-08 06:12 | k-kawasaki | 2021-02-08 06:12 | k-kawasaki | 330 | E | OTHER |  | ZZ | KN | OK |  | 垂れ下がっている電気配線管をスカイマスターを使用して復旧した。また、コンセントも直して電源が使用できるようになった。
120 | 800335 | 0 | 8 |  | 1 | 83 | 28174 |  | 9 | 重故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-02-08 06:15 | syu-suzuki | 2021-05-24 06:05 | syu-suzuki | 1530 | M | 2B | W-03-2
121 | 800012 | 0 | 46 |  | 1 | 74 | 25068 |  | 1 | 整備点検 | [21 empty] | 取り外し、資材倉庫へ搬入 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-02-09 01:11 | syu-suzuki | 2021-02-09 01:11 | syu-suzuki | 209 | M | A | A-32-6-7-1 |  |  |  |  | 2021年度整備予定の見積取得中
122 | 800239 | 0 |  |  | 3 | 9 |  |  | 1 | その他-保全G関連 | [23 empty] | 用水の光ケーブルが一部設備の内部を通過しているため、敷設ルートを変更。 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-02-09 02:34 | r-yamashita |  |  | 438 | I | I-WATER |  | ZZ | ZZ | OK
123 | 80025 | 0 | 5 |  | 1 | 80 | 6329 |  | 1 |  |  |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021-01-13 |  |  |  | ma-kubota | [12 empty] | K-50BOX取替 モーター異音ありのため取替。 | [7 empty] | 無 |  | 0 | 0 | 2021-02-09 03:58 | s-matsuo |  |  | 27 | M | 1C | CR-503-1
124 | 80026 | 0 | 9 |  | 1 | 80 | 9247 |  | 1 |  |  |  | 2021-01-16 | 2021-01-14 | 2021-01-13 |  |  |  | ma-kubota | [12 empty] | 真空圧低下による | [7 empty] | 無 |  | 0 | 0 | 2021-02-09 03:59 | s-matsuo |  |  | 28 | M | 1C | CR-513-R
125 | 80027 | 0 | 14 |  | 1 | 70 | 6583 |  | 1 |  |  |  | 2021-01-08 | 2021-01-16 | 2021-01-08 |  |  |  | ma-kubota | [12 empty] | 分解点検、内部異物除去 | [7 empty] | 無 |  | 0 | 0 | 2021-02-09 03:59 | s-matsuo |  |  | 29 | M | 1D | D-191-5
126 | 80028 | 0 | 22 |  | 1 | 70 | 9499 |  | 1 | [32 empty] | 0 | 0 | 2021-02-09 03:59 | s-matsuo |  |  | 30 | M | 1D | DR-127-1,2
127 | 80029 | 0 | 3 |  | 1 | 70 | 10875 |  | 1 |  |  |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021-01-12 |  |  |  | ma-kubota | [12 empty] | 異音によるベアリング取替。UKP208D1+H2308 | [7 empty] | 無 |  | 0 | 0 | 2021-02-09 04:00 | s-matsuo |  |  | 31 | M | 1D | DA-656-2
128 | 80030 | 0 | 45 |  | 1 | 70 | 36740 |  | 1 |  |  |  | 2021-01-12 | 2021-01-16 | 2021-01-12 |  |  |  | ma-kubota | [12 empty] | 経年劣化による配管溶接補修 | [7 empty] | 無 |  | 0 | 0 | 2021-02-09 04:00 | s-matsuo |  |  | 32 | M | 1D | DA-650
129 | 80034 | 0 | 38 |  | 1 | 104 | 3581 |  | 1 |  |  |  | 2021-01-26 | 2021-01-15 | 2021-01-21 |  |  |  | m-sakakura | [12 empty] | ﾍｯﾀﾞｰ当て板補修・一部配管取替補修 | [7 empty] | 無 |  | 0 | 0 | 2021-02-09 04:00 | s-matsuo |  |  | 35 | M | 1B | B-57-2
130 | 80041 | 0 |  |  | 1 | 104 | 287 |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-02-09 04:00 | s-matsuo |  |  | 42 | M | 1B | B-57-9
131 | 80042 | 0 |  |  | 1 | 105 | 9501 |  | 9 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-02-09 04:00 | s-matsuo |  |  | 43 | M | 2C | F-07-2
132 | 80045 | 0 | 7 |  | 1 | 104 | 2810 |  | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-01-08 | 2021-01-19 | 2021-01-08 |  |  |  | m-sakakura | [12 empty] | BOX取り換え HSﾎﾟﾝﾌﾟk-100 | [7 empty] | 無 |  | 0 | 0 | 2021-02-09 04:01 | s-matsuo |  |  | 46 | M | 1B | B-56-3
133 | 80048 | 0 | 59 |  | 1 | 83 | 218 |  | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-01-26 | 2021-01-19 | 2021-01-27 |  |  |  | m-sakakura | [12 empty] | フードFRP補修 | [7 empty] | 無 |  | 0 | 0 | 2021-02-09 04:01 | s-matsuo |  |  | 49 | M | 2B | W-70
134 | 80050 | 0 | 6 |  | 1 | 14 | 8433 |  | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-01-21 | 2021-01-19 | 2021-01-20 |  |  |  | m-sakakura | [12 empty] | ヘッダ配管一部変更補修及びﾊﾞﾙﾌﾞ取替 50Ａ PVC | [7 empty] | 無 |  | 0 | 0 | 2021-02-09 04:01 | s-matsuo |  |  | 51 | M | E | E-230-3
135 | 80086 | 0 |  |  | 1 | 74 |  |  | 1 | [32 empty] | 0 | 0 | 2021-02-09 04:01 | s-matsuo |  |  | 87 | M | A
136 | 80113 | 0 |  |  | 1 | 70 | 8496 |  | 9 | [32 empty] | 0 | 0 | 2021-02-09 04:01 | s-matsuo |  |  | 114 | M | 1D | DA-653
137 | 80114 | 0 | 1 |  | 1 | 70 | 33474 |  | 9 |  |  |  | 2021-01-20 | 2021-01-16 | 2021-01-15 |  |  |  | ma-kubota | [12 empty] | 駆動チェーン及びスプロケットホイル取替 | [7 empty] | 無 |  | 0 | 0 | 2021-02-09 04:02 | s-matsuo |  |  | 115 | M | 1D | DR-664-9-3-G
138 | 80160 | 0 |  |  | 1 | 74 | 3259 |  | 9 | [32 empty] | 0 | 0 | 2021-02-09 04:02 | s-matsuo |  |  | 161 | M | A | A-20-8
139 | 80165 | 0 | 8 |  | 1 | 74 | 6172 |  | 9 | 整備点検 |  |  | 2021-01-26 | 2021-01-19 | 2021-01-25 |  |  |  | k-ito | [12 empty] | 減速機整備 ｽﾌﾟﾛｹｯﾄﾎｲｰﾙ整備、ﾁｪｰﾝ（120）取替 ﾁｪｰﾝは原課支給 | [7 empty] | 無 |  | 0 | 0 | 2021-02-09 04:02 | s-matsuo |  |  | 166 | M | A | A-454
140 | 80177 | 0 |  |  | 1 | 70 |  |  | 1 | 整備点検 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-02-09 04:02 | s-matsuo |  |  | 178 | M | 1D
141 | 80178 | 0 |  |  | 1 | 80 |  |  | 1 | その他-保全G関連 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-02-09 04:02 | s-matsuo |  |  | 179 | M | 1C
142 | 80179 | 0 |  |  | 1 | 70 | 3415 |  | 1 | その他-保全G関連 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-02-09 04:03 | s-matsuo |  |  | 180 | M | 1D | DA-664
143 | 80186 | 0 |  |  | 1 | 74 | 565 |  | 9 | 整備点検 |  |  | 2021-03-31 | 2021-01-21 |  |  |  |  | k-ito | [12 empty] | 中止 | [7 empty] | 無 |  | 0 | 0 | 2021-02-09 04:03 | s-matsuo |  |  | 187 | M | A | A-20-6
144 | 80195 | 0 | 24 |  | 1 | 104 | 287 |  | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-01-25 | 2021-01-19 | 2021-02-16 |  |  |  | m-sakakura | [12 empty] | 加熱ｺｲﾙ取替及び補修 左3 | [7 empty] | 無 |  | 0 | 0 | 2021-02-09 04:03 | s-matsuo |  |  | 196 | M | 1B | B-57-9
145 | 800009 | 0 | 11 |  | 1 | 70 | 19095 |  | 9 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-02-09 04:04 | s-matsuo |  |  | 206 | M | 1D | D-150
146 | 800027 | 0 |  |  | 1 | 104 | 287 |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-02-09 04:04 | s-matsuo |  |  | 224 | M | 1B | B-57-9
147 | 800040 | 0 | 28 |  | 1 | 74 | 11681 |  | 9 | 整備点検 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-02-09 04:05 | s-matsuo |  |  | 237 | M | A | A-12-12
148 | 800298 | 0 | 9 |  | 1 | 40 | 2302 |  | 1 | 整備点検 | [22 empty] | ベルトの伸び、駆動側プーリーはめあい プーリーは溝ゲージから隙間は確認されなかった。 モーター側の内径が大きくなっていた。Φ42に対し0.07~0.09ほど大きくなっていた。 また、Vベルトを更新した際に張り調整が必要なかったことからVベルトがかなり伸びていたことが考えられる。 以前からの周期的な振動・異音はなくなった。主にＶベルトの伸び、はめあいが影響していたと考えられる。 | Vベルト、Vプーリー取替 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-02-09 07:16 | s-hokazono | 2021-03-08 23:20 | s-hokazono | 1493 | M | U6 | P-2084B | YR | BF | OK |  | プーリーは溝ゲージから隙間は確認されなかった。 モーター側の内径が大きくねっていた。Φ42に対し0.07~0.09ほど大きくなっていた。 以前からの周期的な振動・異音はなくなった。ベルトの伸び、はめあいが影響していたと考えられる。
149 | 800350 | 0 | 30 |  | 1 | 84 | 9309 |  | 9 | 軽故障修理 | [23 empty] | 滑車取替 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-02-09 07:18 | s-hokazono | 2021-04-30 05:25 | s-hokazono | 1545 | M | U2 | T-86 |  |  |  |  | ワイヤーで滑車を介してタンク内レベルを測定している。
150 | 800251 | 0 | 32 |  | 1 | 84 | 9313 |  | 1 | 軽故障修理 | [22 empty] | 前後の配管のレベルがずれているため負荷が高いと考えられる。現場雰囲気による腐食も考えられる。 | ゴムベロー取替 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-02-09 07:20 | s-hokazono | 2021-03-09 06:30 | s-hokazono | 450 | M | U2 | T-116-4-1 | HS | ZZ | ZZ |  | 振動による配管への負荷を逃がすため、ベローを取り付けている。 取替箇所の配管の位置がずれているため位置を修正する必要がある。
151 | 800282 | 0 | 26 |  | 1 | 40 | 32948 |  | 1 | 整備点検 | [23 empty] | 点検の結果交換の必要がなく、張り調整せずに復旧 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-02-09 07:29 | s-hokazono | 2021-05-20 07:05 | s-hokazono | 481 | M | U6 | E-2920A
152 | 80023 | 0 | 10 |  | 1 | 84 | 14771 |  | 1 |  |  |  | 2021-01-20 | 2021-01-21 | 2020-12-01 |  |  |  | k-yamaoka | [12 empty] | ﾊﾞｷｭｰﾑ清掃･ﾊﾞﾌﾞﾘﾝｸﾞ管取替 |  | バブリング配管取替 バキューム清掃 | [5 empty] | 無 |  | 0 | 0 | 2021-02-09 07:30 | s-hokazono | 2021-02-10 07:17 | s-hokazono | 25 | M | U2 | T-270 | HS | RK | OK |  | 撹拌機が停止したままのため、エアーをピット内に吹くことで撹拌させている。残渣は蓄積してくるので定期的に液を抜きバキュームで残渣を吸い取っている。
153 | 800328 | 0 | 116 |  | 1 | 99 | 14462 |  | 9 | 軽故障修理 | [22 empty] | Jベンド内部閉塞が原因 | 取替整備 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-02-09 07:58 | s-hokazono | 2021-03-01 07:25 | s-hokazono | 1523 | M | U3 | E-323-1 | SH | TU | OK |  | Jベンド、OJベンド部分的に摩耗が進行しているため、取替実施。 Jベンドに繋がる直管配管の肉厚測定も実施。 元肉厚約10mm
154 | 800201 | 0 |  |  | 1 | 26 | 10046 |  | 1 | 整備点検 | [22 empty] | 2月2日工事実施。摩耗。 | 消耗品であり定期的に交換が必要。 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-02-09 23:12 | k-kida |  |  | 400 | M | GY | F-617 | FD | MA | OK
155 | 800202 | 0 |  |  | 1 | 26 | 12124 |  | 1 | 軽故障修理 | [22 empty] | 2月8日工事実施。上蓋固定ﾎﾞﾙﾄ折損。 | 溶接補修。 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-02-09 23:24 | k-kida |  |  | 401 | M | GY | F-616 | HS | KE | OK
156 | 800072 | 0 |  |  | 1 | 6 |  |  | 1 | 整備点検 | [22 empty] | 2月3日工事実施。計装機器(CV、流量計)の重みによるフランジ部からの液漏れ。 | サポートの追加。 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-02-09 23:30 | k-kida |  |  | 269 | M | MT |  | MU | SK | OK
157 | 80085 | 0 | 4 |  | 3 | 105 | 35204 |  | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-01-27 | 2021-01-19 | 2021-01-25 |  |  |  | y-chinen | [12 empty] | 同軸ケーブル不良の為、ケーブル引き直し | 同軸ケーブル途中断線のため | 2C計器室～カメラ間ケーブル引き直し |  |  |  | なし |  | 無 |  | 0 | 0 | 2021-02-09 23:42 | r-yamashita |  |  | 86 | I | 2C | ITV-1418 | ZF | KE | OK |  | なし
158 | 80109 | 0 | 23 |  | 3 | 99 | 18385 |  | 9 |  |  |  | 2021-01-17 | 2021-01-15 | 2021-01-17 |  |  |  | y-chinen | [12 empty] | 自動弁本体を予備品と取替 | 本体固着 | 本体取替 |  |  |  | なし |  | 無 |  | 0 | 0 | 2021-02-09 23:45 | r-yamashita |  |  | 110 | I | U3 | XV-390 | FD | YO | OK |  | なし
159 | 80103 | 0 |  |  | 3 | 39 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [21 empty] | 依頼にて入荷したセンサーと取替実施。校正は原課にて実施。 | センサー洗浄ノズル破損。 | センサー一式取替 |  |  |  | なし |  |  |  | 0 | 0 | 2021-02-09 23:48 | r-yamashita |  |  | 104 | I | ROKA |  | HS | KE | OK |  | メーカーオプションにてノズル部材質変更（樹脂→SUS）
160 | 80126 | 0 | 6 |  | 1 | 105 |  |  | 9 | 軽故障修理 |  |  | 2021-01-15 | 2021-01-18 | 2021-01-15 |  |  |  | m-sakakura | [12 empty] | ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ取替UCFL207D1 2ケ ｼｬﾌﾄ摩耗有り | [7 empty] | 無 |  | 0 | 0 | 2021-02-10 00:52 | syu-suzuki | 2021-02-10 00:52 | syu-suzuki | 127 | M | 2C | F-02-1(1)
161 | 800131 | 0 | 4 |  | 1 | 83 | 18855 |  | 1 | 整備点検 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-02-10 01:00 | syu-suzuki | 2021-02-10 01:00 | syu-suzuki | 328 | M | 2B | W-51 |  |  |  |  | インペラ：クローズ～オープンに交換 事由：インペラに出すと詰まりが起こり揚液不良になる ためテスト的にオープンにする
162 | 800258 | 0 |  |  | 1 | 105 | 11484 |  | 9 | 重故障修理 | [21 empty] | 21年2月8日復旧。攪拌翼減速機下の中間軸と攪拌翼軸を連結させている筒カップリングのボルトが折損・ゆるみが発生。2021年1月14日に発生した減速機固定ボルト破断、カップリング破損に関連していると思われる。復旧後も振動が残っていた。サイズダウンしたカップリングで復旧。中間軸攪拌翼側のキー溝に摩耗があり、はめあいが緩い。中間軸の軸端が図面φ60に対して63と大きい。 | ①代替カップリングサイズダウンによるボルト締結力不足 ②中間軸とカップリングのはめあいの緩さによる振動は解消されたが、振動は残っている。攪拌翼による振動発生か。交換した中間軸支持のＢｒｇ2段に問題なし。 前回のトラブル含めての主原因は特定できていない振動とする。攪拌翼曲り、摩耗、付着によるアンバランス？ | ①一時的でもカップリング変更時は締結力・伝達力を計算すること。締結力不足であればロックナット追加、ロックタイト塗布など予防策が必要 ②の振動要因の特定と是正 軸、カップリングの予備保有。φ６０で製作 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-02-10 01:41 | s-matsuo |  |  | 457 | M | 2C | F-08-2 | KT | RK | YT |  | 触診により前回試運転より振動が軽減したと思われる。 振幅ピーク値はカップリング150μｍ 減速機110μｍ モーター90μｍ と高水準にある。 様子見とし、目安として減速機固定ボルトに合いマークを追加した。
163 | 800010 | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [21 empty] | 施工 1/14 内容 SGP×80A×5m 足場要 | 外部腐食 経年的なもの | なし。 その他 今回修理した配管の前後な並びに周辺の配管も 同様に腐食が進んでいる。 使用頻度、重要度を考え、修理計画が必要。 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-02-10 02:52 | se-ito |  |  | 207 | M | G5 |  | ZZ | KE | OK
164 | 800060 | 0 |  |  | 4 | 49 |  |  | 9 | 軽故障修理 | [21 empty] | 場所 物流管理棟 機器名 エアコン 状況 本体の異音、冷房機能の低下 内容 分解、清掃、冷媒の点検 | 経年的なもの 点検、整備不足 | 計画的な点検、整備 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-02-10 02:56 | se-ito |  |  | 257 | C | BUCOM |  | ZZ | YO | OK
165 | 800197 | 0 |  |  | 1 | 23 |  |  | 1 | その他-保全G関連 | [21 empty] | 施工 1/12 場所 シバゲン・カタナ工場東 配管ラック 機器名 工業用水配管 状況 配管亀裂により水漏れ 内容 配管修理 SGP×40A×約25m | 経年的なもの 外部腐食 | なし | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-02-10 02:58 | se-ito |  |  | 396 | M | SI |  | ZZ | KE | OK
166 | 800097 | 0 | 121 |  | 1 | 99 | 14463 |  | 9 | 軽故障修理 | [22 empty] | Jベンドに粉体閉塞。 90°で流れる粉体の量が多いため度々閉塞が起きている。 | Jベンドの予備品を増やす。 配管口径を大きくするなどJベンドからサンドセパレーターのラインの改造。 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-02-10 02:58 | s-hokazono |  |  | 294 | M | U3 | E-323-2 | SH | TU | OK
167 | 80007 | 0 | 120 |  | 1 | 99 | 14463 |  | 9 |  |  |  | 2021-01-10 | 2021-01-26 | 2021-01-10 |  |  |  | k-yamaoka | [12 empty] | 脱着清掃(Jベンド取替) | 流れる粉体の量が多い箇所であるため、度々閉塞を起こしている。 | Jベンドの改造 | [5 empty] | 無 |  | 0 | 0 | 2021-02-10 03:00 | s-hokazono |  |  | 9 | M | U3 | E-323-2 | SH | TU | OK
168 | 80153 | 0 |  |  | 1 | 58 |  |  | 1 | 点検検査 | [21 empty] | 本件 仕様見直しにより中止。 | なし。 | なし。 |  |  |  | ・苛性液温が80℃以上なる恐れがある場合、 苛性配管の仕様をインコネル600などに変更することを お勧めします。 ・48％苛性ソーダ 融点10℃ ・省エネを考慮し、トレースの使用期間を冬季に限定。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-02-10 03:07 | se-ito |  |  | 154 | M | I3 |  | ZZ | ZZ | ZZ |  | ・48％苛性ソーダ配管 トレース用の蒸気本管の修理で、 トレース配管に関し、苛性ソーダ配管の修理とあわせて 工事を計画。 ・トレース配管については、銅管（Φ9mm） + 銀クロス ＋ 温調トラップ（70℃設定）の仕様
169 | 800128 | 0 |  |  | 1 | 40 | 14146 |  | 4 | その他-保全G関連 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-02-10 03:45 | s-hokazono |  |  | 325 | M | U6 | T-2160C
170 | 800191 | 0 |  |  | 1 | 12 |  |  | 9 | その他-調達G関連 | [21 empty] | 2021年2月28日検収済 (山本) | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-02-10 04:38 | kyo-kinoshita | 2021-05-24 05:47 | mas-yamamoto | 390 | M | METAL
171 | 80046 | 0 | 54 |  | 1 | 80 | 6336 |  | 1 |  |  |  | 2021-01-20 | 2021-01-14 | 2021-01-21 |  |  |  | ma-kubota | [12 empty] | ローター取外し品の整備 | [7 empty] | 無 |  | 0 | 0 | 2021-02-10 05:56 | syu-suzuki | 2021-02-10 05:56 | syu-suzuki | 47 | M | 1C | CR-514 |  |  |  |  | ・取り外し品の整備、組み立て
172 | 800031 | 0 |  |  | 1 | 83 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-02-10 06:10 | syu-suzuki | 2021-02-10 06:10 | syu-suzuki | 228 | M | 2B
173 | 800036 | 0 |  |  | 1 | 74 | 31928 |  | 9 | 整備点検 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-02-10 06:11 | syu-suzuki | 2021-02-10 06:11 | syu-suzuki | 233 | M | A | A-568-3-G
174 | 80006 | 0 | 21 |  | 1 | 99 | 2887 |  | 9 |  |  |  | 2021-01-25 | 2021-01-26 | 2021-01-25 |  |  |  | k-yamaoka | [12 empty] | 本体取替(No3取外･No2取付) 1/12(取外品整備) 別紙詳細。 | ポンプ部品、腐食摩耗による性能低下が考えらる。 | [6 empty] | 有 |  | 0 | 0 | 2021-02-10 06:41 | s-hokazono |  |  | 8 | M | U3 | P-404-2 | SH | KE |  |  | 流量計の流量が減ることで揚液不良とした。 スタンバイに取替
176 | 80012 | 0 | 50 |  | 1 | 84 | 4716 |  | 1 |  |  |  | 2021-03-17 | 2021-01-21 | 2021-03-04 |  |  |  | k-yamaoka | [12 empty] | P-153(新品ｾﾗﾐｯｸ溶射) | 内部流体による摩耗 | [6 empty] | 無 |  | 0 | 0 | 2021-02-10 06:45 | s-hokazono |  |  | 14 | M | U2 | P-153-1 | MM | MA | OK
177 | 80014 | 0 | 142 |  | 1 | 84 | 5678 |  | 1 |  |  |  | 2021-01-28 | 2021-01-26 | 2021-01-14 |  |  |  | k-yamaoka | [12 empty] | スリーブ溶射（セラミック）×2 | [7 empty] | 無 |  | 0 | 0 | 2021-02-10 06:55 | s-hokazono |  |  | 16 | M | U2 | P-201 | MM | MA | OK
178 | 800162 | 0 | 30 |  | 1 | 107 | 14592 |  | 9 | 整備点検 | [22 empty] | 経年劣化によるスクリーン破れ | スクリーン取替 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-02-10 07:06 | k-sugimachi |  |  | 359 | M | U4 | M-508-5 | MU | KE | OK |  | 施工日・完工日1/28（木）
179 | 80032 | 0 | 26 |  | 1 | 84 | 13060 |  | 1 |  |  |  | 2021-01-14 | 2021-01-18 | 2021-01-14 |  |  |  | k-yamaoka | [12 empty] | ｹｰｼﾝｸﾞFRP補修 |  | FRPでケーシング穴あき箇所を補修。 | [5 empty] | 無 |  | 0 | 0 | 2021-02-10 07:38 | s-hokazono |  |  | 33 | M | U2 | P-241 | MM | RK | OK |  | ケーシング部穴あきの度にFRPで応急処置をしている状況。 ケーシング更新も視野に入れたい。
180 | 80067 | 0 | 17 |  | 1 | 84 | 11692 |  | 1 |  |  |  | 2021-01-15 | 2021-01-21 | 2021-01-16 |  |  |  | k-yamaoka | [12 empty] | 配管脱着･清掃･内挿管製作 | [7 empty] | 無 |  | 0 | 0 | 2021-02-10 07:46 | s-hokazono |  |  | 68 | M | U2 | T-851 | SH | TU | OK
181 | 800122 | 0 |  |  | 1 | 107 | 13245 |  | 9 | 整備点検 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-02-10 07:47 | k-sugimachi |  |  | 319 | M | U4 | M-508-13
182 | 80063 | 0 | 3 |  | 1 | 84 | 14520 |  | 1 | [32 empty] | 0 | 0 | 2021-02-10 07:54 | s-hokazono |  |  | 64 | M | U2 | T-199
183 | 80052 | 0 | 2 |  | 1 | 84 | 14520 |  | 1 | [32 empty] | 0 | 0 | 2021-02-10 07:55 | s-hokazono |  |  | 53 | M | U2 | T-199
184 | 800094 | 0 |  |  | 1 | 107 | 13245 |  | 9 | 整備点検 | [22 empty] | スリットの経年劣化 | [8 empty] | 0 | 0 | 2021-02-10 07:55 | k-sugimachi |  |  | 291 | M | U4 | M-508-13 | ZZ | KE | OK |  | 施工日・完工日 1月25日（月）
185 | 800088 | 0 |  |  | 4 | 99 |  |  | 1 | 点検検査 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-02-10 08:00 | s-hokazono |  |  | 285 | C | U3
186 | 80054 | 0 |  |  | 4 | 99 |  |  | 9 | [32 empty] | 0 | 0 | 2021-02-10 08:00 | s-hokazono |  |  | 55 | C | U3
187 | 80055 | 0 |  |  | 3 | 99 |  |  | 9 | [32 empty] | 0 | 0 | 2021-02-10 08:01 | s-hokazono |  |  | 56 | I | U3
188 | 80098 | 0 |  |  | 1 | 107 |  |  | 1 | [32 empty] | 0 | 0 | 2021-02-10 08:03 | k-sugimachi |  |  | 99 | M | U4 |  |  |  | OK |  | 施工日・完工日 1月12日（火）
189 | 80088 | 0 | 6 |  | 1 | 46 | 14787 |  | 9 |  |  |  | 2021-01-14 | 2021-01-15 | 2021-01-12 |  |  |  | ta-iwata | [12 empty] | SUS304 100A配管取替 | [7 empty] | 無 |  | 0 | 0 | 2021-02-10 08:06 | k-sugimachi |  |  | 89 | M | TY | Y-50 |  |  |  |  | 施工日（配管取外）1月12日（火） 完工日（配管取付）1月14日（木）
190 | 80064 | 0 |  |  | 1 | 84 |  |  | 1 | [32 empty] | 0 | 0 | 2021-02-10 08:07 | s-hokazono |  |  | 65 | M | U2 |  |  | KE | OK
192 | 80001 | 0 | 37 |  | 1 | 8 | 9245 |  | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-01-19 | 2021-01-29 | 2021-01-19 |  |  |  | ta-iwata | [12 empty] | ﾌｰﾄﾞ取り外して完了 | [7 empty] | 無 |  | 0 | 0 | 2021-02-10 08:09 | k-sugimachi |  |  | 3 | M | 2D | F-191 |  |  |  |  | 施工日 1月19日（火） 完工日 1月21日（木）
193 | 80112 | 0 | 47 |  | 1 | 99 | 5289 |  | 9 |  |  |  | 2021-01-17 | 2021-01-26 | 2021-01-17 |  |  |  | k-yamaoka | [12 empty] | ｸﾛｽ管取替･取外品補修 |  | 製作品に取替 | [5 empty] | 無 |  | 0 | 0 | 2021-02-10 08:13 | s-hokazono |  |  | 113 | M | U3 | S-391C |  | TU | OK
194 | 80082 | 0 | 9 |  | 1 | 46 | 24244 |  | 9 |  |  |  | 2021-01-12 | 2021-01-15 | 2021-01-12 |  |  |  | ta-iwata | [12 empty] | K-50BOX取替 | [7 empty] | 無 |  | 0 | 0 | 2021-02-10 08:13 | k-sugimachi |  |  | 83 | M | TY | Y-231-1 | MO | KE | OK |  | 施工日・完工日 1月12日（火）
195 | 800118 | 0 | 147 |  | 1 | 84 | 5411 |  | 1 | 整備点検 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-02-10 08:16 | s-hokazono |  |  | 315 | M | U2 | C-85 |  |  |  |  | 給鉱系関係停止に合わせ張り調整を実施
196 | 80057 | 0 |  |  | 1 | 99 |  |  | 9 | [32 empty] | 0 | 0 | 2021-02-10 08:19 | s-hokazono |  |  | 58 | M | U3
197 | 800058 | 0 |  |  | 2 | 40 | 9769 |  | 1 | 軽故障修理 | [22 empty] | 冷却フィンが劣化によって割れ。 | モーター取替 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-02-10 08:24 | s-hokazono |  |  | 255 | E | U6 | P-2824B-M |  | KE | OK |  | 全体的にモーター自体が劣化していた。
198 | 80071 | 0 | 2 |  | 1 | 8 | 32911 |  | 9 |  |  |  | 2021-01-13 | 2021-01-14 | 2021-01-13 |  |  |  | ta-iwata | [12 empty] | ﾀﾝｸ内部FRP補修 | [7 empty] | 無 |  | 0 | 0 | 2021-02-10 08:24 | k-sugimachi |  |  | 72 | M | 2D | F-23 | CR | KE | OK |  | 施工日・完工日 1月13日（水） フロートタイプ液面計の撤去・挿入口の養生も対応
199 | 80100 | 0 | 238 |  | 1 | 99 | 13398 |  | 9 |  |  |  | 2021-01-17 | 2021-01-26 | 2021-01-17 |  |  |  | k-yamaoka | [12 empty] | 1/17 ｽﾄﾚｰﾄ→拡大取替･ 通常ﾗｲﾝ切替･保温脱着 | [7 empty] | 無 |  | 0 | 0 | 2021-02-10 08:27 | s-hokazono |  |  | 101 | M | U3 | R-360C |  |  |  |  | 生産銘柄の粒径によって、酸化器、ストレート型と拡大型を使い分けている。
200 | 80163 | 0 | 87 |  | 1 | 99 | 13139 |  | 9 |  |  |  | 2021-01-18 | 2021-01-21 | 2021-01-18 |  |  |  | k-yamaoka | [12 empty] | ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ溶射 | [7 empty] | 無 |  | 0 | 0 | 2021-02-10 08:28 | s-hokazono |  |  | 164 | M | U3 | P-835-1
201 | 80072 | 0 | 3 |  | 1 | 46 | 8958 |  | 9 |  |  |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-01-14 |  |  |  | ta-iwata | [12 empty] | ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ縁切り点検。 | [5 empty] | 仮復旧状態なので、時期調整後更新・修理を検討 |  | 無 |  | 0 | 0 | 2021-02-10 08:30 | k-sugimachi |  |  | 73 | M | TY | Y-203-2 |  | KE | YS |  | 施工日・完工日 1月14日（木）
202 | 80058 | 0 | 125 |  | 1 | 84 | 5412 |  | 1 | [23 empty] | 本体側プーリと軸のはめあい、キー、キー溝のはめあいが緩くキーとキー溝をたたいたと考えられる。 | 予備品製作、プーリーの予備品もセットで管理する。 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-02-10 08:32 | s-hokazono | 2021-02-15 01:19 | s-hokazono | 59 | M | U2 | C-90-2 | HN | TF | OK
203 | 800015 | 0 | 23 |  | 1 | 99 | 453 |  | 9 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-02-10 08:34 | s-hokazono |  |  | 212 | M | U3 | O-320C
204 | 80066 | 0 |  |  | 1 | 84 |  |  | 9 | [32 empty] | 0 | 0 | 2021-02-10 08:37 | s-hokazono |  |  | 67 | M | U2
205 | 80104 | 0 | 3 |  | 1 | 8 | 5820 |  | 1 |  |  |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-18 |  |  |  | ta-iwata | [12 empty] | プーリースケッチ | [7 empty] | 無 |  | 0 | 0 | 2021-02-10 08:39 | k-sugimachi |  |  | 105 | M | 2D | F-115-2 | MM | KE | OK |  | 施工日・完工日 1月18日（月）
206 | 80092 | 0 | 4 |  | 1 | 8 | 8916 |  | 1 |  |  |  | 2021-01-19 | 2021-01-15 | 2021-01-18 |  |  |  | ta-iwata | [12 empty] | 100Aバタ弁2台取替 | [7 empty] | 無 |  | 0 | 0 | 2021-02-10 08:41 | k-sugimachi |  |  | 93 | M | 2D | F-113-4 | DF | KE | OK |  | 施工日・完工日 1月18日～19日
207 | 80093 | 0 | 52 |  | 1 | 8 | 6460 |  | 9 |  |  |  | 2021-01-22 | 2021-01-15 | 2021-01-18 |  |  |  | ta-iwata | [12 empty] | ﾏｲｸﾛｴｱｰﾉｯｶｰ台座2台溶接修理 | [7 empty] | 無 |  | 0 | 0 | 2021-02-10 08:45 | k-sugimachi |  |  | 94 | M | 2D | F-62-1 |  |  |  |  | 施工日 1月19日（火） 完工日 1月25日（月）
208 | 800051 | 0 |  |  | 4 | 99 |  |  | 9 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-02-10 08:47 | s-hokazono |  |  | 248 | C | U3
209 | 80094 | 0 | 53 |  | 1 | 8 | 6460 |  | 1 |  |  |  | 2021-01-21 | 2021-01-15 | 2021-01-16 |  |  |  | ta-iwata | [12 empty] | ｴｱｰﾉｯｶｰ取替(4台) | [7 empty] | 無 |  | 0 | 0 | 2021-02-10 08:48 | k-sugimachi |  |  | 95 | M | 2D | F-62-1 | KT | SC | OK |  | 施工日・完工日 1月21日（木）
210 | 80096 | 0 | 63 |  | 1 | 8 | 6462 |  | 1 |  |  |  | 2021-01-19 | 2021-01-15 | 2021-01-18 |  |  |  | ta-iwata | [12 empty] | ダクト、ホース取替 | [7 empty] | 無 |  | 0 | 0 | 2021-02-10 08:50 | k-sugimachi |  |  | 97 | M | 2D | F-62-4 |  |  | OK |  | 施工日 1月19日（火） 完工日 1月22日（金）
211 | 80105 | 0 | 3 |  | 1 | 8 | 5865 |  | 1 |  |  |  | 2021-01-20 | 2021-01-18 | 2021-01-13 |  |  |  | ta-iwata | [12 empty] | SUS304 50Aﾊﾟｲﾌﾟ取り付けて復元 | [7 empty] | 無 |  | 0 | 0 | 2021-02-10 08:52 | k-sugimachi |  |  | 106 | M | 2D | F-156 |  |  | OK |  | 施工日・完工日 1月20日（水）
212 | 800076 | 0 |  |  | 4 | 99 |  |  | 9 | 土建工事 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-02-10 08:54 | s-hokazono |  |  | 273 | C | U3
213 | 800119 | 0 | 206 |  | 1 | 84 | 5665 |  | 1 | 整備点検 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-02-10 08:55 | s-hokazono |  |  | 316 | M | U2 | C-114-2 |  |  |  |  | 給鉱系ダウンに合わせ張り調整実施。
214 | 80108 | 0 | 17 |  | 1 | 8 | 6691 |  | 9 |  |  |  | 2021-01-12 | 2021-01-18 | 2021-01-12 |  |  |  | ta-iwata | [12 empty] | Vﾍﾞﾙﾄ取替。15.6Hz～17.9Hzにて張り調整行い完了 | [7 empty] | 無 |  | 0 | 0 | 2021-02-10 08:55 | k-sugimachi |  |  | 109 | M | 2D | F-22-10 | KT | MA | OK |  | 施工日・完工日 1月12日（火）
215 | 800018 | 0 |  |  | 4 | 107 |  |  | 1 | 土建工事 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-02-10 09:01 | k-sugimachi |  |  | 215 | C | U4 |  | ZZ | KE | OK |  | 施工日・完工日 1月25日（月）
216 | 80175 | 0 |  |  | 1 | 107 | 13907 |  | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-01-12 | 2021-01-19 | 2021-01-19 |  |  |  | d-tanaka | [12 empty] | 下地処理（斫り、コーナーパテ、プライマー処理）、ＦＲＰライニング、ＴＯＰコート | [7 empty] | 無 |  | 0 | 0 | 2021-02-10 09:03 | k-sugimachi |  |  | 176 | M | U4 | T-980 | ZZ | KE | OK |  | 施工日 1月20日（水） 完工日 1月21日（木）
217 | 800047 | 0 | 40 |  | 1 | 46 | 8768 |  | 9 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-02-10 09:06 | k-sugimachi |  |  | 244 | M | TY | Y-204-1 | DF | YO | OK |  | 施工日・完工日 1月21日（木）
218 | 80169 | 0 | 33 |  | 1 | 84 | 4724 |  | 1 | 重故障修理 |  |  | 2021-01-29 | 2021-01-26 | 2021-01-26 |  |  |  | k-yamaoka | [12 empty] | ﾓｰﾀｰは異常なし。 ﾎﾟﾝﾌﾟはｹｰｼﾝｸﾞが薄くなっている為 本体の更新必要 主軸の方はｸﾞﾗﾝﾄﾞ部が摩耗によって 減肉していた為、製作 | ポンプ部品全体的に劣化している状態であり、カップリングのゴムブッシュがすり減っていた事フランジ穴とのクリアランスが大きくなったことが異音、振動の原因と考えられる。 | カップリング取替,劣化部品取替 | [5 empty] | 有 |  | 0 | 0 | 2021-02-10 09:07 | s-hokazono |  |  | 170 | M | U2 | P-230 |  | BF | OK
219 | 800069 | 0 |  |  | 1 | 8 |  |  | 1 | [32 empty] | 0 | 0 | 2021-02-10 09:08 | k-sugimachi |  |  | 266 | M | 2D |  | ZZ | ZZ | OK |  | 施工日・完工日 1月22日（金）
220 | 800074 | 0 | 29 |  | 1 | 83 | 9513 |  | 9 | 重故障修理 | [21 empty] | 北側巻上げ軸用割ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ破損・中間軸摩耗の為軸・ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ・ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ取替 | ・カップリングを外したフリーの状態で、芯が大きくズレる事からその分の負荷も掛かっている ・キー溝が浅い ・ギヤのシャフトが減っておりベアリングとシャフトにクリアランスが生じ、巻上げ下げ時に振動が出ていたのでは | [8 empty] | 0 | 0 | 2021-02-11 22:33 | syu-suzuki | 2021-02-11 22:33 | syu-suzuki | 271 | M | 2B | W-38-1
221 | 800398 | 0 |  |  | 1 | 105 | 5852 |  | 9 | 重故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-02-11 22:56 | syu-suzuki |  |  | 1593 | M | 2C | K-14 |  |  |  |  | ・ﾓｰﾀｰ（2.4K/4P)作動不能取り換え実施
222 | 800367 | 0 |  |  | 1 | 14 |  |  | 9 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-02-11 22:57 | syu-suzuki | 2021-02-11 22:57 | syu-suzuki | 1562 | M | E
223 | 800363 | 0 |  |  | 1 | 74 | 7805 |  | 9 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-02-11 22:58 | syu-suzuki | 2021-02-11 22:58 | syu-suzuki | 1558 | M | A | A-15-5A
224 | 800292 | 0 |  |  | 1 | 70 | 33498 |  | 1 | その他-保全G関連 | [21 empty] | 2月10日施工 減速機不良、軸は手回しできるがゴロゴロ。 減速機キー材消失、キー溝も少し広がりあり。 スプロケと軸のキー溝位置がずれていたがセットボルトはしっかり効いていた。 サイクロ、サイクロ側スプロケ交換済み | 前回交換歴不明、経年劣化？ | [8 empty] | 0 | 0 | 2021-02-11 23:38 | s-matsuo |  |  | 1487 | M | 1D | DR-124-1-G | KT | RK | OK |  | スプロケ通りを出すためにスクリュー軸側のスプロケが入り込みをあえて浅くしている。セットがかまない位置までずらしているが、テーパーキーでずれないように効かせているらしい。 サイクロの変更（減速比、容量、メーカーなど不明）に伴い、出力軸位置が変わって、前からそうしているらしい。
225 | 800135 | 0 |  |  | 1 | 74 |  |  | 1 | その他-調達G関連 | [21 empty] | 2021/2/4 13：00～ ・点検調整 ・薬品洗浄 ・部品交換（浄水機カートリッジ/4DC) ・動作確認 | タンク（温水）汚れ | [8 empty] | 0 | 0 | 2021-02-11 23:41 | syu-suzuki | 2021-02-11 23:41 | syu-suzuki | 332 | M | A
226 | 800212 | 0 |  |  | 1 | 83 |  |  | 1 | 整備点検 | [21 empty] | ・ﾊｲｾｯｸﾎﾟﾝﾌﾟ整備費（1月分作業費） | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-02-11 23:47 | syu-suzuki | 2021-02-11 23:47 | syu-suzuki | 411 | M | 2B
227 | 800213 | 0 |  |  | 1 | 70 |  |  | 1 | 整備点検 | [21 empty] | ・ハイセックポンプ整備費（1月分作業費） | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-02-11 23:49 | syu-suzuki | 2021-02-11 23:49 | syu-suzuki | 412 | M | 1D
228 | 800214 | 0 |  |  | 1 | 46 |  |  | 1 | 整備点検 | [21 empty] | ・ハイセックポンプ整備費（1月分作業費） | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-02-11 23:49 | syu-suzuki | 2021-02-11 23:49 | syu-suzuki | 413 | M | TY
229 | 800215 | 0 |  |  | 1 | 99 |  |  | 1 | 整備点検 | [21 empty] | ・ハイセックポンプ整備費（1月分作業費） | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-02-11 23:50 | syu-suzuki | 2021-02-11 23:51 | syu-suzuki | 414 | M | U3
230 | 800019 | 0 | 77 |  | 1 | 46 | 36882 |  | 9 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-02-12 07:56 | k-sugimachi |  |  | 216 | M | TY | Y-46 |  | KE | OK |  | 施工日 1月19日（火） 完工日 1月20日（水）
231 | 80087 | 0 | 21 |  | 1 | 8 | 5740 |  | 9 |  |  |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021-01-14 |  |  |  | ta-iwata | [12 empty] | 150A×100A塩ビ配管取替 | F-38-2ポンプの振動 | サポート2箇所設置 |  |  |  | 防振対策として ①配管で絞るのではなく、 吸込側にワ―マンレデューサー（ゴム製）を配置 ②フレキの材質変更（テフロン→ゴム） |  | 無 |  | 0 | 0 | 2021-02-12 08:16 | k-sugimachi |  |  | 88 | M | 2D | F-38-2 | MO | KE | KY |  | 施工日 1月14日（木） 完工日 1月18日（月）
232 | 80090 | 0 | 11 |  | 1 | 107 | 13855 |  | 1 |  |  |  | 2021-01-18 | 2021-01-15 | 2021-01-18 |  |  |  | d-tanaka | [12 empty] | ベアリング取替。M単良好。 | [7 empty] | 無 |  | 0 | 0 | 2021-02-12 08:20 | k-sugimachi |  |  | 91 | M | U4 | P-572-15 | FD | KR | OK |  | 施工日・完工日 1月18日（月）
233 | 800151 | 0 | 14 |  | 1 | 8 | 3622 |  | 9 | 重故障修理 | [22 empty] | 経年劣化による弁体のFRPライニングの剥離 | [8 empty] | 0 | 0 | 2021-02-12 08:39 | k-sugimachi |  |  | 348 | M | 2D | F-66-1 | HS | KR | YM |  | 取替のバタ弁の仕様に関しては、 添付資料「バタ弁仕様」を参照願います。
234 | 800156 | 0 | 15 |  | 1 | 8 | 3622 |  | 9 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-02-12 08:44 | k-sugimachi |  |  | 353 | M | 2D | F-66-1 |  |  |  |  | 施工日・完工日 1月27日（水）
235 | 800172 | 0 | 12 |  | 1 | 8 | 6659 |  | 9 | 重故障修理 | [22 empty] | 経年劣化による弁体のFRPライニングの剥離 | [8 empty] | 0 | 0 | 2021-02-12 08:46 | k-sugimachi |  |  | 369 | M | 2D | F-66-2 | HS | KR | YM |  | 施工日・完工日 1月28日（木） 取替のバタ弁の仕様に関しては、 添付資料「バタ弁仕様」を参照願います。
236 | 800173 | 0 | 13 |  | 1 | 8 | 6659 |  | 9 | 重故障修理 | [22 empty] | バンドの締付トルクが小さかったことによる脱落 | [8 empty] | 0 | 0 | 2021-02-12 08:51 | k-sugimachi |  |  | 370 | M | 2D | F-66-2 | DR | BF | WR |  | 施工日・完工日 1月29日（金）
237 | 80115 | 0 |  |  | 1 | 107 | 12874 |  | 9 |  |  |  | 2021-01-15 | 2021-01-19 | 2021-01-15 |  |  |  | d-tanaka | [12 empty] | 肉盛り補修 | [7 empty] | 無 |  | 0 | 0 | 2021-02-12 08:53 | k-sugimachi |  |  | 116 | M | U4 | S-536-2 | HR | RK | OK |  | 施工日・完工日 1月15日（金）
238 | 800037 | 0 |  |  | 4 | 30 |  |  | 1 | 土建工事 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-02-12 09:04 | k-sugimachi |  |  | 234 | C | K_JIMUSYO |  |  |  | OK
239 | 80005 | 0 | 34 |  | 1 | 84 | 10865 |  | 9 |  |  |  | 2021-01-12 | 2021-01-18 | 2021-01-12 |  |  |  | k-yamaoka | [12 empty] | ｻｲｸﾛﾝ亀裂部当て板補修 |  | 穴あき箇所を当て板で補修 | [5 empty] | 無 |  | 0 | 0 | 2021-02-15 01:18 | s-hokazono | 2021-02-17 06:30 | s-hokazono | 7 | M | U2 | S-150-2 | MO | MA | OK
240 | 80174 | 0 |  |  | 1 | 84 | 9308 |  | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-03-03 | 2021-03-12 | 2021-01-05 |  |  |  | k-yamaoka | [12 empty] | ﾀﾞﾌﾞﾘﾝｸﾞ割れ、ｴｱｰﾉｯｶｰ不良の為 ﾀﾞﾌﾞﾘﾝｸﾞ･ｴｱﾉｯｶｰﾍﾞｰｽ製作取替 ｴｱﾉｯｶｰ取替･ | [7 empty] | 無 |  | 0 | 0 | 2021-02-15 01:20 | s-hokazono |  |  | 175 | M | U2 | T-70
241 | 800008 | 0 | 139 |  | 1 | 84 | 11328 |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-02-15 01:23 | s-hokazono |  |  | 205 | M | U2 | C-87
242 | 80154 | 0 | 34 |  | 1 | 84 | 9695 |  | 9 |  |  |  | 2021-01-15 | 2021-01-22 | 2021-01-20 |  |  |  | k-yamaoka | [12 empty] | 揚液不良の為取替 BOX取替･ｲﾝﾍﾟﾗｰ取替 ｽﾘｰﾌﾞ･ｴｷｽﾍﾟﾗｰﾘﾝｸﾞ取替 Vﾍﾞﾙﾄ取替 ﾎﾞｽｶﾊﾞｰ等材質が合ってない可能性が ある為検討願います。 | 分解したところ、ボスカバーが溶けていたことが原因と考えられる。 ボスカバー材質は3Fにしたはずだが、図面通りのHCがおそらく使用されたいた。 ボスカバーが溶けてなくなっていた状態のためスリーブ等が劣化 | ボスカバーの材質、樹脂に変更 図面修正 管理ミスを防ぐ | [5 empty] | 有 |  | 0 | 0 | 2021-02-15 01:32 | s-hokazono |  |  | 155 | M | U2 | P-251-1 | UF | BM | KY
243 | 800032 | 0 |  |  | 1 | 40 | 5356 |  | 9 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-02-15 01:33 | s-hokazono |  |  | 229 | M | U6 | R-2230A
244 | 80059 | 0 |  |  | 3 | 99 |  |  | 9 | [32 empty] | 0 | 0 | 2021-02-15 01:36 | s-hokazono |  |  | 60 | I | U3
245 | 80062 | 0 | 242 |  | 1 | 84 | 11560 |  | 1 | [32 empty] | 0 | 0 | 2021-02-15 01:37 | s-hokazono |  |  | 63 | M | U2 | T-200 |  |  |  |  | 保温材脱着の際、水切上の箇所の腐食が激しく、肉厚測定を実施した。 腐食速度の管理が必要。 添付資料参照。
246 | 800013 | 0 |  |  | 1 | 104 |  |  | 1 | 整備点検 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-02-15 01:49 | syu-suzuki | 2021-02-15 01:49 | syu-suzuki | 210 | M | 1B | [5 empty] | 下部配管折損のおそれがあるため、床面への荷下ろし （不要配管）
247 | 800016 | 0 | 4 |  | 1 | 99 | 3311 |  | 9 | 重故障修理 | [22 empty] | 点検もかねてカップリング開放、M単実施したが過負荷＋異音大で１～２秒で停止。 解線時に再度確認の為、M単した所 特に異常なく始動（5分程度） 無負荷：20～22A程 / 異音無し / オイルシグナル正常 /オイルが若干変色ぎみ | 減速機を脱着し、メーカーへ点検を依頼済み 点検結果を受け、更に原因究明 メーカー点検 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-02-15 01:54 | s-hokazono | 2021-05-20 07:03 | s-hokazono | 213 | M | U3 | G-502-9 | TI | FM | CJ |  | 中間軸下カップリングのはめあいが緩かったためはめあいを変更。 カップリング内側を溶射処理で対応。(軸径φ109.94に対しK6)
248 | 800026 | 0 | 31 |  | 1 | 99 | 5286 |  | 9 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-02-15 02:18 | s-hokazono |  |  | 223 | M | U3 | S-356-2
249 | 800273 | 0 | 5 |  | 1 | 64 | 32186 |  | 9 | 整備点検 | [21 empty] | 緊急対応工事にてUT部予備品を使用し減速機の取替を行った。 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-02-15 07:21 | k-kakizaki |  |  | 472 | M | 8B | Z-8843
250 | 800052 | 0 |  |  | 4 | 64 |  |  | 1 | 土建工事 | [21 empty] | 小口工事対応不可のため、工程完了。 予算を取り、建設または改修工事を計画する。 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-02-15 07:23 | k-kakizaki |  |  | 249 | C | 8B | [5 empty] | メーカー部品供給打ち切りのため、更新が必要
251 | 800180 | 0 |  |  | 2 | 105 |  |  | 1 | 整備点検 | [27 empty] | ・現在、応急ながら良好であるが、光源の量が足りないので応急対策必須。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-02-15 08:18 | k-kawasaki | 2021-02-15 08:19 | k-kawasaki | 377 | E | 2C |  | TD | KE | OK |  | ・建設工事要素でLED投光器購入に20万円以上程かかるので、小口工事で対応できないとIEP担当者より連絡。 ・その後、所轄原課にその旨を伝え、中止判断を仰いだ。 ・しかしながら、作業性が悪いので電気メンテにて応急対策を実施した。
252 | 80120 | 0 | 52 |  | 1 | 8 | 3607 |  | 1 |  |  |  | 2021-01-19 | 2021-01-20 | 2021-01-18 |  |  |  | ta-iwata | [12 empty] | ｺﾝﾍﾞｱｽﾌﾟﾛｹｯﾄ取替。RS140ﾁｪｰﾝ取替 | [7 empty] | 無 |  | 0 | 0 | 2021-02-15 08:29 | k-sugimachi |  |  | 121 | M | 2D | F-55-1 | MM | MA | WR |  | 施工期間 1月18日（月）～22日（金）
253 | 80121 | 0 | 53 |  | 1 | 8 | 3607 |  | 1 |  |  |  | 2021-01-22 | 2021-01-20 | 2021-01-19 |  |  |  | ta-iwata | [12 empty] | ｺﾝﾍﾞｱｶﾞｲﾄﾞ製作及び取り付け。ｺﾝﾍﾞｱ張り調整行い完了 | [7 empty] | 無 |  | 0 | 0 | 2021-02-15 08:30 | k-sugimachi |  |  | 122 | M | 2D | F-55-1 | HN | TF | WR |  | 施工期間 1月18日（月）～22日（金）
254 | 80122 | 0 |  |  | 1 | 8 | 3607 |  | 1 | [32 empty] | 0 | 0 | 2021-02-15 08:31 | k-sugimachi |  |  | 123 | M | 2D | F-55-1 |  |  | WR |  | 施工期間 1月18日（月）～22日（金）
255 | 800029 | 0 | 34 |  | 1 | 107 | 14539 |  | 9 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-02-15 08:32 | k-sugimachi |  |  | 226 | M | U4 | M-508-1 | HS | KE | OK |  | 施工日・完工日 1月20（水）
256 | 800046 | 0 | 54 |  | 1 | 8 | 3607 |  | 9 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-02-15 08:35 | k-sugimachi |  |  | 243 | M | 2D | F-55-1 | MM | KF | WR |  | 施工期間 1月18日（月）～22日（金）
257 | 800121 | 0 | 22 |  | 1 | 8 | 5869 |  | 9 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-02-15 08:38 | k-sugimachi |  |  | 318 | M | 2D | F-161-1 | DF | KN | WR |  | 施工日・完工日 1月25日（月）
258 | 800089 | 0 | 1 |  | 1 | 46 | 28442 |  | 9 | 軽故障修理 | [22 empty] | スチームラインからのドレン混入 | [8 empty] | 0 | 0 | 2021-02-15 08:42 | k-sugimachi |  |  | 286 | M | TY | Y-57-G | ZZ | TF | WR |  | 施工日・完工日 1月22日（金）
259 | 800092 | 0 | 16 |  | 1 | 46 | 5704 |  | 9 | 軽故障修理 | [22 empty] | スチーム配管からのドレン混入 | [8 empty] | 0 | 0 | 2021-02-15 08:43 | k-sugimachi |  |  | 289 | M | TY | Y-54 | ZZ | TF | WR |  | 施工日・完工日 1月22日（金）
260 | 800438 | 0 |  |  | 1 | 93 | 19104 |  | 9 | 重故障修理 | [21 empty] | 施工日 2/15 場所 造粒工場 状況 軸の脱落・外れ CV-2302のノッカーのシャフトが 軸受よりはずれ、運転不能。 内容 軸部の分解整備 キーの製作 | ・経年的なもの ・ノッカーの衝撃をチェーンで吸収でしておりますが、 チェーンの張り確認、調整を行わなければ、 ノッカー軸部に衝撃が伝わり、 今回のような軸の脱落が発生します。 日常点検では、 軸の脱落などの兆候を見つけるのはむつかしい。 | 現在、ノッカーの駆動とモーノポンプ（定量フィーダー）の駆動をチェーンによる連結で1つの電動機で駆動させている。 同機構は、画期的な技術ではありますが、ノッカーとモーノポンプの駆動を別々にされることを提案します。 現行 ノッカー×スクリュー（モーノポンプ）×電動機の連結 対策案 ・ノッカー →エアノッカー ・スクリュー→既設電動機との連結 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-02-16 00:54 | se-ito |  |  | 1633 | M | ZO | CV-2302
261 | 80061 | 0 | 5 |  | 3 | 99 | 878 |  | 9 |  |  |  | 2021-01-08 | 2021-01-15 | 2021-01-08 |  |  |  | y-chinen | [12 empty] | 電動弁作動開閉調整 | [7 empty] | 有 |  | 0 | 0 | 2021-02-16 03:14 | s-hokazono |  |  | 62 | I | U3 | XV-2335-1
262 | 80161 | 0 | 239 |  | 1 | 99 | 13398 |  | 9 |  |  |  | 2021-01-12 | 2021-01-26 | 2021-01-12 |  |  |  | k-yamaoka | [12 empty] | 1/12 拡大→ｽﾄﾚｰﾄ取替(PT仕様)･ ﾊﾞｲﾊﾟｽﾗｲﾝ切替 | [7 empty] | 無 |  | 0 | 0 | 2021-02-16 04:03 | s-hokazono |  |  | 162 | M | U3 | R-360C
263 | 800079 | 0 | 240 |  | 1 | 99 | 13398 |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-02-16 04:40 | s-hokazono |  |  | 276 | M | U3 | R-360C |  |  |  |  | ダウンに合わせ酸化器取り換え実施
264 | 80170 | 0 |  |  | 1 | 84 |  |  | 1 | 整備点検 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-02-16 04:42 | s-hokazono |  |  | 171 | M | U2 |  | SH | TU | OK
265 | 80194 | 0 | 115 |  | 1 | 99 | 14462 |  | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-01-20 | 2021-01-26 | 2021-01-14 |  |  |  | k-yamaoka | [12 empty] | Jﾍﾞﾝﾄﾞ･OJ短管取替 | [7 empty] | 無 |  | 0 | 0 | 2021-02-16 04:43 | s-hokazono |  |  | 195 | M | U3 | E-323-1 |  |  |  |  | ダウンに伏せてJベンド予防脱着点検実施 詰まり除去
266 | 800294 | 0 |  |  | 1 | 73 |  |  | 4 | その他-調達G関連 | [21 empty] | 報告書なし | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-02-16 04:55 | kyo-kinoshita | 2021-02-16 04:55 | kyo-kinoshita | 1489 | M | DISPOSAL
267 | 80167 | 0 | 145 |  | 1 | 84 | 5732 |  | 1 | 重故障修理 |  |  | 2021-01-20 | 2021-01-26 | 2021-01-19 |  |  |  | k-yamaoka | [12 empty] | ﾋﾞｯﾄ･ﾛｯﾄﾞ･ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ･ｼｬﾝｸﾛｯﾄﾞ取替 ﾋﾞｯﾄ･ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ部溶接補修 | 運転中に折損、またドリフターの回転状態が遅くなっていたことから、溶接部に高トルクがかかり折損したことが考えられる。ドリフターの回転不良と、溶接部付近の強度が影響したと考えられる。 | ドリフターの取替、カップリング、ロッド、ビット取付 | [5 empty] | 有 |  | 0 | 0 | 2021-02-16 05:22 | s-hokazono |  |  | 168 | M | U2 | O-140-1 | HS | ZZ | OK
268 | 800125 | 0 | 73 |  | 1 | 99 | 11421 |  | 9 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-02-16 06:27 | s-hokazono | 2021-05-20 07:04 | s-hokazono | 322 | M | U3 | E-732 |  |  |  |  | 重複
269 | 80191 | 0 | 126 |  | 1 | 84 | 5412 |  | 9 | 重故障修理 |  |  | 2021-01-10 | 2021-01-22 | 2021-01-03 |  |  |  | k-yamaoka | [12 empty] | ﾆｭｰﾄﾗﾙ調整 Vﾌﾟｰﾘｰ溝減っている影響もあると思いますが、ｱﾝﾍﾟｱが高い傾向にあり ﾘｸﾞﾉﾌｪﾛｰ取替時に調整の方 ほとんどしたことがない為取説をみて 調整の方行った。 調整後ｱﾝﾍﾟｱは安定。 | 振動コンベア駆動部である、偏芯ブッシュの頂部とリグノフェローが成す角度が９０度(ニュートラル)ではないことが原因で共振ばねが自由長でなくなっておりトルク、アンペアの増大に繋がったと考えられる。 (添付資料参照) | ニュートラル調整 周期的にニュートラル状態であるか確認する。 電流値の確認 | [5 empty] | 有 |  | 0 | 0 | 2021-02-16 23:11 | s-hokazono |  |  | 192 | M | U2 | C-90-2 | SH | KF | OK
270 | 80192 | 0 | 879 |  | 1 | 84 | 13396 |  | 9 | 整備点検 |  |  | 2021-01-10 | 2021-01-22 | 2021-01-10 |  |  |  | k-yamaoka | [12 empty] | 配管脱着･点検 | [7 empty] | 有 |  | 0 | 0 | 2021-02-16 23:17 | s-hokazono |  |  | 193 | M | U2 | T-118-3
271 | 80131 | 0 |  |  | 1 | 26 |  |  | 1 | [23 empty] | 経年による腐食 | 柱下部、補修。 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-02-16 23:44 | k-kida |  |  | 132 | M | GY |  | ZZ | KE | OK
272 | 800455 | 0 |  |  | 1 | 6 | 1814 |  | 1 | 軽故障修理 | [22 empty] | グランド部よりの液漏れ。 | グランドパッキン入替え。 |  |  |  | 定期的な増し締めと、整備が必要。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-02-16 23:47 | k-kida |  |  | 1650 | M | MT | F-1100-A | RE | MA | OK
273 | 800443 | 0 |  |  | 1 | 26 | 10331 |  | 1 | 軽故障修理 | [22 empty] | 掻取りアーム接触によりジンガサ変形。 | 予備品と取替え。 |  |  |  | 調整不良。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-02-16 23:51 | k-kida |  |  | 1638 | M | GY | F-602 | ZZ | TF | OK
274 | 800405 | 0 |  |  | 1 | 6 | 1814 |  | 1 | 軽故障修理 | [22 empty] | 給液終了後のブロー工程に於いてスラリーによる摩耗にて配管ピンホール | 直管部のみ製作取替え。(部分取替え可能) | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-02-17 | k-kida |  |  | 1600 | M | MT | F-1100-A | MU | MA | OK
275 | 80193 | 0 | 114 |  | 1 | 99 | 14462 |  | 9 | 軽故障修理 |  |  | 2021-01-21 | 2021-01-26 | 2021-01-21 |  |  |  | k-yamaoka | [12 empty] | 配管製作 | ビーズによる摩耗 | 配管取替 | [5 empty] | 無 |  | 0 | 0 | 2021-02-17 00:02 | s-hokazono |  |  | 194 | M | U3 | E-323-1 | MM | MA | OK
276 | 800440 | 0 |  |  | 1 | 26 | 1026 |  | 1 | 整備点検 | [22 empty] | ギャの摩耗。 | アーム側のギャを180°反転 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-02-17 00:03 | k-kida |  |  | 1635 | M | GY | F-601 | FD | MA | YM
277 | 800049 | 0 | 96 |  | 1 | 99 | 13061 |  | 1 | 軽故障修理 | [22 empty] | ファンにスケール付着による異音 | ファン取替 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-02-17 02:28 | s-hokazono |  |  | 246 | M | U3 | P-419-2 | ZZ | YO | OK
278 | 800057 | 0 | 8 |  | 1 | 63 | 22298 |  | 1 | その他-保全G関連 | [21 empty] | 4Bエルボ穴あきのため、取替 | ドレンによるエロ―ジョン | [8 empty] | 0 | 0 | 2021-02-17 02:35 | k-kakizaki |  |  | 254 | M | UT | T-3411 | EC | RK | OK
279 | 800323 | 0 |  |  | 1 | 33 | 21654 |  | 9 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-02-17 02:47 | k-kida |  |  | 1518 | M | M3P | P-331 | FD | ZZ | OK
280 | 800354 | 0 |  |  | 1 | 33 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [22 empty] | 集塵不良。 | 分解整備。 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-02-17 02:49 | k-kida |  |  | 1549 | M | M3P |  | ZZ | TU | OK
281 | 800157 | 0 | 19 |  | 1 | 33 | 10660 |  | 1 | 軽故障修理 | [22 empty] | 当て板亀裂。一部本体も亀裂有。 | ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀｰの振動力調整。（最低に） 取付け方法をアングルベースに変更。 本体亀裂は内側からも溶接修理。 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-02-17 02:54 | k-kida |  |  | 354 | M | M3P | T-1560A | KI | SK | YM
282 | 800148 | 0 |  |  | 1 | 33 | 3405 |  | 9 | 整備点検 | [23 empty] | 塩ビ配管補修。 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-02-17 05:37 | k-kida |  |  | 345 | M | M3P | T-120 | HS | KE | OK
283 | 800059 | 0 | 223 |  | 1 | 26 | 9799 |  | 1 | 軽故障修理 | [22 empty] | パッキン劣化 | パッキン取替え | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-02-17 05:41 | k-kida |  |  | 256 | M | GY | F-710 | MU | KE | OK
284 | 800308 | 0 |  |  | 1 | 26 | 1565 |  | 1 | 整備点検 | [22 empty] | 消耗品取替え。 | 制動シュー取替え。 |  |  |  | シュー購入後、張替え。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-02-17 05:45 | k-kida |  |  | 1503 | M | GY | F-612 | MM | KE | OK
285 | 800446 | 0 |  |  | 1 | 26 | 6482 |  | 1 | 重故障修理 | [22 empty] | SUS304 100A 溶接部クラック | 開先取り溶接補修 外れサポート溶接取付け |  |  |  | クラックは振動により入ったと推測します。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-02-17 05:57 | k-kida |  |  | 1641 | M | GY | P-905-1 | KI | SD | OK
286 | 800207 | 0 |  |  | 1 | 33 |  |  | 1 | 整備点検 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-02-17 06:11 | sh-kawase |  |  | 406 | M | M3P
287 | 800208 | 0 |  |  | 1 | 33 |  |  | 1 | 整備点検 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-02-17 06:11 | sh-kawase |  |  | 407 | M | M3P
288 | 800209 | 0 |  |  | 1 | 33 |  |  | 1 | 整備点検 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-02-17 06:12 | sh-kawase |  |  | 408 | M | M3P
289 | 800205 | 0 |  |  | 1 | 37 |  |  | 4 | 点検検査 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-02-17 06:12 | sh-kawase |  |  | 404 | M | OFFICE
290 | 800206 | 0 |  |  | 1 | 34 |  |  | 4 | 点検検査 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-02-17 06:12 | sh-kawase |  |  | 405 | M | OTHER
291 | 800078 | 0 |  |  | 1 | 61 |  |  | 9 | 点検検査 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-02-17 06:14 | sh-kawase |  |  | 275 | M | TECHNO
292 | 800188 | 0 |  |  | 1 | 39 |  |  | 9 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-02-17 06:14 | sh-kawase |  |  | 387 | M | ROKA
293 | 80190 | 0 | 143 |  | 1 | 84 | 5678 |  | 9 | 重故障修理 |  |  | 2021-01-10 | 2021-01-22 | 2021-01-10 |  |  |  | k-yamaoka | [12 empty] | ﾓｰﾀｰ取替 | ケーブル劣化→接触不良・外部環境(振動、現場雰囲気、頻繁な解結線)→焼損 | 整備工事結果からで原因詳細を分析 | [5 empty] | 無 |  | 0 | 0 | 2021-02-17 06:52 | s-hokazono |  |  | 191 | M | U2 | P-201 | SY | FM | OK
294 | 800080 | 0 |  |  | 1 | 99 | 36892 |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-02-17 06:54 | s-hokazono |  |  | 277 | M | U3 | F-359C | SH | TU | OK
295 | 800222 | 0 | 13 |  | 1 | 107 | 14469 |  | 1 | 整備点検 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-02-17 07:03 | k-sugimachi |  |  | 421 | M | U4 | E-616-2 | ZZ | TU | OK |  | 施工期間 2月4日～2月5日
296 | 80188 | 0 |  |  | 1 | 84 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [22 empty] | スチームトラップ故障による蒸気漏れ。 | スチームトラップ取替 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-02-17 23:05 | s-hokazono | 2021-02-24 00:25 | s-hokazono | 189 | M | U2 |  | MO | BF | OK
297 | 800022 | 0 | 1 |  | 1 | 9 | 19074 |  | 1 | 軽故障修理 | [21 empty] | 逆洗が出来ない時があり、ポンプエア吸込みによる空運転を推測 P-1108逆洗ポンプグランド入替を実施。（不具合解消を確認） P-1108逆洗ポンプ吸込み配管フート弁点検。 | [5 empty] | フート弁の更新を推奨する。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-02-18 02:58 | k-kakizaki |  |  | 219 | M | I-WATER | P-1108 | ZZ | KR | OK |  | フート弁周辺に錆の大量発生あり。
298 | 80077 | 0 |  |  | 1 | 9 |  |  | 1 | [22 empty] | 架空ケーブルの固定外れ。 ケーブル用ラック根本腐食により破損。 | 経年劣化 | ケーブル纏めて固定、スタンション設置 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-02-18 03:02 | k-kakizaki |  |  | 78 | M | I-WATER |  | ZZ | KR | OK |  | 巡視指摘事項対応
299 | 800038 | 0 |  |  | 3 | 99 | 713 |  | 1 | 整備点検 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-02-18 04:21 | s-hokazono |  |  | 235 | I | U3 | FCV-2381-2
300 | 800169 | 0 |  |  | 1 | 70 |  |  | 1 | その他-保全G関連 | [21 empty] | 富士ファーマナイトにて施工（ﾜｲﾔｰ工法） | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-02-18 04:43 | syu-suzuki | 2021-02-18 04:43 | syu-suzuki | 366 | M | 1D |  | MO | KE |  |  | 今後計画願う ・配管更新等の計画必要（スチーム停止にあわせて） ・アスベスト含有？保温材更新
301 | 800259 | 0 |  |  | 3 | 99 | 26662 |  | 1 | 整備点検 | [21 empty] | 電磁弁電源の切り替わりと電磁弁本体の作動を調査。電磁弁本体不良と判断して代替品に取替 | 周囲環境の問題もあり電磁弁の劣化が進行することが原因と思われる。 | 今回の対策は電磁弁本体、オイラー、減圧弁取替。操作盤SWも戻りが悪いので取替。 |  |  |  | 周囲雰囲気が良くないので将来的には電磁弁ボックスを設置する方向で検討要。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-02-18 07:29 | r-yamashita |  |  | 458 | I | U3 | XV-2445-2-1 | FD | RK | OK |  | なし
302 | 800144 | 0 |  |  | 1 | 84 | 5330 |  | 1 | 軽故障修理 | [22 empty] | ポンプ整備の結果、部品状態は良好 サクション側配管及び、デリベリ側配管閉塞が原因として考える。 | 配管状態確認 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-02-18 08:01 | s-hokazono |  |  | 341 | M | U2 | P-289-2 | SH | FM | YT
303 | 800067 | 0 | 146 |  | 1 | 84 | 5732 |  | 9 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-02-18 08:35 | s-hokazono |  |  | 264 | M | U2 | O-140-1 | UF | ZZ | OK
304 | 800083 | 0 |  |  | 3 | 84 | 23627 |  | 9 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-02-18 08:37 | s-hokazono |  |  | 280 | I | U2 | XV-2014-1 | SH | KR | OK
305 | 800494 | 0 |  |  | 3 | 99 | 908 |  | 9 | 軽故障修理 | [22 empty] | 駆動部シリンダー内通 | シリンダー予備品と取替 |  |  |  | なし |  |  |  | 0 | 0 | 2021-02-18 08:39 | r-yamashita |  |  | 1689 | I | U3 | XV-2445-2-2 | AR | RK | OK |  | なし
306 | 800461 | 0 |  |  | 1 | 70 | 33533 |  | 9 | 軽故障修理 | [21 empty] | ・予備品と載せ替え（型式：CNHM3-6125-29） | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-02-19 02:53 | syu-suzuki |  |  | 1656 | M | 1D | DA-124-1-G
307 | 800358 | 0 |  |  | 1 | 63 |  |  | 1 | その他-調達G関連 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-02-19 07:02 | sh-kawase |  |  | 1553 | M | UT
308 | 800501 | 0 |  |  | 1 | 26 | 10443 |  | 1 | 軽故障修理 | [22 empty] | 摩耗 | 定期的なグリスアップ | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-02-19 08:06 | k-kida |  |  | 1696 | M | GY | C-644 | MM | ZZ | OK
309 | 80097 | 0 |  |  | 3 | 54 | 32900 |  | 9 | [32 empty] | 0 | 0 | 2021-02-19 08:14 | s-hokazono |  |  | 98 | I | SOU | XV-6732
310 | 800462 | 0 | 41 |  | 1 | 99 | 14030 |  | 1 | 軽故障修理 | [22 empty] | グランド劣化のため、シール不良によるガス漏れ | グランド取替 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-02-19 08:16 | s-hokazono | 2021-05-20 07:06 | s-hokazono | 1657 | M | U3 | T-401-2 | MO | BF | OK
311 | 800457 | 0 |  |  | 1 | 26 | 6468 |  | 1 | 軽故障修理 | [22 empty] | 劣化 | シール交換 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-02-19 08:56 | k-kida |  |  | 1652 | M | GY | P-600-4 | MU | KR | OK
312 | 800065 | 0 |  |  | 1 | 23 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [21 empty] | 完工確認 2/19 場所 シバゲン包装場 東 状況 スチーム配管の外部腐食による配管穴明き。 スチームトラップの作動不良。 工事内容 配管の修理。（SS×15A×1m） スチームトラップの取替。 型式：ディスク式、15A、0.6MPa | 経年的なもの | その他（省エネ対策） トラップ本体からの放熱対策として、空き缶サイズほどのカバーを取り付けることを推奨します。 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-02-21 23:21 | se-ito |  |  | 262 | M | SI |  | ZZ | KE | OK
313 | 800192 | 0 |  |  | 4 | 61 |  |  | 1 | 土建工事 | [21 empty] | 施工 2/19完工確認 場所 技研棟303号室 機器名 天井ファン 数量 1台 状況 異音 内容 整備 | 経年的なもの | なし。 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-02-21 23:25 | se-ito |  |  | 391 | C | TECHNO |  | ZZ | ZZ | OK
314 | 800242 | 0 |  |  | 1 | 34 |  |  | 1 | 点検検査 | [21 empty] | 施工 2/10、2/17 場所 保全整備工場 機器名 クレーン（検査証№602） 機器番号 X-005 内容 年次点検・整備 その他 IEPご担当 藤岡さま | なし。 | なし。 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-02-21 23:30 | se-ito |  |  | 441 | M | OTHER |  | ZZ | ZZ | OK |  | 使用中に、走行運転の不能がこれまでにたびたび発生していた。 2/17点検の結果、パンタグラフの接触不良を確認。 今回の整備工事とは別に、 パンタグラフの取替を計画する必要あり。
315 | 800421 | 0 |  |  | 4 | 61 |  |  | 9 | 軽故障修理 | [21 empty] | 無償工事（IEP） 施工 2/15 場所 技術研究棟（顔料技術サービス） 機器名 焼成用治具 状況 溶接止めの外れ 内容 溶接修理 | 経年的なもの | なし。 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-02-21 23:35 | se-ito |  |  | 1616 | C | TECHNO |  | ZZ | ZZ | OK
316 | 800250 | 0 |  |  | 4 | 34 |  |  | 1 | 土建工事 | [21 empty] | 本件中止。 理由 ・既存仕様での復旧工事では、再発の可能性が高い。 ・仕様変更を検討。 | フォークリフトの度重なる往来により、 ①排水溝上蓋が変形。 加えて、排水溝の仕様が市販のＵ字溝であるため、 側面が薄く、ところどころ割れが生じ、一部脱落あり。 ②アスファルト表面に割れと軽微な沈下もあり。 | ①仕様変更 ・U字溝→横断側溝(U250) ・敷鉄板→グレーチング ＋ ボルトナットによる固定 ②路盤の補修を含めた 舗装修理 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-02-21 23:45 | se-ito |  |  | 449 | C | OTHER |  | ZZ | ZZ | ZZ
317 | 800312 | 0 |  |  | 4 | 39 |  |  | 9 | 軽故障修理 | [21 empty] | 施工 2/19完工確認 場所 排水濾過 変電室 機器名 ドア 状況 ドアノブが錆びついて動かない 内容 ドア修理 | 経年的なもの | 定期的な注油 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-02-21 23:48 | se-ito |  |  | 1507 | C | ROKA |  | ZZ | RK | OK
318 | 800237 | 0 |  |  | 1 | 61 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [21 empty] | 報告書なし | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-02-22 04:26 | kyo-kinoshita |  |  | 436 | M | TECHNO
319 | 800343 | 0 |  |  | 1 | 30 | 12602 |  | 1 | 点検検査 | [21 empty] | 報告書なし | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-02-22 04:26 | kyo-kinoshita |  |  | 1538 | M | K_JIMUSYO | RE-918-J1
320 | 800321 | 0 |  |  | 4 | 26 |  |  | 1 | 土建工事 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-02-22 08:13 | k-kida |  |  | 1516 | C | GY |  | ZZ | ZZ | OK
321 | 800322 | 0 |  |  | 4 | 26 |  |  | 1 | 土建工事 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-02-22 08:14 | k-kida |  |  | 1517 | C | GY |  | ZZ | KE | OK
322 | 800093 | 0 |  |  | 3 | 46 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [27 empty] | なし |  |  |  | 0 | 0 | 2021-02-22 08:29 | r-yamashita |  |  | 290 | I | TY |  | ZZ | ZZ | OK |  | 圧力レンジ：0-1MPa設定。ゼロ調整完了。
323 | 800486 | 0 |  |  | 3 | 74 |  |  | 1 | 整備点検 | [23 empty] | タッチパネル上に温度異常表示対応。 |  |  |  | なし |  |  |  | 0 | 0 | 2021-02-22 08:35 | r-yamashita |  |  | 1681 | I | A |  | AL | ZZ | OK |  | なし
324 | 80008 | 0 |  |  | 1 | 99 | 9550 |  | 9 | 軽故障修理 | [23 empty] | サポート取付 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-02-24 00:20 | s-hokazono |  |  | 10 | M | U3 | P-833-1 | YR | GY | OK
325 | 80013 | 0 |  |  | 1 | 99 | 14205 |  | 9 | [24 empty] | サポート取付 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-02-24 00:23 | s-hokazono |  |  | 15 | M | U3 | P-833-2 | HN | KR | OK
326 | 800042 | 0 | 78 |  | 1 | 99 | 14414 |  | 1 | 軽故障修理 | [22 empty] | 錆び | バフ掛け、表面処理 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-02-24 00:28 | s-hokazono |  |  | 239 | M | U3 | E-307-2 |  |  | OK
327 | 80185 | 0 | 2 |  | 3 | 15 | 32652 |  | 1 | その他-調達G関連 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-02-24 02:04 | tos-hattori |  |  | 186 | I | KA | TNIT-8328
328 | 800437 | 0 |  |  | 4 | 58 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [21 empty] | 施工 2/19 場所 医薬工場 機器名 控室風呂場用 給湯器 状況 温水の着色 給湯器内の汚れ 数量 2台 内容 点検・整備 コイル並びに槽内の掃除 | コイル表面並びに槽内底部に堆積した水あかや錆による 水の着色。 | ・定期的な掃除を計画してください。 ・今回は、掃除で対応しましたが、 設置年数もかなり経過しております。 コイルの更新を計画願います。（2台とも） なお、給湯器本体については、錆等なく問題ございません。 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-02-24 04:08 | se-ito |  |  | 1632 | C | I3 |  | ZZ | YO | OK
329 | 800433 | 0 |  |  | 4 | 61 |  |  | 1 | 土建工事 | [21 empty] | 施工 2/20 場所 330号室 機器名 天井ファン 状況 異音、振動 数量 6台 内容 ファンの点検、整備 その他 今回、三栄空調に対し、直発注で工事依頼。 三栄空調への直発注に関し、原課より熱望。 | 経年的なもの。 | なし。 |  |  |  | なし。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-02-24 04:14 | se-ito |  |  | 1628 | C | TECHNO |  | ZZ | RK | OK |  | なし。
330 | 800529 | 0 |  |  | 1 | 70 | 33529 |  | 9 | 軽故障修理 | [21 empty] | ベアリングセット緩み、増し締め実施 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-02-24 05:40 | syu-suzuki | 2021-02-24 05:40 | syu-suzuki | 1724 | M | 1D | DR-665-8-2
331 | 800107 | 0 |  |  | 1 | 83 | 21879 |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-02-24 22:57 | syu-suzuki | 2021-02-24 22:57 | syu-suzuki | 304 | M | 2B | W-50
332 | 800130 | 0 |  |  | 1 | 14 | 36787 |  | 1 | 整備点検 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-02-24 22:58 | syu-suzuki | 2021-02-24 22:58 | syu-suzuki | 327 | M | E | E-232-9-1
333 | 800187 | 0 | 25 |  | 1 | 104 | 287 |  | 9 | 重故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-02-24 22:59 | syu-suzuki | 2021-02-24 22:59 | syu-suzuki | 386 | M | 1B | B-57-9
334 | 800196 | 0 |  |  | 1 | 105 | 5850 |  | 1 | 整備点検 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-02-24 23:00 | syu-suzuki | 2021-02-24 23:00 | syu-suzuki | 395 | M | 2C | K-12
335 | 800219 | 0 |  |  | 1 | 83 | 9763 |  | 9 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-02-24 23:01 | syu-suzuki | 2021-02-24 23:01 | syu-suzuki | 418 | M | 2B | W-16-3
336 | 800221 | 0 |  |  | 1 | 83 |  |  | 9 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-02-24 23:01 | syu-suzuki | 2021-02-24 23:01 | syu-suzuki | 420 | M | 2B
337 | 800228 | 0 |  |  | 1 | 104 | 8476 |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-02-24 23:02 | syu-suzuki | 2021-02-24 23:02 | syu-suzuki | 427 | M | 1B | B-57-7
338 | 800244 | 0 |  |  | 1 | 104 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-02-24 23:03 | syu-suzuki | 2021-02-24 23:03 | syu-suzuki | 443 | M | 1B
339 | 800301 | 0 | 31 |  | 1 | 83 | 6759 |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-02-24 23:03 | syu-suzuki | 2021-02-24 23:03 | syu-suzuki | 1496 | M | 2B | H-24-6
340 | 800281 | 0 | 67 |  | 1 | 105 | 8011 |  | 9 | 軽故障修理 | [21 empty] | フィーダー載せ替え | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-02-24 23:05 | syu-suzuki | 2021-02-24 23:06 | syu-suzuki | 480 | M | 2C | F-07-1
341 | 800305 | 0 |  |  | 1 | 104 | 5977 |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-02-24 23:06 | syu-suzuki | 2021-02-24 23:06 | syu-suzuki | 1500 | M | 1B | BR-84-4
342 | 800336 | 0 | 10 |  | 1 | 14 | 3509 |  | 1 | 軽故障修理 | [21 empty] | K-100 ﾎﾞｯｸｽ交換 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-02-24 23:07 | syu-suzuki | 2021-02-24 23:07 | syu-suzuki | 1531 | M | E | E-702-2
343 | 800412 | 0 | 12 |  | 1 | 83 | 6654 |  | 9 | 軽故障修理 | [21 empty] | K-80 ﾎﾞｯｸｽ交換 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-02-24 23:08 | syu-suzuki | 2021-02-24 23:08 | syu-suzuki | 1607 | M | 2B | W-25-1
344 | 800460 | 0 |  |  | 1 | 83 | 3042 |  | 1 | 整備点検 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-02-24 23:09 | syu-suzuki | 2021-02-24 23:09 | syu-suzuki | 1655 | M | 2B | W-61-1
345 | 800472 | 0 | 14 |  | 1 | 83 | 9763 |  | 9 | 軽故障修理 | [21 empty] | K-50 ﾎﾞｯｸｽ交換 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-02-24 23:10 | syu-suzuki | 2021-02-24 23:10 | syu-suzuki | 1667 | M | 2B | W-16-3
346 | 800495 | 0 |  |  | 1 | 105 | 392 |  | 9 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-02-24 23:12 | syu-suzuki | 2021-02-24 23:12 | syu-suzuki | 1690 | M | 2C | K-04-1
347 | 800497 | 0 |  |  | 1 | 83 | 10988 |  | 1 | 整備点検 | [21 empty] | K-100 ﾎﾞｯｸｽ交換 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-02-24 23:12 | syu-suzuki | 2021-02-24 23:12 | syu-suzuki | 1692 | M | 2B | W-77-1
348 | 800516 | 0 |  |  | 1 | 83 | 11479 |  | 9 | 軽故障修理 | [21 empty] | 加熱管予備品補修整備 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-02-24 23:14 | syu-suzuki | 2021-02-24 23:14 | syu-suzuki | 1711 | M | 2B | W-22
349 | 800517 | 0 |  |  | 1 | 83 | 33540 |  | 9 | 重故障修理 | [21 empty] | 駆動ﾁｪｰﾝ取り換え | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-02-24 23:15 | syu-suzuki | 2021-02-24 23:15 | syu-suzuki | 1712 | M | 2B | W-62-2-G
350 | 800524 | 0 |  |  | 1 | 105 |  |  | 9 | 軽故障修理 | [21 empty] | ベアリング交換 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-02-24 23:16 | syu-suzuki | 2021-03-01 01:05 | syu-suzuki | 1719 | M | 2C | F-02-1(1) |  |  |  |  | ・シャフト摩耗あり。制作用にスケッチ必要（図面ない？）
351 | 800260 | 0 |  |  | 1 | 3 | 6296 |  | 9 | 重故障修理 | [21 empty] | 施工 2/4完工 状況 超音波アラームが多発。 初期対応 リテーナー搬送ベルトの位置ズレが発生。 駆動ベルト及びプーリーに噛み込んでいた キャップを除去したが復旧しなかった。 内容 溶着条件である“高さ”範囲を調整。 | ・今回発注のボトルの大きさ（高さ）が 溶着規格に達しておらず、結果、溶着できなかった ことが判明。 | ・溶着条件をオリジナル（試運転時の値）に変更。 別件 ・ボトルキャップの噛み込み防止策として、 開口部への蓋（×3箇所）を取付。 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-02-24 23:46 | se-ito |  |  | 459 | M | BH | H-003 | ZZ | ZZ | OK
352 | 800395 | 0 |  |  | 4 | 58 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [21 empty] | 施工 2/19完工 場所 医薬東側 機器名 配管支持物（鉄骨支柱） 状況 耐火処置部分の剥がれ 内容 根巻き修理 | ・耐火被覆材（コンクリート）内部に雨水が浸透し、 内部の鉄骨を腐食させた。 結果、鉄骨が腐食により膨張し、耐火被覆材が割れた。 | ・今回は、現状復旧（コンクリートによる根巻き） ・ただし、抜本的な対策ではなく、効果が期待できない。 ・根巻きトップ部やブレス端部など雨水が溜まりやすい箇所への耐火目地シーラントによる養生が必要。 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-02-24 23:55 | se-ito |  |  | 1590 | C | I3 |  | ZZ | US | KY
353 | 80141 | 0 |  |  | 1 | 12 |  |  | 1 | [22 empty] | 施 工① 2/16完工 場 所① メタル工場北側 1F天井 内容物① 純水（常温、0.2MPa） 工事内容① 継手（ユニオン）並びに 元弁の取替（20A） 施 工② 2/5完工 場 所② メタル工場北側 3F 内容物② 工業用水（常温、0.2MPa） 工事内容② 元弁の取替 並びに 操作用弁設置 （共に80A仕切弁）/ 配管部分更新（80A） | ①・・・経年的なもの ②・・・経年的なもの | ①・・・なし。 ②・・・なし。 |  |  |  | なし。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-02-25 03:07 | se-ito |  |  | 142 | M | METAL |  | ZZ | ZZ | OK |  | なし。
354 | 800345 | 0 | 1 |  | 3 | 64 | 31612 |  | 1 | 整備点検 | [21 empty] | 配管部分取替実施。 | 腐食減肉 | [8 empty] | 0 | 0 | 2021-02-25 04:12 | k-kakizaki |  |  | 1540 | I | 8B | TCV-9020-1 | EC | KE | OK |  | 減肉箇所のみSTPGではなくSGP管が使用されていた。
355 | 800288 | 0 |  |  | 1 | 70 | 36744 |  | 9 | その他-保全G関連 | [21 empty] | プレート水洗 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-02-25 04:28 | syu-suzuki | 2021-02-25 04:28 | syu-suzuki | 487 | M | 1D | DR-750-6
356 | 800289 | 0 | 5 |  | 1 | 70 | 33685 |  | 9 | その他-保全G関連 | [21 empty] | 熱交プレート水洗 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-02-25 04:28 | syu-suzuki | 2021-02-25 04:28 | syu-suzuki | 488 | M | 1D | DR-750-8
357 | 800039 | 0 |  |  | 1 | 63 |  |  | 1 | 整備点検 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-02-26 02:06 | sh-kawase |  |  | 236 | M | UT
358 | 800539 | 0 |  |  | 1 | 40 | 5356 |  | 9 | 重故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-02-26 02:16 | s-hokazono |  |  | 1734 | M | U6 | R-2230A |  |  |  |  | 膜破れがなかったため交換は行わなかったが、待機費用発生のため
359 | 800475 | 0 |  |  | 3 | 84 | 23820 |  | 9 | 軽故障修理 | [22 empty] | 外部、チクル雰囲気による外面腐食 | [8 empty] | 0 | 0 | 2021-02-26 02:20 | s-hokazono |  |  | 1670 | I | U2 | PT-6308-4A | MO | KE | OK
360 | 800081 | 0 |  |  | 1 | 54 |  |  | 1 | その他-保全G関連 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-02-26 02:22 | s-hokazono | 2021-03-01 06:49 | s-hokazono | 278 | M | SOU |  | ZZ |  | OK
361 | 800558 | 0 |  |  | 1 | 26 | 21860 |  | 9 | 重故障修理 | [22 empty] | オペミス。 | [8 empty] | 0 | 0 | 2021-02-26 04:03 | k-kida |  |  | 1753 | M | GY | B-422 | KI | SO | OK
362 | 800441 | 0 |  |  | 1 | 26 | 10047 |  | 1 | 整備点検 | [22 empty] | ﾎﾞｰﾙ弁なう部ﾊﾟｯｷﾝの取替え。(整備品) | ﾊﾟｯｷﾝの取替え。 |  |  |  | 定期的に取替えが必要。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-02-26 04:07 | k-kida |  |  | 1636 | M | GY | F-619 | MU | BF | OK
363 | 800127 | 0 |  |  | 4 | 8 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-02-26 04:52 | k-sugimachi |  |  | 324 | C | 2D |  | ZZ | KE | OK |  | 施工日 2/12（金）
364 | 800533 | 0 |  |  | 1 | 8 | 5883 |  | 9 | 重故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-02-26 05:00 | k-sugimachi |  |  | 1728 | M | 2D | F-196-3 | KT | KE | OK |  | 施工日 2/22（月）
365 | 80091 | 0 | 21 |  | 1 | 46 | 9686 |  | 9 |  |  |  | 2021-02-03 | 2021-01-15 | 2021-01-21 |  |  |  | ta-iwata | [12 empty] | ﾁｪｰﾝ治具部溶接補修 | [7 empty] | 無 |  | 0 | 0 | 2021-02-26 05:08 | k-sugimachi |  |  | 92 | M | TY | Y-22-1 | HS | KE | OK |  | 施工日 2/3（水）
366 | 800252 | 0 | 6 |  | 1 | 46 | 5710 |  | 9 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-02-26 05:16 | k-sugimachi |  |  | 451 | M | TY | Y-60-2 | SS | KE | OK |  | 施工日 2/3（水）
367 | 800194 | 0 | 21 |  | 1 | 8 | 6661 |  | 1 | 重故障修理 | [22 empty] | 経年劣化による弁体のFRPライニングの剥離 | [8 empty] | 0 | 0 | 2021-02-26 05:32 | k-sugimachi |  |  | 393 | M | 2D | F-66-3 | ZZ | KE | WR |  | 施工日 2/3（水） 取替のバタ弁の仕様に関しては、 添付資料「バタ弁仕様」を参照願います。
368 | 800195 | 0 | 20 |  | 1 | 8 | 2795 |  | 9 | 重故障修理 | [22 empty] | 経年劣化による弁体のFRPライニングの剥離 | [8 empty] | 0 | 0 | 2021-02-26 05:34 | k-sugimachi |  |  | 394 | M | 2D | F-66-4 | ZZ | KE | WR |  | 施工日 2/3（水） 取替のバタ弁の仕様に関しては、 添付資料を参照願います。
369 | 800279 | 0 | 3 |  | 1 | 8 | 9278 |  | 9 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-02-26 05:39 | k-sugimachi |  |  | 478 | M | 2D | F-702-1 | FD | MA | WR |  | 施工日 2/3（水）
370 | 800262 | 0 | 58 |  | 1 | 107 | 5594 |  | 1 | 整備点検 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-02-26 05:45 | k-sugimachi |  |  | 461 | M | U4 | S-541-1 | MU | KE | OK |  | 施工日 2/9（火）
371 | 800414 | 0 | 14 |  | 1 | 8 | 9333 |  | 9 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-02-26 05:48 | k-sugimachi |  |  | 1609 | M | 2D | F-92 | MO | KE | OK |  | 施工日 2/12（金）
372 | 800410 | 0 | 38 |  | 1 | 107 | 5168 |  | 9 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-02-26 05:53 | k-sugimachi |  |  | 1605 | M | U4 | P-636-2 | MO | KE | OK |  | 施工日 2/12（金）
373 | 800364 | 0 | 14 |  | 1 | 8 | 6043 |  | 9 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-02-26 05:55 | k-sugimachi |  |  | 1559 | M | 2D | F-36-8 | MO | KE | OK |  | 施工日 2/10（水）
374 | 800339 | 0 | 15 |  | 1 | 8 | 24715 |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-02-26 05:57 | k-sugimachi |  |  | 1534 | M | 2D | F-49-4 | MO | KE | OK |  | 施工日 2/9（火）
375 | 800155 | 0 | 57 |  | 1 | 107 | 5594 |  | 1 | 整備点検 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-02-26 06:00 | k-sugimachi |  |  | 352 | M | U4 | S-541-1 | MO | KE | OK |  | 施工日 2/8＆2/9
376 | 800170 | 0 |  |  | 1 | 84 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [23 empty] | フッ酸洗浄のためT-857への流入を防ぐために添付資料配管の脱着。 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-02-26 06:54 | s-hokazono |  |  | 367 | M | U2 |  | SH | TU | OK |  | 添付資料参照
377 | 800033 | 0 |  |  | 2 | 83 | 11563 |  | 1 | 整備点検 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-02-26 07:27 | k-kawasaki | 2021-02-26 07:27 | k-kawasaki | 230 | E | 2B | H-34-M |  |  |  |  | H-34-1とH-34-2へﾎﾟﾝﾌﾟ切替時、H-34-2ポンプ側が計器室でSWが起動できないので、セレクトできるように対応。試運転で仕様通りであることを確認。
378 | 800458 | 0 |  |  | 2 | 83 | 9160 |  | 1 | 整備点検 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-02-26 07:40 | k-kawasaki | 2021-02-26 07:41 | k-kawasaki | 1653 | E | 2B | W-21-M |  |  |  |  | H-21-1とH-21-2へﾎﾟﾝﾌﾟ切替時、H-21-2ポンプ側が計器室でSWが起動できないので、セレクトできるように対応。試運転で仕様通りであることを確認。
379 | 800391 | 0 | 54 |  | 1 | 8 | 5882 |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-02-26 08:33 | k-sugimachi |  |  | 1586 | M | 2D | F-196-1 | ZZ | ZZ | OK |  | NBR➡ウレタン取替 2/18（木） ウレタン➡NBR 2/24（水）
380 | 800392 | 0 | 45 |  | 1 | 8 | 9395 |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-02-26 08:34 | k-sugimachi |  |  | 1587 | M | 2D | F-196-2 | ZZ | ZZ | OK |  | NBR➡ウレタン取替 2/18（木） ウレタン➡NBR 2/24（水）
381 | 800393 | 0 |  |  | 1 | 8 | 5883 |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-02-26 08:35 | k-sugimachi |  |  | 1588 | M | 2D | F-196-3 | ZZ | ZZ | OK |  | 施工日 2/22（月）
382 | 800185 | 0 | 20 |  | 1 | 33 | 10660 |  | 9 | 軽故障修理 | [23 empty] | 亀裂部開先取り、溶接修理。 |  |  |  | ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀｰの強度を最弱に調整。取付け架台の改善。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-02-26 09:11 | k-kida |  |  | 384 | M | M3P | T-1560A | KI | KF | OK
383 | 800300 | 0 |  |  | 1 | 33 | 716 |  | 1 | 軽故障修理 | [23 empty] | 亀裂部開先取り、溶接修理。 |  |  |  | ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀｰの強度を最弱に調整。取付け架台の改善。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-02-26 09:12 | k-kida |  |  | 1495 | M | M3P | T-1560B | KI | KF | OK
384 | 80144 | 0 |  |  | 4 | 33 |  |  | 1 | [23 empty] | 紫外線による経年劣化。 | 取替え。 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-02-26 09:14 | k-kida |  |  | 145 | C | M3P |  | HS | KE | OK
385 | 800050 | 0 | 4 |  | 1 | 33 | 9833 |  | 9 | 軽故障修理 | [22 empty] | 配管破損による応急処理。 | 破損部FRP巻き。 |  |  |  | 振動対策と恒久的な修理が必要。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-02-28 22:56 | k-kida |  |  | 247 | M | M3P | P-361 | HS | SD | OK
386 | 800106 | 0 | 20 |  | 1 | 33 | 36819 |  | 9 | 整備点検 | [22 empty] | 揚液不良 | 分解整備 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-02-28 23:12 | k-kida |  |  | 303 | M | M3P | P-1241 | UF | BF | OK
387 | 800073 | 0 | 36 |  | 1 | 33 | 14013 |  | 4 | 整備点検 | [22 empty] | 操業終了後の分解整備。 | 操業終了後の定期整備。 |  |  |  | ノズル取替え。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-02-28 23:15 | k-kida |  |  | 270 | M | M3P | M-2541 | ZZ | MO | OK
388 | 800490 | 0 |  |  | 1 | 94 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [21 empty] | 施工 2/26完工 場所 合四工場 機器名 処理水配管 状況 配管穴明き 工場原料置き場上の処理水配管（口径100A） に穴が明き、水漏れ中。 内容 バンド当て（1箇所） | 外部腐食 | なし。 |  |  |  | 今回施工した箇所以外にも外部腐食が認められる。 次年度以降での配管部分更新が必要。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-02-28 23:18 | se-ito |  |  | 1685 | M | G4 |  | ZZ | KE | YM
389 | 80156 | 0 | 2 |  | 3 | 108 | 33093 |  | 1 |  |  |  | 2021-02-08 | 2021-01-18 | 2021-01-12 |  |  |  | y-chinen | [12 empty] | 自動弁駆動部取替、駆動部整備復旧 | バタ弁(T-DYNAMO T85)が開時に10%付近で引っ掛かってしまう状態でした。何度か開閉させると引っ掛かりは取れましたが、開閉する際にガリガリ音がしている為整備が必要 | 自動弁駆動部整備実施 |  |  |  | なし |  | 有 |  | 0 | 0 | 2021-02-28 23:45 | r-yamashita |  |  | 157 | I | P-WATER | 6A2 | FD | KC | OK |  | なし
390 | 800423 | 0 |  |  | 1 | 74 | 31754 |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-02-28 23:57 | syu-suzuki |  |  | 1618 | M | A | A-20-10
391 | 800403 | 0 | 55 |  | 1 | 74 | 6257 |  | 1 | 軽故障修理 | [21 empty] | ・ウォーム軸 シール交換 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-02-28 23:58 | syu-suzuki |  |  | 1598 | M | A | A-32-7
392 | 800287 | 0 |  |  | 1 | 74 |  |  | 9 | 点検検査 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-02-28 23:59 | syu-suzuki |  |  | 486 | M | A
393 | 800241 | 0 | 17 |  | 1 | 74 | 11496 |  | 9 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-02-28 23:59 | syu-suzuki |  |  | 440 | M | A | A-12-6
394 | 800211 | 0 |  |  | 1 | 74 |  |  | 1 | 整備点検 | [21 empty] | ハイセックポンプ整備費（１月分） | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-03-01 01:10 | syu-suzuki |  |  | 410 | M | A
395 | 800149 | 0 |  |  | 1 | 74 |  |  | 1 | 整備点検 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-03-01 01:16 | syu-suzuki |  |  | 346 | M | A
396 | 800271 | 0 |  |  | 1 | 74 | 20969 |  | 9 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-03-01 01:16 | syu-suzuki |  |  | 470 | M | A | A-20-7
397 | 800424 | 0 |  |  | 1 | 74 | 11496 |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-03-01 01:17 | syu-suzuki |  |  | 1619 | M | A | A-12-6
398 | 800416 | 0 | 19 |  | 1 | 74 | 3293 |  | 9 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-03-01 01:17 | syu-suzuki |  |  | 1611 | M | A | A-12-4
399 | 800454 | 0 |  |  | 1 | 74 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-03-01 01:17 | syu-suzuki |  |  | 1649 | M | A
400 | 800338 | 0 |  |  | 1 | 83 |  |  | 1 | 整備点検 | [21 empty] | メカシールラッピング処理２個 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-03-01 01:20 | syu-suzuki |  |  | 1533 | M | 2B
401 | 800340 | 0 |  |  | 1 | 46 |  |  | 1 | 整備点検 | [21 empty] | K-50 メカシールラッピング処理（２個） | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-03-01 01:21 | syu-suzuki |  |  | 1535 | M | TY
402 | 800563 | 0 |  |  | 1 | 105 | 8011 |  | 9 | 整備点検 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-03-01 01:29 | syu-suzuki |  |  | 1758 | M | 2C | F-07-1
403 | 800544 | 0 |  |  | 1 | 83 | 9762 |  | 9 | 整備点検 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-03-01 01:30 | syu-suzuki |  |  | 1739 | M | 2B | W-16-1
404 | 800275 | 0 |  |  | 1 | 80 | 9247 |  | 1 | その他-保全G関連 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-03-01 01:35 | syu-suzuki |  |  | 474 | M | 1C | CR-513-R
405 | 800296 | 0 | 53 |  | 1 | 80 | 6303 |  | 1 | その他-保全G関連 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-03-01 01:36 | syu-suzuki |  |  | 1491 | M | 1C | CA-108-C
406 | 800254 | 0 |  |  | 1 | 80 | 11006 |  | 1 | その他-保全G関連 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-03-01 01:36 | syu-suzuki |  |  | 453 | M | 1C | CR-108-M
407 | 800530 | 0 |  |  | 1 | 70 | 5810 |  | 9 | その他-保全G関連 | [21 empty] | バイエル変速機分解整備 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-03-01 01:39 | syu-suzuki |  |  | 1725 | M | 1D | DR-651-2 |  |  |  |  | ・予備品購入のため見積依頼中 ※ドライヤSF変速機共通により予備機確保
408 | 800510 | 0 | 3 |  | 1 | 70 | 21476 |  | 1 | その他-保全G関連 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-03-01 01:39 | syu-suzuki |  |  | 1705 | M | 1D | DR-750-10
409 | 800369 | 0 | 4 |  | 1 | 70 | 33531 |  | 9 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-03-01 01:39 | syu-suzuki |  |  | 1564 | M | 1D | DR-665-9-2
410 | 800481 | 0 | 28 |  | 1 | 70 | 37 |  | 9 | 軽故障修理 | [21 empty] | ・ベアリング、チューブ交換 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-03-01 01:40 | syu-suzuki |  |  | 1676 | M | 1D | DA-188-1
411 | 800147 | 0 |  |  | 1 | 34 |  |  | 1 | 整備点検 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-03-01 01:56 | sh-kawase |  |  | 344 | M | OTHER
412 | 800230 | 0 |  |  | 1 | 70 |  |  | 1 | その他-保全G関連 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-03-01 02:10 | syu-suzuki |  |  | 429 | M | 1D
413 | 800531 | 0 |  |  | 1 | 26 | 13026 |  | 1 | 軽故障修理 | [22 empty] | 摩耗 | ﾊﾞｯﾁ当て | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-03-01 02:14 | k-kida |  |  | 1726 | M | GY | P-215-3 | MU | MA | OK
414 | 800310 | 0 |  |  | 1 | 26 |  |  | 1 | 整備点検 | [22 empty] | 経年劣化。 | 定期交換。 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-03-01 02:19 | k-kida |  |  | 1505 | M | GY |  | ZZ | KR | OK
415 | 800141 | 0 |  |  | 1 | 27 |  |  | 1 | その他-保全G関連 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-03-01 02:22 | k-kida |  |  | 338 | M | BP |  | MO | ZZ | OK
416 | 80172 | 0 |  |  | 3 | 30 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [21 empty] | 施工日 2/13完工 場所① 総合事務所1F 機器名①「表示盤」（見積NO.T0149090） 場所② 総合事務所3F 機器名②「終端器17個」（見積NO.T0145990） 内容①② 機器の交換工事 | ①、②とも老朽化 | なし。 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-03-01 02:27 | se-ito |  |  | 173 | I | K_JIMUSYO |  | ZZ | KR | OK
417 | 80176 | 0 |  |  | 1 | 34 |  |  | 1 | その他-保全G関連 | [21 empty] | 施工 2/1完工 場所 西別館 機器名 SECOM警備機器 内容 建屋解体・駐車場設置工事」の準備作業 （SECOM警備機器の取外し） | なし。 | なし。 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-03-01 02:29 | se-ito |  |  | 177 | M | OTHER |  | ZZ | ZZ | ZZ
418 | 800198 | 0 |  |  | 1 | 37 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [21 empty] | 施工 2/12完工 場所 総合事務所3F 機器名 「西-2」エアコン（AC-3-5） 状況 作動不良 エラーコード：U8 その他 | なし。 | なし。 |  |  |  | ・2/2（火）に三栄空調経由 ダイキン来訪済み。 ・IEPご担当 加藤さま |  |  |  | 0 | 0 | 2021-03-01 02:31 | se-ito |  |  | 397 | M | OFFICE |  | ZZ | ZZ | OK
419 | 800534 | 0 |  |  | 1 | 26 |  |  | 1 | その他-保全G関連 | [22 empty] | 塩ビ配管修理。 | [8 empty] | 0 | 0 | 2021-03-01 02:32 | k-kida |  |  | 1729 | M | GY |  | ZZ | ZZ | OK
420 | 800263 | 0 |  |  | 1 | 37 |  |  | 4 | 軽故障修理 | [21 empty] | 場所 総合事務所 機器名 火災報知器（光電式煙感知器） 状況 12/22の消防用設備点検結果により、 2箇所の不具合が発見。 内容 光電式煙感知器の整備 | 経年的なもの。 | なし。 |  |  |  | その他 東報電産 早稲田さま 調達Grご担当 坂崎さま |  |  |  | 0 | 0 | 2021-03-01 02:33 | se-ito |  |  | 462 | M | OFFICE |  | ZZ | KR | OK
421 | 800267 | 0 |  |  | 2 | 37 |  |  | 4 | 整備点検 | [21 empty] | 施工 2/18完工 場所 総合事務所3F 管理部 会議室 機器名 照明スイッチ 状況 総合事務所２F設置の金庫を ３F会議室へ移設するため。 内容 前準備として、3F会議室に照明スイッチを追設 | なし。 | なし。 |  |  |  | なし。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-03-01 02:36 | se-ito |  |  | 466 | E | OFFICE |  | ZZ | ZZ | ZZ |  | なし。
422 | 800268 | 0 |  |  | 4 | 37 |  |  | 4 | 軽故障修理 | [21 empty] | 施工 3/1 場所 総合事務所２F 東側 機器名 鉄扉 状況 外部腐食が進み、開け閉めに支障 | 経年的なもの。 | なし。 |  |  |  | なし。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-03-01 02:38 | se-ito |  |  | 467 | C | OFFICE |  | ZZ | KE | OK |  | その他 原課よりISK直発注扱いに加え、 楠戸工業の指定あり。
423 | 800315 | 0 |  |  | 4 | 39 |  |  | 9 | 軽故障修理 | [21 empty] | 施工 2/16完工 場所 排水ろ過工程 機器名 №3防災資機材庫 状況 資機材庫雨漏り 内容 機材倉庫屋根修理 | 経年的なもの | なし。 |  |  |  | なし。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-03-01 06:30 | se-ito |  |  | 1510 | C | ROKA |  | SI | US | OK |  | なし。
424 | 800307 | 0 |  |  | 4 | 61 |  |  | 1 | 土建工事 | [21 empty] | 施工 2/22完工（着手2/19、20） 場所 技研棟 西南 機器名 道路道路 状況 道路の部分陥没 内容 ①道路修理 ②排水配管（埋設）材質PVC | 技研棟並びに周辺の地盤沈下による排水配管の破損。 結果、排水により周辺の土砂が流出し、道路の部分陥没となった。 | 技研棟全体の沈下対策 |  |  |  | なし。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-03-01 06:37 | se-ito |  |  | 1502 | C | TECHNO |  | ZZ | ZZ | YM |  | なし。
425 | 800166 | 0 |  |  | 1 | 11 | 8582 |  | 9 | 重故障修理 | [21 empty] | 施工 1/26 場所 粒剤第二包装場 機器名 5NMAラインパレタイザー 内容 エラーの復旧 |  | なし。 |  |  |  | なし。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-03-01 06:39 | se-ito |  |  | 363 | M | BR2 | H-011 | ZZ | ZZ | OK |  | 状況 1/22(金) 5NMAラインパレタイザーにてIPM異常発生。 同様のエラーが起こるかの確認 1/25(月)13時 電源を入れ15時40分頃IPM異常を確認。 エラー解除するも数分後に同様のエラーが発生。 メーカーへ状況説明及び復旧依頼 内容 基板の取替え。 その他 調達Gr担当 坂崎さま
426 | 800420 | 0 |  |  | 1 | 35 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [21 empty] | 施工 2/24完工 場所 液剤第一包装場 機器名 スチームミキサー 状況 温水が出ない 内容 スチームミキサーの整備 | なし。 | なし。 |  |  |  | なし。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-03-01 06:41 | se-ito |  |  | 1615 | M | BE1 |  | ZZ | ZZ | OK |  | なし。
427 | 800011 | 0 |  |  | 1 | 87 |  |  | 1 | 整備点検 | [21 empty] | 施工 1/12完工 場 所粉剤第三包装場 機器名 20FR-D ロボット設備 内容 点検、調整 | なし。 | なし。 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-03-01 06:45 | se-ito |  |  | 208 | M | BF3 |  | ZZ | ZZ | OK |  | 状況 パレット排出不具合 20FR-Dパレタイザーの北側パレット排出時、 パレットが斜めとなり、 センサーに引っ掛かることがある。 今のところ、 まだ引っ掛かり頻度は少ないが （先日1回、本日1回）、 一度点検を依頼。
428 | 800068 | 0 | 2 |  | 1 | 91 | 19497 |  | 9 | 重故障修理 | [21 empty] | 施工 1/23完工 場所 殺虫菌工場 機器名 原料リボンミキサー 機器番号 M-5601 内容 シャフト補修 | 強度不足。 | シャフトの構造、仕様を見直す。 |  |  |  | なし。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-03-01 06:48 | se-ito |  |  | 265 | M | SA | M-5601 | HN | ZZ | OK |  | 状況 混合リボンミキサー亀裂が発生 その他 昨年（2020.1）にも同様の事象発生 当時、補強補修を実施 その他② 原課担当者よりIEP担当者へ連絡済み
429 | 800134 | 0 | 2 |  | 1 | 91 | 32145 |  | 1 | 整備点検 | [21 empty] | 施工 1/27完工 場所 殺虫菌工場 機器名 MKクレーサイロ戻り短管 状況 穴あき 内容 管の修理 予備管の作製 | 摩耗 | なし。 |  |  |  | なし。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-03-01 06:51 | se-ito |  |  | 331 | M | SA | VE-1105 | MM | MA | OK |  | なし。
430 | 800105 | 0 | 50 |  | 1 | 99 | 5283 |  | 9 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-03-01 06:51 | s-hokazono |  |  | 302 | M | U3 | S-351-1 | SH | TU | OK
431 | 800326 | 0 |  |  | 3 | 87 |  |  | 1 | 整備点検 | [21 empty] | 施工 12/16 場所 粉剤第三包装場 機器名 №8 着動式スポット型感知器 状況 昨年末の消火設備点検で4箇所の不良報告 作動不良 内容 №8 着動式スポット型感知器（2個）整備 | 経年的なもの | なし。 |  |  |  | なし。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-03-01 06:53 | se-ito |  |  | 1521 | I | BF3 |  | ZZ | KR | OK |  | その他 点検業者 東報電産 調達Gr ご担当 坂崎さま
432 | 800224 | 0 |  |  | 1 | 67 |  |  | 1 | 整備点検 | [21 empty] | 施工 1/12完工 場所 粒剤工場 機器名 NMA輸送配管修理 状況 輸送配管が摩耗により穴あき発生 内容 輸送配管の修理 | 摩耗 | なし。 |  |  |  | なし。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-03-01 06:56 | se-ito |  |  | 423 | M | RY |  | MM | MA | OK |  | なし。
433 | 800520 | 0 |  |  | 1 | 84 |  |  | 9 | 軽故障修理 | [22 empty] | 漏れフランジ部のガスケットが割れており、12月に取り付けた配管であることから、片締めが要因と考えられる。 | 片締めにならないよう、対角同士を締めていき対応した。 漏れ箇所の保温材についてはフッ酸が染みこんだエルボ部分のみ更新とした。 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-03-01 07:17 | s-hokazono |  |  | 1715 | M | U2 |  | MO | KS | OK
434 | 800565 | 0 |  |  | 1 | 99 | 14463 |  | 9 | 軽故障修理 | [22 empty] | Jベンド、OJベンド内部に酸化チタンが閉塞したことが圧力上昇の原因 | ベンド内の閉塞除去 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-03-01 07:19 | s-hokazono |  |  | 1760 | M | U3 | E-323-2 | SH | TU | OK
435 | 800359 | 0 |  |  | 1 | 15 |  |  | 1 | その他-調達G関連 | [21 empty] | 修理費トータル¥93,500 ¥50,000(免責金額)→小口工事 ￥43,500→保険 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-03-01 23:09 | sh-kawase |  |  | 1554 | M | KA
436 | 800627 | 0 |  |  | 1 | 77 |  |  | 9 | 軽故障修理 | [21 empty] | 施工 3/2完工 場所 1R包装場 機器名 集塵機電動機 状況 作動不良 内容 電動機の整備 原課手持ち予備品と取替 ※緊急対応につき、3/1原課にてIEP連絡済み。 | 経年的なもの。 | なし。 |  |  |  | なし。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-03-02 00:35 | se-ito |  |  | 1822 | M | P1R |  | ZZ | KR | OK |  | なし。
437 | 800623 | 0 |  |  | 1 | 30 |  |  | 1 | その他-調達G関連 | [21 empty] | なし | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-03-02 07:07 | t-sugiura |  |  | 1818 | M | K_JIMUSYO
438 | 800619 | 0 |  |  | 1 | 14 | 8769 |  | 9 | 軽故障修理 | [21 empty] | ・コンベアチェーン内リンク折損 ・A工場より借用（３ﾘﾝｸ）し仮復旧する ・内リンクプレート幅（内-内）既設品より狭い（1.0から 1.2㎜）テール側ホイル（円盤）に乗り上げるため、ホイルを東へ動かす。 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-03-02 22:19 | syu-suzuki |  |  | 1814 | M | E | E-274 |  |  |  |  | ・リンクチェーンの予備品購必要
439 | 800344 | 0 |  |  | 1 | 91 | 22275 |  | 1 | 整備点検 | [21 empty] | 施工 3/1完工 場所 殺虫菌工場 機器名 製品リボンミキサー M-5505B 内容 当初、M-5505Ａシャフト確認のため、 東側軸受の開放/復旧 を工事予定しており ましたが、M-5505Bの軸受開放に仕様変更。 M-5505Bについて、スリーブの減肉を確認。 加えて、ベアリング内に原料が混入し、 軸受内部が損傷。 | スリーブの摩耗により外側に漏れ出した原料(粉体)がベアリング内に混入。 | ベアリングについて、購入手配するもすぐに手に入らず、原課にも予備品がないことから、取外したベアリングで復旧。 後日、ベアリングの入庫にあわせ、ベアリング取替を行う。（3/6予定） スリーブの交換も可能であれば、取替を行う予定。 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-03-03 00:40 | se-ito |  |  | 1539 | M | SA | M-5505A | ZZ | MA | YM
440 | 800311 | 0 |  |  | 1 | 39 | 14619 |  | 9 | 軽故障修理 | [21 empty] | 施工 3/2完工 場所 排水ろ過工程 機器名 揚水ポンプ№1 状況 ポンプ×電動機の接続部で 異音/振動あり。 内容 カップリングの縁切り センタリング 結果 解放時、目視で確認できるほど（1mm以上） のズレあり。 ポンプ×電動機 ベースが腐食。 | ベースの腐食による強度不足により、運転による振動でポンプ×電動機のセンターがズレた。 | ベースの修理が必要。 |  |  |  | なし。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-03-03 00:46 | se-ito |  |  | 1506 | M | ROKA | P-111 | ZZ | ZZ | YM |  | なし。
441 | 800538 | 0 |  |  | 4 | 58 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [21 empty] | 施工 2/25完工 場所 農薬1号倉庫内 医薬原料専用倉庫 機器名 天井 状況 農薬1号倉庫内、 医薬原料倉庫 天井(石膏ボード)の変形⁈によ り、ボード継目から屋外の光が漏れる。 加えて、天井に穴が明いている箇所がある。 内容 穴明き修理 並びに 継目のコーキング。 | 推定原因 フォークリフトでの荷物移動の際、荷物が誤って梁や壁に当たってしまった結果、梁や壁がズレて、天井ボードの継目に隙間が生じた。 | なし。 |  |  |  | なし。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-03-03 02:02 | se-ito |  |  | 1733 | C | I3 |  | ZZ | ZZ | OK |  | なし。
442 | 800582 | 0 |  |  | 1 | 80 | 11251 |  | 1 | その他-保全G関連 | [21 empty] | ・ラブレックス タイヤ巻き込みのためタイヤのみ交換 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-03-03 02:41 | syu-suzuki |  |  | 1777 | M | 1C | CA-118
443 | 800404 | 0 |  |  | 2 | 89 |  |  | 1 | その他-保全G関連 | [22 empty] | 蛍光灯器具の落下 | 再取付け | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-03-03 04:35 | k-kida |  |  | 1599 | E | EKI |  | ZZ | ZZ | OK
444 | 800406 | 0 |  |  | 1 | 6 | 14378 |  | 1 | 整備点検 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-03-03 04:43 | k-kida |  |  | 1601 | M | MT | F-1100-B | ZZ | ZZ | OK
445 | 800291 | 0 |  |  | 1 | 28 | 14550 |  | 1 | その他-保全G関連 | [22 empty] | 水分による腐食、経年劣化 | ダクト下に足場作成 落下を防止する | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-03-03 05:16 | s-hokazono | 2021-04-30 05:39 | s-hokazono | 490 | M | SS | B-101 | HS | KE | YS
446 | 800515 | 0 | 243 |  | 1 | 99 | 13398 |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-03-03 05:18 | s-hokazono |  |  | 1710 | M | U3 | R-360C | ZZ | ZZ | OK |  | 銘柄変更のため実施
447 | 800349 | 0 |  |  | 1 | 84 | 5732 |  | 9 | 軽故障修理 | [22 empty] | (ジョイントスリーブは炭素鋼で焼入れしていますので 溶接すると変質し割れが発生します。) メーカー見解 ↓ 更に、削岩中に上下方向動き、回転の振動によって溶接部に負荷がかかり亀裂が発生したと考えられる。 | 溶接が不要である特殊ジョイントスリーブ納入(添付資料参照)→取付 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-03-03 05:32 | s-hokazono |  |  | 1544 | M | U2 | O-140-1 | KI | SF | KY |  | 末尾FZ8を予定
448 | 800485 | 0 |  |  | 1 | 84 |  |  | 1 | 整備点検 | [22 empty] | 高温、高圧のチクルガスの影響による、腐食、摩耗 | 補修 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-03-03 05:53 | s-hokazono | 2021-03-09 06:50 | s-hokazono | 1680 | M | U2 |  | MM | MA | OK |  | 3号塩化炉クエンチダクト内チクル冷却のためにチクルスプレーノズルから吹きかけている。
449 | 800656 | 0 |  |  | 1 | 26 | 1082 |  | 1 | 軽故障修理 | [22 empty] | グランド部整備。(スリーブ取替え) 前回2019年9月実施。 |  |  |  |  | 摩耗少なかったが、原課依頼で前カバー、ボリュード、後ろカバー交換した。インペラーは再使用。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-03-03 07:22 | k-kida |  |  | 1851 | M | GY | P-110-2 | MU | MA | OK
450 | 800351 | 0 |  |  | 1 | 6 |  |  | 1 | 整備点検 | [22 empty] | FT工場稼働後のフッ酸混じり雑水対応 | テフロンライニング品に交換 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-03-03 07:26 | k-kida |  |  | 1546 | M | MT |  | ZZ | ZF | OK
451 | 800352 | 0 |  |  | 1 | 6 |  |  | 1 | 整備点検 | [22 empty] | FT工場稼働後のフッ酸混じり雑水対応 | テフロンライニング品に交換 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-03-03 07:27 | k-kida |  |  | 1547 | M | MT |  | ZZ | ZF | OK
452 | 800456 | 0 |  |  | 1 | 6 | 14378 |  | 1 | 軽故障修理 | [22 empty] | 摩耗 | 取替え。(製作) |  |  |  | 内面二重(ダブリング)構造とした |  |  |  | 0 | 0 | 2021-03-03 07:30 | k-kida |  |  | 1651 | M | MT | F-1100-B | MU | MA | OK
453 | 800607 | 0 |  |  | 1 | 104 |  |  | 1 | 整備点検 | [21 empty] | ハイセックポンプ整備費（2月分） | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-03-03 23:15 | syu-suzuki |  |  | 1802 | M | 1B
454 | 800608 | 0 |  |  | 1 | 70 |  |  | 1 | 整備点検 | [21 empty] | ハイセックポンプ整備費（2月分） | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-03-03 23:15 | syu-suzuki |  |  | 1803 | M | 1D
455 | 800609 | 0 |  |  | 1 | 8 |  |  | 1 | 整備点検 | [21 empty] | ハイセックポンプ整備費（2月分） | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-03-03 23:16 | syu-suzuki |  |  | 1804 | M | 2D
456 | 800610 | 0 |  |  | 1 | 99 |  |  | 1 | 整備点検 | [21 empty] | ハイセックポンプ整備費（2月分） | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-03-03 23:17 | syu-suzuki |  |  | 1805 | M | U3
457 | 800293 | 0 | 14 |  | 1 | 70 | 5909 |  | 1 | その他-保全G関連 | [21 empty] | ・ポンプ取り外し | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-03-03 23:19 | syu-suzuki |  |  | 1488 | M | 1D | DR-160-1 |  |  |  |  | ・交換部品が2021年度予算にて購入。入荷後に組み立て整備予定
458 | 800562 | 0 |  |  | 1 | 74 | 11491 |  | 9 | 軽故障修理 | [22 empty] | 老朽化による | 予備品と取替実施。 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-03-03 23:27 | r-yamashita |  |  | 1757 | M | A | A-12-14 | MO | KE | OK |  | バルブ整備については別途検討要。
459 | 800508 | 0 |  |  | 3 | 83 |  |  | 9 | 整備点検 | [23 empty] | 焼成処理のシーケンス見直し実施。 |  |  |  | なし |  |  |  | 0 | 0 | 2021-03-03 23:30 | r-yamashita |  |  | 1703 | I | 2B |  | ZZ | ZZ | OK |  | なし
460 | 800053 | 0 |  |  | 1 | 68 | 24802 |  | 1 | 整備点検 | [21 empty] | 年次点検を実施。 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-03-03 23:43 | k-kakizaki |  |  | 250 | M | 6B | J-3001 | ZZ | ZZ | OK
461 | 80151 | 0 |  |  | 1 | 58 |  |  | 1 | 整備点検 | [21 empty] | 施工 3/2完工 場所 医薬工場建屋内 機器名 D-247 並びに D-248 内容 フランジ面 腐食部のバフ掛け、塗装 注意事項 周囲粉塵対策 その他 原課業者指定（筒井工業） | なし。 | なし。 今回、フランジ面での貫通が確認されたので、 応急的な仕様でフランジ面を整備した。 今後、フランジの肉盛補修+ライニング補修を計画する必要あり。 |  |  |  | なし。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-03-04 04:20 | se-ito |  |  | 152 | M | I3 |  | ZZ | ZZ | YM |  | なし。
462 | 800109 | 0 |  |  | 1 | 61 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [21 empty] | 施工 2/10 場所 技研棟1F 状況 超高速暴露試験機用 過酸化水素水（1％）を送液するポンプ軸部からの 液漏れ 内容 メーカ純正消耗物品への取替 | シール材の消耗・劣化 シャフトも摩耗なし。 | なし。 |  |  |  | 仕様 1）内容液 1％過酸化水素水（常温） 2）機器仕様 多段ポンプ（2段） 口径 32A 電動機0.4kW×2P 荏原製作所製 型式 32P121 6.4（T＊73933-A） |  |  |  | 0 | 0 | 2021-03-04 04:27 | se-ito |  |  | 306 | M | TECHNO |  | ZZ | ZZ | OK |  | 取替部品 ・♯111 メカニカルシール ・♯115 Ｏリング ・♯117-1 ケーシングガスケット ・♯117-2 シールワッシャ ・♯117-3 相フランジパッキン ・♯117-4 相フランジパッキン ・♯107 ライナーリング
463 | 800606 | 0 |  |  | 1 | 34 |  |  | 9 | 軽故障修理 | [21 empty] | 施工 3/4完工 場所 防災資機材庫 西側 機器名 蒸気配管 状況 継手からの蒸気漏れ 内容 継手（ユニオン：口径20A）取替 配管保温材（保温テープ） | ・パッキンの劣化 ・パッキン切れの状態が長く続いたため、 ユニオンねじ部がエロージョンにより減肉（部分欠損） | なし。 |  |  |  | なし。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-03-04 04:46 | se-ito |  |  | 1801 | M | OTHER |  | ZZ | RK | OK |  | なし。
464 | 800355 | 0 |  |  | 1 | 33 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-03-04 23:00 | sh-kawase |  |  | 1550 | M | M3P
465 | 800434 | 0 |  |  | 1 | 34 |  |  | 4 | 点検検査 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-03-04 23:00 | sh-kawase |  |  | 1629 | M | OTHER
466 | 800435 | 0 |  |  | 1 | 34 |  |  | 4 | 点検検査 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-03-04 23:01 | sh-kawase |  |  | 1630 | M | OTHER
467 | 800553 | 0 |  |  | 1 | 33 |  |  | 1 | 整備点検 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-03-04 23:02 | sh-kawase |  |  | 1748 | M | M3P
468 | 800554 | 0 |  |  | 1 | 33 |  |  | 1 | 整備点検 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-03-04 23:02 | sh-kawase |  |  | 1749 | M | M3P
469 | 800555 | 0 |  |  | 1 | 33 |  |  | 1 | 整備点検 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-03-04 23:05 | sh-kawase |  |  | 1750 | M | M3P
470 | 800572 | 0 |  |  | 1 | 34 |  |  | 1 | 整備点検 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-03-04 23:05 | sh-kawase |  |  | 1767 | M | OTHER
471 | 800616 | 0 |  |  | 1 | 80 | 6336 |  | 1 | その他-保全G関連 | [21 empty] | NBRからウレタンに交換（銘柄切り替え） | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-03-05 04:08 | syu-suzuki |  |  | 1811 | M | 1C | CR-514
472 | 800240 | 0 |  |  | 1 | 80 | 8869 |  | 9 | その他-保全G関連 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-03-05 04:09 | syu-suzuki |  |  | 439 | M | 1C | CR-107-2
473 | 800161 | 0 |  |  | 1 | 80 |  |  | 1 | その他-保全G関連 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-03-05 04:09 | syu-suzuki |  |  | 358 | M | 1C
474 | 800409 | 0 |  |  | 1 | 80 |  |  | 1 | その他-保全G関連 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-03-05 04:11 | syu-suzuki |  |  | 1604 | M | 1C
475 | 800269 | 0 |  |  | 1 | 70 | 2006 |  | 1 | 軽故障修理 | [21 empty] | 当て板補修スミ | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-03-05 04:12 | syu-suzuki |  |  | 468 | M | 1D | DR-664-7
476 | 800532 | 0 |  |  | 1 | 70 |  |  | 1 | その他-保全G関連 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-03-05 04:14 | syu-suzuki |  |  | 1727 | M | 1D
477 | 800587 | 0 |  |  | 1 | 70 | 8789 |  | 9 | 軽故障修理 | [21 empty] | フィーダー載せ替え | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-03-05 04:15 | syu-suzuki |  |  | 1782 | M | 1D | DA-127-2
478 | 800592 | 0 |  |  | 1 | 70 | 11195 |  | 9 | 軽故障修理 | [21 empty] | スクリーン交換 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-03-05 04:16 | syu-suzuki |  |  | 1787 | M | 1D | DA-180 | HS | ZA
479 | 800630 | 0 |  |  | 1 | 70 | 8873 |  | 9 | その他-保全G関連 | [21 empty] | モーター載せ替え | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-03-05 04:18 | syu-suzuki |  |  | 1825 | M | 1D | DR-655-3-12
480 | 800444 | 0 | 16 |  | 1 | 66 | 3569 |  | 9 | 軽故障修理 | [21 empty] | ・ボックス交換 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-03-05 04:20 | syu-suzuki |  |  | 1639 | M | M | M-902
481 | 800357 | 0 | 19 |  | 1 | 66 | 14268 |  | 9 | その他-保全G関連 | [21 empty] | ・ステーター、ローター交換 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-03-05 04:21 | syu-suzuki |  |  | 1552 | M | M | M-948-5
482 | 800360 | 0 | 5 |  | 1 | 66 | 8833 |  | 9 | その他-保全G関連 | [21 empty] | ・ボックス交換 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-03-05 04:21 | syu-suzuki |  |  | 1555 | M | M | M-950-5
483 | 800389 | 0 |  |  | 1 | 6 |  |  | 1 | 整備点検 | [22 empty] | 経年劣化によるジャバラ破れ | 定期的に取替えが必要 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-03-05 08:46 | k-kida |  |  | 1584 | M | MT |  | MU | KE | OK
484 | 800613 | 0 |  |  | 1 | 99 | 9545 |  | 1 | 軽故障修理 | [22 empty] | グランド劣化による漏れ | グランド取替 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-03-07 23:08 | s-hokazono |  |  | 1808 | M | U3 | P-712-2 | MO | RK | OK
485 | 800575 | 0 | 40 |  | 1 | 99 | 14205 |  | 1 | 軽故障修理 | [23 empty] | 配管部分取替 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-03-07 23:38 | s-hokazono | 2021-05-20 07:07 | s-hokazono | 1770 | M | U3 | P-833-2
486 | 800139 | 0 | 9 |  | 1 | 28 | 10705 |  | 1 | その他-保全G関連 | [23 empty] | 配管製作取替 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-03-08 05:34 | s-hokazono | 2021-03-09 06:33 | s-hokazono | 336 | M | SS | P-202A | ZZ | KE | OK
487 | 800689 | 0 |  |  | 1 | 26 | 6416 |  | 1 | 軽故障修理 | [22 empty] | ファン側ベアリング不良 | 予備品と取替え | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-03-08 07:57 | k-kida |  |  | 1894 | M | GY | P-506-1 | UF | MA | OK
488 | 800657 | 0 |  |  | 1 | 26 | 1204 |  | 1 | 軽故障修理 | [22 empty] | シール漏れ | 分解整備 |  |  |  | ボリュードライナー摩耗により取替え。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-03-08 08:00 | k-kida |  |  | 1852 | M | GY | P-506-2 | MU | MA | OK
489 | 800629 | 0 |  |  | 1 | 26 | 1565 |  | 1 | 軽故障修理 | [22 empty] | 給液ボール弁漏れ。 | 予備品と取替え。 |  |  |  | ボール部のパッキン摩耗。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-03-08 08:03 | k-kida |  |  | 1824 | M | GY | F-612 | MU | MA | OK
490 | 800605 | 0 |  |  | 1 | 26 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [22 empty] | 給液ボール弁漏れ。 | 予備品と取替え。 |  |  |  | ボール部のパッキン摩耗。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-03-08 08:04 | k-kida |  |  | 1800 | M | GY |  | MU | MA | OK
491 | 800145 | 0 | 11 |  | 1 | 40 | 11453 |  | 1 | 整備点検 | [22 empty] | Vプーリー溝摩耗、Vベルト伸び | Vベルト張り調整 Vプーリー溝が減っていたため、Vプーリー取替実施 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-03-08 23:10 | s-hokazono |  |  | 342 | M | U6 | P-2084A | YR | MA | OK
492 | 800686 | 0 |  |  | 1 | 70 | 33107 |  | 9 | その他-保全G関連 | [21 empty] | ３月５日施工完了。スクリュー軸の両側ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞを交換した。駆動側のﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ球が消失していた。駆動側軸は摩耗を仮補修した跡あり。 | 仮補修で十分に心出しができておらず、振動が発生してﾍﾞｱﾘﾝｸﾞに影響が出たよう。 | スクリュー軸更新 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-03-09 04:02 | s-matsuo |  |  | 1891 | M | 1D | D-630-2-3-G | MM | TF | YK |  | ２０２０年２月に補修？減肉部に角鋼を溶接、増肉させた。
493 | 800411 | 0 | 117 |  | 1 | 84 | 5280 |  | 1 | 整備点検 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-03-09 06:41 | s-hokazono |  |  | 1606 | M | U2 | P-285 | SH | TU | OK
494 | 800705 | 0 | 56 |  | 1 | 99 | 36902 |  | 1 | 軽故障修理 | [22 empty] | 圧力計の圧が上がっていたとの報告だったが、ディスクは目立った損傷は無かった。圧力計の指示不良が考えられるため検定に提出 | ラプチャーディスク取替 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-03-09 06:47 | s-hokazono | 2021-05-20 07:07 | s-hokazono | 1910 | M | U3 | T-411C | SH | ZZ | ZZ |  | ラプチャーディスク下側ホルダーの内側コーティングがめくれていたが在庫がなかったためパテで補修後取付
495 | 800374 | 0 |  |  | 1 | 99 | 9784 |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-03-09 06:52 | s-hokazono |  |  | 1569 | M | U3 | P-443C | MO | MA | OK
496 | 800638 | 0 |  |  | 1 | 84 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-03-09 06:57 | s-hokazono |  |  | 1833 | M | U2
497 | 800659 | 0 |  |  | 4 | 26 |  |  | 1 | 土建工事 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-03-09 07:06 | k-kida |  |  | 1854 | C | GY |  | ZZ | ZZ | OK
498 | 800225 | 0 | 6 |  | 1 | 28 | 16413 |  | 1 | その他-保全G関連 | [23 empty] | 上、下蓋を取外しノズル取替 裏側、鏡面仕上げ | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-03-09 07:08 | s-hokazono | 2021-05-20 07:04 | s-hokazono | 424 | M | SS | H-107-5
499 | 800602 | 0 | 147 |  | 1 | 84 | 5732 |  | 9 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-03-09 07:10 | s-hokazono |  |  | 1797 | M | U2 | O-140-1 | HS | ZZ | YS
500 | 800584 | 0 | 244 |  | 1 | 99 | 13398 |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-03-09 07:11 | s-hokazono |  |  | 1779 | M | U3 | R-360C | ZZ | ZZ | OK |  | 銘柄変更
501 | 800579 | 0 | 137 |  | 1 | 84 | 5089 |  | 9 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-03-09 07:12 | s-hokazono |  |  | 1774 | M | U2 | P-251-3 | MO | KE | OK
502 | 800578 | 0 |  |  | 1 | 84 |  |  | 9 | 軽故障修理 | [22 empty] | 外部雰囲気による外部腐食による穴あき | 取替 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-03-09 07:14 | s-hokazono |  |  | 1773 | M | U2 |  | HS | KE | OK
503 | 800504 | 0 | 17 |  | 1 | 84 | 5274 |  | 1 | 軽故障修理 | [22 empty] | モーター異音 | モーター取替 取外し品モーターは整備 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-03-09 07:17 | s-hokazono | 2021-05-20 07:07 | s-hokazono | 1699 | M | U2 | P-255-2
504 | 800425 | 0 |  |  | 1 | 84 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [23 empty] | 溶接取付 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-03-09 07:27 | s-hokazono | 2021-04-30 05:45 | s-hokazono | 1620 | M | U2 |  | ZZ | RK | OK
505 | 800021 | 0 |  |  | 1 | 28 | 9701 |  | 4 | その他-保全G関連 | [22 empty] | 冬場の気温低下による内部ドレン凍結による閉塞 | S字配管の取替 スチーム銅管巻き付けで対処 様子見 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-03-10 02:12 | s-hokazono |  |  | 218 | M | SS | T-104 | ZZ | TU | ZZ
506 | 800721 | 0 | 246 |  | 1 | 99 | 13398 |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-03-10 02:38 | s-hokazono | 2021-05-20 07:08 | s-hokazono | 1926 | M | U3 | R-360C | ZZ | ZZ | OK |  | 銘柄変更のため 取外し品は洗浄(水+スチーム)の上、研磨
507 | 800713 | 0 | 24 |  | 3 | 84 | 7620 |  | 1 | 軽故障修理 | [22 empty] | 現場雰囲気による外面腐食 | 銅管取替 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-03-10 02:42 | s-hokazono | 2021-05-20 07:08 | s-hokazono | 1918 | I | U2 | LT-6105 | MO | KE | OK
508 | 800632 | 0 |  |  | 1 | 99 | 14463 |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-03-10 02:44 | s-hokazono |  |  | 1827 | M | U3 | E-323-2 | ZZ | ZZ | ZZ |  | ダウンに伴う、ベンド脱着清掃
509 | 800612 | 0 | 28 |  | 1 | 99 | 2554 |  | 9 | 軽故障修理 | [23 empty] | 腐食部品取替 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-03-10 02:51 | s-hokazono |  |  | 1807 | M | U3 | P-503-8 | ZZ | BF | OK
510 | 800113 | 0 | 2 |  | 1 | 66 | 3244 |  | 1 | その他-保全G関連 | [21 empty] | メカシール交換 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-03-10 04:22 | syu-suzuki |  |  | 310 | M | M | P-NO5-1
511 | 800407 | 0 | 6 |  | 1 | 66 | 22283 |  | 1 | その他-保全G関連 | [21 empty] | 電動機載せ替え | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-03-10 04:23 | syu-suzuki |  |  | 1602 | M | M | M-941-1
512 | 800255 | 0 |  |  | 1 | 66 | 22283 |  | 1 | その他-保全G関連 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-03-10 04:23 | syu-suzuki |  |  | 454 | M | M | M-941-1
513 | 800652 | 0 |  |  | 1 | 34 |  |  | 4 | その他-調達G関連 | [21 empty] | 場所 有機品質管理部 施工 3/5完工 機器名 Waters 製 HPLC（LC-12） 状況 測定中、「ﾃﾞｶﾞｯｻﾊﾞｷｭｰﾑﾊｰﾄﾞｳｪｱ」の ｴﾗｰﾒｯｾｰｼﾞが表示され、圧力が不安定となり、 測定不能となった。 内容 ﾃﾞｶﾞｯｻｰ内のﾎﾟﾝﾌﾟ並びに他の部品を交換。 | 経年的なもの | なし。 |  |  |  | その他 調達Grご担当 神田さま |  |  |  | 0 | 0 | 2021-03-10 04:43 | se-ito |  |  | 1847 | M | OTHER |  | DF | ZZ | OK |  | デガッサー 泥水中のガスを取り除く装置。 通常型と真空型がある。 通常型・・・泥水を激しくかき乱すことで、液面下にある気泡を泥水表面に移動させ、脱気を促すもの 真空型・・・泥水をプレート上にスプレーして薄いフィルム状態とし、減圧することで気泡を大きくし、表面に浮かび上がらせて脱気を促すもの
514 | 800448 | 0 |  |  | 1 | 34 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [21 empty] | 施工 3/5 場所 農薬製品G控室 機器名 消火設備 状況 消火設備の点検にてベルの不良を確認。 内容 ベルの整備。 | 経年的なもの。 | なし。 |  |  |  | 調達Gr ご担当 服部さま |  |  |  | 0 | 0 | 2021-03-10 05:53 | se-ito |  |  | 1643 | M | OTHER |  | ZZ | KR | OK |  | 年2回（6月/12月）実施する消防設備点検時に確認された不具合箇所。
515 | 800450 | 0 |  |  | 1 | 85 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [21 empty] | 施工 3/8完工 場所 農薬製品G合三工場 機器名 消火設備 状況 合三工場の消火設備点検にて下記の不良を確認。 1）3F西の感知器の絶縁不良 2）ベルの不良 内容 1）感知器の絶縁不良個所の特定と修理。 2）ベルの交換。 | 経年的なもの。 | なし。 |  |  |  | 調達Gr ご担当 服部さま |  |  |  | 0 | 0 | 2021-03-10 05:55 | se-ito |  |  | 1645 | M | G3 |  | ZZ | KR | OK |  | 年2回（6月/12月）実施する消防設備点検時に確認された不具合箇所。
516 | 800451 | 0 |  |  | 1 | 94 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [21 empty] | 施工 3/5完工 場所 合四工場 機器名 消火設備 状況 消火設備点検にてベルの不良を確認。 内容 ベルの修理。 | 経年的なもの。 | なし。 |  |  |  | 調達Gr ご担当 服部さま |  |  |  | 0 | 0 | 2021-03-10 05:57 | se-ito |  |  | 1646 | M | G4 |  | ZZ | KR | OK |  | 年2回（6月/12月）実施する消防設備点検時に確認された不具合箇所。
517 | 800200 | 0 |  |  | 2 | 50 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [21 empty] | 施工 3/10完工 場所 中間実験 機器名 №5差動式スポット型感知器 状況 2020年12月23日実施した火災報知器点検にて 動作不良を確認。 内容 感知器の取替え。 | 経年的なもの。 | なし。 |  |  |  | 調達Gr ご担当 服部さま |  |  |  | 0 | 0 | 2021-03-10 06:00 | se-ito |  |  | 399 | E | MIDDLE |  | ZZ | KR | OK |  | 年2回（6月/12月）実施する消防設備点検時に確認された不具合箇所。
518 | 800505 | 0 |  |  | 1 | 40 | 13917 |  | 1 | 点検検査 | [22 empty] | Vベルト摩耗、伸び | 張り調整 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-03-10 06:06 | s-hokazono |  |  | 1700 | M | U6 | B-2731B | HN | KR | OK |  | 次回Vベルト取替推奨
519 | 800007 | 0 |  |  | 3 | 15 |  |  | 1 | その他-調達G関連 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-03-10 07:26 | sh-kawase |  |  | 204 | I | KA
520 | 800218 | 0 | 42 |  | 1 | 74 | 6204 |  | 9 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-03-10 23:12 | syu-suzuki |  |  | 417 | M | A | A-555
521 | 800233 | 0 | 127 |  | 1 | 84 | 5412 |  | 9 | 整備点検 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-03-10 23:19 | s-hokazono |  |  | 432 | M | U2 | C-90-2 | MM | MA | OK |  | 駆動部分解時嵌め合い、組時嵌め合い資料(C-90-2 振動コンベア2020.2(.pdf) プーリー新品図面(C-90-2Vプーリー.pdf)
522 | 800611 | 0 | 12 |  | 1 | 74 | 9750 |  | 9 | 重故障修理 | [21 empty] | オイルボックス交換 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-03-10 23:19 | syu-suzuki |  |  | 1806 | M | A | A-36-7
523 | 800465 | 0 | 2 |  | 1 | 28 | 10706 |  | 1 | その他-保全G関連 | [22 empty] | 外気温低下による凍結 | 銀クロス→スチームトレスで凍結を防止 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-03-10 23:22 | s-hokazono | 2021-05-20 07:07 | s-hokazono | 1660 | M | SS | P-203A
524 | 800736 | 0 |  |  | 3 | 99 | 18595 |  | 1 | 軽故障修理 | [21 empty] | 本体固着により作動不良のためバルブ本体取替実施。 | 本体固着 | 本体取替実施。 |  |  |  | なし |  |  |  | 0 | 0 | 2021-03-10 23:52 | r-yamashita |  |  | 1941 | I | U3 | PCV-391 | FD | KT | OK |  | なし
525 | 800054 | 0 | 27 |  | 1 | 68 | 24802 |  | 1 | 点検検査 | [21 empty] | 性能検査助成作業を実施。 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-03-11 00:34 | k-kakizaki |  |  | 251 | M | 6B | J-3001 | ZZ | MO | OK
526 | 800571 | 0 | 44 |  | 1 | 99 | 5671 |  | 1 | 軽故障修理 | [23 empty] | ベルゾナ補修後、耐熱フッ素系シーラント添付 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-03-11 03:00 | s-hokazono | 2021-03-22 02:43 | s-hokazono | 1766 | M | U3 | P-353-2 | MO | KE | YS
527 | 800428 | 0 | 15 |  | 1 | 64 | 16035 |  | 1 | その他-保全G関連 | [21 empty] | 穴あき箇所単管の取替を実施。 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-03-11 05:35 | k-kakizaki |  |  | 1623 | M | 8B | C-8825 | EC | KE | OK
528 | 800760 | 0 |  |  | 1 | 105 | 25070 |  | 1 | 軽故障修理 | [21 empty] | 3月11日 ・駆動ﾁｪｰﾝ交換 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-03-11 05:43 | syu-suzuki |  |  | 1965 | M | 2C | K-300 RV
529 | 800566 | 0 |  |  | 1 | 54 |  |  | 9 | その他-保全G関連 | [23 empty] | 配管製作取替 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-03-11 07:08 | s-hokazono | 2021-04-30 06:15 | s-hokazono | 1761 | M | SOU |  | MO | KE | OK |  | フランジ面だれ
530 | 800502 | 0 | 6 |  | 1 | 28 | 8047 |  | 1 | 点検検査 | [22 empty] | 湿気による腐食 | 溶接 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-03-11 07:13 | s-hokazono | 2021-05-20 07:06 | s-hokazono | 1697 | M | SS | P-201A | HS | KE | OK
531 | 800735 | 0 |  |  | 1 | 84 | 11424 |  | 1 | 整備点検 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-03-11 07:20 | s-hokazono | 2021-03-24 23:08 | s-hokazono | 1940 | M | U2 | E-855-1 | ZZ | ZZ | OK |  | 本体カーボン部はトルク管理 配管自体のトルク管理はしていない
532 | 800567 | 0 |  |  | 1 | 84 |  |  | 9 | 重故障修理 | [22 empty] | 溶接部に孔食が見受けられなかったことから P-238-1ポンプ振動大 S側配管フランジ面水平度違い 上記2点が要因となり亀裂に至ったと考えられる。 (添付資料参照) | P-238-1ポンプ整備 部品がないため必要部品を予算見積依頼中 また更新も視野に入れポンプ新品の見積依頼中 各フランジ面の角度に合わせて溶接実施 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-03-12 02:15 | s-hokazono |  |  | 1762 | M | U2 |  | KI | GY | YS
533 | 800635 | 0 |  |  | 1 | 84 | 5412 |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-03-12 03:02 | s-hokazono |  |  | 1830 | M | U2 | C-90-2 | HS | GY | OK
534 | 80127 | 0 |  |  | 1 | 6 |  |  | 1 | [23 empty] | ライニング配管寸法違い | 取替え |  |  |  | 適正トルクにて締め付け |  |  |  | 0 | 0 | 2021-03-12 08:19 | k-kida |  |  | 128 | M | MT |  | MU | KS | OK
535 | 800324 | 0 | 6 |  | 1 | 26 | 10228 |  | 9 | 重故障修理 | [22 empty] | 減速機側中間軸折損、カップリングのキー溝タレ。 | 中間軸製作、カップリングは再使用で反対側にキー溝切り。 |  |  |  | 減速機と中間軸との芯出し。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-03-12 08:32 | k-kida |  |  | 1519 | M | GY | T-404 | HN | ZZ | OK
536 | 800764 | 0 |  |  | 1 | 26 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [22 empty] | 給液弁シート摩耗 | 整備品と取替え | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-03-12 08:38 | k-kida |  |  | 1969 | M | GY |  | MU | MA | OK
537 | 800783 | 0 |  |  | 3 | 74 | 12710 |  | 9 | 軽故障修理 | [22 empty] | なし | なし |  |  |  | なし |  |  |  | 0 | 0 | 2021-03-14 23:46 | r-yamashita |  |  | 1988 | I | A | XV-0073-18 | ZZ | ZZ | OK |  | なし
538 | 800727 | 0 |  |  | 1 | 70 | 18906 |  | 1 | その他-保全G関連 | [21 empty] | 3月10日ー11日施工。異音により軸廻り整備。 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-03-15 02:48 | s-matsuo |  |  | 1932 | M | 1D | DR-180-1 | KT | KE | OK |  | 振動ゴム亀裂あり。他号機に比べれば軽微。 ゴムのみで芯材なしの為、亀裂が進むと破断する可能性あり。 原課にて予備品あり。
539 | 800353 | 0 |  |  | 1 | 70 |  |  | 1 | その他-保全G関連 | [21 empty] | 2月22日施工完了 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-03-15 02:49 | s-matsuo |  |  | 1548 | M | 1D |  | EC | KE | OK
540 | 800726 | 0 |  |  | 1 | 70 |  |  | 1 | その他-保全G関連 | [21 empty] | 3月12日施工。配管亀裂補修。 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-03-15 02:52 | s-matsuo |  |  | 1931 | M | 1D |  | EC | KE | OK
541 | 800765 | 0 |  |  | 1 | 70 | 33755 |  | 9 | その他-保全G関連 | [21 empty] | 3月12日施工。振動より混錬槽下部支持部のボルトゆるみ、スペーサー脱落。ｽﾍﾟｰｻｰをＣ鋼化、ﾃｰﾊﾟｰﾜｯｼｬｰ追加。以前より強固に固定されている。 | ﾃｰﾊﾟｰﾜｯｼｬｰを使用しておらず、スペーサーも複数枚を重ねていたことで、締結力不足でﾎﾞﾙﾄが緩んだ。 | ｽﾍﾟｰｻｰをＣ鋼化、ﾃｰﾊﾟｰﾜｯｼｬｰ追加することで締結力をあげた。 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-03-15 03:01 | s-matsuo |  |  | 1970 | M | 1D | DR-146-4 | YR | SY | YM |  | 振動が全体的に上側に寄った。他5基との違いは混錬槽下部支持がＨ鋼でなく、Ｉ鋼で強度が高い。5基とは振動の質が異なる。防振ゴムが必要か。振動発生源調査も必要。減速機ｽﾍﾟｯｸ、架台強度が適正でない。
542 | 800622 | 0 |  |  | 2 | 99 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-03-15 07:54 | k-kawasaki | 2021-03-15 07:54 | k-kawasaki | 1817 | E | U3 | [5 empty] | Q-7工程の照明が、途中断線していたが新たに配線を敷設してLED照明が点灯することを確認。
543 | 800280 | 0 |  |  | 2 | 75 | 19 |  | 4 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-03-15 07:56 | k-kawasaki | 2021-03-15 07:56 | k-kawasaki | 479 | E | COM | TR-1 |  |  |  |  | 西変電所A号,B号変圧器の温度計を更新
544 | 800743 | 0 |  |  | 1 | 99 | 36892 |  | 1 | 軽故障修理 | [23 empty] | チューブ取替実施 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-03-15 08:22 | s-hokazono |  |  | 1948 | M | U3 | F-359C |  |  |  |  | ニップル不良
545 | 800467 | 0 |  |  | 1 | 28 |  |  | 1 | その他-保全G関連 | [22 empty] | 雨水による腐食 経年劣化 | 外装版巻き直し | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-03-15 08:44 | s-hokazono | 2021-04-30 05:49 | s-hokazono | 1662 | M | SS
546 | 800402 | 0 |  |  | 2 | 64 |  |  | 1 | その他-保全G関連 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-03-15 23:38 | k-kawasaki | 2021-03-15 23:38 | k-kawasaki | 1597 | E | 8B | [5 empty] | 照明不良の為、取替
547 | 800473 | 0 |  |  | 3 | 30 |  |  | 1 | その他-調達G関連 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-03-16 01:52 | sh-kawase |  |  | 1668 | I | K_JIMUSYO
548 | 800801 | 0 |  |  | 1 | 74 | 437 |  | 9 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-03-16 02:27 | syu-suzuki |  |  | 2006 | M | A | A-12-11
549 | 800408 | 0 | 5 |  | 1 | 66 | 7836 |  | 1 | その他-保全G関連 | [21 empty] | ・受けローラー交換（4ケ） ・タイヤ表面片減りのため、削り出し実施 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-03-16 02:32 | syu-suzuki |  |  | 1603 | M | M | M-836-1 |  |  |  |  | タイヤ表面、研磨するも若干テーパー気味となっている。 今後、更新も検討する必要がある。
550 | 800800 | 0 |  |  | 1 | 74 |  |  | 9 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-03-16 02:33 | syu-suzuki |  |  | 2005 | M | A
551 | 800594 | 0 |  |  | 1 | 70 | 9629 |  | 1 | その他-保全G関連 | [21 empty] | 3月12日補修完了 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-03-16 02:45 | s-matsuo |  |  | 1789 | M | 1D | DA-681 | CR | KE | OK
552 | 800491 | 0 |  |  | 1 | 70 | 5793 |  | 1 | その他-保全G関連 | [21 empty] | 3月6日施工。シール水バルブ交換。 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-03-16 02:47 | s-matsuo |  |  | 1686 | M | 1D | DA-641-4 | CR | KE | OK
553 | 800648 | 0 |  |  | 1 | 80 |  |  | 1 | その他-保全G関連 | [21 empty] | 3月6日施工。配管取り換え。 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-03-16 02:56 | s-matsuo |  |  | 1843 | M | 1C |  | CR | KE | OK
554 | 800509 | 0 |  |  | 1 | 70 |  |  | 1 | その他-保全G関連 | [21 empty] | 3月4日施工。配管交換。 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-03-16 03:00 | s-matsuo |  |  | 1704 | M | 1D |  | EC | KE | OK
555 | 800568 | 0 |  |  | 1 | 70 |  |  | 1 | その他-保全G関連 | [21 empty] | 3月9日施工、2日間。補修完了 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-03-16 03:03 | s-matsuo |  |  | 1763 | M | 1D |  | CR | KE | OK
556 | 800644 | 0 |  |  | 1 | 70 |  |  | 1 | その他-保全G関連 | [21 empty] | 3月11日施工。配管取り換え。 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-03-16 03:04 | s-matsuo |  |  | 1839 | M | 1D |  | CR | KE | OK
557 | 800728 | 0 | 6 |  | 1 | 14 | 5771 |  | 9 | 重故障修理 | [21 empty] | ・ヘッド側軸受けﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ交換（セットBT不良からの軸が東へ動くため） ・排出用スカート一部切断（チェーンと接触の懸念有のため） ・前回交換したチェーン（3ﾘﾝｸ）に取り外し品よりアーム部を転用とりつけた。 | 交換チェーン（3ﾘﾝｸおよそ300㎜）にアームがなく空間となるため、搬送品が運ばれなくなり次第に負荷がかったと思われる。（ダンパー40％なら、問題なかった） | [8 empty] | 0 | 0 | 2021-03-16 05:01 | syu-suzuki |  |  | 1933 | M | E | E-273
558 | 800232 | 0 |  |  | 2 | 34 |  |  | 1 | 整備点検 | [21 empty] | 施行：3/10完工 場所：検査棟 機器：差動式スポット型感知器（1-383） 状況：2個不作動修理（第二控室、第二天秤室） 内容：差動式スポット型感知器 2個不作動修理 | 経年的なもの。 | なし。 |  |  |  | なし。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-03-16 05:11 | se-ito |  |  | 431 | E | OTHER |  | ZZ | ZZ | OK |  | 消防設備の耐用年数表で管理することをお勧めします。
559 | 800385 | 0 |  |  | 2 | 34 |  |  | 9 | 軽故障修理 | [21 empty] | 施行 3/10完工 場所 西1号・西2号倉庫 機器名 消防用設備 状況 自動火災報知設備の作動不良 | 経年的なもの。 | なし。 |  |  |  | なし。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-03-16 05:13 | se-ito |  |  | 1580 | E | OTHER |  | ZZ | ZZ | OK |  | 消火設備 耐用年数表での寿命管理をお勧めします。
560 | 800386 | 0 |  |  | 2 | 34 |  |  | 9 | 軽故障修理 | [21 empty] | 施工 3/10完工 場所 バック洗浄工場 機器名 消防用設備（誘導灯） 状況 誘導灯の不灯 内容 誘導灯バッテリーの点検、整備 誘導灯バッテリーの交換 | 経年的なもの。 | なし。 |  |  |  | なし。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-03-16 05:15 | se-ito |  |  | 1581 | E | OTHER |  | ZZ | ZZ | OK |  | 消火設備の耐用年数表での寿命管理をお勧めします。
561 | 800313 | 0 |  |  | 2 | 39 |  |  | 9 | 軽故障修理 | [21 empty] | 施工 3/16完工 場所 排水ろ過工程 機器名 ルーツブロワー№2 状況 開閉器の動作不良。 点検の結果、修理不能と判断。 内容 マグネットスイッチ取替え。 原課購入品 | 経年的なもの。 | なし。 |  |  |  | なし。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-03-16 05:20 | se-ito |  |  | 1508 | E | ROKA |  | ZZ | ZZ | OK |  | なし。
562 | 800387 | 0 |  |  | 2 | 34 |  |  | 9 | 軽故障修理 | [21 empty] | 施工 3/10完工 場所 CD専用倉庫 機器名 消防用設備（受信機） 状況 受信不良 内容 受信機の点検（バッテリーの交換） | 経年的なもの。 | なし。 |  |  |  | なし。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-03-16 05:22 | se-ito |  |  | 1582 | E | OTHER |  | ZZ | ZZ | OK |  | 消防設備の耐用年数表での寿命管理をお勧めします。
563 | 800480 | 0 |  |  | 1 | 56 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [21 empty] | 施工 3/16完工 場所 バッグ洗浄工場 機器名 排水ポンプ整備 状況 排水ポンプ稼働はしているが、 汲み上げが出来ない。 内容 フート弁取付。 原課予備品を使用。 | なし。 | なし。 |  |  |  | なし。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-03-16 05:23 | se-ito |  |  | 1675 | M | BAG |  | ZZ | ZZ | OK |  | なし。
564 | 800506 | 0 |  |  | 1 | 49 |  |  | 1 | 点検検査 | [21 empty] | 施工 3/11完工 場所 F1倉庫、F2倉庫、西6号倉庫 機器名 物流部無機グループホイストクレーン 内容 年次点検 IEPご担当 藤岡さま | なし。 | なし。 |  |  |  | なし。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-03-16 05:25 | se-ito |  |  | 1701 | M | BUCOM |  | ZZ | ZZ | OK |  | なし。
565 | 800681 | 0 |  |  | 4 | 61 |  |  | 1 | 土建工事 | [21 empty] | 施工 本件中止。 原課による自家作業での修理実施。 場所 技研棟 技研棟215号室 機器名 パーテイション 状況 パーテイションのパッキンが外れた | なし。 | なし。 |  |  |  | なし。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-03-16 05:27 | se-ito |  |  | 1876 | C | TECHNO |  | ZZ | ZZ | OK |  | なし。
566 | 800716 | 0 |  |  | 1 | 39 | 4255 |  | 9 | 軽故障修理 | [21 empty] | 施工 3/16完工 場所 排水ろ過工程 機器名 逆洗ポンプ№3 機器番号 P-143-3 状況 『過負荷・INV異常』警報発令。 運転不可。手回しでも回転しません。 内容 ポンプの分解整備。 ポンプ吸込み配管の脱着。 | 木片ほか、異物の噛み込み。 | ポンプ吸込み配管口にストレーナを設置することで、 ポンプ内への異物の侵入を防ぐことができる。 |  |  |  | なし。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-03-16 05:53 | se-ito |  |  | 1921 | M | ROKA | P-143-3 | ZZ | ZZ | OK |  | なし。
567 | 800741 | 0 |  |  | 1 | 34 |  |  | 9 | 軽故障修理 | [21 empty] | 施工 3/11完工 場所 物流管理棟 2階 機器名 男子風呂蒸気配管 状況 蒸気漏れ 内容 配管の部分修理 SGP×25A×1m程度 | 経年的なもの。 | なし。 |  |  |  | なし。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-03-16 06:19 | se-ito |  |  | 1946 | M | OTHER |  | ZZ | ZZ | OK |  | なし。
568 | 800740 | 0 |  |  | 1 | 82 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [21 empty] | 施工 3/16完工 場所 F1倉庫 包装替場 機器名 包装替えバッグ止め用シュートクランプ 状況 変形・伸びている。 内容 クランプを製作。 | クランプ内側のゴム材がヘタり、ゴムの厚みや弾力が失われた結果、バッグと筒にすき間が生じ、バッグが止められなくなった。 | クランプ内側のゴム材を定期的に取り換えることで、 今回のようなクランプ一式を取り換える必要がなくなる。 |  |  |  | なし。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-03-16 06:25 | se-ito |  |  | 1945 | M | PF1KAE |  | HN | RK | OK |  | なし。
569 | 800615 | 0 |  |  | 1 | 82 |  |  | 9 | 軽故障修理 | [21 empty] | 施工 3月上旬完工 場所 F1倉庫 包装替場 機器名 包装替えシュート 網 状況 溶接外れ 内容 溶接 | 経年的なもの。 | なし。 |  |  |  | なし。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-03-16 06:27 | se-ito |  |  | 1810 | M | PF1KAE |  | ZZ | ZZ | OK |  | なし。
570 | 800136 | 0 |  |  | 3 | 8 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [22 empty] | なし | エアーノッカー新規設置 |  |  |  | なし |  |  |  | 0 | 0 | 2021-03-16 07:39 | r-yamashita |  |  | 333 | I | 2D |  | ZZ | ZZ | OK |  | なし
571 | 800137 | 0 |  |  | 3 | 8 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [22 empty] | なし | バイブレーター新規設置 |  |  |  | なし |  |  |  | 0 | 0 | 2021-03-16 07:40 | r-yamashita |  |  | 334 | I | 2D |  | ZZ | ZZ | OK |  | なし
572 | 800780 | 0 |  |  | 1 | 26 | 9823 |  | 1 | 軽故障修理 | [22 empty] | ネジ棒縁切れ出来ず。 | [8 empty] | 0 | 0 | 2021-03-16 07:41 | k-kida |  |  | 1985 | M | GY | AG-215 | ZZ | ZZ | YM
573 | 800276 | 0 | 4 |  | 3 | 70 | 23721 |  | 1 | その他-保全G関連 | [22 empty] | 電磁弁及び駆動部内スラリー混入のため | なし |  |  |  | なし |  |  |  | 0 | 0 | 2021-03-16 08:10 | r-yamashita |  |  | 475 | I | 1D | XV-798-5 |  |  |  |  | なし
574 | 800489 | 0 |  |  | 3 | 74 | 12753 |  | 1 | 整備点検 | [21 empty] | 点検用足場設置 | なし | なし |  |  |  | なし |  |  |  | 0 | 0 | 2021-03-16 08:11 | r-yamashita |  |  | 1684 | I | A | XV-0073-6 | ZZ | ZZ | OK |  | なし
575 | 800691 | 0 |  |  | 3 | 83 |  |  | 9 | 整備点検 | [22 empty] | なし | W工程シーケンスにてダスト添加の設定 現在0～999を9999に変更 |  |  |  | なし |  |  |  | 0 | 0 | 2021-03-16 08:12 | r-yamashita |  |  | 1896 | I | 2B |  | ZZ | ZZ | OK |  | なし
576 | 800737 | 0 |  |  | 1 | 26 | 1343 |  | 1 | 軽故障修理 | [22 empty] | ﾓｰﾀｰﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ不良によりｻｰﾏﾙﾘﾚｰ作動 2.2kw-4Pﾓｰﾀｰ | 取替え | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-03-16 08:14 | k-kida |  |  | 1942 | M | GY | X-622 | SD | KF | OK
577 | 800685 | 0 |  |  | 1 | 26 | 1568 |  | 1 | 軽故障修理 | [22 empty] | バスケット目詰まり。 | 整備(脱水孔整備) |  |  |  | 定期的に取替えが必要 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-03-16 08:22 | k-kida |  |  | 1890 | M | GY | F-614 | ZZ | SC | OK |  | ﾊﾞｽｹｯﾄ脱水孔の目詰まりは石膏ｽﾗﾘｰの脱水不足となり水分値が高くなる。
578 | 800210 | 0 |  |  | 2 | 33 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [22 empty] | No.3 差動式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器不良 | 取替え修理 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-03-16 08:35 | k-kida |  |  | 409 | E | M3P |  | ZZ | BF | OK
579 | 800759 | 0 | 14 |  | 1 | 80 | 15961 |  | 1 | その他-保全G関連 | [21 empty] | 3月12日施工。銘柄変更による脱着清掃。 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-03-16 23:55 | s-matsuo |  |  | 1964 | M | 1C | C-300-1 | FN | MO | IN
580 | 800415 | 0 |  |  | 1 | 70 | 37 |  | 9 | その他-保全G関連 | [21 empty] | 2月19日施工。ﾁｭｰﾌﾞ取り換え。 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-03-17 00:02 | s-matsuo |  |  | 1610 | M | 1D | DA-188-1 | ER | RK | OK
581 | 800371 | 0 |  |  | 1 | 8 |  |  | 1 | その他-保全G関連 | [21 empty] | 2月17日施工。ｽｸﾘｰﾝ4枚張替え | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-03-17 00:24 | s-matsuo |  |  | 1566 | M | 2D |  | MM | MA | OK
582 | 800204 | 0 |  |  | 3 | 74 | 28080 |  | 1 | 軽故障修理 | [22 empty] | 劣化による作動不良 | 今回は手動弁を取り付けて完了。 |  |  |  | 自動弁整備予定。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-03-17 02:56 | r-yamashita |  |  | 403 | I | A | FCV-0066-1 | FD | KE | YS |  | なし
583 | 800786 | 0 |  |  | 1 | 104 | 3240 |  | 1 | 整備点検 | [21 empty] | 2021/3/15.16 ・車輪（4ケ）交換 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-03-17 07:37 | syu-suzuki |  |  | 1991 | M | 1B | #4 | ZZ |  |  |  | ・ギヤ付き車輪、東側第2歯車用軸少々摩耗あり。 西側軸受けメタル少々摩耗ありも再使用可と判断し、 使用した。 東側第2歯車反対（ﾎﾞｽが内向きから外向きに）にとりつける。（ギヤ歯当たり考慮の上）
584 | 800660 | 0 |  |  | 2 | 34 |  |  | 1 | その他-保全G関連 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-03-17 07:48 | k-kawasaki | 2021-03-17 07:48 | k-kawasaki | 1855 | E | OTHER | [5 empty] | 農薬5号倉庫でＬＥＤ照明が高速で点滅していたので照明を交換した。
585 | 800742 | 0 |  |  | 1 | 56 |  |  | 9 | 軽故障修理 | [21 empty] | 施工 3/17完工 場所 バッグ洗浄工場2階 機器名 蒸気減圧弁 状況 蒸気ドレン漏れ 施工内容 減圧弁ボンネットパッキン取替 | パッキン切れ。 | なし。 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-03-18 01:39 | se-ito |  |  | 1947 | M | BAG |  | ZZ | ZZ | OK |  | 状況確認 ①減圧弁の機能確認（0.6MPa⇒0.4MPa） 異常なし。 ②蒸気ドレン漏れの状況 減圧弁(下部)ボンネット継目からドレンが漏れる。 ∴減圧弁の取替は不要と判断。 今回、ボンネットパッキンを製作し、取替。
586 | 800599 | 0 |  |  | 4 | 61 |  |  | 1 | その他-保全G関連 | [21 empty] | 施工 3/17完工 場所 技研棟112号室 機器名 スチール棚 数量 2ケ 状況 技研棟112号室設置のスチール棚について 耐震工事されていない。 内容 上記スチール棚2ケの固定（耐震工事）。 | なし。 | なし。 |  |  |  | なし。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-03-18 01:46 | se-ito |  |  | 1794 | C | TECHNO |  | ZZ | ZZ | OK |  | なし。
587 | 800768 | 0 |  | 2 | 4 | 61 |  | 2021-03-23 | 1 | 土建工事 |  | その他 | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 技研棟327号室床面 修理 | 167 | 清水 仁司 | [11 empty] | 0 |  | 施工 2021/3/23予定 2021/10/28完工確認 場所 技研棟327号室 機器名 床面 状況 床面の剥がれ 内容 床面修理 | なし。 | なし。 | なし。 | なし。 |  | なし。 |  |  |  | 2 | 0 | 2021-03-18 01:48 | se-ito | 2021-10-28 05:46 | se-ito | 1973 | C | TECHNO |  | ZZ | ZZ | OK |  | なし。
588 | 800830 | 0 |  |  | 1 | 99 | 13061 |  | 1 | 軽故障修理 | [22 empty] | ランナーに粉付着 ランナーバランスが不安定になり、振動が発生したと考えられる。 | ランナー取替え | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-03-18 02:59 | s-hokazono | 2021-03-24 23:25 | s-hokazono | 2035 | M | U3 | P-419-2 | ZZ | YO | OK
589 | 800774 | 0 | 70 |  | 1 | 84 | 5330 |  | 1 | 整備点検 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-03-18 03:01 | s-hokazono | 2021-04-30 06:23 | s-hokazono | 1979 | M | U2 | P-289-2 | SH | TU | OK |  | サクションバルブ1次側に閉塞を確認。 洗浄し、復旧。 試運転に備える
590 | 800718 | 0 |  |  | 1 | 99 | 2887 |  | 1 | 軽故障修理 | [23 empty] | ホース取替 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-03-18 03:02 | s-hokazono | 2021-03-24 23:21 | s-hokazono | 1923 | M | U3 | P-404-2 | SH | YO | OK
591 | 800593 | 0 |  |  | 1 | 70 | 9629 |  | 1 | その他-保全G関連 | [21 empty] | ～3月6日完了。2日間。ピニオン軸を外してベアリング交換。クッションゴム2か所交換 | 施工前と同様に異音・振動が発生しており、ピニオン・ベベル両ギアの歯面に摩耗あり。 | ｷﾞｱ更新が必要。 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-03-18 07:51 | s-matsuo |  |  | 1788 | M | 1D | DA-681 | MM | KE | YK
592 | 800739 | 0 |  |  | 1 | 70 | 42 |  | 9 | その他-保全G関連 | [21 empty] | 3月6日施工。ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑﾊﾞﾙﾌﾞ3箇所を短管に変更。 | 吸い込み側の圧損が大きく、吸い込不良になっていた。 | [8 empty] | 0 | 0 | 2021-03-18 07:58 | s-matsuo |  |  | 1944 | M | 1D | DA-641-2 | UF | SY | OK |  | 2ライン化に戻すときは短管一か所を圧損の少ないﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞに変更する必要あり。
593 | 800397 | 0 |  |  | 1 | 33 |  |  | 9 | 重故障修理 | [27 empty] | ﾗｲﾝﾆﾝｸﾞ管の交換 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-03-18 08:20 | k-kida |  |  | 1592 | M | M3P |  | MU | MA | OK
594 | 800143 | 0 |  |  | 1 | 33 | 19271 |  | 1 | 軽故障修理 | [23 empty] | ﾗｲﾝﾆﾝｸﾞ管の交換 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-03-18 08:21 | k-kida |  |  | 340 | M | M3P | T-8090 | MU | MA | OK
595 | 800624 | 0 |  |  | 4 | 61 |  |  | 1 | 土建工事 | [21 empty] | 施工 3/14完工 場所 技研棟214号室（休憩室） 機器名 給水配管並 びに 排水配管 状況 配管補修、養生 その他 工事当日は、休日あったが、 原課担当者立会いのもと工事を行った。 | 経年的なもの。 | なし。 |  |  |  | なし。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-03-19 02:45 | se-ito |  |  | 1819 | C | TECHNO |  | ZZ | ZZ | OK |  | なし。
596 | 800600 | 0 |  |  | 2 | 61 |  |  | 1 | その他-保全G関連 | [21 empty] | 施工 3/18完工 場所 技研棟112号室 機器名 コンセント 内容 実験台設置 コンセント差込口が横向き となるよう調整。 | 現状 実験台設置 コンセント差込口が上向きであり、 実験作業中に塗料等液体が被液し、ショートする 可能性があるため、今回その対策を講じた次第。 | なし。 |  |  |  | なし。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-03-19 02:49 | se-ito |  |  | 1795 | E | TECHNO |  | ZZ | ZZ | OK |  | なし。
597 | 800528 | 0 |  |  | 1 | 58 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [21 empty] | 施工 3/17完工 場所 医薬工場 機器名 三方弁 機器番号 Ｖ４０２ 状況 軸からの液漏れ 内容 弁整備 ①パッキンの交換 ※ 純正品での交換。 | 経年的なもの。 | なし。 |  |  |  | なし。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-03-19 02:57 | se-ito |  |  | 1723 | M | I3 |  | MO | RK | OK |  | なし。
598 | 800183 | 0 |  |  | 1 | 58 | 12887 |  | 9 | 点検検査 | [21 empty] | 施工 1月度内 場所 医薬工場 機器名 圧縮機 内容 オイルタンク用カバー部の点検整備 締結部の健全性確認 | なし。 | なし。 |  |  |  | なし。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-03-19 03:01 | se-ito |  |  | 382 | M | I3 | CH-721 | ZZ | ZZ | YM |  | ・調達Gr 担当 坂崎さま ・金額 30,000円
599 | 800370 | 0 |  |  | 3 | 74 |  |  | 1 | 整備点検 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-03-19 06:37 | syu-suzuki |  |  | 1565 | I | A
600 | 800860 | 0 |  |  | 1 | 70 | 2931 |  | 9 | 軽故障修理 | [21 empty] | 3月19日施工。ｽｸﾘｭｰ軸が輸送方向に位置ずれし、Ｍｏ側とのｽﾌﾟﾛｹｯﾄの通りがずれてﾁｪｰﾝが外れた。軸をせいきの位置に合わせてｽﾌﾟﾛｹｯﾄの芯出しを実施。 | ｽｸﾘｭｰ軸ﾍｯﾄﾞ軸受部摩耗、ﾃｰﾙ側にズレる。相関は不明だが、減速機不良により交換工事実施。軸がずれた位置でｽﾌﾟﾛｹｯﾄ同士を芯だしした。輸送方向にかかる力により、軸がﾍｯﾄﾞ側にずれた。ｽﾌﾟﾛｹｯﾄからﾁｪｰﾝが外れた。 | ｽｸﾘｭｰ軸のﾍｯﾄﾞ・ﾃｰﾙ共にＢｒｇ用の段付きを設けるべき。ｾｯﾄﾎﾞﾙﾄでしか軸方向の位置決めができない。 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-03-19 08:21 | s-matsuo |  |  | 3062 | M | 1D | DA-124 | UF | MA | YK |  | すぐではないが、スクリュー軸更新が必要。
601 | 800853 | 0 |  |  | 1 | 70 |  |  | 9 | 重故障修理 | [21 empty] | 絶縁不良によりﾎﾟﾝﾌﾟ交換。運転周波数を60→58Ｈｚに変更。 | 2020年12月に新品に交換。→60Hzで運転していて定格電流値ちょうど位で回っていた。 | 周波数を変更して負荷低減。定格の9割程度。基本的に液は40℃程度で季節変動が少なく、粘度の大きな変化がないということで電流値の変動は少ないと考えています。 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-03-19 10:02 | s-matsuo |  |  | 3055 | M | 1D |  | ZF | KF | OK |  | 揚液開始～終了の速度を考えると周波数を更に落としても問題なく、設備への負荷低減や以前に発生した配管破裂のリスクも下がると思われる。
602 | 800645 | 0 |  |  | 4 | 73 |  |  | 1 | その他-保全G関連 | [21 empty] | 施工 3/11完工 場所 №7 旧硫化鉱舎 機器名 雨樋い 内容 雨樋の修理（PVC×100A×約6m） サポート3箇所 支持 | 経年的なもの。 | なし。 |  |  |  | なし。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-03-20 00:04 | se-ito |  |  | 1840 | C | DISPOSAL |  | ZZ | ZZ | OK |  | なし。
603 | 800171 | 0 | 7 |  | 1 | 64 | 16324 |  | 1 | 整備点検 | [21 empty] | 振動により芯ずれを起こした配管調整実施。 配管と接触しそうな手摺りを改造。 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-03-21 23:04 | k-kakizaki |  |  | 368 | M | 8B | P-8981-1 | ZZ | FM | OK
604 | 800264 | 0 | 1 |  | 1 | 108 | 28570 |  | 1 | 軽故障修理 | [21 empty] | ポンプ開放点検を実施していなかったため、点検を行った。 問題なし。 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-03-21 23:08 | k-kakizaki |  |  | 463 | M | P-WATER | P-3501-2 | ZZ | MO | OK |  | 長期間ポンプの運転が無かったため、運転前に開放点検を実施。
605 | 800266 | 0 | 1 |  | 1 | 108 | 32130 |  | 1 | 軽故障修理 | [21 empty] | 開放点検を実施。 問題なし。 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-03-21 23:14 | k-kakizaki |  |  | 465 | M | P-WATER | P-3503-2 | ZZ | MO | OK |  | 暫く運転実績が無かったため、開放点検を実施。
606 | 800429 | 0 |  |  | 1 | 104 | 21 |  | 1 | 整備点検 | [21 empty] | ・車輪（予備品？）寸法スケッチ及び既設品との確認 ・予備品（3ケ取り換え） | [5 empty] | ・取り外し品（ギヤ付き車輪）は2021年度整備 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-03-21 23:20 | syu-suzuki |  |  | 1624 | M | 1B | #2
607 | 800265 | 0 | 4 |  | 1 | 108 | 32137 |  | 1 | 軽故障修理 | [21 empty] | 開放点検を実施。 問題なし。 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-03-21 23:21 | k-kakizaki |  |  | 464 | M | P-WATER | P-8919-2 |  |  |  |  | 暫く運転が無かったため、点検を実施。
608 | 800761 | 0 | 20 |  | 1 | 104 | 3240 |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-03-21 23:21 | syu-suzuki |  |  | 1966 | M | 1B | #4
609 | 800309 | 0 | 97 |  | 1 | 63 | 20901 |  | 1 | 整備点検 | [21 empty] | エキスパンドメタル補修を実施。 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-03-21 23:23 | k-kakizaki |  |  | 1504 | M | UT | UT-STM | CR | KE | OK
610 | 800720 | 0 | 8 |  | 1 | 63 | 24727 |  | 1 | 整備点検 | [21 empty] | 漏れ養生箇所の確認を実施。 問題なし。 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-03-21 23:27 | k-kakizaki |  |  | 1925 | M | UT | UT-OH | EC | MO | OK
611 | 800585 | 0 |  |  | 4 | 9 | 16449 |  | 1 | 整備点検 | [21 empty] | サイホンブレーク管とパーシャリゼーションボックス接続箇所折損の補修 | 老朽化、外部腐食 | [8 empty] | 0 | 0 | 2021-03-21 23:31 | k-kakizaki |  |  | 1780 | C | I-WATER | F-1113-2 | ZZ | ZZ | OK |  | SUS管へ変更。
612 | 800639 | 0 | 33 |  | 1 | 104 | 11735 |  | 1 | 軽故障修理 | [21 empty] | ・Ｋ-50 ボックス交換 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-03-22 01:56 | syu-suzuki |  |  | 1834 | M | 1B | BA-71-5
613 | 800295 | 0 |  |  | 2 | 74 |  |  | 1 | 点検検査 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-03-22 02:03 | k-kawasaki | 2021-03-22 02:03 | k-kawasaki | 1490 | E | A | [5 empty] | ブレーカーBOX前とマグネット盤前にカバーが無かったので配線がむき出しだったので、カバーを装着した。
614 | 800676 | 0 |  |  | 3 | 83 |  |  | 1 | 整備点検 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-03-22 02:21 | k-kawasaki | 2021-03-22 02:22 | k-kawasaki | 1871 | I | 2B | [5 empty] | DCSにK-08RVFピック槽 液面HI警報取り込み
615 | 800636 | 0 |  |  | 1 | 84 |  |  | 1 | 整備点検 | [23 empty] | 銅管接続 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-03-22 02:46 | s-hokazono |  |  | 1831 | M | U2 |  | ZZ | ZZ | OK |  | エスペロートゲート弁グリスニップル位置が高いため、下側から補充するために銅管を接続。
616 | 800808 | 0 |  |  | 1 | 28 |  |  | 1 | その他-保全G関連 | [23 empty] | 保温外装版更新 脱落箇所へのロックウール詰込み | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-03-22 02:52 | s-hokazono |  |  | 2013 | M | SS |  | ZZ | ZZ | YT |  | 外装版取外し後、内部状態確認したが、金属反応なし。 一部保温が脱落したような箇所が有り、電気を通してみるも漏れ電流値に変化なし。 継続的に他の曲がり部の外装を取外し、点検する。
617 | 800730 | 0 |  |  | 1 | 99 | 9486 |  | 9 | 軽故障修理 | [23 empty] | 水洗、乾燥 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-03-22 02:59 | s-hokazono |  |  | 1935 | M | U3 | E-358-3 | ZZ | TU | OK
618 | 800417 | 0 |  |  | 1 | 99 | 4896 |  | 1 | 軽故障修理 | [22 empty] | ビーズによる摩耗 | 配管製作、取替 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-03-22 06:50 | s-hokazono | 2021-03-28 23:49 | s-hokazono | 1612 | M | U3 | T-325-1 | MM | MA | OK |  | 3/23日取替
619 | 800601 | 0 | 8 |  | 3 | 99 | 18399 |  | 1 | 軽故障修理 | [22 empty] | 劣化 | 整備実施するも漏れ量許容範囲外。 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-03-22 08:34 | r-yamashita |  |  | 1796 | I | U3 | FCV-2327-4 | MU | KE | YK
620 | 800876 | 0 |  |  | 1 | 2 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [21 empty] | 施工 3/ 場所 生産設備建設G 第二実験室 機器名 気相反応塔 ガス配管 状況 気相反応塔出口～コンデンサーまでの間での SUS短管フランジ付け根に 1mmφ程度のピンホールが発生。 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-03-23 00:44 | se-ito | 2021-03-23 00:45 | se-ito | 3078 | M | R2 |  | ZZ | ZZ | OK
621 | 800881 | 0 |  |  | 4 | 75 |  |  | 9 | 土建工事 | [21 empty] | 施工 3/19完工 場所 食堂 機器名 1）温水用蒸気弁 2）温水槽（シンク）の排水弁 内容 蒸気漏れ配管の修理。弁の取替（20A×1ケ） 配管継手（ねじ→フランジ）、 配管保温（リボンテープ） 温水槽の排水修理。 弁の取替（25A×1ケ） 配管保温（リボンテープ） | 経年的なもの。 | なし。 |  |  |  | ※ 施工 IEP窓口 機械（日高さま） |  |  |  | 0 | 0 | 2021-03-23 06:43 | se-ito |  |  | 3083 | C | COM |  | RE | KR | OK |  | なし。
622 | 800874 | 0 |  |  | 3 | 84 | 4612 |  | 1 | 軽故障修理 | [22 empty] | 摩耗による内漏れ | 本体取替 |  |  |  | 外したバルブは整備不可。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-03-23 07:16 | r-yamashita |  |  | 3076 | I | U2 | XV-2024-2 | MU | MA | OK |  | なし
623 | 800773 | 0 |  |  | 1 | 104 |  |  | 1 | 整備点検 | [21 empty] | 3/23 Ｋ-50 2ケ入荷 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-03-24 02:49 | syu-suzuki |  |  | 1978 | M | 1B
624 | 800775 | 0 |  |  | 1 | 8 |  |  | 1 | 整備点検 | [21 empty] | 3/23 Ｋ-50 2ケ入荷 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-03-24 02:49 | syu-suzuki |  |  | 1980 | M | 2D
625 | 800777 | 0 |  |  | 1 | 83 |  |  | 1 | 整備点検 | [21 empty] | 3/23 Ｋ-100 2ケ入荷 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-03-24 02:50 | syu-suzuki |  |  | 1982 | M | 2B
626 | 800806 | 0 |  |  | 1 | 74 |  |  | 1 | 整備点検 | [21 empty] | 3/24 Ｋ2-100 1ケ入荷 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-03-24 02:51 | syu-suzuki |  |  | 2011 | M | A
627 | 800776 | 0 |  |  | 1 | 70 |  |  | 1 | 整備点検 | [21 empty] | 3/23 Ｋ-100 2ケ入荷 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-03-24 02:51 | syu-suzuki |  |  | 1981 | M | 1D
628 | 800779 | 0 |  |  | 1 | 74 |  |  | 1 | 整備点検 | [21 empty] | 3/24 Ｋ2-100 2ケ入荷 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-03-24 02:52 | syu-suzuki |  |  | 1984 | M | A
629 | 800906 | 0 |  |  | 1 | 70 | 682 |  | 9 | 重故障修理 | [21 empty] | 3月23日施工。ｶﾊﾞｰﾗｲﾅｰ交換 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-03-24 03:44 | s-matsuo |  |  | 3108 | M | 1D | DR-140-6 | MM | KE | OK
630 | 800883 | 0 |  |  | 1 | 40 | 14145 |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-03-24 08:45 | s-hokazono |  |  | 3085 | M | U6 | T-2160A | MO | KE | OK
631 | 800894 | 0 |  |  | 1 | 84 | 14025 |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-03-24 08:46 | s-hokazono |  |  | 3096 | M | U2 | T-118-4 | SH | TU | OK
632 | 800678 | 0 |  |  | 1 | 40 | 12352 |  | 1 | 整備点検 | [22 empty] | 雨水による錆び | 塗装 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-03-24 08:57 | s-hokazono |  |  | 1873 | M | U6 | P-2510 | ZZ | KE | OK
633 | 800048 | 0 |  |  | 1 | 34 |  |  | 1 | その他-保全G関連 | [23 empty] | 配管取替、シュー取付 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-03-24 22:45 | s-hokazono |  |  | 245 | M | OTHER |  | CR | KE | OK
634 | 800061 | 0 |  |  | 3 | 28 | 1827 |  | 1 | その他-保全G関連 | [23 empty] | 配管ルート変更、配管取替 異種金属腐食防止で配管に銀クロスを巻きその上から銅管を這わせ、銀クロスにて保温 インシュロックで電線を固定 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-03-24 22:49 | s-hokazono |  |  | 258 | I | SS | PIC-6718 | ZZ | ZZ | OK |  | 30Kスチームライン
635 | 800099 | 0 |  |  | 1 | 99 | 29025 |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-03-24 22:58 | s-hokazono |  |  | 296 | M | U3 | T-322-1 | ZZ | ZZ | OK
636 | 800712 | 0 |  |  | 1 | 84 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [22 empty] | 内部流体による腐食、摩耗及びハンマリングによる亀裂が考えられる。 | 当て板補修 あた板→防食材添付 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-03-24 23:04 | s-hokazono |  |  | 1917 | M | U2 |  | HS | KE | OK
637 | 800140 | 0 | 54 |  | 1 | 28 | 9956 |  | 1 | その他-保全G関連 | [23 empty] | メンテナンスできるよう液面計1次側にボールバルブを取り付け、サポートをとる | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-03-24 23:24 | s-hokazono |  |  | 337 | M | SS | T-201 | ZZ | ZZ | OK
638 | 800893 | 0 |  |  | 3 | 104 | 15964 |  | 9 | 軽故障修理 | [22 empty] | 駆動部内通による作動不良。 | 駆動部取替実施。 |  |  |  | 駆動部分解整備要。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-03-24 23:42 | r-yamashita |  |  | 3095 | I | 1B | XV-0783-1 | FD | KE | OK |  | なし
639 | 800400 | 0 |  |  | 1 | 108 | 18986 |  | 1 | その他-保全G関連 | [21 empty] | 補修を実施 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-03-25 00:27 | k-kakizaki |  |  | 1595 | M | P-WATER | 6T1022 | ZZ | ZZ | OK |  | カバー改造
640 | 800401 | 0 |  |  | 1 | 108 | 24523 |  | 1 | その他-保全G関連 | [21 empty] | カバー補修を実施 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-03-25 00:27 | k-kakizaki |  |  | 1596 | M | P-WATER | 7T1022 | ZZ | ZZ | OK |  | カバー改造
641 | 800471 | 0 |  |  | 1 | 108 | 32309 |  | 1 | 整備点検 | [21 empty] | 整備を実施 | 異音グリス充填不足 | [8 empty] | 0 | 0 | 2021-03-25 00:32 | k-kakizaki |  |  | 1666 | M | P-WATER | T-3308-AG | ZZ | KE | WR |  | 木村化工機からは更新を進められた。
642 | 800595 | 0 |  |  | 1 | 9 | 16045 |  | 1 | 整備点検 | [21 empty] | 配管補修 | 経年劣化によるピンホール | [8 empty] | 0 | 0 | 2021-03-25 00:42 | k-kakizaki |  |  | 1790 | M | I-WATER | P-1110-3 | EC | KR | OK
643 | 800341 | 0 |  |  | 1 | 64 | 19419 |  | 1 | 整備点検 | [21 empty] | スライド板補修 | 固着 | [8 empty] | 0 | 0 | 2021-03-25 00:50 | k-kakizaki |  |  | 1536 | M | 8B | C-8807-2 | KT | YO | OK
644 | 80124 | 0 |  |  | 1 | 64 | 21998 |  | 1 | 軽故障修理 | [21 empty] | C-8803蛇行検出器（東側）検出器取替 C8807-1 石炭ﾊﾞﾝｶ搬送CNV 蛇行防止短ﾛｰﾗ2個取替、 3連ｻｲﾄﾞﾛｰﾗ取替 | 固着、ガタツキ等 | [8 empty] | 0 | 0 | 2021-03-25 00:59 | k-kakizaki |  |  | 125 | M | 8B | C-8807-1
645 | 800342 | 0 |  |  | 1 | 64 | 22220 |  | 1 | 整備点検 | [21 empty] | ベルト補修を実施 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-03-25 01:17 | k-kakizaki |  |  | 1537 | M | 8B | C-8802-1 | ZZ | MA | YS
646 | 800843 | 0 |  |  | 1 | 26 | 10207 |  | 1 | 軽故障修理 | [22 empty] | 球無しにより軸脱落 | 定期的にｸﾞﾘｽｱｯﾌﾟ |  |  |  | NTN ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ C-UCP311D1 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-03-25 06:22 | k-kida |  |  | 2048 | M | GY | X-105 | UF | ZZ | OK
647 | 800755 | 0 |  |  | 1 | 6 |  |  | 1 | 整備点検 | [22 empty] | 配管の腐食 | 内漏れ、部分補修で対応 |  |  |  | ﾊﾞｯﾁ当てで対応 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-03-25 06:28 | k-kida |  |  | 1960 | M | MT |  | MU | KE | OK
648 | 800020 | 0 |  |  | 1 | 26 | 10443 |  | 1 | 整備点検 | [22 empty] | 経年によりｷｬﾘｱﾛｰﾗｰ架台腐食 | 予備品と取替え(ｷｬﾘｱﾛｰﾗｰ含む) |  |  |  | 定期的に点検をし、必要に応じて取替えが必要。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-03-25 06:32 | k-kida |  |  | 217 | M | GY | C-644 | CR | KE | OK
649 | 800825 | 0 |  |  | 1 | 26 | 32854 |  | 1 | 軽故障修理 | [22 empty] | ポンプ運転時ベアリングBOXより異音 | 定期的にｸﾞﾘｽｱｯﾌﾟ。 |  |  |  | 整備品ベアリングBOXと取替え。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-03-25 06:36 | k-kida |  |  | 2030 | M | GY | P-323 | UF | ZZ | OK
650 | 800445 | 0 |  |  | 1 | 14 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [21 empty] | 一部配管取り換え | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-03-25 06:42 | syu-suzuki |  |  | 1640 | M | E
651 | 800478 | 0 |  |  | 1 | 104 | 287 |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-03-25 06:44 | syu-suzuki |  |  | 1673 | M | 1B | B-57-9
652 | 800640 | 0 | 2 |  | 1 | 104 | 28170 |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-03-25 06:46 | syu-suzuki |  |  | 1835 | M | 1B | BA-68-4
653 | 800641 | 0 |  |  | 1 | 104 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [21 empty] | 3/10完工済 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-03-25 06:46 | syu-suzuki |  |  | 1836 | M | 1B
654 | 800810 | 0 |  |  | 1 | 104 | 3581 |  | 9 | 軽故障修理 | [21 empty] | T管取り換え | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-03-25 06:47 | syu-suzuki |  |  | 2015 | M | 1B | B-57-2
655 | 800920 | 0 |  |  | 1 | 26 | 32854 |  | 1 | 軽故障修理 | [22 empty] | カバーライナー穴明き。 | 取替え。 |  |  |  | 揚液部分解により摩耗部品取替え。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-03-25 07:47 | k-kida |  |  | 3122 | M | GY | P-323 | MU | MA | OK
656 | 800784 | 0 |  |  | 2 | 26 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [22 empty] | ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔｰ腐食により折損 | ﾜｲﾔｰ張替え |  |  |  | 200m程度張替えが必要ですが道路上のみ補修 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-03-25 07:58 | k-kida |  |  | 1989 | E | GY |  | ZZ | KE | OK
657 | 80132 | 0 |  |  | 1 | 6 | 7153 |  | 1 | [32 empty] | 0 | 0 | 2021-03-25 08:01 | k-kida |  |  | 133 | M | MT | T-533-5 | ZZ | KE | OK
658 | 800809 | 0 |  |  | 1 | 26 |  |  | 1 | 整備点検 | [22 empty] | 配管にﾎｰｽが接続出来るようにする。 | フランジ取付け(短管式に) | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-03-25 08:06 | k-kida |  |  | 2014 | M | GY |  | ZZ | ZZ | OK
659 | 800719 | 0 |  |  | 2 | 26 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [22 empty] | ﾌﾞﾚｰｶｰ許容ｵｰﾊﾞｰ | LED化 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-03-25 08:32 | k-kida |  |  | 1924 | E | GY |  | BD | KR | OK
660 | 800766 | 0 |  |  | 1 | 26 |  |  | 1 | 整備点検 | [22 empty] | 経年使用によりｽｹｰﾙ付着 | ｽｹｰﾙ除去(孔整備) |  |  |  | 定期的に整備が必要 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-03-25 08:34 | k-kida |  |  | 1971 | M | GY |  | UF | TU | OK
661 | 800372 | 0 |  |  | 1 | 96 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [22 empty] | 引き戸重い(底擦り) | 滑車取替え | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-03-25 08:36 | k-kida |  |  | 1567 | M | BLM3P |  | MM | BF | OK
662 | 800658 | 0 |  |  | 1 | 26 |  |  | 1 | その他-保全G関連 | [22 empty] | 手摺低い（歩行床より100ｃｍ） | 110ｃｍに嵩上げ |  |  |  | 安全対策 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-03-25 08:38 | k-kida |  |  | 1853 | M | GY |  | ZZ | SF | OK
663 | 800583 | 0 |  |  | 1 | 26 | 1026 |  | 1 | 軽故障修理 | [22 empty] | 石膏掻取により摩耗 | 補修 |  |  |  | 消耗品(摩耗)であり定期的に取替え、補修が必要。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-03-25 08:40 | k-kida |  |  | 1778 | M | GY | F-601 | MM | ZZ | OK
664 | 800378 | 0 |  |  | 2 | 26 |  |  | 1 | その他-調達G関連 | [22 empty] | 一次分離機室 総合盤腐食(空気管検出器あり) 空気管検出器格納箱不良1台 | 取替え | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-03-25 08:45 | k-kida |  |  | 1573 | E | GY |  | ZZ | ZZ | OK
665 | 800379 | 0 |  |  | 2 | 6 |  |  | 1 | その他-調達G関連 | [22 empty] | 空気管検出器格納箱不良1台 | 取替え | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-03-25 08:49 | k-kida |  |  | 1574 | E | MT |  | HS | KE | OK
666 | 800703 | 0 |  |  | 1 | 33 | 14013 |  | 1 | 整備点検 | [22 empty] | 定期整備 | 部品取替え |  |  |  | 不良部品取替え |  |  |  | 0 | 0 | 2021-03-25 08:51 | k-kida |  |  | 1908 | M | M3P | M-2541 | UF | BF | OK
667 | 800700 | 0 |  |  | 1 | 33 | 1721 |  | 1 | 軽故障修理 | [22 empty] | 安全対策工事(回転部に触れる事が可能) | 安全カバー補修（ｼｬﾌﾄ部覆い） | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-03-25 08:54 | k-kida |  |  | 1905 | M | M3P | P-721 | ZZ | ZZ | OK
668 | 800025 | 0 | 3 |  | 1 | 26 | 2724 |  | 1 | 軽故障修理 | [22 empty] | ポンプD側単管ピンホール | バッチ当て補修 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-03-25 08:56 | k-kida |  |  | 222 | M | GY | P-112-3 | MU | MA | OK
669 | 800885 | 0 |  |  | 1 | 33 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [22 empty] | SS+PVCﾗｲﾆﾝｸﾞ配管のPVCが破れSS配管のﾋﾟﾝﾎｰﾙ | ﾗｲﾆﾝｸﾞ配管の取替え | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-03-25 08:58 | k-kida |  |  | 3087 | M | M3P |  | MU | MA | OK
670 | 800375 | 0 |  |  | 3 | 40 | 6784 |  | 1 | 軽故障修理 | [21 empty] | サンプルライン(S系、F系)のチューブ(FEPチューブ3×2 F-8013-001)、継手(M6ハーフユニオンコネクタSF-6-3 F-2114-002)、バルブ(PTFE2方バルブφ3×φ6 212-001)が入荷してきましたので交換行いました。分析計内も以前の液漏れで結晶している所が有りましたので掃除行い、洩れ確認後自動運転良好です。 | 継手劣化、破損 | 継手、チューブ類取替 |  |  |  | なし |  |  |  | 0 | 0 | 2021-03-25 09:07 | r-yamashita |  |  | 1570 | I | U6 | CIT-1160 | RE | KE | OK |  | なし
671 | 800898 | 0 |  |  | 3 | 74 | 27852 |  | 9 | 軽故障修理 | [22 empty] | 劣化による外漏れ | 本体取替。 |  |  |  | なし |  |  |  | 0 | 0 | 2021-03-25 09:13 | r-yamashita |  |  | 3100 | I | A | XV-A20111 | MO | RK | OK |  | なし
672 | 800897 | 0 |  |  | 3 | 74 | 28105 |  | 9 | 軽故障修理 | [22 empty] | 劣化による外漏れ | 本体取替。 |  |  |  | なし |  |  |  | 0 | 0 | 2021-03-25 09:15 | r-yamashita |  |  | 3099 | I | A | XV-A20811 | RE | RK | OK |  | なし
673 | 800731 | 0 |  |  | 1 | 64 | 21771 |  | 1 | その他-保全G関連 | [21 empty] | 緊急対応にて川重不具合センサー確認のため、タービン前部軸受箱のマンホール脱着を行った。 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-03-25 23:51 | k-kakizaki |  |  | 1936 | M | 8B | G-8850-1
674 | 800427 | 0 |  |  | 1 | 64 | 31698 |  | 1 | 整備点検 | [21 empty] | ECOマンホール周辺保温材から雨水の侵入があり、保温材に浸透しているため、マンホール部からの雨水侵入を防止する目的で、外装板・保温材の補修を行った。 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-03-25 23:57 | k-kakizaki |  |  | 1622 | M | 8B | K-8820-1
675 | 800124 | 0 |  |  | 3 | 67 | 18778 |  | 1 | 整備点検 | [21 empty] | ケーブル調査を実施。結果、旧制御盤との関係が不明であるため来期ケーブルの引き直しを予定。 | なし | なし |  |  |  | なし |  |  |  | 0 | 0 | 2021-03-26 00:07 | r-yamashita |  |  | 321 | I | RY | PLC-3 | FD | FM | YM |  | なし
676 | 800545 | 0 | 3 |  | 3 | 15 | 32652 |  | 1 | その他-調達G関連 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-03-26 01:38 | tos-hattori |  |  | 1740 | I | KA | TNIT-8328
677 | 800650 | 0 |  |  | 3 | 64 | 21732 |  | 1 | 軽故障修理 | [21 empty] | 内漏れのため、弁取替。 | 内部ライニング剥がれ | [8 empty] | 0 | 0 | 2021-03-26 04:05 | k-kakizaki |  |  | 1845 | I | 8B | LSV-9801 | ZZ | FM | OK |  | 弁は原課支給
678 | 800672 | 0 |  |  | 1 | 64 | 21998 |  | 1 | 軽故障修理 | [21 empty] | ベントローラ―取替、ベルト亀裂部補修3箇所 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-03-26 04:12 | k-kakizaki |  |  | 1867 | M | 8B | C-8807-1 | ZZ | ZZ
679 | 800706 | 0 |  |  | 1 | 64 | 7543 |  | 1 | 軽故障修理 | [21 empty] | エア抜き配管取替 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-03-26 04:15 | k-kakizaki |  |  | 1911 | M | 8B | P-8972-3 | EC | KR | OK
680 | 800722 | 0 |  |  | 1 | 33 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [22 empty] | 腐食により網(安全ｶﾊﾞｰ)脱落。 | 網(安全ｶﾊﾞｰ)取替え。 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-03-26 06:03 | k-kida |  |  | 1927 | M | M3P |  | HS | KE | OK
681 | 800767 | 0 |  |  | 1 | 26 | 10332 |  | 1 | 軽故障修理 | [22 empty] | ﾊﾞｽｹｯﾄの孔の目詰まり | 整備品と取替え |  |  |  | 目詰まり見合いで整備品と取替えが必要。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-03-26 06:11 | k-kida |  |  | 1972 | M | GY | F-603 | ZZ | GY | OK
682 | 800702 | 0 |  |  | 1 | 33 | 13619 |  | 1 | 軽故障修理 | [22 empty] | ﾚｼｰﾊﾞｰﾀﾝｸ下部のﾄﾞﾚﾝ配管腐食によりｵｰﾄﾄﾞﾚﾝ脱落 | ﾄﾞﾚﾝ配管取替え(材質変更なし)とｵｰﾄﾄﾞﾚﾝの取付け | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-03-26 08:13 | k-kida |  |  | 1907 | M | M3P | T-32 | HS | KE | OK
683 | 800838 | 0 |  |  | 1 | 97 |  |  | 1 | その他-保全G関連 | [22 empty] | 触媒工程T-875-1送液ﾗｲﾝﾌﾗﾝｼﾞ部より液漏れ跡があったので点検用足場の設置 | ﾎﾞﾙﾄ増し締め |  |  |  | ﾎﾞﾙﾄ増し締め後の経過観察で良好(液滲みなし)であった。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-03-26 08:19 | k-kida |  |  | 2043 | M | F-SEED |  | MU | SK | OK
684 | 800733 | 0 |  |  | 2 | 75 |  |  | 1 | その他-保全G関連 | [21 empty] | 施工 3/19調査、3/26完工 場所 南部駐車場入口のスロープ 機器名 LED照明 状況 LED照明一灯が不点灯 内容 照明整備 | なし。 | なし。 |  |  |  | 工事の見積金額を連絡致します。 １．資材費 LED照明 ＠\60,000-×2 =\120,000- ２．工事費 電工費 1式 ￥66,000- 高所作業車 ＠\20,000-×2 ＝\40,000- 合計 \226,000- |  |  |  | 0 | 0 | 2021-03-28 01:11 | se-ito |  |  | 1938 | E | COM |  | ZZ | ZZ | OK |  | なし。
685 | 800317 | 0 |  |  | 1 | 50 |  |  | 1 | その他-保全G関連 | [21 empty] | 施工 3/24完工 場所 中間実験 機器名 濾布回収ボックスの吸気接続口 状況 吸気配管接続口の亀裂あり。 加えて、 本体接続ノズル径とダクト径同サイズのため、 取付が非常に困難な状況。 ダクト取付作業の改善を目的に、 ノズル先端をテーパー加工し、ダクト（フード） の取付を容易にする。 | ・繰り返し使用による疲労 ・強度不足 | ・ノズル形状の変更 内容 ストレートからテーパー 理由 ダクトへの差し込みを容易にするため。 ・ノズル内部にブレスを設置 理由 ノズルに強度を持たせる。 ※ 材質変更は今回やめた。 SUS製にするなど材質変更すると 重量がかさみ、本体側への補強検討 並びに工事が間に合わないと判断した。 |  |  |  | 今後、本体側を含め、ノズルの材質変更を検討する必要あり。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-03-28 01:23 | se-ito |  |  | 1512 | M | MIDDLE |  | HS | HR | OK |  | なし。
686 | 800745 | 0 |  |  | 4 | 50 |  |  | 1 | 土建工事 | [21 empty] | 施工 3/23完工 場所 中間実験室（ジェットミル室） 機器名 集塵ダクトの補修 状況 集塵対策の一環で、 スクラバー側に接続されているダクト （ジャバラホース部分）を 集塵装置側のダクトへ振り替える。 | なし。 | なし。 |  |  |  | なし。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-03-28 01:26 | se-ito |  |  | 1950 | C | MIDDLE |  | ZZ | ZZ | OK |  | なし。
687 | 800826 | 0 |  |  | 4 | 61 |  |  | 1 | 土建工事 | [21 empty] | 施工 3/26完工 場所 技研棟男子浴室 機器名 混合給水栓 状況 水漏れ 技研棟男子浴室のシャワーの水が止まらない 内容 混合給水栓部品交換 | 経年的なもの。 | なし。 |  |  |  | なし。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-03-28 01:29 | se-ito |  |  | 2031 | C | TECHNO |  | ZZ | ZZ | OK |  | なし。
688 | 800549 | 0 |  |  | 3 | 83 | 29199 |  | 1 | 整備点検 | [23 empty] | リレー回路変更により対応。 |  |  |  | なし |  |  |  | 0 | 0 | 2021-03-29 00:41 | r-yamashita |  |  | 1744 | I | 2B | FV-1362 | ZZ | ZZ | OK |  | 試運転良好。
689 | 800470 | 0 |  |  | 1 | 104 | 6424 |  | 1 | 整備点検 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-03-29 01:27 | syu-suzuki |  |  | 1665 | M | 1B | B-98-1 |  |  |  |  | 建設改修に振替
690 | 800841 | 0 |  |  | 1 | 34 |  |  | 1 | 整備点検 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-03-29 07:03 | sh-kawase |  |  | 2046 | M | OTHER
691 | 800792 | 0 |  |  | 3 | 63 |  |  | 1 | その他-調達G関連 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-03-29 07:07 | sh-kawase |  |  | 1997 | I | UT
692 | 800519 | 0 |  |  | 1 | 63 |  |  | 1 | 点検検査 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-03-29 07:42 | sh-kawase |  |  | 1714 | M | UT
693 | 800754 | 0 |  |  | 2 | 64 |  |  | 1 | その他-保全G関連 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-03-29 07:49 | k-kawasaki | 2021-03-29 07:49 | k-kawasaki | 1959 | E | 8B | [5 empty] | 石炭サイロ上部の照明を補修 照明良好
694 | 800723 | 0 |  |  | 2 | 28 |  |  | 1 | 整備点検 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-03-29 07:53 | k-kawasaki | 2021-03-29 07:54 | k-kawasaki | 1928 | E | SS | [5 empty] | T-401冷水塔北側照明不良改善
695 | 800979 | 0 |  |  | 3 | 99 | 18158 |  | 1 | 整備点検 | [21 empty] | コリオリ流量計取替に伴う変換器取付及び結線作業 | 流量計指示不良。 | 流量計取替。 |  |  |  | なし |  |  |  | 0 | 0 | 2021-03-29 07:58 | r-yamashita |  |  | 3181 | I | U3 | FT-305 | SJ | KK | OK |  | なし
696 | 800693 | 0 |  |  | 1 | 84 |  |  | 9 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-03-29 08:09 | s-hokazono |  |  | 1898 | M | U2 |  | ZZ | ZZ | OK
697 | 800537 | 0 |  |  | 2 | 28 |  |  | 1 | 点検検査 | [21 empty] | 清水ポンプ室内のグラインダー架台接地抵抗大により、東側コンプレッサー架台と接続（隣のボール盤にもアース線接続） | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-03-29 08:13 | k-kawasaki | 2021-03-29 08:14 | k-kawasaki | 1732 | E | SS
698 | 800560 | 0 |  |  | 1 | 63 | 24727 |  | 9 | その他-保全G関連 | [21 empty] | A重油漏洩箇所への受け取付、液抜きホース取付 | 桟橋近傍にてA重油受入配管漏れ | [8 empty] | 0 | 0 | 2021-03-30 01:08 | k-kakizaki |  |  | 1755 | M | UT | UT-OH | ZZ | ZZ | YS
699 | 800694 | 0 |  |  | 1 | 44 | 22227 |  | 1 | その他-保全G関連 | [21 empty] | A重油配管受け設置および油抜き配管取付 | 桟橋近傍A重油配管の漏れ | [8 empty] | 0 | 0 | 2021-03-30 01:13 | k-kakizaki |  |  | 1899 | M | H-OIL | T-2201 | ZZ | ZZ | YS
700 | 800586 | 0 |  |  | 1 | 64 | 21003 |  | 1 | 整備点検 | [21 empty] | P-8844 清缶剤注入ポンプおよびP-8845 脱酸剤、復水処理剤注入ポンプの圧力計ライン計３ヵ所のブロー配管及び弁補修を実施 | 液抜きラインがないため、ブロー配管取付の要望がヒヤリハットで提出された | [8 empty] | 0 | 0 | 2021-03-30 01:19 | k-kakizaki |  |  | 1781 | M | 8B | P-8844 | ZZ | ZZ | OK
701 | 800963 | 0 |  |  | 1 | 74 | 9650 |  | 9 | 重故障修理 | [21 empty] | BOX交換 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-03-30 01:35 | syu-suzuki |  |  | 3165 | M | A | A-24-3
702 | 800953 | 0 |  |  | 1 | 83 | 218 |  | 9 | 整備点検 | [21 empty] | ・軸受けｹｰｽ（東-上）破損のためｹｰｽ、ﾒﾀﾙ交換実施する ※交換部品は予備品（状態の良い中古）使用。 | ・上部メタル摩耗により（ほぼほぼﾒﾀﾙ無し）ｹｰｽに応力がかかり破断（東―北）した。 ・東ー西側ｹｰｽ押さえボルトも折損していた。 | ・ドラム本体の浮き上がりがあり、また剥離ﾛｰﾗｰとの隙間に添着物があるため後方におされる。隙間を広げるのも効果あるかと思う。 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-03-30 01:49 | syu-suzuki |  |  | 3155 | M | 2B | W-70
703 | 800396 | 0 | 99 |  | 1 | 63 | 20901 |  | 1 | その他-保全G関連 | [21 empty] | 蒸気漏れ箇所パッチ当て補修実施 | スクラップヤード西側蒸気本管エルボ穴明き | [8 empty] | 0 | 0 | 2021-03-30 02:45 | k-kakizaki |  |  | 1591 | M | UT | UT-STM | EC | KE | OK
704 | 800813 | 0 |  |  | 1 | 64 | 21998 |  | 1 | 整備点検 | [21 empty] | 扉補修を実施 | 扉開閉不良 | [8 empty] | 0 | 0 | 2021-03-30 02:51 | k-kakizaki |  |  | 2018 | M | 8B | C-8807-1 | ZZ | ZZ | OK
705 | 800814 | 0 |  |  | 1 | 64 | 22220 |  | 1 | 整備点検 | [21 empty] | 扉補修 | 点検扉の開閉不良 | [8 empty] | 0 | 0 | 2021-03-30 02:55 | k-kakizaki |  |  | 2019 | M | 8B | C-8802-1 | ZZ | ZZ | OK
706 | 800302 | 0 | 36 |  | 1 | 64 | 22220 |  | 1 | その他-保全G関連 | [21 empty] | 点検扉補修 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-03-30 03:00 | k-kakizaki |  |  | 1497 | M | 8B | C-8802-1 | ZZ | ZZ | OK |  | 落下恐れのないアジャスター式扉の取付
707 | 800848 | 0 |  |  | 1 | 64 | 21929 |  | 1 | 軽故障修理 | [21 empty] | ポンプ開放点検 | インペラー異物詰まり | [8 empty] | 0 | 0 | 2021-03-30 04:15 | k-kakizaki |  |  | 2053 | M | 8B | P-8981-2 | ZZ | ZZ | WR |  | インペラ減肉あり
708 | 800673 | 0 |  |  | 1 | 68 | 24559 |  | 1 | 整備点検 | [21 empty] | 脱落防止対策を実施 | 安全Gヒヤリハット事象 | [8 empty] | 0 | 0 | 2021-03-30 04:20 | k-kakizaki |  |  | 1868 | M | 6B | T-6611-1 | ZZ | ZZ | ZZ
709 | 800666 | 0 |  |  | 1 | 26 | 7274 |  | 1 | 軽故障修理 | [22 empty] | 運転圧力が安定しないとの事でﾒｰｶｰ点検。ﾒｰｶｰ来場時は症状が出なかったが、状況から圧力ｾﾝｻｰが不良と判断。 | 圧力ｾﾝｻｰ発注。 |  |  |  | 圧力ｾﾝｻｰ入荷後、計器ﾒﾝﾃで交換。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-03-30 07:38 | k-kida |  |  | 1861 | M | GY | B-817 | FD | BF | YM
710 | 800988 | 0 |  |  | 1 | 26 | 15746 |  | 1 | 軽故障修理 | [22 empty] | 鉱石輸送ﾍﾞﾙﾄに亀裂 | ﾍﾞﾙﾄ交換 |  |  |  | ｼｭｰﾄ内に亀裂が入る原因となる未粉砕鉱石、異物がないか確認。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-03-30 07:57 | k-kida |  |  | 3190 | M | GY | C-005-3 | KT | ZZ | OK
711 | 800865 | 0 |  |  | 1 | 6 | 13958 |  | 1 | 軽故障修理 | [22 empty] | Ｖﾍﾞﾙﾄが頻繁に外れるとの事で点検。 | 0.4kw-4Pのﾓｰﾀｰ軸曲がりにより取替え。 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-03-30 08:07 | k-kida |  |  | 3067 | M | MT | S-914 | UF | BF | OK |  | ﾌﾟｰﾘｰは再使用
712 | 800055 | 0 |  |  | 2 | 64 |  |  | 1 | その他-保全G関連 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-03-30 08:16 | k-kawasaki | 2021-03-30 08:16 | k-kawasaki | 252 | E | 8B | [5 empty] | 灰捕集装置の作業用照明器具取替
713 | 800781 | 0 |  |  | 1 | 33 | 13413 |  | 1 | 軽故障修理 | [22 empty] | FRPﾗｲﾆﾝｸﾞ剥がれ | 剥がれ部補修 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-03-30 08:16 | k-kida |  |  | 1986 | M | M3P | T-240 | ZZ | KE | OK
714 | 800701 | 0 |  |  | 1 | 33 | 10599 |  | 1 | 軽故障修理 | [22 empty] | 石垣ﾌﾟﾚｽﾙｰｽﾞﾍｯﾄﾞ側のｺﾞﾑﾗｲﾆﾝｸﾞ剥がれ | 剥がれｺﾞﾑﾗｲﾆﾝｸﾞ部の部分補修 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-03-30 08:22 | k-kida |  |  | 1906 | M | M3P | S-300 | ZZ | KE | OK
715 | 80134 | 0 | 7 |  | 1 | 26 | 10752 |  | 1 |  |  |  | 2021-03-05 | 2021-01-25 | 2021-02-19 |  |  |  | h-hidaka | [12 empty] | 配管補修チーズ部(3B)、内作（SUS304 チーズ 80A S/80、SUS304 FFフランジ 10k 80Ａ 使用） | ｼｰﾙ部より漏れ | ｼｰﾙ交換(分解整備) | [5 empty] | 無 |  | 0 | 0 | 2021-03-30 08:26 | k-kida |  |  | 135 | M | GY | P-010-2 | MU | BF | OK
716 | 800890 | 0 |  |  | 1 | 70 | 19525 |  | 1 | その他-保全G関連 | [21 empty] | 3月30日施工完了 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-03-30 22:45 | s-matsuo |  |  | 3092 | M | 1D | DR-146-6 | MM | MO | OK
717 | 800891 | 0 |  |  | 1 | 70 | 33755 |  | 1 | その他-保全G関連 | [21 empty] | 3月29日施工 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-03-30 22:48 | s-matsuo |  |  | 3093 | M | 1D | DR-146-4 | MM | MO | OK
718 | 800949 | 0 |  |  | 1 | 80 |  |  | 1 | その他-保全G関連 | [21 empty] | 3月27日施工完了 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-03-30 22:50 | s-matsuo |  |  | 3151 | M | 1C |  | MO | MA | OK
719 | 800831 | 0 |  |  | 1 | 66 |  |  | 1 | その他-保全G関連 | [21 empty] | 3月27日施工完了、2日間。 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-03-30 22:56 | s-matsuo |  |  | 2036 | M | M |  | HN | SO | OK
720 | 800928 | 0 |  |  | 1 | 70 | 33309 |  | 9 | その他-保全G関連 | [21 empty] | 3月25日施工。減速機交換。 | [5 empty] | 別途設備停止時にｽｸﾘｭｰ軸ﾃｰﾙBrgを交換。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-03-30 23:01 | s-matsuo |  |  | 3130 | M | 1D | DR-662-2-G | DF | KE | YS |  | ｽｸﾘｭｰ軸ﾃｰﾙ側Brgでｼｰﾙ・保持機外れ、球1，2個欠損あり。施工時間的に延期。
721 | 800929 | 0 |  |  | 1 | 70 | 33529 |  | 9 | その他-保全G関連 | [21 empty] | 3月25日施工完了。Mo側ｽﾌﾟﾛｹｯﾄ交換、摩耗が見られたキー材も交換。スクリュー軸側もｾｯﾄﾎﾞﾙﾄ緩み箇所を増し締め。 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-03-30 23:03 | s-matsuo |  |  | 3131 | M | 1D | DR-665-8-2 | YR | MA | OK
722 | 800836 | 0 |  |  | 1 | 70 | 32933 |  | 1 | その他-保全G関連 | [21 empty] | ＃３，４SCのMo架台亀裂補修、上から当て板取り付け。＃４の外れている安全ｶﾊﾞｰｽｹｯﾁ | 次工程ﾊﾞｹｯﾄｴﾚﾍﾞｰﾀｰ入出口についているﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀｰの振動がﾄﾞﾗｲﾔｰ出口まで伝搬している。振動を無くすと各ｽｸﾘｭｰ出口で閉塞するかも。 | ｽｸﾘｭｰ架台の補強。 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-03-30 23:07 | s-matsuo |  |  | 2041 | M | 1D | DR-657-3-G | HN | SD | KY
723 | 800914 | 0 |  |  | 1 | 70 | 688 |  | 9 | その他-保全G関連 | [21 empty] | 3月23日施工完了 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-03-30 23:09 | s-matsuo |  |  | 3116 | M | 1D | D-782-2 | MO | MA | OK
724 | 800913 | 0 |  |  | 1 | 80 | 8815 |  | 9 | その他-保全G関連 | [21 empty] | 3月23日施工完了 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-03-30 23:11 | s-matsuo |  |  | 3115 | M | 1C | C-107-1 | MO | KR | OK
725 | 800870 | 0 |  |  | 1 | 70 | 33528 |  | 9 | 重故障修理 | [21 empty] | 3月20日施工完了。減速機交換 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-03-30 23:13 | s-matsuo |  |  | 3072 | M | 1D | DR-663-8 | DF | KR | OK
726 | 800869 | 0 |  |  | 1 | 70 | 33065 |  | 9 | 重故障修理 | [21 empty] | 3月20日施工完了。前日18時に生産停止。出力軸から潤滑油漏洩大。もう一台のﾚｲﾓﾝﾄﾞﾐﾙと減速機交換。過去にも減速機停止ﾄﾗﾌﾞﾙあり。 | 本減速機、ﾚｲﾓﾝﾄﾞﾐﾙ本体など各所で振動が日常的に発生している。架台緩み歴もあり。 | 減速機整備報告が来たら分析。振動発生源対策検討・耐震化 検討。 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-03-30 23:19 | s-matsuo |  |  | 3071 | M | 1D | DA-681-2-G | MO | SD | KY |  | 稼働点検にて当減速機架台の固定ﾎﾞﾙﾄ緩み確認、平・ばね座金が入っていない。小口で実施検討。
727 | 800543 | 0 |  |  | 1 | 80 |  |  | 1 | その他-保全G関連 | [21 empty] | 3月19日施工完了。4日間、うち足場が3日。 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-03-30 23:22 | s-matsuo |  |  | 1738 | M | 1C |  | MO | KE | OK
728 | 800895 | 0 |  |  | 1 | 98 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-03-30 23:30 | sh-kawase |  |  | 3097 | M | FMP_KOUTE
729 | 800799 | 0 |  |  | 1 | 66 |  |  | 1 | その他-保全G関連 | [21 empty] | 3月29日施工完了 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-03-31 00:04 | s-matsuo |  |  | 2004 | M | M |  | CR | KR | OK
730 | 800888 | 0 |  |  | 1 | 70 |  |  | 1 | その他-保全G関連 | [21 empty] | 3月26日施工完了。 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-03-31 00:06 | s-matsuo |  |  | 3090 | M | 1D |  | MM | MA | OK
731 | 800729 | 0 |  |  | 1 | 66 |  |  | 1 | その他-保全G関連 | [21 empty] | 3月19日施工完了 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-03-31 00:08 | s-matsuo |  |  | 1934 | M | M |  | CR | KE | OK
732 | 800667 | 0 |  |  | 1 | 80 |  |  | 1 | その他-保全G関連 | [21 empty] | 3月23日施工完了 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-03-31 00:10 | s-matsuo |  |  | 1862 | M | 1C |  | CR | KE | OK
733 | 800220 | 0 | 11 |  | 1 | 74 | 6261 |  | 1 | 軽故障修理 | [21 empty] | 2月28日施工完了 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-03-31 00:35 | s-matsuo |  |  | 419 | M | A | A-568-3 | MO | MA | OK
734 | 800223 | 0 |  |  | 1 | 74 | 6750 |  | 9 | 軽故障修理 | [21 empty] | 2月26日施工完了。2日間 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-03-31 00:37 | s-matsuo |  |  | 422 | M | A | SCR6 | MO | SD | OK
735 | 800696 | 0 |  |  | 1 | 80 | 6303 |  | 1 | その他-保全G関連 | [21 empty] | 3月18日施工完了。下手東受けﾛｰﾗｰ南軸受の摩耗進行を抑制するためにﾗｲﾅｰ設置。 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-03-31 00:41 | s-matsuo |  |  | 1901 | M | 1C | CA-108-C | MM | MA | ZZ |  | 800899、ﾗｲﾅｰ噛みこみﾄﾗﾌﾞﾙが発生。
736 | 800697 | 0 |  |  | 1 | 80 | 11251 |  | 1 | その他-保全G関連 | [21 empty] | 下手受けﾛｰﾗｰ両方とも交換、下手ﾀｲﾔ段付き部をﾌﾗｯﾄにした。缶体調整完了。缶体調整が効かない状況が解消された。 | [5 empty] | 減速機の現地点検窓からの点検が必要 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-03-31 00:47 | s-matsuo |  |  | 1902 | M | 1C | CA-118 | DF | MA | WR |  | ﾋﾟﾆｵﾝ軸架台が横方向にがたつく。ｶﾞｳｽｷﾞｱから異音が発生し、減速機に波及している。缶体が下手側に移動したときに傾向が大きい。調整して上手寄りにしている。 架台のｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄが半数折損している。
737 | 800993 | 0 |  |  | 1 | 83 | 11710 |  | 9 | 軽故障修理 | [21 empty] | ・K-50ボックス交換 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-03-31 04:50 | syu-suzuki |  |  | 3195 | M | 2B | W-66
738 | 800952 | 0 |  |  | 1 | 104 | 9573 |  | 9 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-03-31 05:05 | syu-suzuki |  |  | 3154 | M | 1B | B-245
739 | 800041 | 0 |  |  | 1 | 74 | 9705 |  | 1 | 重故障修理 | [21 empty] | 3/30 配管取り換え済 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-03-31 05:28 | syu-suzuki |  |  | 238 | M | A | SCR4
740 | 800924 | 0 |  |  | 1 | 74 |  |  | 9 | 軽故障修理 | [21 empty] | 3/30 配管下部に半割ｽﾘｰﾌﾞでの補修 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-03-31 05:32 | syu-suzuki |  |  | 3126 | M | A
741 | 800782 | 0 |  |  | 1 | 74 | 11493 |  | 9 | 軽故障修理 | [21 empty] | 3/30 配管補修実施 ・半割り取り付け補修 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-03-31 05:34 | syu-suzuki |  |  | 1987 | M | A | A-12-18
742 | 800807 | 0 |  |  | 1 | 74 |  |  | 9 | 軽故障修理 | [21 empty] | 3/30施工 ・配管補修 半割り取り付けにて補修 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-03-31 05:38 | syu-suzuki |  |  | 2012 | M | A
743 | 800507 | 0 |  |  | 1 | 74 |  |  | 1 | 整備点検 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-03-31 05:38 | syu-suzuki |  |  | 1702 | M | A
744 | 800621 | 0 |  |  | 1 | 70 |  |  | 1 | その他-保全G関連 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-03-31 05:58 | s-matsuo |  |  | 1816 | M | 1D |  | FN | MO | OK
745 | 800908 | 0 |  |  | 1 | 74 |  |  | 1 | 整備点検 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-03-31 05:59 | syu-suzuki |  |  | 3110 | M | A
746 | 800909 | 0 |  |  | 1 | 104 |  |  | 1 | 整備点検 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-03-31 05:59 | syu-suzuki |  |  | 3111 | M | 1B
747 | 800910 | 0 |  |  | 1 | 70 |  |  | 1 | 整備点検 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-03-31 05:59 | syu-suzuki |  |  | 3112 | M | 1D
748 | 800911 | 0 |  |  | 1 | 8 |  |  | 1 | 点検検査 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-03-31 06:00 | syu-suzuki |  |  | 3113 | M | 2D
749 | 800798 | 0 |  |  | 1 | 80 |  |  | 1 | その他-保全G関連 | [21 empty] | 3月30日施工完了 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-03-31 06:00 | s-matsuo |  |  | 2003 | M | 1C |  | CR | KE | OK
750 | 800912 | 0 |  |  | 1 | 99 |  |  | 1 | 整備点検 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-03-31 06:01 | syu-suzuki |  |  | 3114 | M | U3
751 | 800828 | 0 |  |  | 1 | 104 | 114 |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-03-31 06:07 | syu-suzuki |  |  | 2033 | M | 1B | B-604-2
752 | 800904 | 0 |  |  | 1 | 104 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-03-31 06:07 | syu-suzuki |  |  | 3106 | M | 1B
753 | 800884 | 0 |  |  | 1 | 83 | 11710 |  | 1 | 軽故障修理 | [21 empty] | ・一部配管取り換え | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-03-31 06:12 | syu-suzuki |  |  | 3086 | M | 2B | W-66
754 | 801017 | 0 |  |  | 1 | 80 | 9247 |  | 1 | その他-保全G関連 | [21 empty] | 3月29日施工完了。①巻き取りﾛｰﾗｰ駆動系統に不定期で衝撃あり。→調査のみ。②巻き取り不良→ｽｸﾚｲﾊﾟｰを5㎜狭めた。 | 以下が懸念される。 ①巻き取りﾛｰﾗｰのｱｼﾞｬｽﾄ部片張りによるｽﾌﾟﾛｹｯﾄ同士が平行度が出ていない。②ﾊﾞﾙﾌﾞｼｰﾄ等の劣化による絶縁不良 | ①巻き取り効率を担保しつつの芯だし ②ﾊﾞﾙﾌﾞｼｰﾄ更新？ | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-03-31 06:42 | s-matsuo |  |  | 3219 | M | 1C | CR-513-R | DF | TF | KY |  | 来期4月に①、②に関する工事計画中。
755 | 800003 | 0 | 6 |  | 1 | 9 | 16621 |  | 9 | 軽故障修理 | [21 empty] | ポンプ整備を実施 | 異音あり。 水切り劣化に伴いポンプ内部ベアリングに水が浸入しベアリングが破損したと想定 | [8 empty] | 0 | 0 | 2021-03-31 06:43 | k-kakizaki |  |  | 200 | M | I-WATER | P-1110-2 | ZZ | ZZ | OK
756 | 800498 | 0 |  |  | 1 | 108 | 31265 |  | 1 | その他-保全G関連 | [21 empty] | 塩酸タンクローリー受入配管の取替 | 経年劣化 | [8 empty] | 0 | 0 | 2021-03-31 06:45 | k-kakizaki |  |  | 1693 | M | P-WATER | T-3500 | ZZ | KR | ZZ
757 | 800788 | 0 |  |  | 1 | 64 | 22066 |  | 1 | 軽故障修理 | [21 empty] | 配管部分取替を実施 | 配管亀裂 | [8 empty] | 0 | 0 | 2021-03-31 06:47 | k-kakizaki |  |  | 1993 | M | 8B | T-8938 | CR | KR | OK
758 | 800951 | 0 |  |  | 1 | 108 | 29044 |  | 1 | その他-保全G関連 | [21 empty] | ローリー受入配管補修 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-03-31 06:48 | k-kakizaki |  |  | 3153 | M | P-WATER | T-3502 | ZZ | ZZ | OK
759 | 800757 | 0 |  |  | 1 | 64 | 21998 |  | 1 | 軽故障修理 | [21 empty] | コンベアのエンドレス箇所ベルト当てゴム補修 短ローラー３本取替 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-03-31 06:52 | k-kakizaki |  |  | 1962 | M | 8B | C-8807-1 | ZZ | RK | ZZ
760 | 800709 | 0 |  |  | 1 | 70 |  |  | 1 | その他-保全G関連 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-03-31 07:01 | s-matsuo |  |  | 1914 | M | 1D |  | CR | KE | OK
761 | 800297 | 0 |  |  | 1 | 80 |  |  | 1 | その他-保全G関連 | [21 empty] | 3月23日施工完了 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-03-31 07:03 | s-matsuo |  |  | 1492 | M | 1C |  | KT | MA | OK
762 | 801013 | 0 |  |  | 1 | 55 |  |  | 9 | 軽故障修理 | [21 empty] | 施工 3/29完工 場所 CL包装場 機器名 金検コンベヤ用モータ 状況 モーターが発熱 内容 スプロケットの穴加工 原課予備品と取替 仕様 0.4KW×4P×220V、減速比1：20 | 経年的なもの。 | ・チェーンへの定期的なグリスアップ。 ・ベルトテンションの調整。 ・モータ周辺の定期的な掃除。 |  |  |  | なし。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-03-31 07:06 | se-ito |  |  | 3215 | M | PCL |  | ZZ | ZZ | OK |  | 金属検知器用コンベヤであるために、 今回のようにトリップした場合、 コンベヤの代わりに人海戦術で運搬（ラインを流しても） しても操業を継続できません。 万が一に備え、モータ予備を常備することを推奨します。
763 | 800356 | 0 | 5 |  | 1 | 70 | 2921 |  | 1 | その他-保全G関連 | [21 empty] | 取り外し、分解まで完了。 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-03-31 07:10 | s-matsuo |  |  | 1551 | M | 1D | D-199-4 | CR | KE | KZ |  | 来期部品が納入次第、整備再開・復旧を進める。
764 | 800581 | 0 |  |  | 1 | 70 | 5793 |  | 1 | 軽故障修理 | [21 empty] | 取り外ずし、分解まで完了。 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-03-31 07:11 | s-matsuo |  |  | 1776 | M | 1D | DA-641-4 | KT | MA | KZ |  | 部品が納入次第、制帯再起・復旧する。
765 | 800925 | 0 |  |  | 4 | 61 |  |  | 1 | 土建工事 | [21 empty] | 施工 3/29完工 （環衛） 場所 221号室 機器名 排水管 状況 排水管が詰まり水が流れなくなった。 内容 バキューム吸引 高圧ジェット水洗 | 経年的なもの。 | 定期的な掃除。 |  |  |  | なし。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-03-31 07:33 | se-ito |  |  | 3127 | C | TECHNO |  | ZZ | TU | OK |  | なし。
766 | 801020 | 0 |  |  | 1 | 70 | 8115 |  | 1 | その他-保全G関連 | [21 empty] | 3月24日施工完了 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-03-31 22:41 | s-matsuo |  |  | 3222 | M | 1D | D-630-1 | DF | KE | OK
767 | 800887 | 0 |  |  | 1 | 70 |  |  | 1 | その他-保全G関連 | [21 empty] | 3月31日施工 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-03-31 22:42 | s-matsuo |  |  | 3089 | M | 1D |  | CR | KE | OK
768 | 800899 | 0 |  |  | 1 | 80 | 6303 |  | 9 | 重故障修理 | [21 empty] | 3月22日噛みこみ物除去完了、調整31日完了 下手東受けﾛｰﾗｰ南ｹｰｼﾝｸﾞの損耗防止ﾗｲﾅｰが噛みこんだ | ローラーとケーシングの接触面に保護の為に板を挟んだ、巻き込むリスクがあるので立ち上げ時には、設備管理部にて立ち合いで、止めれる準備をして臨むべきだったが、こちらの伝達不足もあり結果的に、だれも気にしない状態で運転がスタートしてしまった。※結果論であるが、サポート用の鋼管パイプ等は必要なく、板だけであれば噛みこむことはなかった。 | 2mmの様な極端な調整は行わない(0.5mm～1.0mm程度づつ) 調整後の検証時間が必要であり、AM調整／PM検証となる様に操業立上、及び設備管理対応時間を調整する。 担当者間のみではなく、上長にも情報が伝わる様な連絡手段(メールなど)とする。 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-03-31 22:51 | s-matsuo |  |  | 3101 | M | 1C | CA-108-C | UF | SM | WR |  | ・ローラ―とメタルのスラスト接触部分に、スラストワッシャを取付ける※ローラーを取り外す必要あり。定修工事になる。 ・③が2mm押された状態になっているので、元に戻す。 ・過去の履歴確認すると、上手のローラーで上がりになっている様です。→川重の施工記録と照らし合わせる。 なので、それが正しければ下手東は下がり方向に切っていく事で、発熱は和らぐかも。
769 | 800368 | 0 |  |  | 3 | 34 |  |  | 1 | 整備点検 | [21 empty] | 場所 農薬製品G 機器名称 サーベメイメーター 状況 サーベイメーターの年1回の校正 調達Gr 担当 坂崎さま | なし。 1回/年 定期校正。 | なし。 |  |  |  | なし。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-03-31 23:00 | se-ito |  |  | 1563 | I | OTHER |  | ZZ | ZZ | OK |  | なし。
770 | 800625 | 0 |  |  | 4 | 37 |  |  | 1 | その他-調達G関連 | [21 empty] | 施工 3/5完工 場所 総合事務所２F 東側 機器名 鉄扉 工事内容 塗装工事 その他 工事条件 ・塗装工事 金曜日夕方 ・乾燥養生等 土曜日、日曜日 ・工事中 総務部担当者立会い | 経年的なもの。 | なし。 |  |  |  | なし。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-03-31 23:04 | se-ito |  |  | 1820 | C | OFFICE |  | ZZ | KR | OK |  | なし。
771 | 800669 | 0 |  |  | 2 | 37 |  |  | 4 | 軽故障修理 | [21 empty] | 施工 3/25完工 場所 総合事務所３F ・秘書室 ・秘書室東側２つ目空室 機器名 換気扇 数量 ２箇所 状況 異音 内容 換気扇整備 | 経年的なもの。 | なし。 |  |  |  | なし。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-03-31 23:06 | se-ito |  |  | 1864 | E | OFFICE |  | ZZ | KR | OK |  | なし。
772 | 800763 | 0 |  |  | 1 | 37 |  |  | 4 | 軽故障修理 | [21 empty] | 施工 3/24完工 場所 総合事務所2F 環境安全M部 機器名 換気扇 状況 換気扇の電源を入れたところ、 焦げたような臭いがあった。 現在は電源をいれても反応しない。 内容 点検・修理を実施したい。 | 経年的なもの。 | なし。 |  |  |  | なし。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-03-31 23:07 | se-ito |  |  | 1968 | M | OFFICE |  | UF | KR | OK |  | なし。
773 | 800896 | 0 |  |  | 1 | 37 |  |  | 4 | 軽故障修理 | [21 empty] | 施工 3/13完工 場所 電話交換機室 機器名 放送設備 状況 通常の音量で放送をしても、 スピーカーからの音が小さく聞き取れない。 原因 プリアンプのボリューム調整レバーの接触不良。 内容 放送設備の復旧 その他 調達グループ坂崎さんへ相談済み。 | 経年的なもの。 | なし。 |  |  |  | なし。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-03-31 23:09 | se-ito |  |  | 3098 | M | OFFICE |  | ZZ | KR | OK |  | なし。
774 | 800956 | 0 |  |  | 4 | 74 |  |  | 9 | 軽故障修理 | [21 empty] | ・足場組 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-03-31 23:28 | syu-suzuki |  |  | 3158 | C | A
775 | 800229 | 0 |  |  | 1 | 83 |  |  | 1 | 整備点検 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-04-01 00:11 | syu-suzuki |  |  | 428 | M | 2B
776 | 801012 | 0 |  |  | 1 | 83 | 3042 |  | 9 | 軽故障修理 | [21 empty] | ・ﾓｰﾀｰ載せ替え 15kw/4P | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-04-01 00:14 | syu-suzuki |  |  | 3214 | M | 2B | W-61-1
777 | 800926 | 0 |  |  | 1 | 83 | 19424 |  | 9 | 軽故障修理 | [21 empty] | ・FRP補修 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-04-01 00:19 | syu-suzuki |  |  | 3128 | M | 2B | W-19-3
778 | 800927 | 0 |  |  | 1 | 83 | 6398 |  | 9 | 軽故障修理 | [21 empty] | 3/25 ・K-50ボックス交換 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-04-01 00:22 | syu-suzuki |  |  | 3129 | M | 2B | W-16-2
779 | 800886 | 0 |  |  | 1 | 83 |  |  | 1 | 整備点検 | [21 empty] | ・洗浄ノズル3本整備 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-04-01 00:24 | syu-suzuki |  |  | 3088 | M | 2B
780 | 800688 | 0 | 38 |  | 1 | 105 | 11047 |  | 9 | 軽故障修理 | [21 empty] | 3/5実施 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-04-01 00:26 | syu-suzuki |  |  | 1893 | M | 2C | F-09-1
781 | 800933 | 0 |  |  | 1 | 105 | 5850 |  | 1 | 点検検査 | [21 empty] | 点検用足場組 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-04-01 00:26 | syu-suzuki |  |  | 3135 | M | 2C | K-12
782 | 800932 | 0 |  |  | 1 | 83 | 6757 |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-04-01 00:34 | syu-suzuki |  |  | 3134 | M | 2B | H-24-3
783 | 800574 | 0 | 7 |  | 1 | 83 | 11704 |  | 9 | 整備点検 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-04-01 00:34 | syu-suzuki |  |  | 1769 | M | 2B | W-18-3
784 | 800680 | 0 |  |  | 1 | 83 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-04-01 00:34 | syu-suzuki |  |  | 1875 | M | 2B
785 | 800923 | 0 |  |  | 1 | 83 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-04-01 00:34 | syu-suzuki |  |  | 3125 | M | 2B
786 | 800570 | 0 |  |  | 1 | 14 | 2859 |  | 1 | 整備点検 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-04-01 00:35 | syu-suzuki |  |  | 1765 | M | E | E-300-2
787 | 800675 | 0 |  |  | 4 | 14 |  |  | 1 | 土建工事 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-04-01 00:35 | syu-suzuki |  |  | 1870 | C | E
788 | 800698 | 0 | 9 |  | 1 | 66 | 14183 |  | 1 | その他-保全G関連 | [21 empty] | 3月19日施工終了。上手スラストの軸部メタル交換完了。 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-04-01 04:38 | s-matsuo |  |  | 1903 | M | M | M-931 | MM | MA | OK |  | ﾛｰﾗｰの摩耗によるﾃｰﾊﾟｰが残っている。
789 | 800714 | 0 |  |  | 3 | 26 |  |  | 1 | その他-調達G関連 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-04-01 11:11 | sh-kawase |  |  | 1919 | I | GY
790 | 800790 | 0 |  |  | 3 | 26 |  |  | 1 | その他-調達G関連 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-04-01 11:11 | sh-kawase |  |  | 1995 | I | GY
791 | 800683 | 0 | 9 |  | 1 | 74 | 6203 |  | 9 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-04-01 23:55 | syu-suzuki |  |  | 1885 | M | A | A-554 |  |  |  |  | ・改修工事へ振替
792 | 800075 | 0 | 11 |  | 3 | 99 | 896 |  | 1 | 軽故障修理 | [21 empty] | バルブ本体のみ分解整備実施。 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-04-02 00:30 | r-yamashita |  |  | 272 | I | U3 | XV-2414-1B | ZZ | KE | OK
793 | 800376 | 0 |  |  | 3 | 84 | 21706 |  | 1 | 整備点検 | [21 empty] | 作業にはプラント停止を伴うため実施見送り。 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-04-02 00:33 | r-yamashita |  |  | 1571 | I | U2 | LT-2153
794 | 800986 | 0 |  |  | 3 | 84 | 6816 |  | 9 | 軽故障修理 | [22 empty] | 鉱石噛み込みによる作動不良 | 本体取替 |  |  |  | なし |  |  |  | 0 | 0 | 2021-04-02 00:47 | r-yamashita |  |  | 3188 | I | U2 | XV-2021-4 | FD | YO | OK |  | なし
795 | 800752 | 0 |  |  | 1 | 33 |  |  | 1 | 整備点検 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-04-02 06:11 | sh-kawase |  |  | 1957 | M | M3P
796 | 800789 | 0 |  |  | 1 | 6 |  |  | 1 | その他-調達G関連 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-04-02 06:11 | sh-kawase |  |  | 1994 | M | MT
797 | 800954 | 0 |  |  | 1 | 33 |  |  | 1 | 整備点検 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-04-02 06:12 | sh-kawase |  |  | 3156 | M | M3P
798 | 800787 | 0 |  |  | 1 | 26 |  |  | 1 | その他-調達G関連 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-04-02 06:12 | sh-kawase |  |  | 1992 | M | GY
799 | 800917 | 0 |  |  | 1 | 33 |  |  | 1 | 点検検査 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-04-02 06:12 | sh-kawase |  |  | 3119 | M | M3P
800 | 800955 | 0 |  |  | 1 | 33 |  |  | 1 | 点検検査 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-04-02 06:12 | sh-kawase |  |  | 3157 | M | M3P
801 | 801003 | 0 |  |  | 1 | 34 |  |  | 4 | 点検検査 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-04-02 06:12 | sh-kawase |  |  | 3205 | M | OTHER
802 | 801004 | 0 |  |  | 1 | 34 |  |  | 4 | 点検検査 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-04-02 06:12 | sh-kawase |  |  | 3206 | M | OTHER
803 | 800337 | 0 |  |  | 1 | 74 | 6204 |  | 9 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-04-04 23:03 | syu-suzuki |  |  | 1532 | M | A | A-555
804 | 800827 | 0 |  |  | 2 | 83 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-04-04 23:24 | k-kawasaki | 2021-04-04 23:25 | k-kawasaki | 2032 | E | 2B | [5 empty] | ケーブル不良のため、ケーブル整備した。
805 | 801091 | 0 |  |  | 3 | 99 | 907 |  | 9 | 軽故障修理 | [21 empty] | シリンダーエアー漏れにより予備品と取替実施。 | 劣化と思われる。 | なし |  |  |  | 予備品の確認をお願いします。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-04-04 23:39 | r-yamashita |  |  | 3293 | I | U3 | XV-2445-1-2 | AR | KE | OK |  | なし
806 | 800542 | 0 | 25 |  | 1 | 74 | 6368 |  | 4 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-04-05 00:37 | syu-suzuki |  |  | 1737 | M | A | A-455
807 | 800738 | 0 | 28 |  | 1 | 74 | 9540 |  | 9 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-04-05 00:38 | syu-suzuki |  |  | 1943 | M | A | A-563
808 | 801037 | 0 |  | 2 | 3 | 84 | 18438 | 2021-04-02 | 9 | 重故障修理 | 1 | [5 empty] | 31 | 藤江 龍弥 | [13 empty] | タンク空の状態で28%程浮いていた為発信器(EJA118W-DMTJ1FA-AA05-90DA/K5)の受圧部確認するとダイヤフラムの感触が弱い状態でした(ピンホール等での液漏れは見られませんでした)。持ち帰り検定する限り異常は見られませんでした。 | ダイヤフラムの劣化 | CL600の中古予備発信器(EJA118W-TJ1FB-90DB/K5/T)が有ったので設定変更、検定行い現場に取付けました。タンク空の状態でゼロ点調整行い気密、指示変化良好です。 | タンク空の状態で28%程浮いていた為発信器(EJA118W-DMTJ1FA-AA05-90DA/K5)の受圧部確認するとダイヤフラムの感触が弱い状態でした(ピンホール等での液漏れは見られませんでした)。持ち帰り検定する限り異常は見られませんでした。 |  |  | 予備品の購入を計画願います。 |  |  |  | 2 | 0 | 2021-04-05 04:54 | r-yamashita | 2021-11-26 07:51 | r-yamashita | 3239 | I | U2 | LT-6210 | SJ | KE | OK |  | なし
809 | 801025 | 0 |  |  | 1 | 58 |  |  | 9 | 整備点検 | [21 empty] | 施工 4/5完工 場所 医薬工場 機器名 T-203用蒸気減圧弁 機器番号 PCV203 状況 圧力調整不良 内容 分解整備 | 経年的なもの | なし |  |  |  | なし |  |  |  | 0 | 0 | 2021-04-05 08:59 | se-ito |  |  | 3227 | M | I3 |  | ZZ | ZZ | OK |  | なし
810 | 801039 | 0 |  |  | 1 | 43 |  |  | 1 | 整備点検 | [21 empty] | 施工 4/5完工 現場での機器の取り外し工事を 小口工事で実施。 場所 TY包装場 機器名 包装機 数量 2台 状況 異音と振動が頻繁に発生。 内容 原因調査のため点検準備。 機器の取り外し。 工事予定 4/5（月） | №2 横軸シャフトの減肉による振動。 №1 調査中。 | 2台とも 工務グループによる改修予算で シャフト製作、軸受の製作を実施。 |  |  |  | なし。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-04-05 09:06 | se-ito |  |  | 3241 | M | PTY |  | ZZ | ZZ | ZZ |  | 今回は、現場での機器の取り外し工事のみを小口工事で実施。
811 | 800690 | 0 |  |  | 2 | 34 |  |  | 4 | 整備点検 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-04-05 23:16 | k-kawasaki | 2021-04-05 23:16 | k-kawasaki | 1895 | E | OTHER | [5 empty] | コイルが焼けていたのでコイルをまき直した。
812 | 800165 | 0 |  |  | 1 | 74 | 35850 |  | 1 | 整備点検 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-04-06 00:20 | syu-suzuki |  |  | 362 | M | A | A-20-5
813 | 800692 | 0 |  |  | 1 | 74 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-04-06 00:21 | syu-suzuki |  |  | 1897 | M | A
814 | 800535 | 0 | 37 |  | 1 | 74 | 6205 |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-04-06 00:21 | syu-suzuki |  |  | 1730 | M | A | A-556
815 | 800900 | 0 |  |  | 1 | 74 | 9748 |  | 9 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-04-06 00:22 | syu-suzuki |  |  | 3102 | M | A | A-31-1
816 | 800863 | 0 |  |  | 1 | 74 | 11492 |  | 9 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-04-06 00:22 | syu-suzuki |  |  | 3065 | M | A | A-12-16
817 | 800822 | 0 |  |  | 1 | 74 |  |  | 9 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-04-06 00:24 | syu-suzuki |  |  | 2027 | M | A
818 | 801040 | 0 |  |  | 1 | 30 |  |  | 1 | 整備点検 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-04-06 23:03 | t-sugiura |  |  | 3242 | M | K_JIMUSYO
819 | 800892 | 0 |  |  | 1 | 83 | 9250 |  | 1 | 重故障修理 | [21 empty] | 4/2 予備機と載せ替え実施（取り外し品は整備） | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-04-06 23:42 | syu-suzuki |  |  | 3094 | M | 2B | W-62
820 | 801045 | 0 |  |  | 1 | 104 | 11735 |  | 1 | 軽故障修理 | [21 empty] | K-50型ボックス交換（ｵｲﾙ漏れ） | 分解するも不具合箇所は特になし。 キャビテーションなどの振動によるメカシール開きにより異物（チタン分）噛みこみからのｵｲﾙ漏れ | ・停止時のｵｲﾙ圧が下がっていても、運転時に圧が上がれば 使用に問題ないと思われる。 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-04-06 23:48 | syu-suzuki |  |  | 3247 | M | 1B | BA-71-5
821 | 800453 | 0 | 22 |  | 1 | 74 | 11442 |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-04-07 02:27 | syu-suzuki |  |  | 1648 | M | A | A-12-13
822 | 800824 | 0 |  |  | 1 | 74 | 6204 |  | 9 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-04-07 02:28 | syu-suzuki |  |  | 2029 | M | A | A-555
823 | 800905 | 0 |  |  | 1 | 74 | 11492 |  | 4 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-04-07 02:30 | syu-suzuki |  |  | 3107 | M | A | A-12-16
824 | 80099 | 0 |  |  | 3 | 26 |  |  | 1 | [32 empty] | 0 | 0 | 2021-04-07 03:02 | sh-kawase |  |  | 100 | I | GY
825 | 800487 | 0 |  |  | 3 | 33 |  |  | 1 | 点検検査 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-04-07 03:02 | sh-kawase |  |  | 1682 | I | M3P
826 | 800832 | 0 |  |  | 3 | 6 |  |  | 1 | その他-調達G関連 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-04-07 03:02 | sh-kawase |  |  | 2037 | I | MT
827 | 800797 | 0 |  |  | 1 | 83 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-04-07 03:02 | sh-kawase |  |  | 2002 | M | 2B
828 | 801170 | 0 |  |  | 3 | 99 | 26661 |  | 9 | 軽故障修理 | [21 empty] | 本体穴あきにより取替実施。 | 腐食 | 本体取替。 |  |  |  | なし |  |  |  | 0 | 0 | 2021-04-07 09:13 | r-yamashita |  |  | 3372 | I | U3 | XV-2445-1-1 | MO | KE | OK |  | なし
829 | 800837 | 0 |  |  | 1 | 84 | 5732 |  | 1 | その他-調達G関連 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-04-07 10:07 | s-hokazono |  |  | 2042 | M | U2 | O-140-1
830 | 800829 | 0 |  |  | 1 | 40 | 15411 |  | 1 | その他-調達G関連 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-04-07 10:08 | s-hokazono |  |  | 2034 | M | U6 | F-2620
831 | 800845 | 0 |  |  | 1 | 107 | 5225 |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-04-07 22:51 | k-sugimachi |  |  | 2050 | M | U4 | P-671 | MU | KR | OK |  | 施工期間 3/17~3/19
832 | 800770 | 0 |  |  | 1 | 107 | 5225 |  | 1 | 整備点検 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-04-07 22:57 | k-sugimachi |  |  | 1975 | M | U4 | P-671 | MU | KR | OK |  | 施工期間3/17～3/19
833 | 801131 | 0 |  |  | 4 | 61 |  |  | 1 | 土建工事 | [21 empty] | 施工 3/30完工 場所 技研棟 221号室 機器名 排水管 状況 排水管の詰まり 内容 清掃 | 経年的なもの。 | なし。 |  |  |  | なし。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-04-07 23:41 | se-ito |  |  | 3333 | C | TECHNO |  | ZZ | YO | OK |  | なし。
834 | 800654 | 0 |  |  | 1 | 11 |  |  | 1 | その他-保全G関連 | [21 empty] | 施工 3/31完工確認 場所 液剤第2包装工場 機器名 ダクト配管 状況 機器の近くの配管サポートで頭をぶつける 内容 配管固定方法の変更 | なし。 | 点検、ﾊﾟﾄﾛｰﾙ上の安全対策。 |  |  |  | なし。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-04-07 23:45 | se-ito |  |  | 1849 | M | BR2 |  | ZZ | ZZ | OK |  | なし。
835 | 801066 | 0 |  |  | 4 | 58 |  |  | 1 | 点検検査 | [21 empty] | 施工 4/7完工 場所 医薬 機器分析室 機器名 物品棚 及び 書棚 状況 固定されていない。 内容 物品棚の固定 書棚の固定 その他 電動ドリル使用可。 | なし。 | 耐震対策。 |  |  |  | なし。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-04-07 23:47 | se-ito |  |  | 3268 | C | I3 |  | ZZ | ZZ | OK |  | なし。
836 | 800931 | 0 |  |  | 4 | 61 |  |  | 1 | 土建工事 | [21 empty] | 施工 4/7完工 場所 技研棟 地下倉庫 技研棟 222号室 機器名 サンプル棚 状況 実験サンプルの保管用に 新しくサンプル棚を購入した。 耐震対策が取られていない。 内容 棚を固定する治具の取付（耐震対策） | なし。 | 耐震対策。 |  |  |  | なし。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-04-07 23:53 | se-ito |  |  | 3133 | C | TECHNO |  | ZZ | ZZ | OK |  | なし。
837 | 80073 | 0 |  |  | 1 | 75 |  |  | 1 |  |  |  | 2021-01-20 | 2021-01-14 | 2021-01-15 |  |  |  | m-fujioka | [12 empty] | 年次点検（添付資料有） | [7 empty] | 有 |  | 0 | 0 | 2021-04-09 03:17 | m-kasukabe |  |  | 74 | M | COM
838 | 80074 | 0 |  |  | 1 | 75 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-01-14 | 2021-01-15 |  |  |  | m-fujioka | [20 empty] | 無 |  | 0 | 0 | 2021-04-09 03:17 | m-kasukabe |  |  | 75 | M | COM
839 | 800946 | 0 |  |  | 1 | 83 | 9250 |  | 1 | 重故障修理 | [21 empty] | ピック層FRP補修実施 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-04-11 23:16 | syu-suzuki |  |  | 3148 | M | 2B | W-62
840 | 800987 | 0 |  |  | 1 | 83 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [21 empty] | ・ハイフロ弁割損箇所の仮補修 割損部に鉄板（3ｔ）取り付け、FRPにて固定する | ・経年使用からゴムライニングが硬化し穴が開いた。 ・使用を重ねるうちに、徐々に大きくなりハイフロ弁本体（鋳物部）にクラックが入る ・鋳物部の割損へとつながった | [8 empty] | 0 | 0 | 2021-04-11 23:23 | syu-suzuki |  |  | 3189 | M | 2B |  | HS | KE
841 | 801237 | 0 |  |  | 1 | 45 |  |  | 9 | 軽故障修理 | [21 empty] | 施工 4/11完工 ※ 物流部での自家作業につき、 IEPでの工事発生なし。 場所 2R包装場 機器名 バッグ包装機 投入ゲート弁 状況 ゲートの開閉が悪い 内容 シリンダの取替 その他 シリンダの支給あり | 経年的なもの。 | なし。 |  |  |  | ※ 物流部での自家作業につき、IEPでの工事発生なし。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-04-12 00:49 | se-ito |  |  | 3439 | M | P2R |  | ZZ | ZZ | OK |  | ※ 物流部での自家作業につき、IEPでの工事発生なし。
842 | 801085 | 0 |  |  | 1 | 83 | 9250 |  | 1 | 整備点検 | [21 empty] | ・ハイフロバルブ割損箇所の補修 割損箇所に鉄板（3ｔ）取り付けFRPで固定する | ①経年使用（初期設置より交換はなし）により、内面のゴムが硬化し劣化、腐食により穴が開く。 ②使用しているうちにあなが徐々に広がっていく ③穴が大きくなるにつれ、本体（鋳物）にクラック等が発生し割損した 以上のように考察する。 | ・軸受けメタル交換時にゴムの硬度等確認する。 （硬度の基準値が必要） ・外面の腐食等もないか定期的に確認する | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-04-12 02:55 | syu-suzuki |  |  | 3287 | M | 2B | W-62 | HS | KE
843 | 800922 | 0 |  |  | 1 | 105 | 16018 |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-04-12 06:11 | syu-suzuki |  |  | 3124 | M | 2C | K-202
844 | 801022 | 0 |  |  | 1 | 105 |  |  | 1 | 整備点検 | [21 empty] | カバー亀裂補修 ・側面鉄板ボルトにて固定しコーキングにて隙間埋め実施 ・表面に耐熱塗装実施 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-04-12 06:14 | syu-suzuki |  |  | 3224 | M | 2C
845 | 801099 | 0 |  |  | 1 | 74 | 6055 |  | 9 | 軽故障修理 | [21 empty] | ・K-125ボックス交換実施 | オイルが減るということでボックス交換する。取り外し品を確認しても油漏れの速度は遅かった。（午前中は漏れ確認なしが午後は漏れていた。停止時の圧力も午前は上がっていたが、午後は落ちていた。）振動により異物がメカシールぶに噛みこみメカ開きにより油が漏れたと考察する。 | 油漏れにより、停止時の圧力は下がっていたが、テスト運転すると圧力は規定値（3～3.5）まで上がるので運転に支障はないと思う。給油しながらの使用で問題なしと思う。（運転時に圧力が上がらない場合は交換とする） | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-04-12 06:24 | syu-suzuki |  |  | 3301 | M | A | A-24-13
846 | 801127 | 0 |  |  | 4 | 74 |  |  | 9 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-04-12 06:25 | syu-suzuki |  |  | 3329 | C | A
847 | 800677 | 0 | 2 |  | 1 | 105 | 25199 |  | 9 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-04-12 06:27 | syu-suzuki |  |  | 1872 | M | 2C | F-411
848 | 801215 | 0 |  |  | 1 | 104 | 3594 |  | 9 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-04-12 07:14 | syu-suzuki |  |  | 3417 | M | 1B | BR-71-9
849 | 801216 | 0 |  |  | 1 | 104 | 11746 |  | 9 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-04-12 07:14 | syu-suzuki |  |  | 3418 | M | 1B | BR-71-10
850 | 801067 | 0 |  |  | 1 | 104 | 11739 |  | 9 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-04-12 07:16 | syu-suzuki |  |  | 3269 | M | 1B | BA-84-2
851 | 801021 | 0 |  |  | 1 | 66 | 11930 |  | 9 | 軽故障修理 | [21 empty] | 4月5日施工完了 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-04-13 04:19 | s-matsuo |  |  | 3223 | M | M | M-912-1 | MM | MA | OK
852 | 801036 | 0 |  |  | 1 | 70 | 33755 |  | 1 | その他-保全G関連 | [21 empty] | 4月7日施工 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-04-13 04:20 | s-matsuo |  |  | 3238 | M | 1D | DR-146-4 | KT | MA | OK
853 | 801051 | 0 |  |  | 1 | 66 |  |  | 1 | その他-保全G関連 | [21 empty] | 4月7日施工 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-04-13 04:21 | s-matsuo |  |  | 3253 | M | M |  | MM | MA | OK
854 | 801179 | 0 |  |  | 1 | 70 | 9535 |  | 1 | その他-保全G関連 | [21 empty] | 4月8日施工 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-04-13 04:22 | s-matsuo |  |  | 3381 | M | 1D | D-763-3 | KT | MA | OK
855 | 801223 | 0 |  |  | 1 | 70 | 11198 |  | 9 | その他-保全G関連 | [21 empty] | 4月9日施工 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-04-13 04:22 | s-matsuo |  |  | 3425 | M | 1D | DR-151-1 | KT | MA | OK
856 | 801254 | 0 |  |  | 1 | 70 | 2929 |  | 9 | その他-保全G関連 | [21 empty] | 4月12日施工 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-04-13 04:23 | s-matsuo |  |  | 3456 | M | 1D | D-901 | KT | MA | OK
857 | 801257 | 0 |  |  | 1 | 70 | 9723 |  | 9 | その他-保全G関連 | [21 empty] | 4月12日施工完了 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-04-13 04:24 | s-matsuo |  |  | 3459 | M | 1D | DR-148-2 | KT | MA | OK
858 | 800795 | 0 |  |  | 1 | 26 | 11876 |  | 1 | 軽故障修理 | [22 empty] | 軸ﾊﾟｲﾌﾟ折損 | 軸切断復旧（中間軸製作）ベリングBOXハウジング補修 |  |  |  | 改修工事振替え |  |  |  | 0 | 0 | 2021-04-13 07:28 | k-kida |  |  | 2000 | M | GY | T-308 | HS | HR | OK
859 | 801093 | 0 |  |  | 1 | 26 | 10334 |  | 1 | 軽故障修理 | [22 empty] | ｽﾊﾟｰｷﾞｬ摩耗、ﾗｯｸｷﾞｬ摩耗 | ｽﾊﾟｰｷﾞｬ取替え、昇降ｼﾘﾝﾀﾞｰ取替え | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-04-13 07:32 | k-kida |  |  | 3295 | M | GY | F-606 | UF | MA | OK
860 | 801094 | 0 |  |  | 1 | 26 | 3109 |  | 1 | 軽故障修理 | [22 empty] | 経年使用による脱水孔にｽｹｰﾙ付着。 孔清掃を含むﾊﾞｽｹｯﾄ整備 | 整備ﾊﾞｽｹｯﾄと取替え。 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-04-13 07:35 | k-kida |  |  | 3296 | M | GY | F-608 | UF | SC | OK
861 | 801097 | 0 |  |  | 1 | 26 | 6356 |  | 1 | 軽故障修理 | [22 empty] | 流速低下により80Ａエンビ配管閉塞。 | 自家作業にて配管通し。 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-04-13 07:50 | k-kida |  |  | 3299 | M | GY | P-279 | ZZ | TU | OK
862 | 801132 | 0 |  |  | 1 | 6 | 14378 |  | 1 | 軽故障修理 | [22 empty] | ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾟｯｷﾝ部位より液漏れ 原因：ｲﾝﾍﾟﾗｰ側のﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ不良により軸振れ。 | ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞBOX整備 |  |  |  | ｹｰｽ5/100ｶﾞﾀ有り、注文中。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-04-13 07:57 | k-kida |  |  | 3334 | M | MT | F-1100-B | MU | BF | OK
863 | 801280 | 0 |  |  | 1 | 34 |  |  | 1 | 整備点検 | [21 empty] | 施工 4/12完工 工事名 ホイスト・クレーンの年次点検・整備 原課 設備管理部 担当者 伊藤 清治 管理区分 機械 場所 保全整備工場 機器名 ホイスト・クレーン 機器番号 X-001、X-002、X-003、X-004 数量 4台 内容 2021年度 年次点検・整備 | ｘ-001 ・キャブタイヤケーブルひび割れあり。 ｘ-002 ・上部フック外れ止め破損。 ・横行モータ異音あり。 ・定格荷重でのブレーキの効きが悪い。 ・キャブタイヤケーブルひび割れあり。 ｘ-003 ・制御箱にへこみあり。 ｘ-004 ・不具合なし。 | ・今回の年次点検で確認された不具合内容の修理について は、別予算で計画、実行する。 ・毎月実施する “ 月例点検 ” 結果を反映し、 不具合箇所の修理を行う。 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-04-14 02:54 | se-ito |  |  | 3482 | M | OTHER |  | ZZ | ZZ | ZZ |  | なし。
864 | 801062 | 0 |  |  | 2 | 58 |  |  | 1 | 整備点検 | [21 empty] | 施工 4/12完工確認 場所 医薬工場内 機器名 照明機器（詳細は下記の通り） 内容 照明器具修理 1.屋内 4階 消灯器具電球取替 2.屋内 4階 南東部照明器具向き調整（中止） 3.屋外 T-142北側 電球取替 4.屋外 一般取扱所 電球取替 5.屋外 水製造装置 北側 電灯取替 | 経年的なもの。 | なし。 |  |  |  | なし。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-04-14 02:59 | se-ito |  |  | 3264 | E | I3 |  | ZZ | ZZ | OK |  | 当初、計画していた工事（2.屋内 4階 南東部照明器具向き調整）に関し、中止。
865 | 801238 | 0 |  |  | 1 | 58 |  |  | 1 | 整備点検 | [21 empty] | 施工 4/13完工 場所 医薬工場 1階 機器名 D-247、248 VG配管系逆止弁 状況 逆止弁について閉塞の懸念があるため、 取り外し整備。 整備記録（写真）の作成。 その他 本日（業者：筒井工業）夕方、現場を確認。 | 運開前 健全性の確認。（GMP対応） | なし。 |  |  |  | なし。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-04-14 08:45 | se-ito |  |  | 3440 | M | I3 |  | ZZ | ZZ | OK |  | なし。
866 | 801182 | 0 |  |  | 1 | 41 | 759 |  | 1 | 軽故障修理 | [21 empty] | 施工 4/13完工 場所 液剤工場 機器名 ホイストクレーン 状況 月例点検でワイヤ素線切れを指摘 内容 ワイヤ取替 その他 ワイヤ支給 | 経年的なもの。 | なし。 |  |  |  | なし。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-04-14 08:47 | se-ito |  |  | 3384 | M | EK | X-004 | HN | KR | OK |  | なし。
867 | 801307 | 0 |  |  | 1 | 83 | 11707 |  | 9 | 軽故障修理 | [21 empty] | 2011/4/14 工事実施 ｋ-50ボックス交換 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-04-15 02:40 | syu-suzuki |  |  | 3520 | M | 2B | W-25-5
868 | 801228 | 0 |  |  | 4 | 61 |  |  | 1 | 土建工事 | [21 empty] | 施工 4/13完工 場所 技研棟322号室（女子控室） 機器名 床面 状況 技研棟322号室（女子控室）の床面カーペット の剥がれあり。 内容 カーペットの部分補修。 | 経年的なもの。 | なし。 |  |  |  | なし。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-04-15 02:58 | se-ito |  |  | 3430 | C | TECHNO |  | HS | KR | OK |  | なし。
869 | 801229 | 0 |  |  | 3 | 104 |  |  | 9 | 軽故障修理 | [21 empty] | 弁座取替工事実施 | 内漏れ | なし |  |  |  | なし |  |  |  | 0 | 0 | 2021-04-15 03:02 | r-yamashita |  |  | 3431 | I | 1B | [5 empty] | なし
870 | 801155 | 0 |  |  | 3 | 6 |  |  | 4 | その他-保全G関連 | [21 empty] | 500kg分銅校正実施 | なし | なし |  |  |  | なし |  |  |  | 0 | 0 | 2021-04-15 04:01 | r-yamashita |  |  | 3357 | I | MT | [5 empty] | なし
871 | 801278 | 0 |  |  | 1 | 104 |  |  | 9 | 整備点検 | [21 empty] | 足場解体 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-04-15 07:08 | syu-suzuki |  |  | 3480 | M | 1B
872 | 801142 | 0 |  |  | 1 | 28 |  |  | 1 | その他-保全G関連 | [22 empty] | 腐食 | 配管取替 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-04-15 07:22 | s-hokazono |  |  | 3344 | M | SS |  | MO | KE | OK
873 | 801318 | 0 |  |  | 1 | 99 | 13398 |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-04-15 07:24 | s-hokazono |  |  | 3531 | M | U3 | R-360C
874 | 801199 | 0 | 8 |  | 1 | 28 | 8922 |  | 1 | その他-保全G関連 | [22 empty] | 熱交換効率現象に伴う、プレート交換 酸側、水側のスケーリングが考えられる。 | プレート交換→プレートメーカー整備 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-04-15 07:30 | s-hokazono | 2021-06-05 02:25 | s-hokazono | 3401 | M | SS | H-107-4 | SH | YO | OK
875 | 801011 | 0 |  |  | 4 | 33 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [22 empty] | 過巻き防止SWの針金折損により過巻き状態になった。 | SW(ｽｲｯﾁ)取替え | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-04-15 08:31 | k-kida |  |  | 3213 | C | M3P |  | ZZ | BF | OK
876 | 801038 | 0 |  |  | 4 | 26 |  |  | 1 | 土建工事 | [22 empty] | 鉄球篩時にﾕﾝﾎﾞにｱｽﾌｧﾙﾄ捲り上げる。 | ｺﾝｸﾘｰﾄにて部分補修。 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-04-15 08:34 | k-kida |  |  | 3240 | C | GY |  | ZZ | GY | OK
877 | 801096 | 0 |  |  | 4 | 26 |  |  | 1 | 土建工事 | [22 empty] | 経年劣化によりｺﾝｸﾘｰﾄ片が落下防止用ﾈｯﾄ上に落下 | 落下ｺﾝｸﾘｰﾄ破片の除去 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-04-16 03:00 | k-kida |  |  | 3298 | C | GY |  | ZZ | KR | OK |  | 定期的に除去が必要
878 | 801033 | 0 |  |  | 1 | 74 |  |  | 9 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-04-16 06:49 | syu-suzuki |  |  | 3235 | M | A
879 | 801130 | 0 |  |  | 1 | 83 | 218 |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-04-16 06:49 | syu-suzuki |  |  | 3332 | M | 2B | W-70
880 | 801298 | 0 |  |  | 1 | 104 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [21 empty] | 4/16 攪拌翼（羽）取り換え | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-04-16 07:05 | syu-suzuki |  |  | 3511 | M | 1B
881 | 801095 | 0 |  |  | 1 | 26 | 10177 |  | 1 | その他-保全G関連 | [22 empty] | 経年による劣化(腐食) | 部分補修 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-04-18 22:49 | k-kida |  |  | 3297 | M | GY | TP-725 | ZZ | KR | OK
882 | 800861 | 0 |  |  | 3 | 26 |  |  | 1 | その他-調達G関連 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-04-19 00:21 | sh-kawase |  |  | 3063 | I | GY
883 | 801369 | 0 |  |  | 1 | 104 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-04-19 05:33 | syu-suzuki |  |  | 3582 | M | 1B
884 | 801227 | 0 |  |  | 1 | 26 | 9799 |  | 1 | 軽故障修理 | [22 empty] | ﾌﾞﾛｰ時に於ける配管ﾋﾟﾝﾎｰﾙ | 新規製作品は当て板にて補強 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-04-19 08:24 | k-kida |  |  | 3429 | M | GY | F-710 | MU | MA | OK
885 | 801286 | 0 |  |  | 1 | 6 | 14378 |  | 1 | 軽故障修理 | [22 empty] | ﾌﾞﾛｰｰ時に於ける配管摩耗 | 新規製作品は当て板補強 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-04-19 08:26 | k-kida |  |  | 3488 | M | MT | F-1100-B | MU | MA | OK
886 | 801133 | 0 |  |  | 1 | 6 | 14378 |  | 1 | 軽故障修理 | [22 empty] | 腐食による配管ﾋﾟﾝﾎｰﾙ | 新規製作、取替え | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-04-19 08:27 | k-kida |  |  | 3335 | M | MT | F-1100-B | MU | KE | OK
887 | 801363 | 0 |  |  | 1 | 26 | 10443 |  | 1 | 軽故障修理 | [22 empty] | 軸の平行を確認 | ベルトの蛇行を見ながら軸を平行調整 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-04-19 08:30 | k-kida |  |  | 3576 | M | GY | C-644 | ZZ | BF | OK
888 | 801392 | 0 |  |  | 1 | 74 | 9539 |  | 9 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-04-20 04:00 | syu-suzuki |  |  | 3605 | M | A | A-463
889 | 801128 | 0 |  |  | 1 | 74 | 9750 |  | 9 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-04-20 04:00 | syu-suzuki |  |  | 3330 | M | A | A-36-7
890 | 801273 | 0 |  |  | 1 | 74 | 6204 |  | 9 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-04-20 04:01 | syu-suzuki |  |  | 3475 | M | A | A-555
891 | 801232 | 0 |  |  | 1 | 74 |  |  | 9 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-04-20 04:01 | syu-suzuki |  |  | 3434 | M | A
892 | 801026 | 0 |  |  | 1 | 74 | 11493 |  | 9 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-04-20 05:27 | syu-suzuki |  |  | 3228 | M | A | A-12-18
893 | 801031 | 0 |  |  | 1 | 74 | 11493 |  | 9 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-04-20 05:28 | syu-suzuki |  |  | 3233 | M | A | A-12-18
894 | 801029 | 0 |  |  | 1 | 74 | 6370 |  | 9 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-04-20 05:30 | syu-suzuki |  |  | 3231 | M | A | A-457
895 | 801230 | 0 |  |  | 1 | 74 | 10934 |  | 9 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-04-20 05:31 | syu-suzuki |  |  | 3432 | M | A | A-18-5
896 | 801231 | 0 |  |  | 1 | 74 | 9254 |  | 9 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-04-20 05:31 | syu-suzuki |  |  | 3433 | M | A | A-468-3
897 | 801299 | 0 |  |  | 1 | 104 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-04-20 05:35 | syu-suzuki |  |  | 3512 | M | 1B
898 | 801312 | 0 |  |  | 1 | 104 | 11748 |  | 9 | 軽故障修理 | [21 empty] | 4/14 K-100ボックス交換 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-04-20 05:38 | syu-suzuki |  |  | 3525 | M | 1B | BR-79
899 | 801362 | 0 |  |  | 1 | 104 |  |  | 9 | 軽故障修理 | [21 empty] | 4/16 タンク内部FRP補修 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-04-20 05:39 | syu-suzuki |  |  | 3575 | M | 1B
900 | 801217 | 0 |  |  | 1 | 104 | 8409 |  | 9 | 軽故障修理 | [21 empty] | 4/12 モーター転用（BR-84-2) ボックス転用（BR-84-1) により、ポンプ復旧する。 | 過去に同機種より部品取り転用しており、そのままの状態にて放置してあった。この度、動かすために復旧した。 | [8 empty] | 0 | 0 | 2021-04-20 05:52 | syu-suzuki |  |  | 3419 | M | 1B | BR-77-2
901 | 801100 | 0 |  |  | 1 | 104 | 11739 |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-04-20 05:55 | syu-suzuki |  |  | 3302 | M | 1B | BA-84-2
902 | 801218 | 0 |  |  | 1 | 104 | 8410 |  | 9 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-04-20 05:57 | syu-suzuki |  |  | 3420 | M | 1B | BR-76-2
903 | 801296 | 0 |  |  | 1 | 104 | 24242 |  | 9 | 軽故障修理 | [21 empty] | 4/17 内部FRP補修 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-04-20 05:59 | syu-suzuki |  |  | 3509 | M | 1B | BR-80-4
904 | 801055 | 0 |  |  | 1 | 83 | 6759 |  | 1 | 軽故障修理 | [21 empty] | 4/12 一部配管取り換え | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-04-20 06:02 | syu-suzuki |  |  | 3257 | M | 2B | H-24-6
905 | 801054 | 0 |  |  | 1 | 83 | 6757 |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-04-20 06:04 | syu-suzuki |  |  | 3256 | M | 2B | H-24-3
906 | 801297 | 0 |  |  | 1 | 83 | 6504 |  | 1 | 軽故障修理 | [21 empty] | 4/14 K-80ボックス交換 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-04-20 06:05 | syu-suzuki |  |  | 3510 | M | 2B | H-34
907 | 801119 | 0 |  |  | 1 | 83 | 11478 |  | 1 | 整備点検 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-04-20 06:06 | syu-suzuki |  |  | 3321 | M | 2B | W-20
908 | 801310 | 0 |  |  | 1 | 83 |  |  | 9 | 軽故障修理 | [21 empty] | 4/15 FRP補修 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-04-20 06:07 | syu-suzuki |  |  | 3523 | M | 2B
909 | 801374 | 0 |  |  | 1 | 83 | 9250 |  | 4 | 軽故障修理 | [21 empty] | 4/19 フード側面FRP補修 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-04-20 06:08 | syu-suzuki |  |  | 3587 | M | 2B | W-62
910 | 801135 | 0 |  |  | 1 | 105 | 8011 |  | 1 | 軽故障修理 | [21 empty] | 4/7 フィーダー交換 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-04-20 06:19 | syu-suzuki |  |  | 3337 | M | 2C | F-07-1
911 | 800805 | 0 |  |  | 3 | 15 |  |  | 4 | その他-調達G関連 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-04-21 00:07 | sh-kawase |  |  | 2010 | I | KA
912 | 801104 | 0 |  |  | 3 | 34 |  |  | 1 | その他-調達G関連 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-04-21 00:08 | sh-kawase |  |  | 3306 | I | OTHER
913 | 801109 | 0 |  |  | 3 | 34 |  |  | 1 | その他-調達G関連 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-04-21 00:08 | sh-kawase |  |  | 3311 | I | OTHER
914 | 801101 | 0 |  |  | 1 | 105 | 5852 |  | 1 | 整備点検 | [21 empty] | 4/7 ゴムブッシュ交換 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-04-21 01:02 | syu-suzuki |  |  | 3303 | M | 2C | K-14
915 | 801102 | 0 |  |  | 1 | 105 | 5852 |  | 1 | 整備点検 | [21 empty] | 4/8 Vベルト取り換え、プーリースケッチ | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-04-21 01:03 | syu-suzuki |  |  | 3304 | M | 2C | K-14
916 | 800938 | 0 |  |  | 1 | 105 | 11047 |  | 1 | 軽故障修理 | [21 empty] | 4/7実施 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-04-21 01:05 | syu-suzuki |  |  | 3140 | M | 2C | F-09-1
917 | 800940 | 0 |  |  | 1 | 105 | 388 |  | 1 | 軽故障修理 | [21 empty] | 4/6 グランド入れ替え、Vベルト取り換え | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-04-21 01:06 | syu-suzuki |  |  | 3142 | M | 2C | F-09-2
918 | 800945 | 0 |  |  | 1 | 105 | 5802 |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-04-21 01:09 | syu-suzuki |  |  | 3147 | M | 2C | K-300
919 | 800939 | 0 |  |  | 1 | 105 | 5801 |  | 1 | 軽故障修理 | [21 empty] | 4/2 グランド交換 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-04-21 01:14 | syu-suzuki |  |  | 3141 | M | 2C | K-29-1
920 | 800934 | 0 |  |  | 1 | 105 | 385 |  | 1 | 軽故障修理 | [21 empty] | 4/2 当て板補修 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-04-21 01:15 | syu-suzuki |  |  | 3136 | M | 2C | F-06-1
921 | 801177 | 0 |  |  | 1 | 105 | 385 |  | 1 | 軽故障修理 | [21 empty] | 4/8 グランド交換 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-04-21 01:17 | syu-suzuki |  |  | 3379 | M | 2C | F-06-1
922 | 800935 | 0 |  |  | 1 | 105 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-04-21 01:18 | syu-suzuki |  |  | 3137 | M | 2C
923 | 800937 | 0 |  |  | 1 | 105 | 2428 |  | 1 | 整備点検 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-04-21 01:20 | syu-suzuki |  |  | 3139 | M | 2C | K-11-01
924 | 801056 | 0 |  |  | 1 | 14 | 8200 |  | 9 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-04-21 01:26 | syu-suzuki |  |  | 3258 | M | E | E-233-8
925 | 801150 | 0 |  |  | 1 | 14 | 2859 |  | 9 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-04-21 01:27 | syu-suzuki |  |  | 3352 | M | E | E-300-2
926 | 801222 | 0 |  |  | 1 | 14 | 8211 |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-04-21 01:28 | syu-suzuki |  |  | 3424 | M | E | E-290-2
927 | 801416 | 0 |  |  | 1 | 104 | 286 |  | 1 | 軽故障修理 | [21 empty] | 4/20 K-100ボックス交換 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-04-21 01:41 | syu-suzuki |  |  | 3629 | M | 1B | B-56-2
928 | 801057 | 0 |  |  | 1 | 83 | 3046 |  | 9 | 整備点検 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-04-21 01:59 | syu-suzuki |  |  | 3259 | M | 2B | W-69
929 | 801413 | 0 |  |  | 1 | 14 | 8432 |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-04-21 07:18 | syu-suzuki |  |  | 3626 | M | E | E-221
930 | 801445 | 0 |  |  | 1 | 107 | 15406 |  | 1 | 軽故障修理 | [21 empty] | 重複依頼の為中止 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-04-21 07:57 | m-kasukabe |  |  | 3658 | M | U4 | S-592-1-1
931 | 801024 | 0 |  |  | 2 | 104 | 2681 |  | 1 | 整備点検 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-04-22 01:23 | k-kawasaki | 2021-04-22 01:23 | k-kawasaki | 3226 | E | 1B | B-56-2-INV |  |  |  |  | インバータ取替を実施
932 | 800330 | 0 |  |  | 1 | 34 |  |  | 4 | その他-調達G関連 | [21 empty] | 施工 3/31完工 その後、クレーム処理扱いで、4/22完工 場所 有機品質管理部 機器名 振とう器点検 状況 使用中に突然停止する現象が頻繁に発生。 オザワ科学に相談。修理が必要。 ※ 修理期間中の代替機を希望。 調達Grご担当 神田さま | 経年的なもの。 | なし。 |  |  |  | なし。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-04-22 07:31 | se-ito |  |  | 1525 | M | OTHER |  | ZZ | ZZ | OK |  | なし。
933 | 800146 | 0 |  |  | 1 | 61 |  |  | 4 | 整備点検 | [21 empty] | 施工 2021年3月31日完工 場所 技研棟 機器名 混錬機 双腕式ニーダー 状況 ロックピンのが劣化。 内容 ロックピンの交換。 その他 調達Gr 木下さま | 経年的なもの。 | なし。 |  |  |  | なし。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-04-22 07:33 | se-ito |  |  | 343 | M | TECHNO |  | ZZ | ZZ | OK |  | なし。
934 | 800249 | 0 |  |  | 3 | 34 |  |  | 9 | 軽故障修理 | [21 empty] | 施工 2021年3月31日完工 場所 業務管理棟 機器名 ラベル作成用プリンター 状況 印刷物にラインが入る 内容 点検・修理。 その他 富士ゼロックスへ修理依頼済み 調達ご担当 神田さま | 経年的なもの。 | なし。 |  |  |  | なし。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-04-22 07:35 | se-ito |  |  | 448 | I | OTHER |  | ZZ | ZZ | OK |  | なし。
935 | 800980 | 0 |  |  | 1 | 39 |  |  | 4 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-04-23 04:28 | sh-kawase |  |  | 3182 | M | ROKA
936 | 801331 | 0 |  |  | 1 | 34 |  |  | 4 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-04-23 04:28 | sh-kawase |  |  | 3544 | M | OTHER
937 | 801041 | 0 |  |  | 3 | 64 | 16505 |  | 1 | その他-保全G関連 | [21 empty] | ボール弁の操作が困難なため、取付方向を変更。 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-04-26 00:10 | k-kakizaki |  |  | 3243 | I | 8B | PHSV-9802
938 | 801103 | 0 | 6 |  | 1 | 64 | 25222 |  | 1 | 軽故障修理 | [21 empty] | 吹き出し圧力を上限値に近いところに設定。 | 設定値がズレ、設定範囲下限値よりも下回る値になっていた。 | [8 empty] | 0 | 0 | 2021-04-26 00:14 | k-kakizaki |  |  | 3305 | M | 8B | S-HS-2 | ZZ |  | OK
939 | 801060 | 0 |  |  | 1 | 64 | 22220 |  | 1 | 軽故障修理 | [21 empty] | 馬の背軸受（北側 下から4番目）に異音 4/22軸受取替 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-04-26 00:17 | k-kakizaki |  |  | 3262 | M | 8B | C-8802-1 | ZZ | YO | OK
940 | 801205 | 0 |  |  | 1 | 64 | 21998 |  | 1 | 軽故障修理 | [21 empty] | 馬の背軸受（東西共 上から4番目）に異音 4/22軸受取替 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-04-26 00:18 | k-kakizaki |  |  | 3407 | M | 8B | C-8807-1 | ZZ | YO | OK
941 | 801206 | 0 |  |  | 1 | 108 |  |  | 1 | 整備点検 | [21 empty] | 既設純水装置南側の手摺りおよび歩廊取付 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-04-26 00:23 | k-kakizaki |  |  | 3408 | M | P-WATER |  | ZZ |  | OK
942 | 801240 | 0 |  |  | 1 | 105 | 5852 |  | 9 | 軽故障修理 | [21 empty] | ・ベアリング交換 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-04-26 03:02 | syu-suzuki |  |  | 3442 | M | 2C | K-14
943 | 801485 | 0 |  |  | 1 | 83 | 218 |  | 1 | 軽故障修理 | [21 empty] | ・チェーン取り換え ・安全カバー修理（テンションホイル確認、調整しやすく） | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-04-26 07:23 | syu-suzuki |  |  | 3698 | M | 2B | W-70
944 | 801379 | 0 |  |  | 1 | 30 |  |  | 1 | その他-調達G関連 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-04-26 22:57 | sh-kawase |  |  | 3592 | M | K_JIMUSYO
945 | 801035 | 0 |  |  | 1 | 80 | 3144 |  | 1 | その他-保全G関連 | [21 empty] | 4月20日施工完了。①ﾁｪｰﾝ芯だし、駆動側を15㎜押し込んだ②ｱｲﾄﾞﾗｰ設置位置戻し ﾁｪｰﾝが従動ｽﾌﾟﾛｹｯﾄにはまり込むときに収まりが悪く、振動発生。ﾁｪｰﾝﾘﾝｸ断裂、Mo架台亀裂（1週間前）が発生している。 | 昨年末から巻き取りﾛｰﾗｰ駆動系統のﾁｪｰﾝで振動が発生しており、振動によって減速機の架台に亀裂が入っている。 ①駆動側ｽﾌﾟﾛｹｯﾄと従動側ｽﾌﾟﾛｹｯﾄの出入り芯が15㎜ずれあり ②ｱｲﾄﾞﾗｰが正規の取り付け位置に対して従動側になることで従動側との芯ずれを許容できない | 年末にﾁｪｰﾝ更新し、その後複数回施工しているが、一度も通りを確認していないと思われる。 ﾁｪｰﾝ、Vﾍﾞﾙﾄなど芯だしを伴う作業を行うときはｽﾄﾚｯﾁｬｰ/糸 などの道具携帯と作業標準化すべき。 保全Gとしても実行されているか注視する。 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-04-27 00:26 | s-matsuo |  |  | 3237 | M | 1C | CR-513-AG | HS | SF | OK
946 | 801046 | 0 |  |  | 1 | 70 |  |  | 9 | その他-保全G関連 | [21 empty] | 4月7日施工完了 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-04-27 00:28 | s-matsuo |  |  | 3248 | M | 1D |  | CR | KE | OK
947 | 801047 | 0 |  |  | 1 | 70 |  |  | 1 | その他-保全G関連 | [21 empty] | 4月8日施工 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-04-27 00:32 | s-matsuo |  |  | 3249 | M | 1D |  | CR | KE | OK
948 | 801048 | 0 |  |  | 1 | 70 | 9494 |  | 9 | その他-保全G関連 | [21 empty] | 4月15日施工。 | ｽﾌﾟﾛｹ、ｾｯﾄﾎﾞﾙﾄ抜け | [8 empty] | 0 | 0 | 2021-04-27 00:34 | s-matsuo |  |  | 3250 | M | 1D | DR-666-2 | UF | SD | OK
949 | 801053 | 0 |  |  | 1 | 70 | 8019 |  | 1 | その他-保全G関連 | [21 empty] | 4月7日施工。ﾒﾀﾙ交換 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-04-27 00:39 | s-matsuo |  |  | 3255 | M | 1D | D-630-2 | MM | KE |  |  | ｹｰｼﾝｸﾞ下側摩耗あり。もう少し早くメタル交換すべきだった。
950 | 801181 | 0 |  |  | 1 | 70 | 33755 |  | 1 | その他-保全G関連 | [21 empty] | ﾌﾞﾚｽ根元に亀裂を確認。補修＋補強。 | ﾓｰﾀｰ、減速機えの架台を支持する斜めのブレスが他は2方向あるのに対し、１方向しかない。 ブレス（南北方向）と直行方向に亀裂が走っており、ブレス（東西方向）があれば抑えられた振動により亀裂。 | 振動分散目的で独立しているｻﾝﾄﾞﾐﾙをﾌﾛｱ梁と連結させる。 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-04-27 00:44 | s-matsuo |  |  | 3383 | M | 1D | DR-146-4 | KI | SY | KY |  | 今期、デッキ梁との連結を改修にて検討中。
951 | 801191 | 0 |  |  | 1 | 70 |  |  | 1 | その他-保全G関連 | [21 empty] | 4月14日施工 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-04-27 00:45 | s-matsuo |  |  | 3393 | M | 1D |  | CR | KE | OK
952 | 801193 | 0 |  |  | 1 | 66 |  |  | 1 | その他-保全G関連 | [21 empty] | 4月14日施工 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-04-27 01:47 | s-matsuo |  |  | 3395 | M | M |  | CR | KE | OK
953 | 801225 | 0 |  |  | 1 | 70 |  |  | 1 | その他-保全G関連 | [21 empty] | 4月15日施工 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-04-27 01:48 | s-matsuo |  |  | 3427 | M | 1D |  | CR | KE | OK
954 | 801275 | 0 |  |  | 1 | 80 | 6336 |  | 1 | その他-保全G関連 | [21 empty] | 5月14日施工 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-04-27 01:50 | s-matsuo |  |  | 3477 | M | 1C | CR-514 | CR | KE | OK
955 | 801347 | 0 |  |  | 1 | 70 | 33101 |  | 9 | その他-保全G関連 | [21 empty] | 4月15日施工 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-04-27 01:51 | s-matsuo |  |  | 3560 | M | 1D | DA-662-5-G | KT | KE | OK
956 | 801360 | 0 |  |  | 1 | 70 | 6582 |  | 1 | その他-保全G関連 | [21 empty] | 4月16日施工完了。スリーブ交換 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-04-27 01:52 | s-matsuo |  |  | 3573 | M | 1D | D-191-4 | KT | KE | OK
957 | 801372 | 0 |  |  | 1 | 66 | 14268 |  | 9 | その他-保全G関連 | [21 empty] | 4月19日施工完了。銘柄変更対応 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-04-27 01:54 | s-matsuo |  |  | 3585 | M | M | M-948-5 | FN | MO | OK
958 | 801373 | 0 |  |  | 1 | 70 | 3415 |  | 1 | その他-保全G関連 | [21 empty] | 4月21日施工。不良対策品施工、ｶﾗｰ不良 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-04-27 01:56 | s-matsuo |  |  | 3586 | M | 1D | DA-664 | ZZ | YO | OK |  | 予備品内部サビ除去後に交換
959 | 801415 | 0 |  |  | 1 | 80 | 15961 |  | 1 | その他-保全G関連 | [21 empty] | 4月22日脱着清掃 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-04-27 01:57 | s-matsuo |  |  | 3628 | M | 1C | C-300-1 | KT | YO | OK
960 | 801414 | 0 |  |  | 1 | 70 | 81 |  | 1 | その他-保全G関連 | [21 empty] | 4月21日施工完了。ベントホース取り付け | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-04-27 01:59 | s-matsuo |  |  | 3627 | M | 1D | D-690-1 | MM | MA | OK
961 | 801504 | 0 |  |  | 1 | 70 |  |  | 9 | その他-保全G関連 | [21 empty] | 4月22日施工 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-04-27 04:45 | s-matsuo |  |  | 3717 | m | 1D |  | CR | KE | OK
962 | 801505 | 0 |  |  | 1 | 70 | 9366 |  | 1 | その他-保全G関連 | [21 empty] | 4月22日施工 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-04-27 04:45 | s-matsuo |  |  | 3718 | m | 1D | DR-202-2 | MM | MA | OK
963 | 801468 | 0 |  |  | 1 | 70 | 21693 |  | 1 | その他-保全G関連 | [21 empty] | 4月23日施工。ｳｨｻﾞｰ減速機復旧 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-04-27 04:48 | s-matsuo |  |  | 3681 | M | 1D | DA-127R | FN | MO | OK |  | DA681ﾄﾗﾌﾞﾙ時に転用、今回復旧。
964 | 801457 | 0 |  |  | 1 | 70 | 8121 |  | 9 | その他-保全G関連 | [21 empty] | 4月21日施工。Mo架台に亀裂発見、亀裂補修＋補強。 | 過去にMo減速機を変更し脚位置が変わった。架台が妥当でなくなり、亀裂が発生。 | 亀裂要因の抑え込みに適した箇所に補強を追加。 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-04-27 04:51 | s-matsuo |  |  | 3670 | M | 1D | DA-675 | KI | SY | OK
965 | 801456 | 0 |  |  | 1 | 80 | 8815 |  | 9 | その他-保全G関連 | [21 empty] | 4月21日施工完了 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-04-27 04:52 | s-matsuo |  |  | 3669 | M | 1C | C-107-1 | MM | KE | OK
966 | 801274 | 0 |  |  | 1 | 80 |  |  | 1 | その他-保全G関連 | [21 empty] | 4月18日施工。Mo架台に亀裂、補修。 | 昨年末から巻き取りﾛｰﾗｰ駆動系統のﾁｪｰﾝで振動が発生しており、振動によって減速機の架台に亀裂が入っている。 ①駆動側ｽﾌﾟﾛｹｯﾄと従動側ｽﾌﾟﾛｹｯﾄの出入り芯が15㎜ずれあり ②ｱｲﾄﾞﾗｰが正規の取り付け位置に対して従動側になることで従動側との芯ずれを許容できない | 別途小口工事で4月21日に解消済み | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-04-27 04:58 | s-matsuo |  |  | 3476 | M | 1C |  | KI | SF | OK
967 | 801253 | 0 |  |  | 1 | 46 |  |  | 4 | 整備点検 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-04-27 07:45 | sh-kawase |  |  | 3455 | M | TY
968 | 801529 | 0 |  |  | 1 | 26 | 10046 |  | 1 | 軽故障修理 | [22 empty] | 昇降ﾗｯｸｷﾞｬ摩耗により昇降ｼﾘﾝﾀﾞｰを整備品と交換。 | 取外し昇降ｼﾘﾝﾀﾞｰはﾗｯｸｷﾞｬを新品に交換 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-04-27 22:40 | k-kida |  |  | 3742 | m | GY | F-617 | UF | MA | OK
969 | 801497 | 0 |  |  | 1 | 26 | 15735 |  | 1 | 軽故障修理 | [22 empty] | 油圧高圧側配管ピンホール | PT検査にてピンホール部確認、荒削り後、3層溶接にて肉盛り | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-04-27 22:44 | k-kida |  |  | 3710 | m | GY | F-709 | MU | HR | OK
970 | 801495 | 0 |  |  | 1 | 26 | 10750 |  | 1 | 整備点検 | [22 empty] | ﾌﾟｰﾘｰ側のﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ不良。 | 予備品と取替え | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-04-27 23:03 | k-kida |  |  | 3708 | m | GY | P-008-1 | UF | BF | OK
971 | 801480 | 0 |  |  | 1 | 26 | 2724 |  | 1 | 軽故障修理 | [22 empty] | ｶﾊﾞﾗｲﾅｰ穴明き | 摩耗対策でﾗｲﾅｰをHiｸﾛｰﾑに変更 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-04-27 23:06 | k-kida |  |  | 3693 | M | GY | P-112-3 | MU | MA | OK
972 | 801044 | 0 | 1 |  | 1 | 108 | 32131 |  | 1 | その他-保全G関連 | [21 empty] | ポンプ開放点検 問題なし ボルト先端3山出ていない周辺ボルトを取替 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-04-27 23:08 | k-kakizaki | 2021-05-24 05:43 | k-kakizaki | 3246 | M | P-WATER | P-8924-2 | ZZ | BM | OK
973 | 801575 | 0 |  |  | 1 | 105 | 5850 |  | 9 | 軽故障修理 | [21 empty] | 4/27施工 ・フレキシブルホース取り換え ・三方弁1次側ガスケット交換 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-04-28 00:13 | syu-suzuki |  |  | 3788 | m | 2C | K-12
974 | 801562 | 0 |  |  | 1 | 74 | 9748 |  | 9 | 重故障修理 | [21 empty] | 4/27施工 【交換部品】 ・ｶﾊﾞｰ、ﾌﾚｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ ・ｶﾊﾞｰ、ﾌﾚｰﾑﾌﾟﾚｰﾄﾗｲﾅｰ ・羽根車、羽根車ﾎﾞｽ、ｶﾊﾞｰ | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-04-28 00:21 | syu-suzuki |  |  | 3775 | m | A | A-31-1
975 | 801244 | 0 |  |  | 1 | 80 | 6303 |  | 1 | 整備点検 | [21 empty] | 4/28 ソフメックアクア塗布作業実施 1号.2号カルサイナー | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-04-28 06:50 | syu-suzuki |  |  | 3446 | M | 1C | CA-108-C |  |  |  |  | 2号カルサイナー タイヤ下ライナー摩耗度計測 測定箇所：上手タイヤ上側 測定方法：隙間部よりノギスにて計測 板厚：25㎜に対して大半が22㎜（3㎜程度摩耗） 最大21㎜（4㎜摩耗）最小23㎜（2㎜摩耗）
976 | 801243 | 0 |  |  | 1 | 105 | 5850 |  | 1 | 整備点検 | [21 empty] | 4/28 ソフメックアクア塗布作業実施 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-04-28 06:52 | syu-suzuki |  |  | 3445 | M | 2C | K-12
977 | 801116 | 0 |  |  | 1 | 30 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-04-28 08:17 | m-kasukabe |  |  | 3318 | M | K_JIMUSYO
978 | 80187 | 0 |  |  | 1 | 84 | 5619 |  | 1 | 軽故障修理 | [22 empty] | 錆び固着 | バルブ取替 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-04-30 05:08 | s-hokazono |  |  | 188 | M | U2 | E-236 | ZZ | US | OK
979 | 800117 | 0 |  |  | 1 | 99 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-04-30 05:10 | s-hokazono |  |  | 314 | M | U3
980 | 800150 | 0 |  |  | 1 | 99 | 21216 |  | 9 | 重故障修理 | [22 empty] | ダブルメカシールの固着により、追従不可となりオイル漏れが発生したと考えられる 整備報告書参照 | ポンプ検討 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-04-30 05:14 | s-hokazono |  |  | 347 | M | U3 | P-304-3 | MU | YO | ZZ
981 | 801281 | 0 |  |  | 2 | 37 |  |  | 1 | その他-調達G関連 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-04-30 05:19 | kyo-kinoshita |  |  | 3483 | E | OFFICE
982 | 800178 | 0 |  |  | 4 | 99 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-04-30 05:22 | s-hokazono |  |  | 375 | C | U3
983 | 800179 | 0 | 2 |  | 1 | 99 | 21216 |  | 1 | 重故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-04-30 05:22 | s-hokazono |  |  | 376 | M | U3 | P-304-3
984 | 800181 | 0 |  |  | 2 | 99 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-04-30 05:22 | s-hokazono |  |  | 378 | E | U3
985 | 800203 | 0 | 1 |  | 3 | 99 | 23885 |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-04-30 05:23 | s-hokazono |  |  | 402 | I | U3 | PHCV-2541-1
986 | 800283 | 0 |  |  | 1 | 84 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [22 empty] | 保温下腐食、経年劣化 | 配管取替 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-04-30 05:26 | s-hokazono |  |  | 482 | M | U2 |  | MO | KE | OK
987 | 800373 | 0 |  |  | 1 | 84 |  |  | 1 | その他-保全G関連 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-04-30 05:27 | s-hokazono |  |  | 1568 | M | U2
988 | 800270 | 0 |  |  | 1 | 28 | 11808 |  | 1 | その他-保全G関連 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-04-30 05:27 | s-hokazono |  |  | 469 | M | SS | P-107
989 | 800383 | 0 |  |  | 1 | 99 | 9321 |  | 1 | 軽故障修理 | [22 empty] | 経年劣化による錆び | 塗装 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-04-30 05:29 | s-hokazono |  |  | 1578 | M | U3 | T-392 | ZZ | KE | OK
990 | 800394 | 0 |  |  | 1 | 40 | 34901 |  | 1 | 軽故障修理 | [22 empty] | ベアリングの玉、保持器、カバーが脱落し、偏芯した状態で回っていた。原因としてはベアリング寿命である。 水の影響を受けやすい反駆動側ベアリングが破損。 | E-2920A~Dまで軸受部取替整備 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-04-30 05:33 | s-hokazono |  |  | 1589 | M | U6 | E-2920C | DR | KR | YS
991 | 800399 | 0 | 29 |  | 1 | 99 | 2241 |  | 9 | 軽故障修理 | [23 empty] | メカボックス取替 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-04-30 05:40 | s-hokazono |  |  | 1594 | M | U3 | P-803-4 | MO | KR | OK
992 | 800413 | 0 | 69 |  | 1 | 84 | 5330 |  | 1 | 軽故障修理 | [22 empty] | サクション側バルブ1次側で閉塞を確認 キャビテーションを起こしたと考えられる。 | バルブ変更検討 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-04-30 05:43 | s-hokazono |  |  | 1608 | M | U2 | P-289-2 | SH | TU | OK |  | 横抜きの新ラインでも閉塞が懸念される
993 | 800418 | 0 |  |  | 1 | 99 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-04-30 05:44 | s-hokazono |  |  | 1613 | M | U3
994 | 800419 | 0 | 37 |  | 1 | 99 | 9782 |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-04-30 05:44 | s-hokazono |  |  | 1614 | M | U3 | P-412C
995 | 800634 | 0 |  |  | 1 | 84 | 14025 |  | 1 | 軽故障修理 | [23 empty] | 取替 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-04-30 05:47 | s-hokazono |  |  | 1829 | M | U2 | T-118-4 | MO | RK | OK
996 | 800464 | 0 |  |  | 1 | 84 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-04-30 05:48 | s-hokazono |  |  | 1659 | M | U2
997 | 800503 | 0 |  |  | 1 | 54 |  |  | 1 | その他-保全G関連 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-04-30 05:50 | s-hokazono |  |  | 1698 | M | SOU
998 | 800521 | 0 |  |  | 4 | 99 |  |  | 1 | 点検検査 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-04-30 05:52 | s-hokazono |  |  | 1716 | C | U3
999 | 800901 | 0 |  |  | 1 | 99 | 14206 |  | 9 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-04-30 05:54 | s-hokazono |  |  | 3103 | M | U3 | P-835-2
1000 | 800474 | 0 |  |  | 1 | 84 | 5416 |  | 1 | 軽故障修理 | [22 empty] | 腐食穴あき | 配管取替 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-04-30 05:56 | s-hokazono |  |  | 1669 | M | U2 | E-202-1 | MO | KE | OK
1001 | 800476 | 0 |  |  | 1 | 84 | 13396 |  | 1 | 軽故障修理 | [23 empty] | 配管取替 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-04-30 05:57 | s-hokazono |  |  | 1671 | M | U2 | T-118-3
1002 | 800522 | 0 |  |  | 1 | 54 |  |  | 1 | その他-保全G関連 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-04-30 05:57 | s-hokazono |  |  | 1717 | M | SOU
1003 | 800484 | 0 | 8 |  | 1 | 40 | 14658 |  | 9 | 軽故障修理 | [22 empty] | 配管亀裂 | 取替 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-04-30 05:59 | s-hokazono |  |  | 1679 | M | U6 | D-2720 | ZZ | HR | OK
1004 | 800734 | 0 |  |  | 1 | 40 |  |  | 1 | その他-保全G関連 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-04-30 05:59 | s-hokazono |  |  | 1939 | M | U6 |  | HS | KE | OK
1005 | 800523 | 0 |  |  | 1 | 54 |  |  | 1 | その他-保全G関連 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-04-30 06:00 | s-hokazono |  |  | 1718 | M | SOU
1006 | 800527 | 0 |  |  | 4 | 99 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-04-30 06:00 | s-hokazono |  |  | 1722 | C | U3
1007 | 800541 | 0 | 11 |  | 1 | 99 | 2727 |  | 9 | 軽故障修理 | [22 empty] | スリーブ劣化、シールへたり | 部品取替 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-04-30 06:02 | s-hokazono |  |  | 1736 | M | U3 | P-410 | MO | KE | OK
1008 | 800550 | 0 |  |  | 1 | 99 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-04-30 06:03 | s-hokazono |  |  | 1745 | M | U3
1009 | 800564 | 0 | 43 |  | 3 | 99 | 26662 |  | 9 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-04-30 06:03 | s-hokazono |  |  | 1759 | I | U3 | XV-2445-2-1
1010 | 800551 | 0 | 96 |  | 1 | 84 | 5117 |  | 1 | 軽故障修理 | [22 empty] | アンカーボルト緩みにより、ベースから異音 | 増し締め | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-04-30 06:04 | s-hokazono |  |  | 1746 | M | U2 | P-870 | ZZ | ZZ | OK
1011 | 800695 | 0 |  |  | 1 | 40 | 5356 |  | 1 | 整備点検 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-04-30 06:07 | s-hokazono |  |  | 1900 | M | U6 | R-2230A
1012 | 800651 | 0 | 2 |  | 3 | 84 | 15025 |  | 9 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-04-30 06:08 | s-hokazono |  |  | 1846 | I | U2 | LT-2040-2 | MO | KR | OK
1013 | 800591 | 0 |  |  | 1 | 99 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-04-30 06:08 | s-hokazono |  |  | 1786 | M | U3
1014 | 800653 | 0 | 30 |  | 1 | 99 | 14206 |  | 1 | 軽故障修理 | [23 empty] | FRP補修 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-04-30 06:11 | s-hokazono |  |  | 1848 | M | U3 | P-835-2 |  | KE | OK
1015 | 800661 | 0 |  |  | 1 | 84 | 5732 |  | 9 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-04-30 06:12 | s-hokazono |  |  | 1856 | M | U2 | O-140-1 |  |  | YS
1016 | 800662 | 0 | 38 |  | 1 | 84 | 4714 |  | 1 | 軽故障修理 | [23 empty] | 配管取替 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-04-30 06:14 | s-hokazono |  |  | 1857 | M | U2 | P-142
1017 | 800744 | 0 |  |  | 1 | 99 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-04-30 06:16 | s-hokazono |  |  | 1949 | M | U3
1018 | 800699 | 0 |  |  | 1 | 28 |  |  | 1 | その他-保全G関連 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-04-30 06:18 | s-hokazono |  |  | 1904 | M | SS |  | ZZ | KE | OK
1019 | 800665 | 0 |  |  | 1 | 28 |  |  | 1 | その他-保全G関連 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-04-30 06:18 | s-hokazono |  |  | 1860 | M | SS
1020 | 800684 | 0 | 4 |  | 1 | 54 | 8514 |  | 1 | 点検検査 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-04-30 06:19 | s-hokazono |  |  | 1889 | M | SOU | C-100
1021 | 800750 | 0 |  |  | 1 | 28 |  |  | 1 | 土建工事 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-04-30 06:19 | s-hokazono |  |  | 1955 | M | SS
1022 | 800580 | 0 | 30 |  | 1 | 99 | 9486 |  | 1 | 軽故障修理 | [23 empty] | ノズル取替整備 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-04-30 06:20 | s-hokazono |  |  | 1775 | M | U3 | E-358-3 | ZZ |  | OK
1023 | 800687 | 0 | 11 |  | 1 | 99 | 14464 |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-04-30 06:21 | s-hokazono |  |  | 1892 | M | U3 | E-331-2
1024 | 800794 | 0 |  |  | 1 | 54 |  |  | 1 | その他-保全G関連 | [22 empty] | 劣化によりソケット部から漏れ | 配管取替 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-04-30 06:25 | s-hokazono |  |  | 1999 | M | SOU |  | MO | RK | OK
1025 | 800819 | 0 |  |  | 1 | 40 | 5163 |  | 1 | 点検検査 | [22 empty] | 反駆動側ポンプベアリングより異音 グリースが漏れており回転しにくい状態であった。 | 劣化部品取替 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-04-30 06:27 | s-hokazono |  |  | 2024 | M | U6 | P-2934B | DF | KR | OK
1026 | 800820 | 0 |  |  | 1 | 99 | 14463 |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-04-30 06:27 | s-hokazono |  |  | 2025 | M | U3 | E-323-2 | ZZ | ZZ | OK
1027 | 800835 | 0 |  |  | 1 | 84 | 14034 |  | 9 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-04-30 06:28 | s-hokazono |  |  | 2040 | M | U2 | T-854 |  | ZZ | OK
1028 | 800839 | 0 |  |  | 1 | 99 | 14415 |  | 1 | 軽故障修理 | [23 empty] | 取替 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-04-30 06:29 | s-hokazono |  |  | 2044 | M | U3 | E-307-4 | SH | KE | OK
1029 | 800842 | 0 |  |  | 1 | 84 |  |  | 9 | 軽故障修理 | [22 empty] | 外部腐食穴あき | 配管取替 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-04-30 06:31 | s-hokazono |  |  | 2047 | M | U2 |  | MO | KE | OK
1030 | 800849 | 0 |  |  | 1 | 28 |  |  | 1 | その他-保全G関連 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-04-30 06:31 | s-hokazono |  |  | 2054 | M | SS |  | HS | KE | OK
1031 | 800877 | 0 |  |  | 4 | 99 |  |  | 1 | 点検検査 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-04-30 06:32 | s-hokazono |  |  | 3079 | C | U3
1032 | 800628 | 0 |  |  | 1 | 99 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-04-30 06:36 | s-hokazono |  |  | 1823 | M | U3
1033 | 800875 | 0 |  |  | 1 | 99 | 14029 |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-04-30 06:37 | s-hokazono |  |  | 3077 | M | U3 | T-401-1
1034 | 800864 | 0 |  |  | 1 | 40 | 14669 |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-04-30 06:38 | s-hokazono |  |  | 3066 | M | U6 | E-2920B | ZZ | ZZ | OK
1035 | 800878 | 0 |  |  | 1 | 28 |  |  | 1 | その他-保全G関連 | [23 empty] | パッチあて | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-04-30 06:39 | s-hokazono |  |  | 3080 | M | SS |  | MO | KE | OK
1036 | 800879 | 0 |  |  | 1 | 28 |  |  | 1 | その他-保全G関連 | [22 empty] | 劣化によるヒビ割れ | 配管取替、足場組 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-04-30 06:40 | s-hokazono |  |  | 3081 | M | SS |  | MO | KR | OK
1037 | 800916 | 0 |  |  | 1 | 99 | 9052 |  | 1 | 点検検査 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-04-30 06:41 | s-hokazono |  |  | 3118 | M | U3 | T-733
1038 | 800919 | 0 |  |  | 1 | 99 | 4967 |  | 9 | 軽故障修理 | [22 empty] | 軸シール部へたり | 劣化部品取替 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-04-30 06:41 | s-hokazono |  |  | 3121 | M | U3 | P-409-1 | MO | KR | OK
1039 | 800930 | 0 |  |  | 1 | 99 |  |  | 9 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-04-30 06:42 | s-hokazono |  |  | 3132 | M | U3
1040 | 800943 | 0 |  |  | 1 | 84 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [23 empty] | 短管部取替 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-04-30 06:43 | s-hokazono |  |  | 3145 | M | U2 |  | MM | ZZ | OK
1041 | 800880 | 0 |  |  | 1 | 28 |  |  | 1 | その他-保全G関連 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-04-30 06:44 | s-hokazono |  |  | 3082 | M | SS |  | MO | RK | OK
1042 | 800947 | 0 |  |  | 1 | 99 | 14462 |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-04-30 06:45 | s-hokazono |  |  | 3149 | M | U3 | E-323-1
1043 | 800948 | 0 |  |  | 1 | 99 | 13398 |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-04-30 06:45 | s-hokazono |  |  | 3150 | M | U3 | R-360C | ZZ | ZZ | OK
1044 | 801018 | 0 |  |  | 1 | 84 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-04-30 06:46 | s-hokazono |  |  | 3220 | M | U2
1045 | 801016 | 0 |  |  | 1 | 99 | 4291 |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-04-30 06:46 | s-hokazono |  |  | 3218 | M | U3 | E-386-3
1046 | 801015 | 0 |  |  | 1 | 40 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [23 empty] | 配管取替 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-04-30 06:47 | s-hokazono |  |  | 3217 | M | U6 |  | MO | RK | OK
1047 | 801010 | 0 |  |  | 1 | 99 | 5020 |  | 1 | 軽故障修理 | [22 empty] | 軸シールへたり、スリーブ劣化 | 劣化部品取替 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-04-30 06:48 | s-hokazono |  |  | 3212 | M | U3 | P-449C | MO | RK | OK
1048 | 801001 | 0 |  |  | 1 | 99 |  |  | 9 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-04-30 06:48 | s-hokazono |  |  | 3203 | M | U3
1049 | 801000 | 0 |  |  | 1 | 99 | 13061 |  | 1 | 軽故障修理 | [22 empty] | ランナーにスケーリング アンバランスとなり振動発生 | ランナー取替整備 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-04-30 06:49 | s-hokazono |  |  | 3202 | M | U3 | P-419-2 | ZZ | YO | OK
1050 | 800999 | 0 |  |  | 1 | 99 | 4967 |  | 9 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-04-30 07:01 | s-hokazono |  |  | 3201 | M | U3 | P-409-1 | SH | RK | OK
1051 | 800998 | 0 |  |  | 1 | 84 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [23 empty] | 配管取替 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-04-30 07:08 | s-hokazono |  |  | 3200 | M | U2 |  | MM | KE | OK
1052 | 800997 | 0 |  |  | 1 | 84 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-04-30 07:09 | s-hokazono |  |  | 3199 | M | U2
1053 | 800866 | 0 |  |  | 1 | 40 |  |  | 1 | その他-保全G関連 | [22 empty] | サポート不足 | サポート追加 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-04-30 07:09 | s-hokazono |  |  | 3068 | M | U6 |  |  |  | OK
1054 | 800950 | 0 |  |  | 1 | 28 |  |  | 1 | その他-保全G関連 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-04-30 07:10 | s-hokazono |  |  | 3152 | M | SS
1055 | 800957 | 0 |  |  | 1 | 84 |  |  | 9 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-04-30 07:11 | s-hokazono |  |  | 3159 | M | U2 |  | HS | KR | OK
1056 | 800958 | 0 |  |  | 1 | 54 |  |  | 9 | その他-保全G関連 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-04-30 07:11 | s-hokazono |  |  | 3160 | M | SOU |  | ZZ | ZZ | OK
1057 | 800959 | 0 |  |  | 1 | 28 | 11808 |  | 1 | その他-保全G関連 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-04-30 07:12 | s-hokazono |  |  | 3161 | M | SS | P-107
1058 | 800978 | 0 |  |  | 1 | 99 | 14463 |  | 9 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-04-30 07:12 | s-hokazono |  |  | 3180 | M | U3 | E-323-2 | MO | KE | OK
1059 | 800989 | 0 |  |  | 1 | 84 | 14033 |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-04-30 07:13 | s-hokazono |  |  | 3191 | M | U2 | T-83
1060 | 800990 | 0 |  |  | 1 | 54 |  |  | 1 | その他-保全G関連 | [23 empty] | 配管取替 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-04-30 07:14 | s-hokazono |  |  | 3192 | M | SOU |  | MO | KE | OK
1061 | 800996 | 0 |  |  | 1 | 54 |  |  | 1 | その他-保全G関連 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-04-30 07:14 | s-hokazono |  |  | 3198 | M | SOU |  | ZZ | RK | OK
1062 | 800991 | 0 |  |  | 1 | 54 |  |  | 1 | その他-保全G関連 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-04-30 07:15 | s-hokazono |  |  | 3193 | M | SOU |  | MO | KE | OK
1063 | 800857 | 0 |  |  | 1 | 84 | 13298 |  | 9 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-04-30 07:15 | s-hokazono |  |  | 3059 | M | U2 | E-212
1064 | 801601 | 0 |  |  | 1 | 26 | 9799 |  | 1 | 軽故障修理 | [22 empty] | 取付けﾎﾞﾙﾄ折損 | ﾎﾞﾙﾄ折れ込みによりﾀｯﾌﾟ溶接補修 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-04-30 08:29 | k-kida |  |  | 3814 | m | GY | F-710 | HS | KE | OK
1065 | 801490 | 0 |  |  | 1 | 89 |  |  | 1 | その他-保全G関連 | [22 empty] | 腐食 | ﾊﾞｯﾁ当て | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-04-30 08:37 | k-kida |  |  | 3703 | M | EKI |  | MU | KE | OK
1066 | 801289 | 0 |  |  | 1 | 26 | 10044 |  | 1 | 軽故障修理 | [22 empty] | ﾊﾞｽｹｯﾄ脱水孔目詰り | 整備品と交換 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-04-30 08:40 | k-kida |  |  | 3491 | M | GY | F-611 | ZZ | TU | OK
1067 | 801180 | 0 |  |  | 1 | 6 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [22 empty] | 階段踏み板、足の腐食 | 取り替え補修 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-04-30 08:43 | k-kida |  |  | 3382 | M | MT |  | ZZ | KE | OK
1068 | 801556 | 0 |  |  | 3 | 99 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [21 empty] | スラリーラインに使用するため予備調節弁（NDV）の弁座取替、整備作業を実施しました。 | なし | なし |  |  |  | なし |  |  |  | 0 | 0 | 2021-05-05 23:33 | r-yamashita |  |  | 3769 | i | U3 |  | ZZ | ZZ | OK |  | なし
1069 | 800873 | 0 | 4 |  | 1 | 63 | 24741 |  | 1 | 軽故障修理 | [21 empty] | ダンパ動作不良。 ノズルは綺麗だった。 | 空気比不良。 | [8 empty] | 0 | 0 | 2021-05-06 00:01 | k-kakizaki |  |  | 3075 | M | UT | B-9009-3 | ZZ |  | OK
1070 | 800756 | 0 |  |  | 4 | 64 |  |  | 1 | 整備点検 | [21 empty] | 効果に確証が持てないため、対応中止。 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-05-06 00:02 | k-kakizaki |  |  | 1961 | C | 8B
1071 | 800847 | 0 |  |  | 1 | 63 | 24652 |  | 1 | 軽故障修理 | [21 empty] | 小口予算では工事収まらないため、改修予算などで対応予定。 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-05-06 00:03 | k-kakizaki |  |  | 2052 | M | UT | P-9004-4
1072 | 801005 | 0 |  |  | 3 | 34 |  |  | 1 | その他-調達G関連 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-06 00:50 | tos-hattori |  |  | 3207 | I | OTHER
1073 | 801587 | 0 |  |  | 1 | 74 | 9750 |  | 9 | 軽故障修理 | [21 empty] | k-100ボックス交換 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-05-06 03:56 | syu-suzuki |  |  | 3800 | m | A | A-36-7
1074 | 801514 | 0 |  |  | 4 | 74 |  |  | 1 | 土建工事 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-06 04:11 | syu-suzuki |  |  | 3727 | c | A
1075 | 801397 | 0 |  |  | 4 | 74 |  |  | 1 | 土建工事 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-06 04:11 | syu-suzuki |  |  | 3610 | C | A
1076 | 801395 | 0 |  |  | 4 | 74 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-06 04:13 | syu-suzuki |  |  | 3608 | C | A
1077 | 801396 | 0 |  |  | 4 | 74 |  |  | 1 | 土建工事 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-06 04:13 | syu-suzuki |  |  | 3609 | C | A
1078 | 801049 | 0 |  |  | 1 | 74 | 6749 |  | 9 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-06 04:14 | syu-suzuki |  |  | 3251 | M | A | SCR5
1079 | 801356 | 0 |  |  | 1 | 74 | 6374 |  | 9 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-06 04:14 | syu-suzuki |  |  | 3569 | M | A | A-511-1
1080 | 801429 | 0 |  |  | 1 | 74 | 31757 |  | 9 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-06 04:15 | syu-suzuki |  |  | 3642 | M | A | A-20-4
1081 | 801221 | 0 |  |  | 1 | 104 | 3140 |  | 9 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-06 04:17 | syu-suzuki |  |  | 3423 | M | 1B | BR-76-1-AG
1082 | 801568 | 0 |  |  | 1 | 104 |  |  | 1 | 整備点検 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-06 04:17 | syu-suzuki |  |  | 3781 | m | 1B
1083 | 801283 | 0 |  |  | 1 | 104 | 16220 |  | 1 | 整備点検 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-06 04:18 | syu-suzuki |  |  | 3485 | M | 1B | #1
1084 | 801418 | 0 |  |  | 1 | 104 | 3583 |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-06 04:18 | syu-suzuki |  |  | 3631 | M | 1B | B-57-4
1085 | 801507 | 0 |  |  | 1 | 104 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-06 04:19 | syu-suzuki |  |  | 3720 | m | 1B
1086 | 801357 | 0 |  |  | 1 | 104 | 11245 |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-06 04:20 | syu-suzuki |  |  | 3570 | M | 1B | B-57-5
1087 | 800803 | 0 |  |  | 1 | 104 | 11243 |  | 1 | 軽故障修理 | [21 empty] | コイル2本取り換え、1本取り外しBF取り付け | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-05-06 04:21 | syu-suzuki |  |  | 2008 | M | 1B | B-57-1
1088 | 801554 | 0 |  |  | 1 | 104 | 8476 |  | 1 | 軽故障修理 | [21 empty] | コイル2本取り換え、1本取り外しBF取り付け ※従来7本のところを6本にて使用する | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-05-06 04:23 | syu-suzuki |  |  | 3767 | m | 1B | B-57-7
1089 | 801336 | 0 |  |  | 1 | 104 | 8476 |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-06 04:23 | syu-suzuki |  |  | 3549 | M | 1B | B-57-7
1090 | 801188 | 0 |  |  | 1 | 14 | 6721 |  | 1 | 軽故障修理 | [21 empty] | ホース取り換え | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-05-06 04:29 | syu-suzuki |  |  | 3390 | M | E | E-230-4
1091 | 801493 | 0 |  |  | 1 | 105 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-06 04:34 | syu-suzuki |  |  | 3706 | m | 2C
1092 | 801510 | 0 |  |  | 1 | 83 | 11479 |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-06 04:35 | syu-suzuki |  |  | 3723 | m | 2B | W-22
1093 | 801521 | 0 |  |  | 1 | 83 |  |  | 1 | 整備点検 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-06 04:35 | syu-suzuki |  |  | 3734 | m | 2B
1094 | 801606 | 0 |  |  | 1 | 83 | 28223 |  | 9 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-06 04:36 | syu-suzuki |  |  | 3819 | m | 2B | W-03-5
1095 | 801553 | 0 |  |  | 1 | 83 | 6592 |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-06 04:36 | syu-suzuki |  |  | 3766 | m | 2B | W-19-1
1096 | 801569 | 0 |  |  | 1 | 83 |  |  | 1 | 整備点検 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-06 04:36 | syu-suzuki |  |  | 3782 | m | 2B
1097 | 800921 | 0 |  |  | 1 | 12 |  |  | 1 | 重故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-06 05:27 | sh-kawase |  |  | 3123 | M | METAL
1098 | 80128 | 0 |  |  | 1 | 6 |  |  | 1 | [28 empty] | 2021年度定修で実施 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-05-06 22:35 | k-kida |  |  | 129 | M | MT
1099 | 80139 | 0 |  |  | 1 | 26 | 10439 |  | 1 | [28 empty] | 2021年度定修で実施 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-05-06 22:36 | k-kida |  |  | 140 | M | GY | C-003
1100 | 80152 | 0 |  |  | 1 | 4 |  |  | 9 | [28 empty] | 2021年度定修で実施 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-05-06 22:36 | k-kida |  |  | 153 | M | PM3P1
1101 | 800142 | 0 |  |  | 1 | 26 |  |  | 1 | その他-保全G関連 | [27 empty] | 2021年度定修で実施 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-05-06 22:38 | k-kida |  |  | 339 | M | GY
1102 | 800992 | 0 |  |  | 1 | 26 |  |  | 1 | 整備点検 | [22 empty] | 経年使用によるｽｹｰﾙの付着 | 定期的に整備が必要 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-05-06 22:42 | k-kida |  |  | 3194 | M | GY |  | ZZ | YO | OK
1103 | 800588 | 0 |  |  | 2 | 33 |  |  | 1 | 整備点検 | [27 empty] | 業者手配つかず、2021年度へ先送り |  |  |  | 0 | 0 | 2021-05-06 22:43 | k-kida |  |  | 1783 | E | M3P
1104 | 801086 | 0 |  |  | 1 | 33 | 18740 |  | 1 | 軽故障修理 | [22 empty] | 水中ポンプ稼動時に配管振れ | サポート追加 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-05-06 22:47 | k-kida |  |  | 3288 | M | M3P | T-3090 | ZZ | GY | OK
1105 | 801370 | 0 |  |  | 1 | 26 | 21860 |  | 1 | 整備点検 | [27 empty] | 指図書No違いにより再発行済。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-05-06 23:11 | k-kida |  |  | 3583 | M | GY | B-422
1106 | 801042 | 0 |  |  | 1 | 84 |  |  | 9 | その他-保全G関連 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-07 00:26 | s-hokazono |  |  | 3244 | M | U2
1107 | 801050 | 0 |  |  | 1 | 99 | 9784 |  | 1 | 軽故障修理 | [22 empty] | シールへたり | 劣化部品取替 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-05-07 00:27 | s-hokazono |  |  | 3252 | M | U3 | P-443C | MO | KE | OK
1108 | 801069 | 0 |  |  | 1 | 54 |  |  | 1 | その他-保全G関連 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-07 00:27 | s-hokazono |  |  | 3271 | M | SOU
1109 | 801070 | 0 |  |  | 1 | 28 |  |  | 1 | その他-保全G関連 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-07 00:28 | s-hokazono |  |  | 3272 | M | SS
1110 | 801074 | 0 |  |  | 1 | 84 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [22 empty] | 現場雰囲気による外部腐食 | 配管取替 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-05-07 00:29 | s-hokazono |  |  | 3276 | M | U2 |  | MO | KE | OK
1111 | 801075 | 0 |  |  | 1 | 84 | 4714 |  | 1 | 軽故障修理 | [23 empty] | 配管取替 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-05-07 00:31 | s-hokazono |  |  | 3277 | M | U2 | P-142 | MO | RK | OK
1112 | 801168 | 0 |  |  | 1 | 84 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-07 00:38 | s-hokazono |  |  | 3370 | M | U2 | [5 empty] | 改修工事扱い
1113 | 801081 | 0 |  |  | 1 | 84 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [23 empty] | 配管取替 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-05-07 00:39 | s-hokazono |  |  | 3283 | M | U2
1114 | 801200 | 0 |  |  | 1 | 40 | 14670 |  | 1 | 軽故障修理 | [22 empty] | 疲労、劣化による穴あき | 配管取替 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-05-07 00:40 | s-hokazono |  |  | 3402 | M | U6 | E-2920D | MO | KE | OK
1115 | 801137 | 0 |  |  | 1 | 99 | 9480 |  | 9 | 軽故障修理 | [22 empty] | 疲労、劣化亀裂 | 溶接補修 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-05-07 00:44 | s-hokazono |  |  | 3339 | M | U3 | S-352-2 |  | KE | OK
1116 | 801079 | 0 |  |  | 1 | 84 | 5089 |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-07 00:48 | s-hokazono |  |  | 3281 | M | U2 | P-251-3 | ZZ | ZZ | ZZ |  | 周期取替
1117 | 801242 | 0 |  |  | 1 | 84 | 14034 |  | 9 | 重故障修理 | [22 empty] | 片締めによるガスケット割れが考えられる | ガスケット取替 合いマークで状況把握実施 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-05-07 00:53 | s-hokazono |  |  | 3444 | M | U2 | T-854 | RE | ZZ | OK
1118 | 801080 | 0 |  |  | 1 | 84 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-07 00:55 | s-hokazono |  |  | 3282 | M | U2 |  | ZZ | ZZ | ZZ |  | ノズル製作
1119 | 801110 | 0 |  |  | 4 | 28 |  |  | 1 | 土建工事 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-07 00:55 | s-hokazono |  |  | 3312 | C | SS
1120 | 801138 | 0 |  |  | 1 | 54 |  |  | 1 | その他-保全G関連 | [22 empty] | 劣化による接続部から漏れ | 配管部分取替 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-05-07 00:56 | s-hokazono |  |  | 3340 | M | SOU |  | RE | RK | OK
1121 | 801195 | 0 |  |  | 1 | 99 | 3309 |  | 9 | 軽故障修理 | [23 empty] | 応急的にFRP補修 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-05-07 00:57 | s-hokazono |  |  | 3397 | M | U3 | S-429-1 | HS | RK | OK
1122 | 801112 | 0 |  |  | 1 | 84 | 14776 |  | 1 | 軽故障修理 | [23 empty] | JET水洗 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-05-07 00:59 | s-hokazono |  |  | 3314 | M | U2 | T-287 | SH | TU | OK
1123 | 801126 | 0 |  |  | 1 | 84 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-07 00:59 | s-hokazono |  |  | 3328 | M | U2
1124 | 801141 | 0 |  |  | 1 | 28 |  |  | 1 | その他-保全G関連 | [22 empty] | 劣化による亀裂 | 部分配管取替 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-05-07 01:00 | s-hokazono |  |  | 3343 | M | SS |  |  | RK | OK
1125 | 801266 | 0 |  |  | 1 | 99 | 14200 |  | 1 | 軽故障修理 | [23 empty] | 分解整備 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-05-07 01:02 | s-hokazono |  |  | 3468 | M | U3 | P-803-1 | RE | KR | OK
1126 | 801406 | 0 |  |  | 1 | 84 | 9316 |  | 9 | 軽故障修理 | [22 empty] | 塩酸ガスによる腐食が考えられる。 四塩化チタンと水の反応による腐食 | ライニング配管検討 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-05-07 01:04 | s-hokazono |  |  | 3619 | M | U2 | T-152 | RE | KE | YS
1127 | 801358 | 0 |  |  | 1 | 84 |  |  | 4 | 整備点検 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-07 01:05 | s-hokazono |  |  | 3571 | M | U2 |  | ZZ | ZZ | ZZ
1128 | 801167 | 0 |  |  | 1 | 84 | 5733 |  | 1 | 軽故障修理 | [22 empty] | モーター減速機、ベアリング焼付きが原因と推定 | オイル管理、ドレンプラグ追加検討 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-05-07 01:07 | s-hokazono |  |  | 3369 | M | U2 | O-140-3 | TI | ZZ | OK
1129 | 801319 | 0 |  |  | 1 | 84 | 2058 |  | 1 | 軽故障修理 | [22 empty] | 分解整備実施したが、揚液不良となる不良なし。 サクション側の詰まりが原因か。 | サクション側配管脱着確認 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-05-07 01:09 | s-hokazono |  |  | 3532 | M | U2 | P-282-3 | SH | FM | JJ
1130 | 801078 | 0 |  |  | 1 | 84 | 14025 |  | 1 | 軽故障修理 | [23 empty] | 溶接補修 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-05-07 01:11 | s-hokazono |  |  | 3280 | M | U2 | T-118-4 | HS | KR | OK
1131 | 801625 | 0 |  |  | 1 | 99 |  |  | 9 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-07 01:17 | s-hokazono |  |  | 3838 | m | U3
1132 | 801620 | 0 |  |  | 1 | 99 | 13398 |  | 9 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-07 01:18 | s-hokazono |  |  | 3833 | m | U3 | R-360C | SH | ZZ | OK
1133 | 800334 | 0 |  |  | 2 | 98 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-07 02:55 | tos-hattori |  |  | 1529 | E | FMP_KOUTE
1134 | 801136 | 0 |  |  | 1 | 99 | 14463 |  | 9 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-07 03:57 | s-hokazono |  |  | 3338 | M | U3 | E-323-2
1135 | 801595 | 0 |  |  | 1 | 28 |  |  | 1 | その他-保全G関連 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-07 03:58 | s-hokazono |  |  | 3808 | m | SS |  | ZZ | ZZ | OK
1136 | 801589 | 0 |  |  | 1 | 99 | 14462 |  | 1 | 軽故障修理 | [23 empty] | 脱着清掃 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-05-07 03:59 | s-hokazono |  |  | 3802 | m | U3 | E-323-1 | SH | TU | OK
1137 | 801154 | 0 |  |  | 1 | 99 | 13398 |  | 9 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-07 04:01 | s-hokazono |  |  | 3356 | M | U3 | R-360C | ZZ | ZZ | OK |  | ストレート→拡大型
1138 | 801621 | 0 |  |  | 1 | 26 | 5962 |  | 1 | 軽故障修理 | [22 empty] | ボリュードライナー摩耗 | 予備品と交換 |  |  |  | パッキン類新品に交換 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-05-07 04:10 | k-kida |  |  | 3834 | m | GY | P-111-1 | MU | MA | OK |  | 分解整備実施
1139 | 801503 | 0 |  |  | 1 | 26 | 10750 |  | 1 | 点検検査 | [27 empty] | 異常なし。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-05-07 04:12 | k-kida |  |  | 3716 | m | GY | P-008-1
1140 | 801355 | 0 |  |  | 1 | 84 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [22 empty] | バルブグランド部からの漏れ 配管の穴あきはなし。 | バルブ取替 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-05-07 04:14 | s-hokazono |  |  | 3568 | M | U2 |  | RE | KE | JJ
1141 | 801536 | 0 |  |  | 1 | 84 | 5412 |  | 9 | 軽故障修理 | [23 empty] | ニップル取替 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-05-07 04:15 | s-hokazono |  |  | 3749 | m | U2 | C-90-2 | ZZ | ZZ | OK
1142 | 801572 | 0 |  |  | 1 | 99 | 16579 |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-07 04:16 | s-hokazono |  |  | 3785 | m | U3 | E-413-2 | SH | TU | OK
1143 | 801566 | 0 |  |  | 1 | 84 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-07 04:17 | s-hokazono |  |  | 3779 | m | U2 |  | ZZ | ZZ | OK
1144 | 801107 | 0 |  |  | 1 | 6 | 10137 |  | 1 | 軽故障修理 | [27 empty] | 自家作業で対応 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-05-07 04:27 | k-kida |  |  | 3309 | M | MT | C-309-3
1145 | 801108 | 0 |  |  | 1 | 89 | 579 |  | 1 | その他-保全G関連 | [22 empty] | 海風でＳＳボルト腐食 | SUSボルトに入替え | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-05-07 04:29 | k-kida |  |  | 3310 | M | EKI | LA-2 | ZZ | GY | OK
1146 | 801190 | 0 |  |  | 1 | 33 | 14365 |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-07 04:42 | k-kida |  |  | 3392 | M | M3P | T-90 | HS | GY | OK |  | モーター取替え
1147 | 801175 | 0 |  |  | 1 | 33 | 24818 |  | 1 | 軽故障修理 | [22 empty] | 硫酸タンク付帯のバルブを踏み、タンクが破損する恐れがある。 | カバー取り付け | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-05-07 04:46 | k-kida |  |  | 3377 | M | M3P | T-3097 | ZZ | ZZ | OK
1148 | 801496 | 0 |  |  | 3 | 74 | 27849 |  | 9 | 軽故障修理 | [21 empty] | XV-A11611 駆動部整備完了。 | 劣化による作動不良 | 駆動部分解整備 |  |  |  | なし |  |  |  | 0 | 0 | 2021-05-07 07:17 | r-yamashita |  |  | 3709 | i | A | XV-A11611 |  |  |  |  | なし
1149 | 801479 | 0 |  |  | 3 | 99 | 17828 |  | 1 | 軽故障修理 | [21 empty] | XZV-2398-2 本体固着のため本体取替実施。 | 劣化 | 本体取替 |  |  |  | なし |  |  |  | 0 | 0 | 2021-05-07 07:19 | r-yamashita |  |  | 3692 | I | U3 | XZV-2398-2 |  |  |  |  | なし
1150 | 801220 | 0 |  |  | 1 | 97 | 11008 |  | 1 | その他-保全G関連 | [22 empty] | ＡＶバルブフランジ部経年劣化により割れ | バルブ取替え | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-05-07 07:23 | k-kida |  |  | 3422 | M | F-SEED | P-864-6 | HS | KE | OK
1151 | 801520 | 0 |  |  | 3 | 83 |  |  | 1 | 整備点検 | [21 empty] | 硫酸配管破損のリスク回避のため移設。 | なし | なし |  |  |  | なし |  |  |  | 0 | 0 | 2021-05-07 07:25 | r-yamashita |  |  | 3733 | i | 2B | [5 empty] | なし
1152 | 801176 | 0 |  |  | 1 | 33 | 326 |  | 1 | その他-保全G関連 | [22 empty] | 圧強くコントロール困難 | 絞り板挿入 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-05-07 07:27 | k-kida |  |  | 3378 | M | M3P | T-1200 | ZZ | ZZ | OK
1153 | 801248 | 0 |  |  | 3 | 72 |  |  | 1 | その他-調達G関連 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-07 07:29 | k-kida |  |  | 3450 | I | K_KOUTEI |  | ZZ | ZZ | OK |  | 定期の点検校正
1154 | 801487 | 0 |  |  | 1 | 6 | 14379 |  | 1 | 軽故障修理 | [22 empty] | 受皿ｼﾘﾝﾀﾞｰの溶接外れ | 外れ部の補修とﾌﾗｯﾄﾊﾞｰにて補強 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-05-07 07:32 | k-kida |  |  | 3700 | M | MT | F-303-3 | HS | GY
1155 | 801139 | 0 |  |  | 1 | 33 | 14013 |  | 1 | 整備点検 | [22 empty] | ラン終了後の点検整備 | 点検整備 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-05-07 07:35 | k-kida |  |  | 3341 | M | M3P | M-2541 | ZZ | ZZ | OK
1156 | 801282 | 0 |  |  | 1 | 26 | 1157 |  | 1 | 軽故障修理 | [22 empty] | 摩耗によりピンホール | 配管取替え | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-05-07 07:37 | k-kida |  |  | 3484 | M | GY | P-322 | MU | MA | OK
1157 | 801259 | 0 |  |  | 1 | 33 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [22 empty] | ラン終了後の分解整備 | 分解整備 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-05-07 07:40 | k-kida |  |  | 3461 | M | M3P |  | ZZ | ZZ | OK
1158 | 801172 | 0 |  |  | 1 | 33 | 19010 |  | 1 | 軽故障修理 | [22 empty] | スチーム配管漏れ | 溶接補修 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-05-07 07:42 | k-kida |  |  | 3374 | M | M3P | S-2544 | MU | MA | OK
1159 | 801393 | 0 |  |  | 1 | 26 | 21860 |  | 1 | 軽故障修理 | [22 empty] | バルブ操作ミスによりケーシング破裂 | ケーシングFRP補修 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-05-07 07:55 | k-kida |  |  | 3606 | M | GY | B-422 | HS | SO | OK
1160 | 801287 | 0 |  |  | 1 | 26 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [22 empty] | 摩耗ラックギャ交換を含む分解整備 | 分解整備 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-05-07 07:59 | k-kida |  |  | 3489 | M | GY |  | FD | BF | OK |  | 新品ラックギャに交換
1161 | 801420 | 0 |  |  | 1 | 26 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-07 08:13 | k-kida |  |  | 3633 | M | GY |  | ZZ | ZZ | OK
1162 | 801427 | 0 |  |  | 1 | 26 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [22 empty] | 経年による腐食 | 腐食床面、手摺の補修 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-05-07 08:18 | k-kida |  |  | 3640 | M | GY |  | ZZ | KE | OK
1163 | 801288 | 0 |  |  | 1 | 26 |  |  | 1 | 整備点検 | [22 empty] | スケール付着による脱水孔目詰まり | 底板補修を含む脱水孔の整備 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-05-07 08:20 | k-kida |  |  | 3490 | M | GY |  | UF | TU | ZZ
1164 | 801440 | 0 |  |  | 1 | 97 | 6134 |  | 1 | 整備点検 | [22 empty] | 揚液不良 | 分解整備 |  |  |  | シール等不良部品取替え。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-05-07 08:28 | k-kida |  |  | 3653 | M | F-SEED | P-455-1 | UF | BF | OK
1165 | 801443 | 0 |  |  | 1 | 97 | 13066 |  | 1 | 整備点検 | [22 empty] | 揚液不良 | 分解整備 |  |  |  | シール等不良部品交換 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-05-07 08:33 | k-kida |  |  | 3656 | M | F-SEED | P-455-2 | UF | BF | OK
1166 | 801246 | 0 |  |  | 1 | 33 | 21803 |  | 1 | 軽故障修理 | [22 empty] | 揚液不良 | 分解整備 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-05-07 08:44 | k-kida |  |  | 3448 | M | M3P | P-122 | UF | BF | OK
1167 | 801403 | 0 |  |  | 1 | 99 | 2887 |  | 1 | 軽故障修理 | [23 empty] | 取替 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-05-07 10:03 | s-hokazono |  |  | 3616 | M | U3 | P-404-2 | SH | ZZ | OK
1168 | 801201 | 0 |  |  | 1 | 99 | 5284 |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-07 10:05 | s-hokazono |  |  | 3403 | M | U3 | S-352-1 | HS | RK | OK
1169 | 801196 | 0 |  |  | 1 | 28 |  |  | 1 | その他-保全G関連 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-09 22:46 | s-hokazono |  |  | 3398 | M | SS |  | ZZ | RK | OK
1170 | 801663 | 0 |  |  | 2 | 34 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-10 04:03 | k-kawasaki | 2021-05-10 04:03 | k-kawasaki | 3876 | e | OTHER | [5 empty] | 電線垂れ下がりを治具を使用して解消した。 梁であるH溝の肉厚2.5ｍｍであるので、応急的処置を実施
1171 | 800769 | 0 |  |  | 1 | 39 |  |  | 4 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-10 04:38 | sh-kawase |  |  | 1974 | M | ROKA
1172 | 801547 | 0 |  |  | 1 | 33 |  |  | 1 | 整備点検 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-10 04:38 | sh-kawase |  |  | 3760 | m | M3P
1173 | 801548 | 0 |  |  | 1 | 33 |  |  | 1 | 整備点検 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-10 04:38 | sh-kawase |  |  | 3761 | m | M3P
1174 | 801549 | 0 |  |  | 1 | 33 |  |  | 1 | 整備点検 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-10 04:38 | sh-kawase |  |  | 3762 | m | M3P
1175 | 801564 | 0 |  |  | 1 | 30 |  |  | 4 | 点検検査 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-10 04:39 | sh-kawase |  |  | 3777 | m | K_JIMUSYO
1176 | 801565 | 0 |  |  | 1 | 37 |  |  | 4 | 点検検査 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-10 04:39 | sh-kawase |  |  | 3778 | m | OFFICE
1177 | 801581 | 0 |  |  | 1 | 41 |  |  | 1 | その他-保全G関連 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-10 04:39 | sh-kawase |  |  | 3794 | m | EK
1178 | 801670 | 0 |  |  | 1 | 104 | 3240 |  | 9 | 整備点検 | [21 empty] | ・安全カバー取り付けボルト緩み増し締め ・軸受けケース緩みないか確認するもなし | 巻き上げシャフト軸受け部より異音がするとの事。 確認したところ、安全カバーが緩みあり、増し締めする。 軸受けケースボルトも確認、緩みなし。 | [8 empty] | 0 | 0 | 2021-05-10 06:08 | syu-suzuki |  |  | 3883 | m | 1B | #4
1179 | 801380 | 0 |  |  | 1 | 34 |  |  | 9 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-10 07:40 | t-sugiura |  |  | 3593 | M | OTHER
1180 | 801658 | 0 |  |  | 1 | 40 | 11452 |  | 1 | 軽故障修理 | [22 empty] | チャッキ固着による揚液不良現象 | 部品取替 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-05-10 08:34 | s-hokazono |  |  | 3871 | m | U6 | P-2074A | SH | TU | OK
1181 | 801387 | 0 |  |  | 1 | 99 | 11434 |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-10 08:34 | s-hokazono |  |  | 3600 | M | U3 | P-312C | ZZ | ZZ | OK
1182 | 801659 | 0 |  |  | 1 | 99 | 11434 |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-10 08:35 | s-hokazono |  |  | 3872 | m | U3 | P-312C | DR | ZZ | OK
1183 | 801656 | 0 |  |  | 1 | 99 | 13398 |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-10 08:36 | s-hokazono |  |  | 3869 | m | U3 | R-360C | ZZ | ZZ | OK
1184 | 801667 | 0 |  |  | 1 | 54 | 13959 |  | 1 | その他-保全G関連 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-10 08:36 | s-hokazono |  |  | 3880 | m | SOU | T-115 | ZZ | ZZ | OK
1185 | 801664 | 0 |  |  | 1 | 30 |  |  | 1 | 整備点検 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-11 07:18 | t-sugiura |  |  | 3877 | m | K_JIMUSYO
1186 | 801696 | 0 |  |  | 1 | 6 | 13958 |  | 1 | 軽故障修理 | [22 empty] | 固着と劣化によりボルト折れ込み | ボルト取外し、ナット部タップ立て。 |  |  |  | ボルト類、ステンレスに取替え |  |  |  | 0 | 0 | 2021-05-11 08:38 | k-kida |  |  | 3909 | m | MT | S-914 | HS | KE | OK
1187 | 801644 | 0 |  |  | 1 | 26 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [22 empty] | 経年によるサポート溶接外れ。 | 溶接補修。 配管振動によりバルブ調整 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-05-11 08:53 | k-kida |  |  | 3857 | m | GY |  | HR | GY | OK
1188 | 800903 | 0 |  |  | 1 | 34 |  |  | 9 | 軽故障修理 | [21 empty] | 施工 3/24完工 場所 CD倉庫 機器名 CDﾎｯﾊﾟｰ投入 ｹﾞｰﾄ弁 状況 CD投入ﾎｯﾊﾟｰﾊﾞｯｸﾞ投入口のｹﾞｰﾄ弁で、 弁の開け/閉めが遅い。加えて、振動がある。 内容 ｹﾞｰﾄ弁の点検整備。 | 経年的なもの。 | なし。 |  |  |  | なし。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-05-11 22:34 | se-ito |  |  | 3105 | M | OTHER |  | ZZ | ZZ | OK |  | なし。
1189 | 800936 | 0 |  |  | 1 | 34 |  |  | 1 | その他-保全G関連 | [21 empty] | 施工 4/2完工 場所 M3P工場（新工場） 機器名 第3工場包装機 受け皿 状況 ” 荷こぼれ等対策用 ” 受け皿の設置 | なし。 | なし。 |  |  |  | なし。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-05-11 22:35 | se-ito |  |  | 3138 | M | OTHER |  | ZZ | ZZ | OK |  | なし。
1190 | 800960 | 0 |  |  | 1 | 34 |  |  | 9 | 軽故障修理 | [21 empty] | 施工 4/2完工 場所 パレット洗浄場 機器名 配管 状況 配管（PVC製）からの水漏れ | 経年的なもの。 | なし。 |  |  |  | なし。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-05-11 22:37 | se-ito |  |  | 3162 | M | OTHER |  | HS | KR | OK |  | なし。
1191 | 801173 | 0 |  |  | 4 | 34 |  |  | 9 | 軽故障修理 | [21 empty] | 施工 4/30完工 場所 西1号倉庫（鉱石置場） 機器名 換気扇 状況 換気扇の不良 内容 換気扇の取替整備 | 経年的なもの。 | なし。 |  |  |  | なし。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-05-11 22:38 | se-ito |  |  | 3375 | C | OTHER |  | ZZ | KR | OK |  | なし。
1192 | 801212 | 0 |  |  | 1 | 55 | 20848 |  | 1 | 整備点検 | [21 empty] | 施工 4/26完工 場所 CL包装場 機器名 テーブルリフト（油圧リフト） 機器番号 C-046 内容 テーブルの変形有無/アームの変形有無・ガ タツキの有無/ピンの摩耗/上部・下部フレ ームの変形の有無/ローラの動き など 機械的 要素の確認。油漏れの有無/油圧確認/シリン ダの動作確認等 | なし。 | なし。 |  |  |  | なし。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-05-11 22:40 | se-ito |  |  | 3414 | M | PCL | C-046 | ZZ | ZZ | OK |  | なし。
1193 | 801234 | 0 |  |  | 3 | 55 |  |  | 1 | 整備点検 | [21 empty] | 施工 4/30完工確認 場所 CL包装場 機器名 コンベヤ式金属検出機 状況 自動調整機能に不具合 内容 メーカ点検 | なし。 | なし。 |  |  |  | なし。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-05-11 22:42 | se-ito |  |  | 3436 | I | PCL |  | ZZ | ZZ | OK |  | なし。
1194 | 801235 | 0 |  |  | 4 | 34 |  |  | 9 | 土建工事 | [21 empty] | 施工 4/30完工確認 場所 工業塩置場（ケーソン） 機器名 土間補修 状況 土間（コンクリート）が破損して 鉄筋がむき出しになっている。 内容 土間コンクリート補修 | なし。 | なし。 |  |  |  | なし。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-05-11 22:43 | se-ito |  |  | 3437 | C | OTHER |  | KI | ZZ | OK |  | なし。
1195 | 801488 | 0 |  |  | 1 | 55 |  |  | 9 | 軽故障修理 | [21 empty] | 施工 4/30完工確認 場所 CL包装場 機器名 金属検出器付きコンベヤ 状況 先日の業者によるコンベヤ点検で コンベヤベルトの伸び並びに劣化を確認。 継続使用不可。 内容 ベルトの取替 | 経年的なもの。 | なし。 |  |  |  | なし。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-05-11 22:46 | se-ito |  |  | 3701 | M | PCL |  | HN | KR | OK |  | なし。
1196 | 800643 | 0 |  |  | 1 | 93 | 20784 |  | 1 | 軽故障修理 | [21 empty] | 施工 3/26完工 場所 造粒工場 機器名 DC-3413 短管 状況 閉塞により、 外部からハンマーで打撃を加えている為、 変形。 内容 短管の修理 | 外的衝撃（ハンマリング打撃）による変形。 | ノッカー設置やエアー挿入により詰まり対策をとる必要あり。 |  |  |  | なし。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-05-11 22:50 | se-ito |  |  | 1838 | M | ZO | DC-3413 | HN | ZZ | OK |  | なし。
1197 | 800753 | 0 |  |  | 4 | 34 |  |  | 1 | 土建工事 | [21 empty] | 施工 3/31完工 場所 有機電気室東 機器名 排水溝蓋 状況 排水溝蓋が腐食し、重みで反っている。 また、蓋の裏側にずれ止めがついていない。 | 経年的なもの。 | なし。 |  |  |  | なし。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-05-11 22:57 | se-ito |  |  | 1958 | C | OTHER |  | HN | KE | OK |  | なし。
1198 | 800816 | 0 |  |  | 1 | 3 | 21333 |  | 1 | その他-保全G関連 | [21 empty] | 施工 3/18完工 場所 植物ホルモン包装場 機器名 トマトトーン包装機械 機器番号 H-010 小箱カートナー挿入プレート 状況 場所 植物ホルモン包装場 機器名 トマトトーン包装機械 機器番号 H-010 小箱カートナー挿入プレート 状況 プレートの変形により、使用不可。 により、使用不可。 | プレートの変形。 | なし。 |  |  |  | なし。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-05-11 23:07 | se-ito |  |  | 2021 | M | BH | H-010 | HN | ZZ | OK |  | なし。
1199 | 800872 | 0 |  |  | 2 | 94 |  |  | 1 | その他-保全G関連 | [21 empty] | 施工 4/30完工確認 場所 合四工場 機器名 スピーカー 状況 振動と異音 場内放送用スピーカーよりノイズ異音が発生。 希望 場内放送が入ったときのみ、 電源がオンになるような仕様。 | なし。 | なし。 |  |  |  | なし。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-05-11 23:10 | se-ito |  |  | 3074 | E | G4 |  | ZZ | ZZ | OK |  | なし。
1200 | 801064 | 0 |  |  | 1 | 58 |  |  | 1 | 整備点検 | [21 empty] | 施工 4/15施工 場所 医薬工場 機器名 V304（98％硫酸用自動弁） 状況 ダイヤフラムすき間より液漏れ 内容 接液部消耗品（ダイヤフラム）の取替 駆動部消耗品の取替 その他 原課支給品なし 各消耗品はNDV純正部品の手配並びに取替 | なし。 | なし。 |  |  |  | なし。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-05-11 23:17 | se-ito |  |  | 3266 | M | I3 |  | MO | KR | OK |  | なし。
1201 | 801148 | 0 |  |  | 2 | 94 |  |  | 1 | その他-保全G関連 | [21 empty] | 施工 4/30完工確認 場所 合四工場 機器名 場内放送用機器 状況 振動、異音 場内放送用スピーカよりノイズ(異音)が発生。 希望 場内放送が入ったときにのみ、 電源がＯＮになる仕様。 | 経年的なもの。 | なし。 |  |  |  | なし。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-05-11 23:19 | se-ito |  |  | 3350 | E | G4 |  | ZZ | ZZ | OK |  | なし。
1202 | 801151 | 0 |  |  | 1 | 93 | 20835 |  | 1 | 整備点検 | [21 empty] | 施工 4/8完工 場所 農薬製品グループ 機器名 アトマイザー粉砕機 機器番号 MI-1108 状況 作業の際、蓋の移動時に蓋が滑る。 内容 蓋に取っ手をつける。 | なし。 | なし。 |  |  |  | なし。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-05-11 23:21 | se-ito |  |  | 3353 | M | ZO | MI-1108 | ZZ | ZZ | OK |  | なし。
1203 | 801202 | 0 |  |  | 2 | 93 |  |  | 1 | その他-保全G関連 | [21 empty] | 施工 4/23完工 場所 造粒工場 機器名 動力盤 状況 造粒工場 動力盤の点検・整備 | なし。 | なし。 |  |  |  | なし。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-05-11 23:22 | se-ito |  |  | 3404 | E | ZO | [5 empty] | なし。
1204 | 801270 | 0 |  |  | 1 | 58 |  |  | 1 | 点検検査 | [21 empty] | 施工 4/20完工 場所 医薬工場 2階 機器名 T-213底フラッシュタンク付き 弁 機器番号 V128 状況 弁棒が腐食によりやせ細り、 底フラッシュ弁 軸部からの漏れ 内容 弁の取外し、整備 | 腐食。 | なし。 |  |  |  | なし。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-05-11 23:24 | se-ito |  |  | 3472 | M | I3 |  | MU | KE | OK |  | なし。
1205 | 801501 | 0 |  |  | 1 | 58 |  |  | 1 | 整備点検 | [21 empty] | 施工 4/30完工 場所 医薬工場 機器名 BF3ｶﾞｽ減圧弁 状況 動作不良 入口(１次)圧がそのまま出口(２次)圧となり、 ガスが漏れ気味 内容 分解整備 その他 4/23 に引き取り済み | 経年的なもの。 | なし。 |  |  |  | なし。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-05-11 23:26 | se-ito |  |  | 3714 | m | I3 |  | ZZ | KR | OK |  | なし。
1206 | 801617 | 0 |  |  | 1 | 58 | 13071 |  | 1 | 整備点検 | [21 empty] | 施工 4/30完工 場所 医薬工場 機器名 真空ポンプ 機器番号 V-760 状況 稼働の際、再三にわたりﾄﾘｯﾌﾟが発生 おそらくは電動機もしくは本体の固着。 内容 縁切りし、固着由来を確認し、整備。 | 長期停止が原因 | 停止中の機器管理が必要。 具体的には、インチングや手廻しによる固着対策。 |  |  |  | なし。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-05-11 23:29 | se-ito |  |  | 3830 | m | I3 | V-760 | KT | ZZ | OK |  | なし。
1207 | 801088 | 0 |  |  | 2 | 34 |  |  | 1 | その他-保全G関連 | [21 empty] | 施工 4/15完工 場所 品質管理棟 無機第二分析室 機器名 照明(LED) 状況 LED照明が点灯しない 内容 点検、整備 | 経年的なもの。 | なし。 |  |  |  | なし。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-05-11 23:31 | se-ito |  |  | 3290 | E | OTHER |  | ZZ | KR | OK |  | なし。
1208 | 801399 | 0 |  |  | 1 | 61 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [21 empty] | 施工 4/28完工 場所 技研棟 204号室 機器名 真空ポンプ 状況 真空ポンプを用いて、評価用ビンの水を 引かしているが、 1個のバルブが使用できない。 内容 バルブの交換。 | 経年的なもの。 | なし。 |  |  |  | なし。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-05-11 23:33 | se-ito |  |  | 3612 | M | TECHNO |  | KT | KR | OK |  | なし。
1209 | 801424 | 0 |  |  | 4 | 34 |  |  | 1 | 土建工事 | [21 empty] | 施工 4/28施工 場所 品質管理棟 無機第一分析室 機器名 書棚 状況 キャビネット更新に伴い、 据付後の耐震工事。 | なし。 | なし。 |  |  |  | なし。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-05-11 23:34 | se-ito |  |  | 3637 | C | OTHER |  | ZZ | ZZ | OK |  | なし。
1210 | 800851 | 0 |  |  | 1 | 34 |  |  | 1 | 整備点検 | [21 empty] | 施工 2/19引き取り 3/19点検 3/29納品（完工） 場所 有機品質管理部 機器名 ビュッヒ融点計 型式 B-540 内容 点検・校正 | なし。 | なし。 |  |  |  | なし。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-05-12 00:15 | se-ito |  |  | 2056 | M | OTHER |  | ZZ | ZZ | OK |  | なし。
1211 | 801014 | 0 |  |  | 1 | 34 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [21 empty] | 施工 3/31完工確認 場所 CD倉庫 機器名 バッグ包装機 ゲート弁シリンダ 状況 シリンダからの計装空気漏れ 内容 シリンダの整備 | 経年的なもの。 | なし。 |  |  |  | なし。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-05-12 01:00 | se-ito |  |  | 3216 | M | OTHER |  | AR | KR | OK |  | なし。
1212 | 800902 | 0 |  |  | 1 | 43 |  |  | 1 | 整備点検 | [21 empty] | 場所 TY包装場 機器名 包装機 状況 異音と振動が頻繁に発生。 その他 今回、工務Grと共同して、工事にあたる。 保全Grでの工事としては、機器の分解を担当。 | [5 empty] | 直近で、1月度に点検している。 その時は、短管と内部スクリューが接触し、 異音がしていた。 その時の対応…スクリューとのクリアランスを 確認し、短管を復旧した。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-05-12 01:06 | se-ito |  |  | 3104 | M | PTY |  | ZZ | ZZ | ZZ |  | その他 今回、工務Grと共同して、工事にあたる。 保全Grでの工事としては、機器の分解を担当。 その後、工務Grにて、シャフト、軸受の状況を確認。 機器の修理/復旧工事は、 工務Grでの工事扱い（改修工事）で行う。
1213 | 800772 | 0 |  |  | 4 | 34 |  |  | 9 | 軽故障修理 | [21 empty] | 施工 3/31完工。 場所 旧2鉱石置場前 機器名 グレーチング 状況 グレーチングの破損 内容 グレーチング（1枚）の修理 | 経年的なもの。 | なし。 |  |  |  | なし。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-05-12 01:08 | se-ito |  |  | 1977 | C | OTHER |  | ZZ | KE | OK |  | なし。
1214 | 801341 | 0 |  |  | 1 | 37 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [21 empty] | 施工 4/17完工 場所 総合事務所3階 談話室 機器名 換気扇 状況 換気扇の電源をいれると 何か部品同士が 接触している音が発生する 内容 点検・整備 | 経年的なもの。 | なし。 |  |  |  | なし。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-05-12 01:10 | se-ito |  |  | 3554 | M | OFFICE |  | ZZ | ZZ | OK |  | なし。
1215 | 801351 | 0 |  |  | 4 | 37 |  |  | 4 | 土建工事 | [21 empty] | 施工 4/17完工 場所 総合事務所 1階 機器名 給茶機用 配管 状況 給茶機用の給水配管が 給茶機撤去後も残ったまま 内容 配管の仕舞養生 | なし。 | なし。 |  |  |  | なし。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-05-12 01:11 | se-ito |  |  | 3564 | C | OFFICE |  | ZZ | ZZ | OK |  | なし。
1216 | 801364 | 0 |  |  | 4 | 30 |  |  | 4 | 整備点検 | [21 empty] | 施工 4/30完工 場所 総合事務所１階 会議室 機器名 遮光カーテン 状況 現在、レースカーテンのみ設置のため、 テレビ会議をする場合、部屋が明るすぎる。 内容 遮光カーテンの設置。 | なし。 | なし。 |  |  |  | なし。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-05-12 01:12 | se-ito |  |  | 3577 | C | K_JIMUSYO |  | ZZ | ZZ | OK |  | なし。
1217 | 801439 | 0 |  |  | 1 | 34 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [21 empty] | 施工 4/28完工 場所 四日市工場 総務部 機器名 社用車 アルファード 車両登録番号（三重371も7788） 状況 2021年4月18日（日）自損事故が発生し、 リアスポイラーが破損。 軽微ではあるものの部品に隙間があり、 修理が必要。 内容 リアスポイラーの取替工事を実施 | 接触。（自損事故） | 運転当たっては、周囲に気を付けて運転に心がける。 |  |  |  | なし。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-05-12 01:14 | se-ito |  |  | 3652 | M | OTHER |  | ZZ | SO | OK |  | なし。
1218 | 800536 | 0 |  |  | 4 | 61 |  |  | 1 | 土建工事 | [21 empty] | 本件中止。 | [5 empty] | 本年中止。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-05-12 01:56 | se-ito |  |  | 1731 | C | TECHNO |  | ZZ | ZZ | ZZ |  | 本件中止。
1219 | 801071 | 0 |  |  | 4 | 61 |  |  | 1 | 土建工事 | [21 empty] | 施工 4/6完工 場所 技研棟 東側 機器名 非常階段 スロープ 状況 スロープに段差がある。 通行時に段差に躓き、転倒の恐れがある。 内容 段差を無くす。 | なし。 | なし。 |  |  |  | なし。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-05-12 02:01 | se-ito |  |  | 3273 | C | TECHNO |  | ZZ | ZZ | OK |  | なし。
1220 | 801072 | 0 |  |  | 4 | 61 |  |  | 1 | 土建工事 | [21 empty] | 施工 4/22完工 場所 技研棟305号室 機器名 ドアクローザー 状況 作動不良 内容 補修 | なし。 | なし。 |  |  |  | なし。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-05-12 02:02 | se-ito |  |  | 3274 | C | TECHNO |  | FD | KR | OK |  | なし。
1221 | 801084 | 0 |  |  | 4 | 61 |  |  | 1 | 土建工事 | [21 empty] | 施工 4/1完工 場所 技研棟 機器名 男子浴室給湯器 内容 給湯器の点検 | なし。 | なし。 |  |  |  | なし。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-05-12 02:03 | se-ito |  |  | 3286 | C | TECHNO |  | ZZ | ZZ | OK |  | なし。
1222 | 801325 | 0 |  |  | 4 | 61 |  |  | 1 | 土建工事 | [21 empty] | 施工 4/16完工 場所 技研棟204A号室 機器名 排水配管 状況 配管のつまり 内容 配管のつまり掃除 | 経年的なもの。（詰まり） | なし。 |  |  |  | なし。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-05-12 02:06 | se-ito |  |  | 3538 | C | TECHNO |  | ZZ | TU | OK |  | なし。
1223 | 801442 | 0 |  |  | 4 | 61 |  |  | 1 | 土建工事 | [21 empty] | 施工 4/23完工 場所 技研棟南側 機器名 敷地内 状況 陥没箇所がある。 内容 原課希望 穴明き箇所へ砕石投入し、土地を均す。 | 技研棟全体が地盤沈下している。 | 土壌改良、くい打ちなどの沈下対策が必要。 |  |  |  | なし。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-05-12 02:10 | se-ito |  |  | 3655 | C | TECHNO |  | ZZ | ZZ | ZZ |  | 20021年度にて工務Grで検討計画あり。
1224 | 801631 | 0 |  |  | 4 | 34 |  |  | 1 | その他-保全G関連 | [21 empty] | 施工 5/7完工 場所 海水ポンプ室 西側 機器名 SR測定室の開錠 状況 ESR測定室の鍵を紛失し、 長期間開錠できない状況。 内部の状態確認が必要で開錠が必要となった。 内容 ドアの開錠。 | なし。 | なし。 |  |  |  | なし。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-05-12 02:26 | se-ito |  |  | 3844 | c | OTHER |  | ZZ | ZZ | OK |  | なし。
1225 | 801491 | 0 |  |  | 3 | 39 | 18421 |  | 1 | 軽故障修理 | [21 empty] | 本件中止。 | なし。 | なし。 |  |  |  | なし。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-05-12 02:33 | se-ito |  |  | 3704 | I | ROKA | PHT-8263 | ZZ | ZZ | ZZ |  | From: 米川光弘@Y安全衛生・保安Ｇ Sent: Friday, April 23, 2021 11:20 AM To: 伊藤清治 Cc: 臼井紀男; 春日部真人; 谷口貴俊; 守衛本部 Subject: RE: 小口工事依頼 伊藤様 再度、依頼登録しました。 現場より自家作業で可能と回答が来ましたので 申し訳ありませんが、再度キャンセルでお願いします。
1226 | 801256 | 0 |  |  | 4 | 39 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [21 empty] | 本件中止。 | なし。 | なし。 |  |  |  | なし。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-05-12 02:38 | se-ito |  |  | 3458 | C | ROKA |  | ZZ | ZZ | ZZ |  | From: 米川光弘Sent: Thursday, April 22, 2021 11:58 AM To: 伊藤清治Cc: 臼井紀男; 春日部真人; 守衛本部; 谷口貴俊Subject: RE: 小口工事依頼（3号幹線 作業床(上蓋)整備）弊部内で検討した結果、今回のヒヤリハットした箇所はガードパイプで人が入らない様に対処している箇所に入って作業を行っていた事は逆に問題であると結論が出ました。
1227 | 800347 | 0 |  |  | 3 | 10 |  |  | 1 | 点検検査 | [21 empty] | 施工 2/24完工 場所 液剤手包装 状況 年一度の定期点検。 その他 検査成績書及び校正証明書の発行。 | なし。 | なし。 |  |  |  | なし。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-05-12 02:57 | se-ito |  |  | 1542 | I | BES |  | ZZ | ZZ | OK |  | なし。
1228 | 801219 | 0 |  |  | 1 | 50 | 24893 |  | 1 | その他-保全G関連 | [21 empty] | 施工 4/7完工 場所 中間実験室 機器名 排水送液ポンプ 機器番号 P-32 状況 配管整備 ゲージフランジと圧力計の取付 吐出配管の長さ調整 （PVC×50A×1m） | なし。 | なし。 |  |  |  | なし。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-05-12 03:41 | se-ito |  |  | 3421 | M | MIDDLE | P-33 | ZZ | ZZ | ZZ |  | なし。
1229 | 801500 | 0 |  |  | 4 | 58 |  |  | 1 | 土建工事 | [21 empty] | 施工 4/30完工確認 場所 医薬工場 機器名 風呂場 状況 風呂場床面の表面が平面で、 滑りやすく、転倒の恐れがある。 内容 表面加工。 | なし。 | なし。 |  |  |  | なし。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-05-12 03:57 | se-ito |  |  | 3713 | c | I3 |  | ZZ | ZZ | OK |  | 昨年度、現場工事完工につき、2020年度下期小口工事での検収をお考えでおりました工事（案件ID80212）に関し、IEP内での事務処理がととなわず、結果、2021年度上期小口工事処理となりました。つきましては、昨年度発行しました案件80212は 破棄し、2021年度 上期小口工事として、新規登録(発行)しました。
1230 | 800466 | 0 |  |  | 1 | 61 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [21 empty] | 本件中止。 | なし。 | なし。 |  |  |  | なし。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-05-12 03:58 | se-ito |  |  | 1661 | M | TECHNO |  | ZZ | ZZ | ZZ |  | なし。
1231 | 801043 | 0 |  |  | 4 | 34 |  |  | 9 | 土建工事 | [21 empty] | 本件中止 | なし。 | なし。 |  |  |  | なし。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-05-12 04:51 | se-ito |  |  | 3245 | C | OTHER |  | ZZ | ZZ | ZZ |  | 仕様再検討につき、本件中止。
1232 | 801482 | 0 |  |  | 4 | 55 |  |  | 9 | 土建工事 | [21 empty] | 施工 4/22完工 場所 CL倉庫 機器名 屋根 状況 穴明きによる雨漏れ（4箇所） その他 製品倉庫につき、フォークリフトの往来があり。 点検並びに施工にあたっては、原課担当者と調整 が必要。 工法 屋内よりコーキングによる補修。 | 経年的なもの。 | なし。 |  |  |  | なし。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-05-12 04:56 | se-ito |  |  | 3695 | C | PCL |  | RE | KR | OK |  | なし。
1233 | 801615 | 0 |  |  | 1 | 84 | 4712 |  | 1 | 軽故障修理 | [22 empty] | 原因はポンプ、チャッキバルブを懸念 | ポンプ分解整備実施し、微小に振動速度低下 次回、チャッキ交換 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-05-12 07:58 | s-hokazono |  |  | 3828 | m | U2 | P-120-1 | ZZ | ZZ | JJ
1234 | 801434 | 0 |  |  | 1 | 40 | 4434 |  | 1 | 軽故障修理 | [22 empty] | インペラーが大きく摩耗 流量低下につながったと考えられる。 | 劣化部品の取替 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-05-12 07:59 | s-hokazono |  |  | 3647 | M | U6 | P-2796B | SH | RK | OK
1235 | 801186 | 0 |  |  | 1 | 99 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-12 08:53 | s-hokazono |  |  | 3388 | M | U3 |  | ZZ | ZZ | OK
1236 | 801407 | 0 |  |  | 1 | 84 | 335 |  | 1 | 軽故障修理 | [23 empty] | 配管取替 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-05-12 08:53 | s-hokazono |  |  | 3620 | M | U2 | O-140-2 | ZZ | ZZ | OK
1237 | 801390 | 0 |  |  | 1 | 54 |  |  | 1 | その他-保全G関連 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-12 08:55 | s-hokazono |  |  | 3603 | M | SOU |  | ZZ | RK | OK
1238 | 801383 | 0 |  |  | 1 | 99 |  |  | 9 | 軽故障修理 | [23 empty] | パッチあて | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-05-12 08:57 | s-hokazono |  |  | 3596 | M | U3 |  | RE | RK | OK
1239 | 801475 | 0 |  |  | 1 | 40 | 34901 |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-12 08:59 | s-hokazono |  |  | 3688 | M | U6 | E-2920C | ZZ | ZZ | OK |  | M単実施後復旧 M単問題なし
1240 | 801211 | 0 |  |  | 1 | 84 |  |  | 1 | 整備点検 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-12 08:59 | s-hokazono |  |  | 3413 | M | U2 |  | ZZ | ZZ | OK
1241 | 801316 | 0 |  |  | 1 | 99 | 28767 |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-12 09:00 | s-hokazono |  |  | 3529 | M | U3 | C-375C-G | ZZ | ZZ | OK
1242 | 801526 | 0 |  |  | 1 | 99 | 13398 |  | 9 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-12 09:00 | s-hokazono |  |  | 3739 | m | U3 | R-360C | ZZ | ZZ | OK
1243 | 801411 | 0 |  |  | 1 | 84 | 5412 |  | 1 | 軽故障修理 | [22 empty] | ボルト緩みによる異常音が発生。 | ボルト取替実施、ダブルナット | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-05-12 09:02 | s-hokazono |  |  | 3624 | M | U2 | C-90-2 | DR | KE | OK
1244 | 801269 | 0 |  |  | 1 | 84 | 14773 |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-12 09:02 | s-hokazono |  |  | 3471 | M | U2 | T-281 | RE | KR | OK
1245 | 801462 | 0 |  |  | 1 | 99 | 25235 |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-12 09:04 | s-hokazono |  |  | 3675 | M | U3 | P-404-1 | SH | ZZ | OK
1246 | 801563 | 0 |  |  | 1 | 99 | 14029 |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-12 09:05 | s-hokazono |  |  | 3776 | m | U3 | T-401-1 | ZZ | ZZ | ZZ
1247 | 801268 | 0 |  |  | 1 | 99 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-12 09:06 | s-hokazono |  |  | 3470 | M | U3 |  | ZZ | ZZ | ZZ
1248 | 801467 | 0 |  |  | 1 | 99 | 14029 |  | 1 | 軽故障修理 | [22 empty] | PFAノズルがサンプポンプサクション側に詰まり揚液不良に繋がったと考えられる | [8 empty] | 0 | 0 | 2021-05-12 09:08 | s-hokazono |  |  | 3680 | M | U3 | T-401-1 | ZZ | KR | ZZ
1249 | 801140 | 0 |  |  | 1 | 28 |  |  | 1 | その他-保全G関連 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-12 09:09 | s-hokazono |  |  | 3342 | M | SS |  | ZZ | KE | OK
1250 | 801279 | 0 |  |  | 1 | 99 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-12 09:11 | s-hokazono |  |  | 3481 | M | U3 |  | ZZ | ZZ | ZZ
1251 | 801527 | 0 |  |  | 1 | 99 | 14347 |  | 9 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-12 09:13 | s-hokazono |  |  | 3740 | m | U3 | E-381C |  |  | OK |  | 差圧計が入と出で2つのためどの部分に閉塞があるかわからない
1252 | 801525 | 0 |  |  | 1 | 28 | 9701 |  | 1 | その他-保全G関連 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-12 09:14 | s-hokazono |  |  | 3738 | m | SS | T-104 | ZZ | ZZ | ZZ
1253 | 801492 | 0 |  |  | 4 | 99 |  |  | 1 | 点検検査 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-12 09:15 | s-hokazono |  |  | 3705 | C | U3 |  | ZZ | ZZ | ZZ
1254 | 801463 | 0 |  |  | 1 | 99 | 5671 |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-12 09:16 | s-hokazono |  |  | 3676 | M | U3 | P-353-2 | ZZ | ZZ | ZZ
1255 | 801697 | 0 |  |  | 1 | 84 | 5088 |  | 9 | 軽故障修理 | [22 empty] | ライナー摩耗による漏れ | 劣化部品取替 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-05-12 09:18 | s-hokazono |  |  | 3910 | m | U2 | P-251-2 | RE | KE | OK
1256 | 801555 | 0 |  |  | 1 | 26 | 10331 |  | 1 | 軽故障修理 | [22 empty] | オーバーフロー150Aホース取付け困難 | 集合管の接続を南側に移動 両側フランジとし容易取替えが出来るように変更。 |  |  |  | ホース劣化により新品に取替え |  |  |  | 0 | 0 | 2021-05-13 02:08 | k-kida |  |  | 3768 | m | GY | F-602 | ZZ | SM | OK
1257 | 801516 | 0 |  |  | 4 | 30 |  |  | 1 | 土建工事 | [22 empty] | ロッカー、書棚の固定(耐震対策) | 耐震対策 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-05-13 02:12 | k-kida |  |  | 3729 | c | K_JIMUSYO |  | ZZ | ZZ | OK
1258 | 800238 | 0 |  |  | 1 | 99 | 11421 |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-13 05:08 | s-hokazono |  |  | 437 | M | U3 | E-732 |  |  |  |  | 重複不要
1259 | 800463 | 0 |  |  | 1 | 99 | 9271 |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-13 05:10 | s-hokazono |  |  | 1658 | M | U3 | T-325-2 |  |  |  |  | 不要
1260 | 801465 | 0 |  |  | 1 | 63 | 22298 |  | 1 | 整備点検 | [21 empty] | 最上階安全弁へのアクセス歩廊手摺りを追加 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-05-13 06:49 | k-kakizaki |  |  | 3678 | M | UT | T-3411 | ZZ |  | OK |  | 安全対策
1261 | 801466 | 0 |  |  | 4 | 103 | 19120 |  | 1 | 整備点検 | [21 empty] | T-1151-1へのアクセス歩廊および階段の一部を補修。 | 海風による腐食 |  |  |  |  | 塗装は機械工事業者にて通常塗装を実施 20万以下で出来そうなためSUSを予定していたが、情報が全て伝わらず現行と同じSSとなった。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-05-13 06:52 | k-kakizaki |  |  | 3679 | C | S-WATER | T-1151-1 |  |  | OK |  | 安全対策で補修を実施。 歩廊700×700程度 1箇所 階段ステップ2段目から4段目 補修
1262 | 801646 | 0 |  |  | 4 | 26 |  |  | 1 | 土建工事 | [22 empty] | 蒸気で湯沸かし、蒸気閉め忘れ、熱気にて剥がれ。 | 浴槽の使用禁止。 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-05-13 07:05 | k-kida |  |  | 3859 | c | GY |  | DR | SO | OK
1263 | 801428 | 0 |  |  | 1 | 26 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [22 empty] | サポート腐食 | 100mmC型鋼にて製作、取替え | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-05-13 07:10 | k-kida |  |  | 3641 | M | GY |  | DR | KE | OK
1264 | 800186 | 0 | 3 |  | 1 | 33 | 10586 |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-13 07:13 | k-kida |  |  | 385 | M | M3P | P-22 | ZZ | ZZ | ZZ
1265 | 801368 | 0 |  |  | 1 | 83 | 218 |  | 1 | 整備点検 | [21 empty] | 取り付けボルト締め付け調整 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-05-13 07:23 | syu-suzuki |  |  | 3581 | M | 2B | W-70
1266 | 801632 | 0 |  |  | 1 | 40 | 18984 |  | 1 | 軽故障修理 | [22 empty] | グランドへたり | グランド追加、調整 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-05-13 07:36 | s-hokazono |  |  | 3845 | m | U6 | P-2924B | MO | KR | OK
1267 | 801352 | 0 |  |  | 2 | 99 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-13 08:05 | k-kawasaki | 2021-05-13 08:06 | k-kawasaki | 3565 | E | U3 | [5 empty] | U-300建屋５F北側の照明を2基LED照明に交換
1268 | 801613 | 0 |  |  | 3 | 74 | 27790 |  | 1 | 点検検査 | [21 empty] | 工事不要。 | なし | なし |  |  |  | なし |  |  |  | 0 | 0 | 2021-05-14 00:26 | r-yamashita | 2021-05-14 00:26 | r-yamashita | 3826 | i | A | TE-0022 |  |  |  |  | なし
1269 | 801023 | 0 |  |  | 1 | 33 | 10586 |  | 1 | 軽故障修理 | [22 empty] | 整備依頼をしたが100万円ほど掛る。 分解のみで終了。 | 新品購入で検討。 |  |  |  | 分解（見積もりに掛った）費用で終了。 原因は油切れ。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-05-14 02:13 | k-kida |  |  | 3225 | M | M3P | P-22 | SY | ZZ | YK
1270 | 800362 | 0 |  |  | 1 | 107 | 5594 |  | 1 | 整備点検 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-14 06:45 | k-sugimachi |  |  | 1557 | M | U4 | S-541-1 | MO | KE | OK
1271 | 80107 | 0 |  |  | 1 | 8 | 6460 |  | 1 | [32 empty] | 0 | 0 | 2021-05-14 06:45 | k-sugimachi |  |  | 108 | M | 2D | F-62-1
1272 | 80143 | 0 | 26 |  | 1 | 8 | 5759 |  | 9 |  |  |  | 2021-01-14 | 2021-01-19 | 2021-01-15 |  |  |  | ta-iwata | [12 empty] | ﾓｰﾀｰ及びｽｸﾘｰﾝ取替 | [7 empty] | 無 |  | 0 | 0 | 2021-05-14 06:45 | k-sugimachi |  |  | 144 | M | 2D | F-49-2
1273 | 80171 | 0 |  |  | 1 | 107 | 18987 |  | 9 | 軽故障修理 |  |  | 2021-02-12 | 2021-01-19 | 2021-02-12 |  |  |  | d-tanaka | [12 empty] | 床面寸法取り、製作（ＳＵＳ５ｔ×４Ｍ、SUS2ｔ板1Ｍ×2Ｍ） | [7 empty] | 無 |  | 0 | 0 | 2021-05-14 06:46 | k-sugimachi |  |  | 172 | M | U4 | F-571
1274 | 800014 | 0 |  |  | 1 | 8 | 3469 |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-14 06:46 | k-sugimachi |  |  | 211 | M | 2D | F-116
1275 | 800071 | 0 |  |  | 1 | 46 | 18857 |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-14 06:46 | k-sugimachi |  |  | 268 | M | TY | Y-55-2
1276 | 800245 | 0 | 53 |  | 1 | 8 | 5882 |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-14 06:47 | k-sugimachi |  |  | 444 | M | 2D | F-196-1
1277 | 800274 | 0 | 11 |  | 1 | 8 | 3175 |  | 9 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-14 06:47 | k-sugimachi |  |  | 473 | M | 2D | F-47-2
1278 | 800277 | 0 | 14 |  | 1 | 8 | 24715 |  | 9 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-14 06:48 | k-sugimachi |  |  | 476 | M | 2D | F-49-4
1279 | 800246 | 0 |  |  | 1 | 8 | 5870 |  | 9 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-14 06:48 | k-sugimachi |  |  | 445 | M | 2D | F-161-2
1280 | 800319 | 0 |  |  | 1 | 8 | 6443 |  | 9 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-14 06:50 | k-sugimachi |  |  | 1514 | M | 2D | F-25
1281 | 800388 | 0 |  |  | 1 | 107 | 18987 |  | 1 | 整備点検 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-14 06:50 | k-sugimachi |  |  | 1583 | M | U4 | F-571
1282 | 800430 | 0 |  |  | 1 | 107 | 14139 |  | 1 | 整備点検 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-14 06:50 | k-sugimachi |  |  | 1625 | M | U4 | P-572-11
1283 | 800432 | 0 |  |  | 1 | 107 | 5595 |  | 1 | 整備点検 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-14 06:51 | k-sugimachi |  |  | 1627 | M | U4 | S-541-2
1284 | 800436 | 0 | 36 |  | 1 | 107 | 11113 |  | 1 | 整備点検 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-14 06:51 | k-sugimachi |  |  | 1631 | M | U4 | S-547-1
1285 | 800333 | 0 | 8 |  | 1 | 8 | 11202 |  | 9 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-14 06:51 | k-sugimachi |  |  | 1528 | M | 2D | F-201-2
1286 | 800439 | 0 | 55 |  | 1 | 8 | 3607 |  | 9 | 重故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-14 06:52 | k-sugimachi |  |  | 1634 | M | 2D | F-55-1
1287 | 800348 | 0 |  |  | 1 | 46 | 11204 |  | 9 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-14 06:52 | k-sugimachi |  |  | 1543 | M | TY | Y-211-2
1288 | 800468 | 0 |  |  | 4 | 8 |  |  | 1 | その他-保全G関連 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-14 06:52 | k-sugimachi |  |  | 1663 | C | 2D
1289 | 800479 | 0 |  |  | 4 | 8 |  |  | 1 | その他-保全G関連 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-14 06:52 | k-sugimachi |  |  | 1674 | C | 2D
1290 | 800482 | 0 | 1 |  | 1 | 8 | 32791 |  | 9 | 重故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-14 06:53 | k-sugimachi |  |  | 1677 | M | 2D | F-62-4-1-G
1291 | 800483 | 0 |  |  | 1 | 8 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-14 06:53 | k-sugimachi |  |  | 1678 | M | 2D
1292 | 800499 | 0 | 13 |  | 1 | 8 | 9633 |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-14 06:54 | k-sugimachi |  |  | 1694 | M | 2D | F-22-4
1293 | 800500 | 0 |  |  | 1 | 8 | 9278 |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-14 06:54 | k-sugimachi |  |  | 1695 | M | 2D | F-702-1
1294 | 800525 | 0 | 17 |  | 1 | 107 | 13140 |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-14 06:55 | k-sugimachi |  |  | 1720 | M | U4 | P-951
1295 | 800526 | 0 |  |  | 1 | 107 | 11112 |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-14 06:55 | k-sugimachi |  |  | 1721 | M | U4 | S-536-3
1296 | 800547 | 0 | 37 |  | 1 | 107 | 11113 |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-14 06:56 | k-sugimachi |  |  | 1742 | M | U4 | S-547-1
1297 | 800548 | 0 |  |  | 1 | 107 | 14398 |  | 9 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-14 06:56 | k-sugimachi |  |  | 1743 | M | U4 | T-592-2
1298 | 800573 | 0 | 25 |  | 1 | 8 | 5739 |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-14 06:56 | k-sugimachi |  |  | 1768 | M | 2D | F-37-3
1299 | 800576 | 0 | 23 |  | 1 | 8 | 5869 |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-14 06:58 | k-sugimachi |  |  | 1771 | M | 2D | F-161-1
1300 | 800577 | 0 | 4 |  | 1 | 8 | 9278 |  | 9 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-14 06:58 | k-sugimachi |  |  | 1772 | M | 2D | F-702-1
1301 | 800590 | 0 |  |  | 1 | 107 | 14652 |  | 1 | その他-保全G関連 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-14 06:58 | k-sugimachi |  |  | 1785 | M | U4 | T-686
1302 | 800597 | 0 | 17 |  | 1 | 8 | 6387 |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-14 06:59 | k-sugimachi |  |  | 1792 | M | 2D | F-22-11
1303 | 800598 | 0 |  |  | 1 | 8 | 2798 |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-14 06:59 | k-sugimachi |  |  | 1793 | M | 2D | F-35-3
1304 | 800603 | 0 |  |  | 1 | 107 | 34923 |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-14 06:59 | k-sugimachi |  |  | 1798 | M | U4 | C-574-4
1305 | 800604 | 0 |  |  | 1 | 107 | 32310 |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-14 06:59 | k-sugimachi |  |  | 1799 | M | U4 | HT-10
1306 | 800617 | 0 | 31 |  | 1 | 107 | 14596 |  | 9 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-14 07:00 | k-sugimachi |  |  | 1812 | M | U4 | M-508-S
1307 | 800618 | 0 | 5 |  | 1 | 8 | 16218 |  | 9 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-14 07:00 | k-sugimachi |  |  | 1813 | M | 2D | F-701-1
1308 | 800620 | 0 |  |  | 1 | 8 | 6718 |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-14 07:00 | k-sugimachi |  |  | 1815 | M | 2D | F-704-3
1309 | 800631 | 0 |  |  | 1 | 8 |  |  | 1 | 整備点検 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-14 07:01 | k-sugimachi |  |  | 1826 | M | 2D
1310 | 800646 | 0 |  |  | 1 | 8 |  |  | 1 | 整備点検 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-14 07:01 | k-sugimachi |  |  | 1841 | M | 2D
1311 | 800647 | 0 |  |  | 1 | 8 | 5755 |  | 9 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-14 07:02 | k-sugimachi |  |  | 1842 | M | 2D | F-47-1
1312 | 800663 | 0 | 1 |  | 1 | 8 | 35829 |  | 9 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-14 07:02 | k-sugimachi |  |  | 1858 | M | 2D | F-196-1-G
1313 | 800664 | 0 |  |  | 1 | 8 |  |  | 9 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-14 07:02 | k-sugimachi |  |  | 1859 | M | 2D
1314 | 800668 | 0 |  |  | 4 | 46 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-14 07:03 | k-sugimachi |  |  | 1863 | C | TY
1315 | 800670 | 0 |  |  | 1 | 8 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-14 07:03 | k-sugimachi |  |  | 1865 | M | 2D
1316 | 800671 | 0 |  |  | 1 | 46 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-14 07:04 | k-sugimachi |  |  | 1866 | M | TY
1317 | 800679 | 0 | 5 |  | 1 | 8 | 19006 |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-14 07:04 | k-sugimachi |  |  | 1874 | M | 2D | F-201-9
1318 | 800704 | 0 |  |  | 1 | 107 | 5225 |  | 9 | 重故障修理 | [22 empty] | ダイヤフラムの破損 オイル側に水が混入 | 定期整備・点検 ダイヤフラムの取替 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-05-14 07:06 | k-sugimachi |  |  | 1909 | M | U4 | P-671 | HS | KE | OK
1319 | 800707 | 0 |  |  | 1 | 8 | 5869 |  | 9 | 重故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-14 07:06 | k-sugimachi |  |  | 1912 | M | 2D | F-161-1
1320 | 800708 | 0 | 13 |  | 1 | 8 | 6111 |  | 9 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-14 07:06 | k-sugimachi |  |  | 1913 | M | 2D | F-13-2
1321 | 800710 | 0 | 5 |  | 1 | 107 | 5110 |  | 1 | 整備点検 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-14 07:07 | k-sugimachi |  |  | 1915 | M | U4 | P-532-2
1322 | 800711 | 0 | 11 |  | 1 | 107 | 8798 |  | 1 | 整備点検 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-14 07:07 | k-sugimachi |  |  | 1916 | M | U4 | P-560-1
1323 | 800746 | 0 |  |  | 1 | 8 | 24912 |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-14 07:07 | k-sugimachi |  |  | 1951 | M | 2D | F-701-1-2
1324 | 800747 | 0 |  |  | 1 | 8 | 24926 |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-14 07:08 | k-sugimachi |  |  | 1952 | M | 2D | F-201-G
1325 | 800748 | 0 |  |  | 1 | 8 | 5870 |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-14 07:08 | k-sugimachi |  |  | 1953 | M | 2D | F-161-2
1326 | 800749 | 0 |  |  | 1 | 8 | 11052 |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-14 07:08 | k-sugimachi |  |  | 1954 | M | 2D | F-110-3
1327 | 800758 | 0 | 3 |  | 1 | 8 | 8888 |  | 9 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-14 07:09 | k-sugimachi |  |  | 1963 | M | 2D | F-192-1
1328 | 800771 | 0 |  |  | 1 | 8 | 28582 |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-14 07:09 | k-sugimachi |  |  | 1976 | M | 2D | F-161-1-1-G
1329 | 800785 | 0 | 3 |  | 1 | 46 | 24245 |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-14 07:09 | k-sugimachi |  |  | 1990 | M | TY | Y-231-2
1330 | 800802 | 0 |  |  | 1 | 8 | 8888 |  | 9 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-14 07:10 | k-sugimachi |  |  | 2007 | M | 2D | F-192-1
1331 | 800804 | 0 |  |  | 1 | 8 | 8888 |  | 9 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-14 07:11 | k-sugimachi |  |  | 2009 | M | 2D | F-192-1
1332 | 800811 | 0 |  |  | 1 | 107 | 14593 |  | 9 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-14 07:13 | k-sugimachi |  |  | 2016 | M | U4 | M-508-6
1333 | 800812 | 0 |  |  | 1 | 107 | 11103 |  | 9 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-14 07:14 | k-sugimachi |  |  | 2017 | M | U4 | M-508-7
1334 | 800817 | 0 |  |  | 1 | 107 |  |  | 1 | 整備点検 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-14 07:14 | k-sugimachi |  |  | 2022 | M | U4
1335 | 800821 | 0 |  |  | 1 | 8 | 19006 |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-14 07:15 | k-sugimachi |  |  | 2026 | M | 2D | F-201-9
1336 | 800823 | 0 |  |  | 1 | 107 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-14 07:15 | k-sugimachi |  |  | 2028 | M | U4
1337 | 800846 | 0 |  |  | 1 | 8 | 6691 |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-14 07:15 | k-sugimachi |  |  | 2051 | M | 2D | F-22-10
1338 | 800850 | 0 |  |  | 1 | 107 | 8862 |  | 1 | 整備点検 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-14 07:16 | k-sugimachi |  |  | 2055 | M | U4 | T-631
1339 | 800859 | 0 |  |  | 1 | 107 | 9046 |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-14 07:16 | k-sugimachi |  |  | 3061 | M | U4 | T-693
1340 | 800867 | 0 |  |  | 1 | 8 | 5758 |  | 9 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-14 07:16 | k-sugimachi |  |  | 3069 | M | 2D | F-49-1
1341 | 800868 | 0 |  |  | 1 | 8 | 19599 |  | 9 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-14 07:16 | k-sugimachi |  |  | 3070 | M | 2D | F-201-8
1342 | 800918 | 0 |  |  | 3 | 107 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-14 07:18 | k-sugimachi |  |  | 3120 | I | U4
1343 | 800941 | 0 |  |  | 1 | 8 | 24876 |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-14 07:18 | k-sugimachi |  |  | 3143 | M | 2D | F-22-10-G
1344 | 800942 | 0 |  |  | 1 | 107 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-14 07:18 | k-sugimachi |  |  | 3144 | M | U4
1345 | 800961 | 0 |  |  | 1 | 107 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-14 07:19 | k-sugimachi |  |  | 3163 | M | U4
1346 | 801019 | 0 |  |  | 1 | 107 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-14 07:19 | k-sugimachi |  |  | 3221 | M | U4
1347 | 801703 | 0 |  |  | 1 | 33 | 25031 |  | 1 | 軽故障修理 | [22 empty] | 水抜き穴の口径が小さい為、タンク上部桝に水が溜まる。 | 口径を大きくする。 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-05-14 07:39 | k-kida |  |  | 3916 | m | M3P | T-3800 | ZZ | KS | OK
1348 | 801757 | 0 |  |  | 1 | 105 | 32448 |  | 1 | 軽故障修理 | [21 empty] | ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ交換済 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-05-17 04:03 | syu-suzuki |  |  | 3970 | m | 2C | F-02-3 |  |  |  |  | ・ローター軸の摩耗があり、嵌め合いが若干緩い 軸の整備等必要（要検討）
1349 | 801773 | 0 |  |  | 1 | 70 | 6236 |  | 9 | その他-保全G関連 | [21 empty] | 5月15日完了。両側Ｂｒｇ交換 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-05-18 01:06 | s-matsuo |  |  | 3986 | m | 1D | DR-664-7-3 | KT | RK | OK
1350 | 801706 | 0 |  |  | 1 | 70 | 81 |  | 1 | その他-保全G関連 | [21 empty] | 5月13日完了。 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-05-18 01:10 | s-matsuo |  |  | 3919 | m | 1D | D-690-1 | KT | RK | OK
1351 | 801707 | 0 |  |  | 1 | 70 |  |  | 9 | その他-保全G関連 | [21 empty] | 5月11日完了。 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-05-18 01:11 | s-matsuo |  |  | 3920 | m | 1D |  | KT | RK | OK
1352 | 801675 | 0 |  |  | 1 | 70 |  |  | 1 | その他-保全G関連 | [21 empty] | 予備品整備 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-05-18 01:12 | s-matsuo |  |  | 3888 | m | 1D |  | KT | RK | OK
1353 | 801673 | 0 |  |  | 1 | 80 |  |  | 1 | その他-保全G関連 | [21 empty] | 5月14日完了 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-05-18 01:13 | s-matsuo |  |  | 3886 | m | 1C |  | KT | RK | OK
1354 | 801672 | 0 |  |  | 1 | 70 | 1825 |  | 1 | その他-保全G関連 | [21 empty] | 5月11日完了 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-05-18 01:15 | s-matsuo |  |  | 3885 | m | 1D | D-183-AG | KT | RK | OK
1355 | 801655 | 0 |  |  | 1 | 70 | 32249 |  | 1 | その他-保全G関連 | [21 empty] | 5月12日完了 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-05-18 01:16 | s-matsuo |  |  | 3868 | m | 1D | NO.65 | HN | RK | OK
1356 | 801638 | 0 |  |  | 1 | 70 |  |  | 1 | その他-保全G関連 | [21 empty] | 5月10日完了 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-05-18 01:17 | s-matsuo |  |  | 3851 | m | 1D |  | KT | RK | OK
1357 | 801637 | 0 |  |  | 1 | 70 | 586 |  | 1 | その他-保全G関連 | [21 empty] | 5月5日完了 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-05-18 01:21 | s-matsuo |  |  | 3850 | m | 1D | DR-639-2 | KT | RK | OK
1358 | 801471 | 0 |  |  | 1 | 70 | 9629 |  | 1 | その他-保全G関連 | [21 empty] | 5月6日完了 ＃５左ｸｯｼｮﾝｺﾞﾑ、点検扉補修 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-05-18 01:41 | s-matsuo | 2021-05-18 01:42 | s-matsuo | 3684 | M | 1D | DA-681 | KT | RK | OK
1359 | 801635 | 0 |  |  | 1 | 70 | 9069 |  | 1 | その他-保全G関連 | [21 empty] | 5月6日完了 ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ交換 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-05-18 01:45 | s-matsuo |  |  | 3848 | m | 1D | D-191-1 | KT | RK | OK
1360 | 801636 | 0 |  |  | 1 | 70 | 35847 |  | 1 | その他-保全G関連 | [21 empty] | 5月6日完了。ＢＯＸ交換 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-05-18 01:46 | s-matsuo |  |  | 3849 | m | 1D | D-610-3 | KT | RK | OK
1361 | 801639 | 0 |  |  | 1 | 70 | 2874 |  | 1 | その他-保全G関連 | [21 empty] | 5月7日完了。ＢＯＸ交換 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-05-18 01:48 | s-matsuo |  |  | 3852 | m | 1D | D-196-1 | KT | RK | OK
1362 | 801306 | 0 |  |  | 1 | 70 | 9494 |  | 9 | その他-保全G関連 | [21 empty] | 4月14日完了。カップリングスプロケのセットボルト抜け | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-05-18 01:51 | s-matsuo |  |  | 3519 | M | 1D | DR-666-2 | YR | SD | OK
1363 | 801585 | 0 |  |  | 4 | 34 |  |  | 1 | 土建工事 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-18 04:48 | m-morimoto |  |  | 3798 | c | OTHER
1364 | 801389 | 0 |  |  | 2 | 28 |  |  | 1 | その他-保全G関連 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-18 07:47 | k-kawasaki | 2021-05-18 07:49 | k-kawasaki | 3602 | E | SS | [5 empty] | LED照明に変更して 取付位置を180°反転させて取付
1365 | 801614 | 0 |  |  | 1 | 84 | 8850 |  | 1 | 軽故障修理 | [22 empty] | モーター側プーリー内径摩耗広がり、セットボルトなし | モーター取替(電気整備)、プーリー整備 22kW 4P 220V | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-05-18 09:05 | s-hokazono |  |  | 3827 | m | U2 | P-259-2 | ZZ | ZZ | ZZ
1366 | 801761 | 0 |  |  | 1 | 99 | 13398 |  | 1 | 軽故障修理 | [23 empty] | 脱着点検、洗浄 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-05-18 09:07 | s-hokazono |  |  | 3974 | m | U3 | R-360C | SH | ZZ | OK
1367 | 801616 | 0 |  |  | 1 | 84 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [22 empty] | 配管ルートが上り勾配のため、閉塞しやすいと考えられる。 | 下り勾配配管ルートを変更 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-05-18 09:11 | s-hokazono |  |  | 3829 | m | U2 |  | ZZ | ZZ | YM
1368 | 801778 | 0 |  |  | 1 | 99 | 11434 |  | 1 | 軽故障修理 | [22 empty] | ダイヤフラム破れは確認できず。 ボールバルブ内通によって塩素が漏れていることが考えられる。 | 次回、ボールバルブ取替 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-05-19 05:59 | s-hokazono |  |  | 3991 | m | U3 | P-312C | ZZ | ZZ | JJ
1369 | 801400 | 0 |  |  | 2 | 40 | 9583 |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-19 08:13 | k-kawasaki | 2021-05-19 08:14 | k-kawasaki | 3613 | E | U6 | P-2264B-M |  |  |  |  | 電線ケーブル保護管損傷部を交換
1370 | 801867 | 0 |  |  | 1 | 99 | 21905 |  | 1 | 軽故障修理 | [22 empty] | 予防保全で取替 取外しポンプ分解し、内部状況確認を行う | [8 empty] | 0 | 0 | 2021-05-20 07:02 | s-hokazono | 2021-05-20 07:03 | s-hokazono | 4080 | m | U3 | P-304-2 | ZZ | ZZ | ZZ
1371 | 800299 | 0 |  |  | 1 | 40 | 5164 |  | 1 | 点検検査 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-20 07:06 | s-hokazono |  |  | 1494 | M | U6 | P-2954
1372 | 801762 | 0 |  |  | 1 | 99 | 14463 |  | 1 | 軽故障修理 | [22 empty] | フランジ、ガスケットボルト穴摩耗 | 板ワッシャ製作、シーラントをワッシャ周りに塗り漏れを防ぐ 様子見して、漏れてくるようであれば配管、ガスケット取替検討 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-05-20 07:31 | s-hokazono |  |  | 3975 | m | U3 | E-323-2 | RE | KE | YM
1373 | 801087 | 0 |  |  | 2 | 33 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [22 empty] | 屋外作業用に新規取付け。 | 新規。（ブレーカー単独） | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-05-20 22:38 | k-kida |  |  | 3289 | E | M3P |  | ZZ | ZZ | OK
1374 | 801433 | 0 |  |  | 1 | 33 | 21867 |  | 1 | 整備点検 | [22 empty] | 銘柄切替えに於ける業者にて分解、組立て。 | 原課殿にて清掃。 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-05-20 22:42 | k-kida |  |  | 3646 | M | M3P | M-524 | ZZ | SC | OK
1375 | 801759 | 0 |  |  | 1 | 33 | 14059 |  | 1 | 軽故障修理 | [22 empty] | フックの開きが梁等に引っ掛けたのか開いている。 | 原課にて新品と取替え。 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-05-20 22:58 | k-kida |  |  | 3972 | m | M3P | C-1800 | UF | ST | OK
1376 | 801661 | 0 |  |  | 1 | 98 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [22 empty] | 症状：測定不能…システムチェックにて真空不良・異常が発見された。 真空ポンプ単体は異常無し、ポンプと本体を繋ぐ電磁弁が漏れている可能性が高い | 大気開放弁取替え。 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-05-20 23:15 | k-kida |  |  | 3874 | m | FMP_KOUTE |  | ZZ | BF | OK
1377 | 801788 | 0 |  |  | 1 | 108 | 28570 |  | 1 | 軽故障修理 | [21 empty] | ポンプ吐出単管取外し、ガスケット交換、フランジ面ペースト塗布。水張りでは漏れなし |  | フランジ面にペースト塗布 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-05-20 23:19 | k-kakizaki |  |  | 4001 | m | P-WATER | P-3501-2 |  |  | OK |  | 5/10の週にポンプ吐出ラインチャッキ一次側フランジ間にて塩酸滲み。 原課にてポンプ吐出フランジ～チャッキ間の単管約30㎝を取外し両側ガスケット入替を実施したら、5/14にポンプ吐出フランジから滲み発生。
1378 | 801799 | 0 |  |  | 1 | 64 | 16324 |  | 1 | 整備点検 | [21 empty] | グランドガスケット入替を実施 | グランドガスケット入替の実行が遅かったため、締め代が無くなり、締め代無しとなり、故障を回避するため運転できなくなった。 |  |  |  |  | 締め代見合いでグランドを交換すること。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-05-20 23:21 | k-kakizaki | 2021-05-21 06:43 | k-kakizaki | 4012 | m | 8B | P-8981-1 | ZZ | ZZ | OK |  | 原課グランド在庫なしのため、小口依頼。
1379 | 801408 | 0 |  |  | 1 | 84 | 9692 |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-21 07:03 | s-hokazono | 2021-05-27 06:35 | s-hokazono | 3621 | M | U2 | P-238-1 | RE | RK | OK |  | 4/21日実施
1380 | 801787 | 0 |  |  | 1 | 6 |  |  | 1 | その他-保全G関連 | [22 empty] | 包装機秤台に於いて1tﾊﾞｯｸをﾘﾌﾄで吊り上げる際、集塵機の吸い込み口がﾌｫｰｸﾘﾌﾄ爪に当たる。 | 90度反転させて吸い込みｼｭｰﾄが対角になるように変更する。 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-05-21 07:16 | k-kida |  |  | 4000 | m | MT |  | ZZ | SF | OK
1381 | 801777 | 0 |  |  | 1 | 26 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [22 empty] | 浴槽使用禁止につき、浴槽行きの上水遮断を予定していたが、洗い場洗浄に使用している為、計画を変更した。 | 浴槽の使用禁止になった原因が、蒸気による湯沸かし忘れで浴槽の湯が沸騰して天井が剥がれ落ちた為、蒸気配管の縁切りを行った。 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-05-21 07:59 | k-kida |  |  | 3990 | m | GY |  | ZZ | ZZ | OK
1382 | 801436 | 0 |  |  | 1 | 26 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [22 empty] | 脱水孔がｽｹｰﾙによる目詰まりで石膏ｽﾗﾘｰの脱水が出来ない。 | 脱水孔、底板の整備。 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-05-21 08:05 | k-kida |  |  | 3649 | M | GY |  | UF | SC | OK
1383 | 801830 | 0 |  |  | 1 | 84 | 9552 |  | 1 | 軽故障修理 | [22 empty] | バルブガイドに若干の摩耗が見られた。 リークによる性能低下が考えられる | バルブシート、バルブガイドを取替 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-05-24 01:51 | s-hokazono | 2021-05-27 06:47 | s-hokazono | 4043 | m | U2 | P-872
1384 | 800112 | 0 |  |  | 1 | 66 | 9249 |  | 1 | その他-保全G関連 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-24 05:56 | syu-suzuki |  |  | 309 | M | M | M-944-5
1385 | 801888 | 0 |  |  | 1 | 104 | 6623 |  | 9 | 軽故障修理 | [21 empty] | D側配管取り換え（材質変更なし） | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-05-24 23:04 | syu-suzuki |  |  | 4101 | m | 1B | BA-73
1386 | 801669 | 0 |  |  | 1 | 83 | 9250 |  | 9 | 重故障修理 | [21 empty] | 5/10 ハイフロ内面に亀裂有補修実施 | ・外面割損部は当て者を施し補修していたが内面は実施しなかった。真空を引かすときに穴あき箇所から引き込まれ 亀裂に至ったと推測する。（内面ゴムも経年劣化していた） | [8 empty] | 0 | 0 | 2021-05-24 23:09 | syu-suzuki |  |  | 3882 | m | 2B | W-62 |  |  |  |  | ・補修完工したが、改造品を取り付けたので、予備品として保管する。
1387 | 801941 | 0 |  |  | 1 | 45 |  |  | 9 | 軽故障修理 | [21 empty] | 施工 5/24完工 場所 2R包装場 機器名 空気輸送配管（№10） 状況 ゴム製ライナー(ライニング)配管（150A×3500） が輸送配管内で破裂 内容 原課予備品と交換 その他 IEP 高木さま 業者ｓａｎｋｏ による施工 | 仕様 ゴム製ライナー(ライニング)配管 150A×3500mm 原因 不明 亀裂状況 配管端部より750mmの位置での タテ方向に25mmの割れ（×1箇所） | ・2021年3月に更新しており材質変更が検討。 ・あわせて3500mmと長く、施工が難しいので、 長さも検討が必要。 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-05-25 00:30 | se-ito | 2021-05-25 00:30 | se-ito | 4154 | m | P2R |  | ZZ | FM | OK
1388 | 801657 | 0 |  |  | 1 | 74 | 6257 |  | 9 | 軽故障修理 | [21 empty] | ・ドラムシャフトスリーブ取り付け | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-05-25 07:13 | syu-suzuki |  |  | 3870 | m | A | A-32-7 | KT
1389 | 801715 | 0 |  |  | 1 | 105 | 397 |  | 1 | 軽故障修理 | [21 empty] | ・ハイフロ取り付けﾊﾞﾙﾌﾞの緩みにより、ハイフロが大きくゆすっていた。保全Gにて増し締めし、少々治まった。 取り付けボルト4か所と回り止めボルト、スプリング等交換した。 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-05-25 07:17 | syu-suzuki |  |  | 3928 | m | 2C | K-08
1390 | 801189 | 0 |  |  | 1 | 33 |  |  | 1 | 整備点検 | [22 empty] | 夜間照度不足。 | 器具の位置、並びに向きの変更。LED化。 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-05-25 22:33 | k-kida |  |  | 3391 | M | M3P |  | ZZ | ZZ | OK
1391 | 801323 | 0 |  |  | 4 | 26 |  |  | 1 | 土建工事 | [22 empty] | 天板が腐食して雨漏りが発生している。 | 当て板補修並びにコーキング、防水塗装。 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-05-25 22:38 | k-kida |  |  | 3536 | C | GY |  | ZZ | KE | OK
1392 | 801820 | 0 |  |  | 1 | 26 | 10047 |  | 1 | 軽故障修理 | [22 empty] | ｽﾊﾟｰｷﾞｬの摩耗。 | 今夏は旋回ｽﾘｰﾌﾞもｶﾞﾀｶﾞﾀでしたので装置を載せ替え。 昇降ｼﾘﾝﾀﾞｰ油漏れの為整備。 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-05-25 22:46 | k-kida |  |  | 4033 | m | GY | F-619 | UF | MA | OK
1393 | 801652 | 0 |  |  | 1 | 6 |  |  | 1 | その他-保全G関連 | [22 empty] | 経年による蓋腐食。 | 取替え。 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-05-25 22:50 | k-kida |  |  | 3865 | m | MT |  | CR | KR | OK
1394 | 801541 | 0 |  |  | 1 | 74 | 6204 |  | 1 | 軽故障修理 | [21 empty] | ケーシングパッチ当て補修済 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-05-25 23:12 | syu-suzuki |  |  | 3754 | m | A | A-555
1395 | 801583 | 0 |  |  | 1 | 95 |  |  | 1 | その他-保全G関連 | [21 empty] | 分析計用SUSチュービング工事実施 | なし | なし |  |  |  | なし |  |  |  | 0 | 0 | 2021-05-25 23:13 | r-yamashita | 2021-05-25 23:14 | r-yamashita | 3796 | m | K_GIJYUTU | [5 empty] | なし
1396 | 801719 | 0 |  |  | 1 | 74 | 7484 |  | 9 | 重故障修理 | [21 empty] | ｶﾊﾞｰﾗｲﾅｰ交換すみ | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-05-25 23:14 | syu-suzuki |  |  | 3932 | m | A | A-116
1397 | 801174 | 0 |  |  | 3 | 26 |  |  | 1 | その他-調達G関連 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-26 07:38 | sh-kawase |  |  | 3376 | I | GY
1398 | 801666 | 0 |  |  | 3 | 84 |  |  | 1 | 整備点検 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-26 07:38 | sh-kawase |  |  | 3879 | i | U2
1399 | 801809 | 0 |  |  | 1 | 30 |  |  | 1 | 整備点検 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-26 07:39 | sh-kawase |  |  | 4022 | m | K_JIMUSYO
1400 | 801233 | 0 |  |  | 3 | 28 |  |  | 1 | その他-保全G関連 | [21 empty] | 無線計器用バッテリー取替工事実施 | なし | なし |  |  |  | なし |  |  |  | 0 | 0 | 2021-05-26 08:46 | r-yamashita |  |  | 3435 | I | SS | [5 empty] | なし
1401 | 801699 | 0 |  |  | 3 | 84 | 18249 |  | 1 | 軽故障修理 | [21 empty] | バブラ管閉塞による指示不良のため取り外し整備実施。 | なし | なし |  |  |  | なし |  |  |  | 0 | 0 | 2021-05-26 08:52 | r-yamashita |  |  | 3912 | i | U2 | LT-2130-3 |  |  |  |  | なし
1402 | 801874 | 0 |  |  | 1 | 70 | 3415 |  | 1 | その他-保全G関連 | [21 empty] | 5月23日施工完了。フィードノズル交換 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-05-26 23:38 | s-matsuo |  |  | 4087 | m | 1D | DA-664 | ZZ | MO | OK |  | 前回対策効果としてカラー不良低減確認できたため、同様に錆取り整備品を取り付けた。
1403 | 801833 | 0 |  |  | 1 | 70 | 9499 |  | 1 | その他-保全G関連 | [21 empty] | 5月21日施工完了。 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-05-26 23:39 | s-matsuo |  |  | 4046 | m | 1D | DR-127-1,2 | MM | MO | OK
1404 | 801832 | 0 |  |  | 1 | 80 | 6336 |  | 1 | その他-保全G関連 | [21 empty] | 5月21日施工完了。 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-05-26 23:42 | s-matsuo |  |  | 4045 | m | 1C | CR-514 | KT | MO | OK
1405 | 801812 | 0 |  |  | 1 | 70 | 9292 |  | 9 | 軽故障修理 | [21 empty] | 5月19日施工。 １、南10㎜張り ２、下側抑えレール脱落発見 ３、レール復旧、簡易再発防止 ４、コンベア速度減速、簡易再発防止 | 下抑えレール南北ともにトップ側が大きく反り返っている ①４本ボルトが緩む、上下方向の長孔で一番下まで下がる ②レール入り口でレールとチェーンが接触・レールが大きく曲がる ③レールが本来の役割であるチェーンのキンクを抑えれない ④レール折れ曲り部にチェーンが引っかかる ⑤４本ボルトが折れる/外れる ⑥レールが脱落 ⑦チェーンとレールが接触、シャーピン破断 | ①レールを長孔分いっぱいに高い位置で固定、ダブルナット化。 ②チェーン、プレートと接触しないのでそのままにしてる。南北とも上ボルト固定無し。 ③搬送コンベア６割減速、キンクが減った。 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-05-27 | s-matsuo |  |  | 4025 | m | 1D | DR-654-2 | YR | SM | YK |  | 南側レール曲りが大きく、北側ほど上げれていない。※チェーン通過高さは確保できてる。 2021年定修でレール更新計画。 長孔が寸法要変更 点検口要追加 シャーピン→ショックリレーを検討する。
1406 | 801779 | 0 |  |  | 1 | 70 | 21693 |  | 1 | その他-保全G関連 | [21 empty] | 5月21日施工完了。 クッションゴム全交換 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-05-27 00:02 | s-matsuo |  |  | 3992 | m | 1D | DA-127R | MM | KE | OK
1407 | 801775 | 0 |  |  | 1 | 70 | 8496 |  | 9 | その他-保全G関連 | [22 empty] | ラックチェーンのピン穴摩耗大により、メタルへ負荷がかかり、メタル摩耗。 | ラックチェーン更新 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-05-27 00:08 | s-matsuo |  |  | 3988 | m | 1D | DA-653 | MM | KE | YK |  | 2021年定修にて更新計画
1408 | 801817 | 0 |  |  | 1 | 70 | 5798 |  | 1 | その他-保全G関連 | [21 empty] | 周波数を上げすぎて振動伝搬によって軸摩耗。 軸廻り復旧＋インバーターのパラメーター変更＋原課への操作説明 | 原課が必要とする風量を確保するために周波数を上げた結果、架台の強度不足から振動が増幅し、 熱影響とも重なってトラブルに発展した。 | 振動抑制し、目標周波数まで上がれるようにする。大きくても50μｍまで抑えたい。 ＃５～８：前段ように機器架台同士を繋げる ＃１，４：＃２，３に比べ補強が少ない。追加補強 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-05-27 00:15 | s-matsuo |  |  | 4030 | m | 1D | DA-655-7 | MM | SY | KY |  | 2021年定修にて追加補強検討
1409 | 801694 | 0 |  |  | 1 | 70 | 5797 |  | 1 | その他-保全G関連 | [21 empty] | 周波数を上げすぎて振動伝搬によって軸摩耗。 軸廻り復旧＋インバーターのパラメーター変更＋原課への操作説明 | 原課が必要とする風量を確保するために周波数を上げた結果、架台の強度不足から振動が増幅し、 熱影響とも重なってトラブルに発展した。 | 振動抑制し、目標周波数まで上がれるようにする。大きくても50μｍまで抑えたい。 ＃５～８：前段ように機器架台同士を繋げる ＃１，４：＃２，３に比べ補強が少ない。追加補強 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-05-27 00:16 | s-matsuo |  |  | 3907 | m | 1D | DA-655-5 | MM | SY | KY |  | 2021年定修にに追加補強検討
1410 | 801633 | 0 |  |  | 1 | 70 | 5798 |  | 9 | その他-保全G関連 | [21 empty] | 周波数を上げすぎて振動伝搬によって軸摩耗。 軸廻り復旧＋インバーターのパラメーター変更＋原課への操作説明" | 原課が必要とする風量を確保するために周波数を上げた結果、架台の強度不足から振動が増幅し、 熱影響とも重なってトラブルに発展した。 | 振動抑制し、目標周波数まで上がれるようにする。大きくても50μｍまで抑えたい。 ＃５～８：前段ように機器架台同士を繋げる ＃１，４：＃２，３に比べ補強が少ない。追加補強 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-05-27 00:18 | s-matsuo |  |  | 3846 | m | 1D | DA-655-7 | MM | SY | KY |  | 2021年定修で追加補強検討
1411 | 801178 | 0 |  |  | 1 | 70 | 2755 |  | 9 | その他-保全G関連 | [21 empty] | 周波数を上げすぎて振動伝搬によって軸摩耗。 軸廻り復旧＋インバーターのパラメーター変更＋原課への操作説明" | 原課が必要とする風量を確保するために周波数を上げた結果、架台の強度不足から振動が増幅し、 熱影響とも重なってトラブルに発展した。 | 振動抑制し、目標周波数まで上がれるようにする。大きくても50μｍまで抑えたい。 ＃５～８：前段ように機器架台同士を繋げる ＃１，４：＃２，３に比べ補強が少ない。追加補強 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-05-27 00:19 | s-matsuo |  |  | 3380 | M | 1D | DA-655-6 | MM | SY | KY |  | 2021年定修にて追加補強検討
1412 | 801816 | 0 |  |  | 1 | 70 | 8496 |  | 1 | その他-保全G関連 | [22 empty] | チェーンラックのﾋﾟﾝ穴摩耗大により、メタルへの負荷が増えている。 | チェーンラックの更新 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-05-27 00:21 | s-matsuo |  |  | 4029 | m | 1D | DA-653 | MM | KE | YK |  | 2021年定修にて予算工事で更新計画
1413 | 801224 | 0 |  |  | 1 | 70 |  |  | 1 | その他-保全G関連 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-27 00:26 | s-matsuo |  |  | 3426 | M | 1D |  | CR | KE | OK
1414 | 801276 | 0 |  |  | 1 | 80 |  |  | 1 | その他-保全G関連 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-27 00:27 | s-matsuo |  |  | 3478 | M | 1C |  | KT | MA | OK
1415 | 801272 | 0 |  |  | 1 | 80 | 33153 |  | 1 | その他-保全G関連 | [22 empty] | 駆動チェーンの芯だし不良によるトラブル | [8 empty] | 0 | 0 | 2021-05-27 00:29 | s-matsuo |  |  | 3474 | M | 1C | CR-513-1-G | HN | SF | OK
1416 | 801303 | 0 |  |  | 1 | 70 | 33755 |  | 1 | その他-保全G関連 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-27 00:29 | s-matsuo |  |  | 3516 | M | 1D | DR-146-4 | MM | MA | OK
1417 | 801304 | 0 |  |  | 1 | 70 | 19525 |  | 1 | その他-保全G関連 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-27 00:30 | s-matsuo | 2021-05-27 00:30 | s-matsuo | 3517 | M | 1D | DR-146-6 | MM | MA | OK
1418 | 801348 | 0 |  |  | 1 | 70 |  |  | 1 | その他-保全G関連 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-27 00:33 | s-matsuo |  |  | 3561 | M | 1D |  | EC | KE | OK
1419 | 801350 | 0 |  |  | 1 | 70 | 9499 |  | 1 | その他-保全G関連 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-27 01:12 | s-matsuo | 2021-05-27 01:12 | s-matsuo | 3563 | M | 1D | DR-127-1,2 | MM | MA | OK
1420 | 801361 | 0 |  |  | 1 | 80 |  |  | 1 | その他-保全G関連 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-27 01:17 | s-matsuo | 2021-05-27 01:19 | s-matsuo | 3574 | M | 1C |  | CR | KR | OK
1421 | 801426 | 0 |  |  | 1 | 70 | 6687 |  | 1 | その他-保全G関連 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-27 01:22 | s-matsuo |  |  | 3639 | M | 1D | DR-323-1 | MM | KE | OK
1422 | 801472 | 0 |  |  | 1 | 70 | 2755 |  | 1 | その他-保全G関連 | [21 empty] | 周波数を上げすぎて振動伝搬によって軸摩耗。 軸廻り復旧＋インバーターのパラメーター変更＋原課への操作説明" | 原課が必要とする風量を確保するために周波数を上げた結果、架台の強度不足から振動が増幅し、 熱影響とも重なってトラブルに発展した。 | 振動抑制し、目標周波数まで上がれるようにする。大きくても50μｍまで抑えたい。 ＃５～８：前段ように機器架台同士を繋げる ＃１，４：＃２，３に比べ補強が少ない。追加補強 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-05-27 01:32 | s-matsuo |  |  | 3685 | M | 1D | DA-655-6 | MM | MA | KY |  | 2021年定修にて補強検討
1423 | 801558 | 0 |  |  | 1 | 70 |  |  | 1 | その他-保全G関連 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-27 01:33 | s-matsuo |  |  | 3771 | m | 1D |  | MM | MA | OK
1424 | 801573 | 0 |  |  | 1 | 70 | 9500 |  | 1 | その他-保全G関連 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-27 01:33 | s-matsuo |  |  | 3786 | m | 1D | DR-146-3 | MM | MA | OK
1425 | 801599 | 0 |  |  | 1 | 70 | 6430 |  | 9 | その他-保全G関連 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-27 01:35 | s-matsuo |  |  | 3812 | m | 1D | DR-666-1 | YR | SD | OK
1426 | 801634 | 0 |  |  | 1 | 70 | 12719 |  | 1 | その他-保全G関連 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-27 01:46 | s-matsuo |  |  | 3847 | m | 1D | DR-146-5 | MM | MA | OK
1427 | 801641 | 0 |  |  | 1 | 66 | 22283 |  | 1 | その他-保全G関連 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-27 01:46 | s-matsuo |  |  | 3854 | m | M | M-941-1 | MM | MA | OK
1428 | 801671 | 0 |  |  | 1 | 70 | 21693 |  | 1 | その他-保全G関連 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-27 01:47 | s-matsuo | 2021-05-27 01:49 | s-matsuo | 3884 | m | 1D | DA-127R | CR | KE | OK
1429 | 801674 | 0 |  |  | 1 | 80 | 8816 |  | 1 | その他-保全G関連 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-27 01:49 | s-matsuo | 2021-05-27 01:49 | s-matsuo | 3887 | m | 1C | C-107-3 | EC | KE | OK
1430 | 801682 | 0 |  |  | 2 | 80 | 19370 |  | 1 | その他-保全G関連 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-27 01:52 | s-matsuo |  |  | 3895 | e | 1C | C-507-3-M | MM | MA | OK
1431 | 801793 | 0 |  |  | 1 | 70 | 45 |  | 1 | その他-保全G関連 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-27 01:54 | s-matsuo |  |  | 4006 | m | 1D | D-630-3 | MM | MA | OK
1432 | 801813 | 0 |  |  | 1 | 70 | 9495 |  | 1 | その他-保全G関連 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-27 01:55 | s-matsuo |  |  | 4026 | m | 1D | DR-666-3 | YR | SD | OK
1433 | 801814 | 0 |  |  | 1 | 70 | 6235 |  | 1 | その他-保全G関連 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-27 01:55 | s-matsuo |  |  | 4027 | m | 1D | DR-664-7-2 | MM | MA | OK
1434 | 801815 | 0 |  |  | 1 | 70 | 9073 |  | 1 | その他-保全G関連 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-27 01:56 | s-matsuo |  |  | 4028 | m | 1D | D-194-1 | MM | MA | OK
1435 | 801892 | 0 |  |  | 1 | 70 |  |  | 1 | その他-保全G関連 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-27 01:57 | s-matsuo |  |  | 4105 | m | 1D |  | MM | MA | OK
1436 | 801320 | 0 |  |  | 4 | 34 |  |  | 1 | 土建工事 | [21 empty] | 施工 5/21完工確認。 施行は、機械工事（担当日高さま） 場所 農薬控室前 機器名 点検用足場 状況 原課による点検のため、足場を設置した。 内容 この度点検を完了したので、 足場の解体をお願いした。 | なし。 | なし。 |  |  |  | なし。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-05-27 05:28 | se-ito |  |  | 3533 | C | OTHER |  | ZZ | ZZ | OK |  | なし。
1437 | 801918 | 0 |  |  | 1 | 99 | 5484 |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-27 06:01 | s-hokazono |  |  | 4131 | m | U3 | S-405-1 | ZZ | ZZ | ZZ |  | 内部清掃実施のため上蓋を脱着した
1438 | 801484 | 0 |  |  | 3 | 8 |  |  | 1 | 整備点検 | [21 empty] | プリンターラック組み立て及びケーブル整線作業実施 | なし | なし |  |  |  | なし |  |  |  | 0 | 0 | 2021-05-27 06:04 | r-yamashita | 2021-05-27 06:04 | r-yamashita | 3697 | I | 2D | [5 empty] | なし
1439 | 801618 | 0 |  |  | 1 | 54 | 2937 |  | 1 | その他-保全G関連 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-27 06:13 | s-hokazono |  |  | 3831 | m | SOU | T-112 | ZZ | ZZ | OK
1440 | 800854 | 0 |  |  | 1 | 28 |  |  | 1 | その他-保全G関連 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-27 06:17 | s-hokazono |  |  | 3056 | M | SS
1441 | 801169 | 0 |  |  | 1 | 99 | 14462 |  | 9 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-27 06:21 | s-hokazono |  |  | 3371 | M | U3 | E-323-1 | SH | TU | OK
1442 | 801602 | 0 |  |  | 4 | 84 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-27 06:25 | s-hokazono |  |  | 3815 | c | U2 |  | ZZ | ZZ | OK
1443 | 801967 | 0 |  |  | 1 | 84 | 5670 |  | 9 | 軽故障修理 | [22 empty] | グランド劣化 | グランド入替 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-05-27 06:26 | s-hokazono |  |  | 4180 | m | U2 | C-71-1 | MO | RK | OK
1444 | 801875 | 0 |  |  | 1 | 99 | 14414 |  | 1 | 軽故障修理 | [23 empty] | バルブ取替 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-05-27 06:28 | s-hokazono |  |  | 4088 | m | U3 | E-307-2 | MO | RK | OK
1445 | 801726 | 0 |  |  | 1 | 84 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [22 empty] | 現場雰囲気による外面腐食 | 短管取替 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-05-27 06:30 | s-hokazono |  |  | 3939 | m | U2 |  | MO | KE | OK
1446 | 801690 | 0 |  |  | 1 | 99 | 16581 |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-27 06:43 | s-hokazono |  |  | 3903 | m | U3 | S-412-2 |  |  | OK
1447 | 801688 | 0 |  |  | 1 | 99 | 16580 |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-27 06:43 | s-hokazono |  |  | 3901 | m | U3 | S-412-1 |  |  | OK
1448 | 801763 | 0 |  |  | 1 | 99 | 14347 |  | 1 | 軽故障修理 | [22 empty] | 冷却性能低下のため冷却配管JET水洗 | [8 empty] | 0 | 0 | 2021-05-27 06:49 | s-hokazono |  |  | 3976 | m | U3 | E-381C | ZZ | TU | OK
1449 | 801384 | 0 |  |  | 1 | 99 | 13058 |  | 1 | 軽故障修理 | [22 empty] | 摩耗 | Vベルト交換 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-05-27 06:52 | s-hokazono |  |  | 3597 | M | U3 | P-745 | ZZ | RK | OK
1450 | 800855 | 0 |  |  | 1 | 99 | 13398 |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-27 06:52 | s-hokazono |  |  | 3057 | M | U3 | R-360C
1451 | 801149 | 0 |  |  | 1 | 99 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-27 06:54 | s-hokazono |  |  | 3351 | M | U3
1452 | 801161 | 0 |  |  | 4 | 54 |  |  | 1 | 土建工事 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-27 06:55 | s-hokazono |  |  | 3363 | C | SOU
1453 | 800557 | 0 |  |  | 2 | 6 |  |  | 1 | その他-保全G関連 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-27 07:59 | k-kawasaki | 2021-06-17 07:55 | k-kawasaki | 1752 | E | MT | [5 empty] | LED照明に交換
1454 | 801940 | 0 |  |  | 1 | 26 | 21860 |  | 1 | 整備点検 | [22 empty] | 少量の流量調整が可能になるようにﾓｰﾀｰ側のﾌﾟｰﾘｰを交換した。 | ﾓｰﾀｰ側ﾌﾟｰﾘｰをΦ106→Φ160に変更 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-05-27 08:16 | k-kida |  |  | 4153 | m | GY | B-422 | ZZ | ZZ | OK
1455 | 801931 | 0 |  |  | 1 | 26 |  |  | 1 | 整備点検 | [22 empty] | 70%硫酸配管が経年により塗装剥がれ | 塗装補修 |  |  |  | BSﾍｯﾀﾞｰ部のﾊﾞｲﾊﾟｽを定修工事で実施。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-05-27 08:24 | k-kida |  |  | 4144 | m | GY |  | ZZ | KE | OK
1456 | 801899 | 0 |  |  | 1 | 26 | 15248 |  | 1 | 軽故障修理 | [22 empty] | ﾓｰﾀｰ側、ﾎﾟﾝﾌﾟ側ﾌﾟｰﾘｰ摩耗 | 新品と取替え |  |  |  | 酸濃度低下時にも流量が確保出来るようにﾓｰﾀｰ側ﾌﾟｰﾘｰをｻｲｽﾞｱｯﾌﾟ。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-05-27 08:32 | k-kida |  |  | 4112 | m | GY | P-202-3 | MM | KR | OK
1457 | 801979 | 0 |  |  | 1 | 99 | 5728 |  | 9 | 軽故障修理 | [22 empty] | 熱による変形、応力負荷による穴あきが考えられる。 劣化によるもので仕方ないか。 | 予備品取替 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-05-27 08:37 | s-hokazono | 2021-06-02 02:35 | s-hokazono | 4192 | m | U3 | O-317-1 | MO | KE | OK
1458 | 801515 | 0 |  |  | 4 | 30 |  |  | 1 | 土建工事 | [22 empty] | 着替えロッカーエリアへの間口が広い | 間仕切り補修 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-05-27 09:01 | k-kida |  |  | 3728 | c | K_JIMUSYO |  | ZZ | ZZ | OK
1459 | 801882 | 0 |  |  | 1 | 98 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [22 empty] | 工業用水配管より漏洩 | 配管補修 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-05-27 09:21 | k-kida |  |  | 4095 | m | FMP_KOUTE |  | MU | KE | OK
1460 | 801819 | 0 |  |  | 1 | 26 | 16331 |  | 1 | その他-保全G関連 | [22 empty] | 石膏回収量の増量目的 | 網の交換（250→325ﾒｯｼｭ） |  |  |  | 蓋部より漏洩により網の押え部にﾏｯｼｭｼｰﾙ張り。→良好。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-05-27 09:25 | k-kida |  |  | 4032 | m | GY | S-267 | ZZ | ZZ | OK
1461 | 801654 | 0 |  |  | 3 | 72 |  |  | 1 | 点検検査 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-27 22:40 | k-kida |  |  | 3867 | i | K_KOUTEI |  | ZZ | ZZ | OK |  | 定期点検
1462 | 801653 | 0 |  |  | 3 | 72 |  |  | 1 | 点検検査 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-27 22:41 | k-kida |  |  | 3866 | i | K_KOUTEI |  | ZZ | ZZ | OK |  | 定期点検
1463 | 801366 | 0 |  |  | 1 | 108 | 29006 |  | 1 | 軽故障修理 | [21 empty] | 減速機（ギアモーター）取替。異音消失。 | 減速機不良 | [8 empty] | 0 | 0 | 2021-05-27 23:10 | k-kakizaki | 2021-06-01 22:36 | k-kakizaki | 3579 | M | P-WATER | T-3308-G |  |  | OK
1464 | 801938 | 0 |  |  | 1 | 84 | 5412 |  | 1 | 軽故障修理 | [22 empty] | 振動、鉱石による劣化、摩耗による破れ | 取替 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-05-28 07:18 | s-hokazono |  |  | 4151 | m | U2 | C-90-2 | MO | RK | OK
1465 | 802028 | 0 |  |  | 1 | 99 | 16528 |  | 9 | 軽故障修理 | [22 empty] | グランド経年劣化 | グランド取替 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-05-28 07:19 | s-hokazono |  |  | 4241 | m | U3 | P-433-1 | MO | KE | OK
1466 | 801725 | 0 |  |  | 1 | 84 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-28 07:19 | s-hokazono |  |  | 3938 | m | U2 |  | ZZ | ZZ | ZZ
1467 | 801531 | 0 |  |  | 1 | 99 | 13061 |  | 9 | 軽故障修理 | [22 empty] | 配管閉塞、煙突位置が非常に高く 振動につながっている可能性 | 配管脱着清掃 配管位置変更検討 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-05-28 07:22 | s-hokazono |  |  | 3744 | m | U3 | P-419-2 | ZZ | FM | KY
1468 | 801749 | 0 |  |  | 1 | 84 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [22 empty] | 面間が違う流量計取替のため短管製作 | [8 empty] | 0 | 0 | 2021-05-28 07:25 | s-hokazono |  |  | 3962 | m | U2 |  | ZZ | ZZ | OK
1469 | 801919 | 0 |  |  | 1 | 99 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-28 07:27 | s-hokazono |  |  | 4132 | m | U3 |  | ZZ | ZZ | OK |  | A系B系切り離しに伴いさしめ板挿入
1470 | 801997 | 0 |  |  | 1 | 33 |  |  | 9 | 重故障修理 | [21 empty] | 125Ａ塩ビライニング管から漏えい。 | 内部ライニングに南側フランジから30cm辺りから北側へ縦方向に35cm程度の亀裂。 外部SGP配管の漏れは、防食テープ辺りと思われる。 | 原課所有の予備配管125Ａ塩ビライニング管5.5mと取替え。 |  |  |  | 3分割に切断しメーカーへ持ち出し、原因究明を依頼。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-05-30 22:40 | k-kida |  |  | 4210 | m | M3P |  | MU | KE | OK |  | 配管塗装済。
1471 | 801561 | 0 |  |  | 1 | 33 |  |  | 1 | 整備点検 | [22 empty] | 年次点検 |  |  |  |  | オイルの滲み場所の経過観察 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-05-30 22:49 | k-kida |  |  | 3774 | m | M3P |  | ZZ | ZZ | OK |  | 前回ドレンプラグのシールテープ巻替えの話がありましたので、オイル交換と共にシール巻替え。
1472 | 801076 | 0 |  |  | 1 | 99 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-30 22:49 | s-hokazono | 2021-05-30 22:56 | s-hokazono | 3278 | M | U3 |  | ZZ | RK | OK |  | 5/28 バルブ取替
1473 | 801629 | 0 |  |  | 1 | 33 | 3705 |  | 9 | 軽故障修理 | [22 empty] | 原課清掃時の組立不良により羽根と蓋が接触 | バリをサンダー仕上げ | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-05-30 23:00 | k-kida |  |  | 3842 | m | M3P | RV-1520A | ZZ | SF | OK
1474 | 801002 | 0 |  |  | 1 | 8 |  |  | 1 | 整備点検 | [21 empty] | マイクロ、サンドミル関係異常警報用場内サイレン設置を実施。テスト良好。 | なし | なし |  |  |  | なし |  |  |  | 0 | 0 | 2021-05-30 23:21 | r-yamashita |  |  | 3204 | M | 2D | [5 empty] | なし
1475 | 801417 | 0 |  |  | 1 | 108 | 33967 |  | 1 | 軽故障修理 | [21 empty] | 配管腐食箇所のケレン、肉測、塗装を実施。 | 経年劣化による外部腐食による錆 | [8 empty] | 0 | 0 | 2021-05-31 00:12 | k-kakizaki |  |  | 3630 | M | P-WATER | P-8924-1 |  | KE | OK |  | 配管3.5㎜に対し、最小肉厚3.0㎜で問題なし。
1476 | 801866 | 0 |  |  | 1 | 99 | 14029 |  | 1 | 軽故障修理 | [22 empty] | 撹拌に伴う摩耗 撹拌機下部100mm程度溝 | モルタル補修 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-05-31 04:05 | s-hokazono |  |  | 4079 | m | U3 | T-401-1 | ZZ | GY | OK
1477 | 801898 | 0 |  |  | 1 | 61 |  |  | 4 | その他-調達G関連 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-05-31 04:50 | kyo-kinoshita |  |  | 4111 | m | TECHNO
1478 | 801797 | 0 |  |  | 1 | 64 | 35790 |  | 1 | 整備点検 | [21 empty] | モーター異音のため整備を実施。 復旧。 | モーター軸受不良 | [8 empty] | 0 | 0 | 2021-05-31 08:44 | k-kakizaki |  |  | 4010 | m | 8B | P-6691-2 |  |  | OK |  | 昨年12月にP-6691-2アキュムレータ補給水ポンプのモーター整備をUT部からIEPへ依頼。 少額で整備完了していたが、復旧が未了であったため、21年度予算にて復旧を実施。
1479 | 801489 | 0 |  |  | 3 | 97 |  |  | 1 | その他-保全G関連 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-06-01 02:39 | k-kawasaki | 2021-06-01 02:39 | k-kawasaki | 3702 | I | F-SEED | [5 empty] | P-864-6制御盤破損を保全整備実施
1480 | 801695 | 0 |  |  | 1 | 33 |  |  | 1 | 整備点検 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-06-01 07:53 | sh-kawase |  |  | 3908 | m | M3P
1481 | 801584 | 0 |  |  | 1 | 34 |  |  | 1 | 整備点検 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-06-01 07:53 | sh-kawase |  |  | 3797 | m | OTHER
1482 | 801750 | 0 |  |  | 1 | 34 |  |  | 4 | 整備点検 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-06-01 07:53 | sh-kawase |  |  | 3963 | m | OTHER
1483 | 801751 | 0 |  |  | 1 | 34 |  |  | 4 | 整備点検 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-06-01 07:53 | sh-kawase |  |  | 3964 | m | OTHER
1484 | 801980 | 0 |  |  | 1 | 33 |  |  | 1 | 整備点検 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-06-01 07:54 | sh-kawase |  |  | 4193 | m | M3P
1485 | 801978 | 0 |  |  | 1 | 33 |  |  | 1 | 整備点検 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-06-01 07:54 | sh-kawase |  |  | 4191 | m | M3P
1486 | 801984 | 0 |  |  | 1 | 33 |  |  | 1 | 整備点検 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-06-01 07:54 | sh-kawase |  |  | 4197 | m | M3P
1487 | 801679 | 0 |  |  | 3 | 80 | 17600 |  | 1 | その他-保全G関連 | [21 empty] | ケーブル絶縁不良のためトロリ線～温度計間補償導線張替実施。指示良好。 | 熱による劣化。 | なし |  |  |  | なし |  |  |  | 0 | 0 | 2021-06-01 08:47 | r-yamashita |  |  | 3892 | i | 1C | TE-0301-1 |  |  |  |  | なし
1488 | 801577 | 0 |  |  | 3 | 84 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [21 empty] | 200A予備ボールバルブ2台分解整備実施。 | なし | なし |  |  |  | なし |  |  |  | 0 | 0 | 2021-06-01 08:54 | r-yamashita | 2021-06-01 08:54 | r-yamashita | 3790 | i | U2 | [5 empty] | 2台ともボール傷、打痕有り次回交換を推奨。
1489 | 800796 | 0 |  |  | 1 | 107 | 11231 |  | 9 | 重故障修理 | [21 empty] | 減速機取替 割りカップリング取替 | 中間軸割りカップリングの劣化 （劣化状況は資料データ参照） | カップリング部の予備を保有する | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-06-02 01:53 | k-sugimachi | 2021-06-04 04:54 | k-sugimachi | 2001 | M | U4 | G-506-1 | UF | KR | OK |  | 2021/3/15施工
1490 | 801271 | 0 |  |  | 1 | 74 | 437 |  | 9 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-06-02 23:03 | syu-suzuki |  |  | 3473 | M | A | A-12-11
1491 | 801494 | 0 |  |  | 4 | 74 |  |  | 1 | 土建工事 | [21 empty] | スレート取り換え | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-06-02 23:03 | syu-suzuki |  |  | 3707 | c | A
1492 | 801622 | 0 |  |  | 1 | 74 | 3293 |  | 9 | 重故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-06-02 23:05 | syu-suzuki |  |  | 3835 | m | A | A-12-4
1493 | 802000 | 0 |  |  | 1 | 74 |  |  | 9 | 軽故障修理 | [21 empty] | ドロップ本管取り換え | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-06-02 23:05 | syu-suzuki |  |  | 4213 | m | A
1494 | 802038 | 0 |  |  | 1 | 74 |  |  | 9 | 軽故障修理 | [21 empty] | ドロップ本管取り換え | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-06-02 23:06 | syu-suzuki |  |  | 4251 | m | A
1495 | 802032 | 0 |  |  | 1 | 74 | 11492 |  | 9 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-06-02 23:07 | syu-suzuki |  |  | 4245 | m | A | A-12-16
1496 | 801808 | 0 |  |  | 4 | 74 |  |  | 9 | 土建工事 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-06-02 23:07 | syu-suzuki |  |  | 4021 | c | A
1497 | 801999 | 0 |  |  | 1 | 74 | 4129 |  | 9 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-06-02 23:08 | syu-suzuki |  |  | 4212 | m | A | A-468-2B
1498 | 801909 | 0 |  |  | 1 | 74 | 6172 |  | 9 | 軽故障修理 | [21 empty] | ダクト補修すみ | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-06-02 23:10 | syu-suzuki |  |  | 4122 | m | A | A-454
1499 | 801906 | 0 |  |  | 1 | 74 | 3293 |  | 9 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-06-02 23:10 | syu-suzuki |  |  | 4119 | m | A | A-12-4
1500 | 801907 | 0 |  |  | 1 | 74 | 11496 |  | 9 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-06-02 23:11 | syu-suzuki |  |  | 4120 | m | A | A-12-6
1501 | 801767 | 0 |  |  | 1 | 74 | 434 |  | 9 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-06-02 23:11 | syu-suzuki |  |  | 3980 | m | A | A-119
1502 | 801880 | 0 |  |  | 1 | 74 | 31523 |  | 9 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-06-02 23:13 | syu-suzuki |  |  | 4093 | m | A | A-52
1503 | 801513 | 0 |  |  | 1 | 74 | 281 |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-06-02 23:14 | syu-suzuki |  |  | 3726 | m | A | A-32-6
1504 | 801683 | 0 |  |  | 4 | 74 |  |  | 1 | 土建工事 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-06-02 23:16 | syu-suzuki |  |  | 3896 | c | A
1505 | 802065 | 0 |  |  | 3 | 30 |  |  | 1 | 整備点検 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-06-02 23:16 | sh-kawase |  |  | 4278 | i | K_JIMUSYO
1506 | 801623 | 0 |  |  | 1 | 104 | 12432 |  | 1 | 軽故障修理 | [21 empty] | FRP補修 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-06-02 23:17 | syu-suzuki |  |  | 3836 | m | 1B | BR-68-3
1507 | 801586 | 0 |  |  | 1 | 104 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-06-02 23:23 | syu-suzuki |  |  | 3799 | m | 1B
1508 | 801165 | 0 |  |  | 3 | 84 | 13100 |  | 1 | 軽故障修理 | [21 empty] | 南西セル(CELL4)の故障のため取替実施。 | 不明 | なし |  |  |  | なし |  |  |  | 0 | 0 | 2021-06-02 23:24 | r-yamashita |  |  | 3367 | I | U2 | WT-2028-3-1 |  |  |  |  | セル故障頻度を監視中。
1509 | 801650 | 0 |  |  | 1 | 104 | 11743 |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-06-02 23:24 | syu-suzuki |  |  | 3863 | m | 1B | BR-71-2
1510 | 801930 | 0 |  |  | 1 | 104 |  |  | 1 | 整備点検 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-06-02 23:25 | syu-suzuki |  |  | 4143 | m | 1B
1511 | 801889 | 0 |  |  | 1 | 104 |  |  | 9 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-06-02 23:25 | syu-suzuki |  |  | 4102 | m | 1B
1512 | 801758 | 0 |  |  | 1 | 104 | 287 |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-06-02 23:26 | syu-suzuki |  |  | 3971 | m | 1B | B-57-9
1513 | 801740 | 0 |  |  | 1 | 104 |  |  | 1 | 整備点検 | [21 empty] | 手摺補修 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-06-02 23:26 | syu-suzuki |  |  | 3953 | m | 1B
1514 | 801559 | 0 |  |  | 3 | 74 |  |  | 9 | 軽故障修理 | [21 empty] | 警報発報時に違う機器の異常が表示されるとの事であったが調査の結果不適合はありませんのでプログラム解析のみ実施。 | なし | なし |  |  |  | なし |  |  |  | 0 | 0 | 2021-06-02 23:27 | r-yamashita |  |  | 3772 | i | A | [5 empty] | なし
1515 | 801800 | 0 |  |  | 1 | 104 | 287 |  | 1 | 軽故障修理 | [21 empty] | 1部配管取り換え | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-06-02 23:27 | syu-suzuki |  |  | 4013 | m | 1B | B-57-9
1516 | 801992 | 0 |  |  | 1 | 104 |  |  | 9 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-06-02 23:28 | syu-suzuki |  |  | 4205 | m | 1B
1517 | 801580 | 0 |  |  | 3 | 74 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [21 empty] | 回収工程循環シーケンスバルブ保護のためインバータ出力を抑制するようシーケンスプログラム変更。試運転良好。 | なし | なし |  |  |  | なし |  |  |  | 0 | 0 | 2021-06-02 23:28 | r-yamashita |  |  | 3793 | i | A | [5 empty] | なし
1518 | 801743 | 0 |  |  | 3 | 83 |  |  | 1 | 整備点検 | [21 empty] | H-24-6 母液受入自動弁内漏れのためダイヤフラム取替。 | 劣化 | なし |  |  |  | なし |  |  |  | 0 | 0 | 2021-06-02 23:34 | r-yamashita |  |  | 3956 | i | 2B | [5 empty] | 既設同様テフロンのダイヤフラムを取り付けたが再度内漏れするためゴムに変更。洩れなく良好。
1519 | 801934 | 0 |  |  | 1 | 26 |  |  | 1 | その他-保全G関連 | [21 empty] | 社内用LANケーブル切断のため補修工事実施。 | なし | なし |  |  |  | なし |  |  |  | 0 | 0 | 2021-06-02 23:46 | r-yamashita |  |  | 4147 | m | GY | [5 empty] | なし
1520 | 801947 | 0 |  |  | 3 | 99 | 17828 |  | 1 | 軽故障修理 | [21 empty] | ﾊﾞﾙﾌﾞ本体及び駆動部の固着のため取替実施。 | なし | なし |  |  |  | なし |  |  |  | 0 | 0 | 2021-06-02 23:48 | r-yamashita |  |  | 4160 | i | U3 | XZV-2398-2 |  |  |  |  | なし
1521 | 801748 | 0 |  |  | 3 | 84 | 18376 |  | 1 | 軽故障修理 | [21 empty] | 指示不良のため仮設コリオリ式流量計に取替え実施。レンジ変更及び実流量テスト実施。良好。 | 伝送器受圧部劣化による故障。 | なし |  |  |  | なし |  |  |  | 0 | 0 | 2021-06-02 23:53 | r-yamashita |  |  | 3961 | i | U2 | FT-6248 |  |  |  |  | なし
1522 | 801702 | 0 |  |  | 1 | 83 | 9250 |  | 1 | 軽故障修理 | [21 empty] | 取り外し品整備 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-06-03 01:30 | syu-suzuki |  |  | 3915 | m | 2B | W-62 |  |  |  |  | バイエル部が温度（70℃）高く、 （標準値として80℃までは良としていた） 停止タイミングがあったため予備機と交換した。
1523 | 801326 | 0 |  |  | 1 | 83 | 6398 |  | 9 | 軽故障修理 | [21 empty] | ｋ-50ボックス交換 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-06-03 01:34 | syu-suzuki |  |  | 3539 | M | 2B | W-16-2
1524 | 802048 | 0 |  |  | 1 | 83 |  |  | 1 | 整備点検 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-06-03 01:36 | syu-suzuki |  |  | 4261 | m | 2B
1525 | 801301 | 0 |  |  | 3 | 107 | 16026 |  | 1 | 軽故障修理 | [21 empty] | 固定部不良(摩耗)エアー漏れの為シリンダー取替工事 | 経年による摩耗 | なし |  |  |  | なし |  |  |  | 0 | 0 | 2021-06-03 04:02 | r-yamashita |  |  | 3514 | I | U4 | XV-2966-2 |  |  |  |  | なし
1526 | 801783 | 0 |  |  | 3 | 107 | 7749 |  | 1 | 軽故障修理 | [21 empty] | FIC-2706-8流量調節計不良のため取替実施。運転確認良好。 | 老朽化 | なし |  |  |  | なし |  |  |  | 0 | 0 | 2021-06-03 04:05 | r-yamashita |  |  | 3996 | i | U4 | FT-2706-8 |  |  |  |  | 他の流量調節計も同様15年経過しているので更新計画要。
1527 | 801607 | 0 |  |  | 1 | 33 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-06-03 08:24 | k-kida |  |  | 3820 | m | M3P |  | UF | BF | OK
1528 | 801705 | 0 |  |  | 1 | 33 |  |  | 1 | 土建工事 | [22 empty] | ｺﾛﾅ対策で室内換気 | 虫侵入防止網戸の取付け | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-06-03 08:26 | k-kida |  |  | 3918 | m | M3P |  | ZZ | ZZ | OK
1529 | 801721 | 0 |  |  | 1 | 33 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [22 empty] | 経年使用による老朽化 | 取替え | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-06-03 08:28 | k-kida |  |  | 3934 | m | M3P |  | UF | KE | OK
1530 | 801734 | 0 |  |  | 1 | 26 | 15149 |  | 1 | 軽故障修理 | [22 empty] | ベアリングＢＯＸ異音。 | ベアリングＢＯＸ分解整備。モーター新規格に取替え。 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-06-03 08:32 | k-kida |  |  | 3947 | m | GY | P-416-1-1 | UF | BF | OK
1531 | 801792 | 0 |  |  | 1 | 97 | 8773 |  | 1 | その他-保全G関連 | [22 empty] | 停止リミットスイッチガタあり。 | 予備品と一式取替え。 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-06-03 08:34 | k-kida |  |  | 4005 | m | F-SEED | F-442-2 | FD | BF | OK
1532 | 801823 | 0 |  |  | 1 | 26 | 5968 |  | 1 | 整備点検 | [22 empty] | 経年による腐食。 | 取替え。 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-06-03 08:35 | k-kida |  |  | 4036 | m | GY | P-215-2 | DR | KE | OK
1533 | 800732 | 0 |  | 2 | 2 | 40 | 9583 | 2021-01-12 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | P-2264B-M塩素水ポンプ用電動機 整備 | 43 | 京極 啓介 | [13 empty] | 保全対応で実施したので工事としては中止 |  |  | 保全対応で実施したので工事としては中止 | [6 empty] | 2 | 0 | 2021-06-03 08:41 | k-kawasaki | 2021-11-12 00:40 | k-kawasaki | 1937 | E | U6 | P-2264B-M
1534 | 802064 | 0 |  |  | 1 | 26 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [22 empty] | スラストベアリング破損によりネジ棒と縁が切れ、レーキ下がり、ブレードがタンクと接触している模様。 | レッカーでレーキを吊り上げ、30ｍｍスペーサー入れ。 |  |  |  | 復旧工事は定修 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-06-03 08:45 | k-kida |  |  | 4277 | m | GY |  | DR | BF | YS |  | 昇降装置取外しによりレーキの高さ調整出来ない
1535 | 801401 | 0 |  |  | 4 | 99 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-06-03 08:46 | s-hokazono |  |  | 3614 | C | U3 |  | ZZ | ZZ | ZZ |  | 残渣用
1536 | 801969 | 0 |  |  | 1 | 26 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [22 empty] | 中間摩耗ブレード及び刃先補修。 | 摩耗部切り取りフラットバー溶接修理 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-06-03 08:51 | k-kida | 2021-06-03 08:52 | k-kida | 4182 | m | GY |  | MM | MA | OK
1537 | 802080 | 0 |  |  | 1 | 97 | 8773 |  | 1 | その他-保全G関連 | [22 empty] | 開閉側のﾘﾐｯﾄＳＷの調整不良 | 遊休設備より転用 |  |  |  | リミットＳＷ再調整 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-06-03 08:57 | k-kida |  |  | 4293 | m | F-SEED | F-442-2 | FD | TF | OK
1538 | 801828 | 0 |  |  | 4 | 33 |  |  | 1 | 土建工事 | [22 empty] | 扉ガラス劣化 | ガラス交換 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-06-03 08:59 | k-kida |  |  | 4041 | c | M3P |  | ZZ | ZZ | OK
1539 | 801826 | 0 |  |  | 1 | 26 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [22 empty] | 手摺腐食 | 取替え | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-06-03 09:00 | k-kida |  |  | 4039 | m | GY |  | HS | KE | OK
1540 | 801260 | 0 |  |  | 1 | 33 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [22 empty] | 経年劣化により換気ァン安全カバーに穴あきあり。 | カバー補修 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-06-03 09:02 | k-kida |  |  | 3462 | M | M3P |  | CR | KE | OK
1541 | 801752 | 0 |  |  | 1 | 99 | 4956 |  | 1 | 軽故障修理 | [22 empty] | 劣化 | 安全カバー取替で対処 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-06-03 22:58 | s-hokazono |  |  | 3965 | m | U3 | G-446C | HN | RK | OK
1542 | 801386 | 0 |  |  | 1 | 99 | 14413 |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-06-03 22:59 | s-hokazono |  |  | 3599 | M | U3 | E-307-1 | HS | RK | OK
1543 | 802030 | 0 |  |  | 1 | 34 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-06-04 02:59 | sh-kawase |  |  | 4243 | m | OTHER
1544 | 802052 | 0 |  |  | 1 | 37 |  |  | 1 | その他-調達G関連 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-06-04 02:59 | sh-kawase |  |  | 4265 | m | OFFICE
1545 | 80037 | 0 |  |  | 4 | 72 |  |  | 1 | [32 empty] | 0 | 0 | 2021-06-04 04:37 | k-sugimachi |  |  | 38 | C | K_KOUTEI
1546 | 80089 | 0 | 40 |  | 1 | 107 | 11114 |  | 1 |  |  |  | 2021-01-18 | 2021-01-15 | 2021-02-01 |  |  |  | d-tanaka | [12 empty] | 濾液配管5本FRP補修。次回停止時内部点検後、FRP補修箇所が良好であれば残りの配管もFRP補修を施工。 | [7 empty] | 無 |  | 0 | 0 | 2021-06-04 04:38 | k-sugimachi |  |  | 90 | M | U4 | S-553-1
1547 | 800231 | 0 |  |  | 1 | 34 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-06-04 04:39 | k-sugimachi |  |  | 430 | M | OTHER
1548 | 800284 | 0 |  |  | 4 | 37 |  |  | 1 | 土建工事 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-06-04 04:39 | k-sugimachi |  |  | 483 | C | OFFICE
1549 | 800426 | 0 |  |  | 4 | 34 |  |  | 4 | その他-保全G関連 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-06-04 04:39 | k-sugimachi |  |  | 1621 | C | OTHER
1550 | 800655 | 0 |  |  | 1 | 34 |  |  | 9 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-06-04 04:40 | k-sugimachi |  |  | 1850 | M | OTHER
1551 | 800674 | 0 | 12 |  | 1 | 107 | 4924 |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-06-04 04:43 | k-sugimachi |  |  | 1869 | M | U4 | P-560-2 | MU | KR | OK |  | 2021/3/5施工
1552 | 800882 | 0 |  |  | 1 | 107 | 11232 |  | 9 | 重故障修理 | [21 empty] | ギヤ取替 | 減速機不良 | 減速機予備を保有 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-06-04 04:59 | k-sugimachi |  |  | 3084 | M | U4 | G-506-3 | DF | KR | OK |  | 2021/3/22施工
1553 | 800964 | 0 |  |  | 1 | 107 | 15406 |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-06-04 05:01 | k-sugimachi |  |  | 3166 | M | U4 | S-592-1-1 | KI | KR | OK |  | 2021/4/1施工 ダウン工事
1554 | 800965 | 0 |  |  | 1 | 107 | 14597 |  | 1 | 整備点検 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-06-04 05:03 | k-sugimachi |  |  | 3167 | M | U4 | M-583-1 | FN | ZZ | OK |  | 2021/4/1施工 ダウン工事
1555 | 800966 | 0 |  |  | 1 | 8 | 6441 |  | 1 | 整備点検 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-06-04 05:07 | k-sugimachi |  |  | 3168 | M | 2D | F-22-8 | FN | ZZ | OK |  | 2021/4/20施工
1556 | 800967 | 0 |  |  | 1 | 107 | 4959 |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-06-04 05:08 | k-sugimachi |  |  | 3169 | M | U4 | M-583-2 | FN | ZZ | OK |  | 2021/4/1施工 ダウン工事
1557 | 800968 | 0 |  |  | 1 | 107 | 13246 |  | 1 | 整備点検 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-06-04 05:09 | k-sugimachi |  |  | 3170 | M | U4 | M-586-1 | FN | ZZ | OK |  | 2021/4/1施工 ダウン工事
1558 | 800969 | 0 |  |  | 1 | 107 | 4960 |  | 1 | 整備点検 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-06-04 05:10 | k-sugimachi |  |  | 3171 | M | U4 | M-586-2 | FN | ZZ | OK |  | 2021/4/1施工 ダウン工事
1559 | 800970 | 0 |  |  | 1 | 8 |  |  | 1 | 整備点検 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-06-04 05:11 | k-sugimachi |  |  | 3172 | M | 2D |  | FN | ZZ | OK |  | 2021/4/15施工
1560 | 800971 | 0 |  |  | 1 | 8 | 35540 |  | 1 | 整備点検 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-06-04 05:13 | k-sugimachi |  |  | 3173 | M | 2D | F-161-2-1-G | FN | ZZ | OK
1561 | 800973 | 0 |  |  | 1 | 107 | 14139 |  | 1 | 軽故障修理 | [27 empty] | ベアリング交換 モーター取替 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-06-04 05:15 | k-sugimachi |  |  | 3175 | M | U4 | P-572-11 | AL | KF | OK |  | 2021/4/1施工 ダウン工事
1562 | 800974 | 0 |  |  | 1 | 107 | 32310 |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-06-04 05:15 | k-sugimachi |  |  | 3176 | M | U4 | HT-10 | MO | KR | OK |  | 2021/4/1施工 ダウン工事
1563 | 800975 | 0 |  |  | 1 | 107 | 34923 |  | 1 | 軽故障修理 | [27 empty] | ベアリング取替 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-06-04 05:17 | k-sugimachi |  |  | 3177 | M | U4 | C-574-4 | ZZ | KR | OK |  | 2021/4/1施工 ダウン工事
1564 | 800976 | 0 |  |  | 1 | 107 | 32689 |  | 1 | 軽故障修理 | [27 empty] | 減速機取替 センサー安全カバー取付 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-06-04 05:18 | k-sugimachi |  |  | 3178 | M | U4 | C-574-3-G | ZZ | KR | OK |  | 2021/4/1施工 ダウン工事
1565 | 800977 | 0 |  |  | 1 | 107 | 11114 |  | 1 | 軽故障修理 | [27 empty] | バルブシート取替 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-06-04 05:19 | k-sugimachi |  |  | 3179 | M | U4 | S-553-1 | MO | KR | OK |  | 2021/4/1施工 ダウン工事
1566 | 800982 | 0 |  |  | 1 | 107 | 8862 |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-06-04 05:26 | k-sugimachi |  |  | 3184 | M | U4 | T-631 | FN | YO | OK |  | 2021/4/1施工 ダウン工事
1567 | 800983 | 0 |  |  | 1 | 107 | 18987 |  | 1 | 軽故障修理 | [27 empty] | チャッキ取替 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-06-04 05:30 | k-sugimachi |  |  | 3185 | M | U4 | F-571 | MO | KR | OK |  | 2021/4/1施工 ダウン工事
1568 | 800984 | 0 |  |  | 1 | 107 | 11114 |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-06-04 05:33 | k-sugimachi |  |  | 3186 | M | U4 | S-553-1 | FN | ZZ | OK |  | 2021/4/1施工 ダウン工事
1569 | 801007 | 0 |  |  | 1 | 46 | 8768 |  | 1 | 整備点検 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-06-04 05:36 | k-sugimachi |  |  | 3209 | M | TY | Y-204-1 | ZZ | YO | OK |  | 2021/4/6施工
1570 | 801008 | 0 |  |  | 1 | 46 | 11060 |  | 1 | 整備点検 | [21 empty] | 2021/4/8施工 銀ｸﾛｽ配管養生 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-06-04 05:51 | k-sugimachi |  |  | 3210 | M | TY | Y-48-1 | FN | KR | OK
1571 | 801009 | 0 |  |  | 1 | 8 | 5740 |  | 1 | 整備点検 | [21 empty] | 2021/5/7施工 S側配管作成、ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ取替 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-06-04 05:59 | k-sugimachi |  |  | 3211 | M | 2D | F-38-2 | ZZ | ZZ | WR
1572 | 801059 | 0 |  |  | 1 | 107 | 12872 |  | 9 | 軽故障修理 | [21 empty] | 実施日：2021/4/3 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-06-04 06:04 | k-sugimachi |  |  | 3261 | M | U4 | S-509 | MU | KR | OK
1573 | 801092 | 0 |  |  | 1 | 8 | 36757 |  | 1 | 整備点検 | [21 empty] | 実施日：2021/5/14 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-06-04 06:05 | k-sugimachi |  |  | 3294 | M | 2D | F-220 | FN | ZZ | OK
1574 | 801105 | 0 |  |  | 1 | 107 | 14470 |  | 1 | 整備点検 | [21 empty] | 実施日：2021/4/13 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-06-04 06:06 | k-sugimachi |  |  | 3307 | M | U4 | E-616-4 | FN | SC | OK
1575 | 801106 | 0 |  |  | 1 | 107 | 14472 |  | 1 | 整備点検 | [21 empty] | 実施日：2021/4/12 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-06-04 06:07 | k-sugimachi |  |  | 3308 | M | U4 | E-616-7 | FN | SC | OK
1576 | 801113 | 0 |  |  | 1 | 107 | 3095 |  | 9 | 軽故障修理 | [21 empty] | 実施日：2021/4/6 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-06-04 06:08 | k-sugimachi |  |  | 3315 | M | U4 | P-661 | MO | KR | OK
1577 | 801115 | 0 |  |  | 1 | 107 | 11232 |  | 9 | 軽故障修理 | [21 empty] | 実施日：2021/4/19 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-06-04 06:13 | k-sugimachi |  |  | 3317 | M | U4 | G-506-3 | AB | MA | OK
1578 | 801118 | 0 |  |  | 1 | 107 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [21 empty] | 実施日：2021/5/12 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-06-04 06:14 | k-sugimachi |  |  | 3320 | M | U4 |  | HN | KR | OK
1579 | 801122 | 0 |  |  | 1 | 8 |  |  | 1 | 整備点検 | [21 empty] | 実施日：2021/4/21 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-06-04 06:15 | k-sugimachi |  |  | 3324 | M | 2D |  | FN | ZZ | OK
1580 | 801123 | 0 |  |  | 1 | 8 |  |  | 1 | 整備点検 | [21 empty] | 実施日：2021/4/21 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-06-04 06:16 | k-sugimachi |  |  | 3325 | M | 2D |  | FN | ZZ | OK
1581 | 801125 | 0 |  |  | 1 | 46 | 8958 |  | 1 | 整備点検 | [21 empty] | 実施日：2021/5/28 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-06-04 06:17 | k-sugimachi |  |  | 3327 | M | TY | Y-203-2 | FN | KR | OK
1582 | 801129 | 0 |  |  | 1 | 8 | 5915 |  | 9 | 軽故障修理 | [21 empty] | 実施日：2021/4/3 BOX取替 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-06-04 06:19 | k-sugimachi |  |  | 3331 | M | 2D | F-121 | ZZ | KR | OK
1583 | 801143 | 0 |  |  | 1 | 107 | 11448 |  | 9 | 軽故障修理 | [21 empty] | 実施日：2021/4/8 内部点検・清掃 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-06-04 06:20 | k-sugimachi |  |  | 3345 | M | U4 | P-982-2 | DF | SC | OK
1584 | 801144 | 0 |  |  | 1 | 107 | 5151 |  | 1 | 整備点検 | [21 empty] | 実施日：2021/5/18 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-06-04 06:22 | k-sugimachi |  |  | 3346 | M | U4 | O-529 | HN | KR | OK
1585 | 801153 | 0 |  |  | 1 | 8 | 9645 |  | 9 | 軽故障修理 | [21 empty] | 実施日：2021/4/7 インペラ取替 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-06-04 06:23 | k-sugimachi |  |  | 3355 | M | 2D | F-38-1 | DF | KR | OK
1586 | 801166 | 0 |  |  | 4 | 107 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [21 empty] | 実施日：2021/4/16 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-06-04 06:24 | k-sugimachi |  |  | 3368 | C | U4 |  | SF | KR | OK
1587 | 801183 | 0 |  |  | 1 | 8 | 9183 |  | 9 | 軽故障修理 | [21 empty] | 実施日：2021/5/13 ポンプ載替 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-06-04 06:27 | k-sugimachi |  |  | 3385 | M | 2D | F-183-1 | DF | KR | OK
1588 | 801184 | 0 |  |  | 1 | 8 | 6440 |  | 1 | 整備点検 | [21 empty] | 実施日：2021/4/20 スクリーン取替 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-06-04 06:29 | k-sugimachi |  |  | 3386 | M | 2D | F-22-7 | HS | KR | OK
1589 | 801207 | 0 |  |  | 1 | 8 | 36766 |  | 9 | 軽故障修理 | [21 empty] | 実施日：2021/4/27 シャフト取替 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-06-04 06:30 | k-sugimachi |  |  | 3409 | M | 2D | F-61-1 | HS | KR | OK
1590 | 801213 | 0 |  |  | 1 | 107 | 5110 |  | 1 | 軽故障修理 | [21 empty] | 実施日：2021/4/12 インペラ取替 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-06-04 06:32 | k-sugimachi |  |  | 3415 | M | U4 | P-532-2 | ZZ | KR | OK
1591 | 801236 | 0 |  |  | 1 | 107 | 4924 |  | 1 | 軽故障修理 | [21 empty] | 実施日：2021/4/12 ベアリング取替 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-06-04 06:33 | k-sugimachi |  |  | 3438 | M | U4 | P-560-2 | ZZ | KR | OK
1592 | 801251 | 0 |  |  | 1 | 107 | 24829 |  | 1 | 軽故障修理 | [21 empty] | 実施日：2021/5/6 減速機取替 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-06-04 06:35 | k-sugimachi |  |  | 3453 | M | U4 | G-518-G | ZZ | KR | OK
1593 | 801284 | 0 |  |  | 1 | 8 | 6462 |  | 9 | 軽故障修理 | [21 empty] | 実施日：2021/4/16 バルブ取替 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-06-04 06:36 | k-sugimachi |  |  | 3486 | M | 2D | F-62-4 | DF | KR | OK
1594 | 801285 | 0 |  |  | 1 | 8 |  |  | 1 | 整備点検 | [21 empty] | 実施日：2021/4/20 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-06-04 06:40 | k-sugimachi |  |  | 3487 | M | 2D |  | FN | ZZ | OK
1595 | 801290 | 0 |  |  | 1 | 107 |  |  | 9 | 軽故障修理 | [21 empty] | 実施日：2021/4/20 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-06-04 06:41 | k-sugimachi |  |  | 3503 | M | U4 |  | MO | KR | OK
1596 | 801300 | 0 |  |  | 1 | 107 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [21 empty] | 実施日：2021/5/13 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-06-04 06:43 | k-sugimachi |  |  | 3513 | M | U4 |  | HN | KR | OK
1597 | 801311 | 0 |  |  | 1 | 46 | 9853 |  | 1 | 整備点検 | [21 empty] | 実施日：2021/4/15 チェーン取替 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-06-04 06:45 | k-sugimachi |  |  | 3524 | M | TY | Y-22-2 | HN | KR | OK
1598 | 801313 | 0 |  |  | 1 | 8 | 29037 |  | 1 | 軽故障修理 | [21 empty] | 実施日：2021/4/16 エア抜き配管取付 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-06-04 06:47 | k-sugimachi |  |  | 3526 | M | 2D | F-183-1-G | DF | SM | OK
1599 | 801314 | 0 |  |  | 1 | 107 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [21 empty] | 実施日：2021/5/14 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-06-04 06:48 | k-sugimachi |  |  | 3527 | M | U4 |  | FN | MD | OK
1600 | 801327 | 0 |  |  | 1 | 8 | 5870 |  | 1 | 軽故障修理 | [21 empty] | 実施日：2021/4/30 出口ｼｭｰﾄ亀裂溶接 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-06-04 06:51 | k-sugimachi |  |  | 3540 | M | 2D | F-161-2 | ZZ | KR | OK
1601 | 801328 | 0 |  |  | 1 | 8 | 24912 |  | 1 | 軽故障修理 | [21 empty] | 実施日：2021/5/12 ダクト配管ホースに取替 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-06-04 06:53 | k-sugimachi | 2021-06-04 06:53 | k-sugimachi | 3541 | M | 2D | F-701-1-2 | ZZ | TU | OK
1602 | 801329 | 0 |  |  | 1 | 8 | 6455 |  | 1 | 軽故障修理 | [21 empty] | 実施日：2021/4/27 落ち口亀裂ｼｭｰﾄ亀裂溶接 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-06-04 06:54 | k-sugimachi |  |  | 3542 | M | 2D | F-56-2 | KI | KR | OK
1603 | 801330 | 0 |  |  | 1 | 8 | 6460 |  | 1 | 整備点検 | [21 empty] | 実施日：2021/4/30 定期分解点検 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-06-04 07:01 | k-sugimachi |  |  | 3543 | M | 2D | F-62-1 | FN | ZZ | OK
1604 | 801332 | 0 |  |  | 1 | 8 | 6462 |  | 1 | 整備点検 | [21 empty] | 実施日：2021/5/6 定期点検整備 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-06-04 07:02 | k-sugimachi |  |  | 3545 | M | 2D | F-62-4 | FN | ZZ | OK
1605 | 801333 | 0 |  |  | 1 | 8 | 11052 |  | 1 | 整備点検 | [21 empty] | 実施日：2021/4/26 亀裂溶接 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-06-04 07:15 | k-sugimachi | 2021-06-04 07:15 | k-sugimachi | 3546 | M | 2D | F-110-3 | KI | KR | OK
1606 | 801338 | 0 |  |  | 1 | 8 | 35335 |  | 1 | 整備点検 | [21 empty] | 実施日：2021/4/23 ガスケット取替 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-06-04 07:18 | k-sugimachi |  |  | 3551 | M | 2D | F-701-4 | ZZ | KR | OK
1607 | 801339 | 0 |  |  | 1 | 8 | 24912 |  | 1 | 整備点検 | [21 empty] | 実施日：2021/4/27 均圧管溶接 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-06-04 07:19 | k-sugimachi |  |  | 3552 | M | 2D | F-701-1-2 | KI | KR | OK
1608 | 801340 | 0 |  |  | 1 | 8 | 3607 |  | 1 | 整備点検 | [21 empty] | 実施日：2021/05/10 ガイドローラー取替 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-06-04 07:21 | k-sugimachi |  |  | 3553 | M | 2D | F-55-1 | MM | KF | WR
1609 | 801342 | 0 |  |  | 1 | 8 | 24985 |  | 1 | 整備点検 | [21 empty] | 実施日：2021/4/27 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-06-04 07:23 | k-sugimachi |  |  | 3555 | M | 2D | F-50-G | ZZ | KR | OK
1610 | 801344 | 0 |  |  | 1 | 8 | 3478 |  | 1 | 整備点検 | [21 empty] | 実施日：2021/4/26 ろ布取替 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-06-04 07:25 | k-sugimachi |  |  | 3557 | M | 2D | F-173-1 | FN | KR | OK
1611 | 801346 | 0 |  |  | 1 | 8 | 36756 |  | 1 | 整備点検 | [21 empty] | 実施日：2021/4/30 集塵ダクトをホースに取替 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-06-04 07:26 | k-sugimachi |  |  | 3559 | M | 2D | F-212-1 | FN | ZZ | OK
1612 | 801359 | 0 |  |  | 1 | 8 | 2795 |  | 1 | 整備点検 | [21 empty] | 実施日：2021/04/20 亀裂溶接 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-06-04 07:27 | k-sugimachi |  |  | 3572 | M | 2D | F-66-4 | KI | KR | OK
1613 | 801365 | 0 |  |  | 1 | 8 | 25032 |  | 1 | 軽故障修理 | [21 empty] | 実施日：2021/4/20 ベアリング取替 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-06-04 07:28 | k-sugimachi |  |  | 3578 | M | 2D | F-49-3 | AB | KR | OK
1614 | 801371 | 0 |  |  | 1 | 8 | 9645 |  | 1 | 整備点検 | [21 empty] | 実施日：2021/4/16 ボックス取替 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-06-04 07:29 | k-sugimachi |  |  | 3584 | M | 2D | F-38-1 | MU | KR | OK
1615 | 801512 | 0 |  |  | 1 | 8 | 9637 |  | 9 | 軽故障修理 | [21 empty] | 実施日：2021/4/30 モーター載替 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-06-04 07:34 | k-sugimachi |  |  | 3725 | m | 2D | F-199-1 | ZZ | KR | OK
1616 | 801517 | 0 |  |  | 1 | 8 | 36760 |  | 1 | 整備点検 | [21 empty] | 実施日：2021/5/17 底フランジ配管作成 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-06-04 07:35 | k-sugimachi |  |  | 3730 | m | 2D | F-41 | FN | ZZ | OK
1617 | 801518 | 0 |  |  | 1 | 8 | 2798 |  | 1 | 整備点検 | [21 empty] | 実施日：2021/5/14 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-06-04 07:36 | k-sugimachi |  |  | 3731 | m | 2D | F-35-3 | FN | ZZ | OK
1618 | 801552 | 0 |  |  | 1 | 8 | 24715 |  | 9 | 軽故障修理 | [21 empty] | 実施日：2021/4/27 スクリーン取替 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-06-04 07:37 | k-sugimachi |  |  | 3765 | m | 2D | F-49-4 | HS | KR | OK
1619 | 801609 | 0 |  |  | 1 | 8 | 5870 |  | 9 | 軽故障修理 | [21 empty] | 実施日：2021/4/30 架台補強（架台とB.Eケーシングを鉄パイプにて接続及びターンバックル取付） | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-06-04 07:40 | k-sugimachi |  |  | 3822 | m | 2D | F-161-2 | ZZ | KF | WR
1620 | 801990 | 0 |  |  | 4 | 6 |  |  | 9 | 土建工事 | [22 empty] | 天井上の遊休工業用水配管より水漏れ | 元バルブは閉まっているが若干の漏れがある為、閉止フランジの取付け。 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-06-04 07:41 | k-kida |  |  | 4203 | c | MT |  | ZZ | ZZ | OK
1621 | 801739 | 0 |  |  | 1 | 97 | 6316 |  | 1 | その他-保全G関連 | [22 empty] | 配管フランジ部より滲み跡ありの為、点検用あしばの組立 | 原課殿でボルト増し締め |  |  |  | ボルト増し締めにて滲みなし |  |  |  | 0 | 0 | 2021-06-04 07:46 | k-kida |  |  | 3952 | m | F-SEED | T-875-1 | MU | SK | OK
1622 | 801610 | 0 |  |  | 1 | 8 | 5821 |  | 9 | 軽故障修理 | [21 empty] | 実施日：2021/5/12 減速機載替 架台の腐食が大きく、芯ズレ大の可能性あり。 ワッシャーにて仮補修 ※錆が多くてﾗｲﾅｰ調整困難の為。 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-06-04 07:48 | k-sugimachi |  |  | 3823 | m | 2D | F-116-AG | DF | KE | WR
1623 | 801643 | 0 |  |  | 1 | 8 | 6437 |  | 1 | 整備点検 | [21 empty] | 実施日：2021/5/10 スクリーン取替 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-06-04 07:49 | k-sugimachi |  |  | 3856 | m | 2D | F-22-5 | HS | KR | OK
1624 | 801649 | 0 |  |  | 1 | 8 | 9332 |  | 1 | 整備点検 | [21 empty] | 実施日：2021/5/10 インペラ・ライナー取替 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-06-04 07:51 | k-sugimachi |  |  | 3862 | m | 2D | F-38-3 | DF | KR | OK
1625 | 801668 | 0 |  |  | 1 | 8 | 5882 |  | 9 | 軽故障修理 | [21 empty] | 実施日：2021/5/7 混入した水洗用ホースカムロックの取出し | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-06-04 07:53 | k-sugimachi |  |  | 3881 | m | 2D | F-196-1 | FN | ST | OK
1626 | 801377 | 0 |  |  | 1 | 107 | 11113 |  | 1 | 軽故障修理 | [21 empty] | 実施日：2021/4/27 亀裂補修 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-06-04 07:56 | k-sugimachi |  |  | 3590 | M | U4 | S-547-1 | KI | KR | OK
1627 | 801378 | 0 |  |  | 1 | 107 | 9570 |  | 9 | 軽故障修理 | [21 empty] | 実施日：2021/4/16 亀裂溶接 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-06-04 07:57 | k-sugimachi |  |  | 3591 | M | U4 | T-590-2 | KI | KR | OK
1628 | 801382 | 0 |  |  | 1 | 107 | 8696 |  | 1 | 軽故障修理 | [21 empty] | 実施日：2021/4/23 モーター取替 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-06-04 08:24 | k-sugimachi |  |  | 3595 | M | U4 | P-620-1 | ZZ | KR | OK
1629 | 801444 | 0 |  |  | 1 | 107 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [21 empty] | 実施日：2021/4/23 亀裂補修 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-06-04 08:25 | k-sugimachi |  |  | 3657 | M | U4 |  | KI | KR | OK
1630 | 801448 | 0 |  |  | 1 | 107 | 5153 |  | 1 | 軽故障修理 | [21 empty] | 実施日：2021/4/23 シュート部溶接 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-06-04 08:29 | k-sugimachi |  |  | 3661 | M | U4 | O-570 | ZZ | KR | OK
1631 | 801449 | 0 |  |  | 1 | 107 | 14831 |  | 1 | 軽故障修理 | [21 empty] | 実施日：2021/4/23 内部清掃のため上蓋取外し | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-06-04 08:30 | k-sugimachi |  |  | 3662 | M | U4 | C-1001-1 | FN | ZZ | OK
1632 | 801450 | 0 |  |  | 1 | 107 | 14142 |  | 1 | 軽故障修理 | [21 empty] | 実施日：2021/4/23 Vベルト・プーリー交換 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-06-04 08:31 | k-sugimachi |  |  | 3663 | M | U4 | P-572-16 | SD | KR | OK
1633 | 801452 | 0 |  |  | 1 | 107 | 9408 |  | 1 | 軽故障修理 | [21 empty] | 実施日：2021/4/23 ベアリング、注油管整備 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-06-04 08:32 | k-sugimachi |  |  | 3665 | M | U4 | C-583-1 | FN | ZZ | OK
1634 | 801454 | 0 |  |  | 1 | 107 | 4729 |  | 1 | 軽故障修理 | [21 empty] | 実施日：2021/5/6 スチーム配管整備 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-06-04 08:35 | k-sugimachi |  |  | 3667 | M | U4 | T-533-3 | MO | KR | OK
1635 | 801459 | 0 |  |  | 1 | 107 | 14831 |  | 1 | 軽故障修理 | [21 empty] | 実施日：2021/4/22 グランド取替 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-06-04 08:38 | k-sugimachi |  |  | 3672 | M | U4 | C-1001-1 | MO | KR | OK
1636 | 801464 | 0 |  |  | 1 | 107 | 2355 |  | 1 | 軽故障修理 | [21 empty] | 実施日：2021/5/14 予備機整備 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-06-04 08:40 | k-sugimachi |  |  | 3677 | M | U4 | P-968-1 | DF | KR | OK
1637 | 801481 | 0 |  |  | 1 | 107 | 14539 |  | 9 | 軽故障修理 | [21 empty] | 実施日：2021/5/20 塩ビ配管亀裂補修 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-06-04 08:41 | k-sugimachi |  |  | 3694 | M | U4 | M-508-1 | KI | KR | OK
1638 | 801534 | 0 |  |  | 1 | 107 | 14527 |  | 1 | 軽故障修理 | [21 empty] | 実施日：2021/4/27 モーター取替 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-06-04 08:42 | k-sugimachi |  |  | 3747 | m | U4 | G-544 | ZZ | KR | OK
1639 | 801538 | 0 |  |  | 1 | 107 | 14594 |  | 1 | 軽故障修理 | [21 empty] | 実施日：2021/5/12 スリット取替 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-06-04 08:43 | k-sugimachi | 2021-06-04 08:43 | k-sugimachi | 3751 | m | U4 | M-508-8 | MU | KR | OK
1640 | 801544 | 0 |  |  | 4 | 107 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [21 empty] | 実施日：2021/5/15 基礎ひび割れ箇所の補修 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-06-04 08:45 | k-sugimachi |  |  | 3757 | c | U4 |  | HS | KR | OK
1641 | 801545 | 0 |  |  | 4 | 107 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [21 empty] | 実施日：2021/5/14 基礎ひび割れ箇所の補修 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-06-04 08:46 | k-sugimachi |  |  | 3758 | c | U4 |  | HN | KR | OK
1642 | 801546 | 0 |  |  | 4 | 107 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [21 empty] | 実施日：2021/5/14 基礎ひび割れ箇所の補修 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-06-04 08:55 | k-sugimachi |  |  | 3759 | c | U4 |  | HN | KR | OK
1643 | 801582 | 0 |  |  | 1 | 107 | 13245 |  | 1 | 軽故障修理 | [21 empty] | 実施日：2021/5/6 スリット取替 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-06-04 09:00 | k-sugimachi |  |  | 3795 | m | U4 | M-508-13 | DF | TU | OK
1644 | 801592 | 0 |  |  | 1 | 107 | 8825 |  | 1 | 軽故障修理 | [21 empty] | 実施日：2021/4/30 Vベルト取替 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-06-04 09:02 | k-sugimachi |  |  | 3805 | m | U4 | P-519-1 | DF | KR | OK
1645 | 801111 | 0 |  |  | 1 | 28 |  |  | 1 | その他-保全G関連 | [22 empty] | 出口ダクトが経年劣化、湿気により腐食で脱落し始めている | ダクト撤去 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-06-04 23:13 | s-hokazono |  |  | 3313 | M | SS |  | HS | KE | OK
1646 | 800834 | 0 |  |  | 1 | 99 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-06-04 23:16 | s-hokazono |  |  | 2039 | M | U3
1647 | 801405 | 0 |  |  | 1 | 84 | 2058 |  | 1 | 整備点検 | [22 empty] | 揚液不良原因はおそらくサクションバルブの1次側である。 | 塩酸定修時にサクション内部を確認し、閉塞の有無を調べる | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-06-04 23:18 | s-hokazono |  |  | 3618 | M | U2 | P-282-3 | SH | FM | YT
1648 | 801921 | 0 |  |  | 1 | 40 | 12352 |  | 1 | 点検検査 | [22 empty] | 不明 | メカ漏れの健全性を確認 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-06-05 02:18 | s-hokazono |  |  | 4134 | m | U6 | P-2510 | ZZ | FM | YT |  | 塩素臭からメカ漏れを疑ったが、アンモニアでは反応なし また塩素臭もなし
1649 | 801197 | 0 |  |  | 1 | 28 | 9171 |  | 1 | その他-保全G関連 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-06-05 02:26 | s-hokazono |  |  | 3399 | M | SS | H-107-1 |  |  |  |  | 延期により削除
1650 | 801198 | 0 |  |  | 1 | 28 | 32660 |  | 1 | その他-保全G関連 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-06-05 02:27 | s-hokazono |  |  | 3400 | M | SS | H-107-3 |  |  |  |  | 延期のため削除
1651 | 801753 | 0 |  |  | 1 | 99 | 13061 |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-06-05 02:31 | s-hokazono |  |  | 3966 | m | U3 | P-419-2 | ZZ | ZZ | OK |  | ランナースケーリング除去
1652 | 801245 | 0 |  |  | 1 | 84 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-06-05 02:33 | s-hokazono |  |  | 3447 | M | U2 |  | HS | RK | OK
1653 | 801261 | 0 |  |  | 1 | 99 | 13398 |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-06-05 02:36 | s-hokazono |  |  | 3463 | M | U3 | R-360C
1654 | 802105 | 0 |  |  | 1 | 28 |  |  | 1 | その他-保全G関連 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-06-05 02:37 | s-hokazono |  |  | 4318 | m | SS |  | ZZ | ZZ | OK
1655 | 801972 | 0 |  |  | 1 | 84 | 13396 |  | 1 | 軽故障修理 | [23 empty] | L管製作整備 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-06-05 02:39 | s-hokazono | 2021-06-07 08:22 | s-hokazono | 4185 | m | U2 | T-118-3 | ZZ | ZZ | OK
1656 | 801754 | 0 |  |  | 1 | 99 | 13061 |  | 1 | 軽故障修理 | [22 empty] | 上部煙突と縁切りし、配管切替 | 配管切替 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-06-05 02:42 | s-hokazono |  |  | 3967 | m | U3 | P-419-2 | ZZ | ZZ | OK
1657 | 801422 | 0 |  |  | 1 | 99 | 5022 |  | 1 | 軽故障修理 | [22 empty] | グランド劣化 | グランド入替 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-06-05 02:44 | s-hokazono |  |  | 3635 | M | U3 | P-455-2 | RE | RK | OK
1658 | 801807 | 0 |  |  | 1 | 40 | 11310 |  | 1 | 軽故障修理 | [22 empty] | P-2796B の摩耗状況を受け、P-2796も予防的に分解整備 | [8 empty] | 0 | 0 | 2021-06-05 02:48 | s-hokazono |  |  | 4020 | m | U6 | P-2796 | ZZ | ZZ | OK
1659 | 801412 | 0 |  |  | 1 | 84 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-06-05 02:49 | s-hokazono |  |  | 3625 | M | U2 | [5 empty] | 重複案件
1660 | 801210 | 0 |  |  | 1 | 99 | 5283 |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-06-05 02:50 | s-hokazono |  |  | 3412 | M | U3 | S-351-1 |  |  |  |  | 原課都合によって中止
1661 | 801579 | 0 |  |  | 1 | 84 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-06-05 02:51 | s-hokazono |  |  | 3792 | m | U2
1662 | 802044 | 0 |  |  | 1 | 99 | 13398 |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-06-05 02:55 | s-hokazono |  |  | 4257 | m | U3 | R-360C | ZZ | ZZ | OK |  | 銘柄変更に伴う脱着整備
1663 | 801185 | 0 |  |  | 1 | 84 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [23 empty] | 穴あき箇所の補修 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-06-05 02:56 | s-hokazono | 2021-06-07 08:29 | s-hokazono | 3387 | M | U2 |  | HS | RK | OK
1664 | 801925 | 0 |  |  | 4 | 99 |  |  | 1 | 点検検査 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-06-05 02:57 | s-hokazono |  |  | 4138 | c | U3
1665 | 802124 | 0 |  |  | 1 | 105 | 32448 |  | 9 | 軽故障修理 | [21 empty] | ・ベアリング交換済 | ・シャフト摩耗により芯ずれ、がたつきによるものと考察 | ・軸の補修（筋盛り）やスリーブの挿入をする | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-06-06 22:15 | syu-suzuki |  |  | 4337 | m | 2C | F-02-3
1666 | 802013 | 0 |  |  | 1 | 70 | 33427 |  | 1 | その他-保全G関連 | [21 empty] | ５月２８日施工 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-06-06 22:32 | s-matsuo |  |  | 4226 | m | 1D | D-630-3-3-G | KT | SF | OK
1667 | 802090 | 0 |  |  | 1 | 70 | 2005 |  | 1 | その他-保全G関連 | [21 empty] | ５月２８日施工 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-06-06 22:33 | s-matsuo |  |  | 4303 | m | 1D | DR-664-6 | MM | MA | OK
1668 | 802011 | 0 |  |  | 1 | 70 |  |  | 1 | その他-保全G関連 | [21 empty] | ５月３１日施工 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-06-06 22:34 | s-matsuo |  |  | 4224 | m | 1D |  | CR | KE | OK
1669 | 802010 | 0 |  |  | 1 | 70 | 9074 |  | 1 | その他-保全G関連 | [21 empty] | ５月２６日施工 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-06-06 22:35 | s-matsuo |  |  | 4223 | m | 1D | D-194-3 | MM | MA | OK
1670 | 801942 | 0 |  |  | 1 | 70 | 9073 |  | 1 | その他-保全G関連 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-06-06 22:36 | s-matsuo |  |  | 4155 | m | 1D | D-194-1 | MM | MA | OK
1671 | 801873 | 0 |  |  | 1 | 70 |  |  | 1 | その他-保全G関連 | [21 empty] | ５月３１日施工 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-06-06 22:38 | s-matsuo |  |  | 4086 | m | 1D |  | EC | MA | OK
1672 | 801872 | 0 |  |  | 1 | 70 | 33531 |  | 1 | その他-保全G関連 | [21 empty] | ５月２８日施工 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-06-06 22:40 | s-matsuo |  |  | 4085 | m | 1D | DR-665-9-2 | MM | MA | YK |  | スクリュー軸更新必要、２０２１年定修にて更新予定。
1673 | 801776 | 0 |  |  | 1 | 70 |  |  | 1 | その他-保全G関連 | [21 empty] | ５月１６日施工 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-06-06 22:42 | s-matsuo |  |  | 3989 | m | 1D |  | MM | MA | OK
1674 | 801677 | 0 |  |  | 1 | 70 |  |  | 1 | その他-保全G関連 | [21 empty] | ５月２１日施工 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-06-06 22:44 | s-matsuo |  |  | 3890 | m | 1D |  | CR | KR | OK
1675 | 801676 | 0 |  |  | 1 | 70 |  |  | 1 | その他-保全G関連 | [21 empty] | ５月２４日施工 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-06-06 22:49 | s-matsuo |  |  | 3889 | m | 1D |  | CR | KR | OK
1676 | 801474 | 0 |  |  | 4 | 70 | 35699 |  | 1 | その他-保全G関連 | [21 empty] | ５月１０日施工 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-06-06 22:50 | s-matsuo |  |  | 3687 | C | 1D | S-RF-10 | UF | KE | OK
1677 | 801470 | 0 |  |  | 1 | 70 |  |  | 1 | その他-保全G関連 | [21 empty] | ５月１２日施工 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-06-06 22:51 | s-matsuo | 2021-06-06 22:55 | s-matsuo | 3683 | M | 1D |  | ZZ | ZZ | OK
1678 | 801052 | 0 |  |  | 1 | 70 |  |  | 1 | その他-保全G関連 | [21 empty] | ５月１２日施工 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-06-06 22:57 | s-matsuo |  |  | 3254 | M | 1D |  | MM | KR | OK
1679 | 801028 | 0 |  |  | 1 | 70 | 9629 |  | 1 | その他-保全G関連 | [21 empty] | ４月１６日完了 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-06-06 22:59 | s-matsuo |  |  | 3230 | M | 1D | DA-681 | MM | SD | YK |  | 発生源対策未実施。
1680 | 801451 | 0 |  |  | 1 | 34 |  |  | 4 | 整備点検 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-06-07 01:26 | sh-kawase |  |  | 3664 | M | OTHER
1681 | 801455 | 0 |  |  | 1 | 34 |  |  | 1 | 整備点検 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-06-07 01:26 | sh-kawase |  |  | 3668 | M | OTHER
1682 | 801604 | 0 |  |  | 1 | 107 | 14589 |  | 9 | 軽故障修理 | [21 empty] | 実施日：2021/4/30 スリット取替 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-06-07 02:58 | k-sugimachi |  |  | 3817 | m | U4 | M-508-11 | MU | KR | OK
1683 | 801626 | 0 |  |  | 1 | 107 | 4832 |  | 9 | 軽故障修理 | [21 empty] | 実施日：2021/5/6~5/8 スクリーン取替 ケーシング取替 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-06-07 03:01 | k-sugimachi |  |  | 3839 | m | U4 | S-513-1 | MU | KR | OK
1684 | 801522 | 0 |  |  | 3 | 14 | 19448 |  | 1 | 整備点検 | [21 empty] | 流量計移設による配線、電線管工事 | なし | なし |  |  |  | なし |  |  |  | 0 | 0 | 2021-06-07 07:48 | r-yamashita | 2021-06-07 07:48 | r-yamashita | 3735 | i | E | FT-0754-2 |  |  |  |  | なし
1685 | 802046 | 0 |  |  | 1 | 99 | 5728 |  | 1 | 軽故障修理 | [23 empty] | 予備品と取替 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-06-07 08:14 | s-hokazono |  |  | 4259 | m | U3 | O-317-1 | SH | TU | OK
1686 | 802045 | 0 |  |  | 1 | 99 | 14462 |  | 1 | 軽故障修理 | [23 empty] | 脱着清掃 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-06-07 08:19 | s-hokazono | 2021-06-07 08:20 | s-hokazono | 4258 | m | U3 | E-323-1 | ZZ | ZZ | OK |  | 予防的に脱着、内部清掃
1687 | 802039 | 0 |  |  | 1 | 99 | 13061 |  | 1 | 軽故障修理 | [23 empty] | サイズ口径UPで取替 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-06-07 08:21 | s-hokazono |  |  | 4252 | m | U3 | P-419-2 | ZZ | ZZ | OK
1688 | 801996 | 0 |  |  | 1 | 84 | 13396 |  | 9 | 軽故障修理 | [22 empty] | 残渣が積み上げられ配管が閉塞。 現状はBMで対処 | 配管清掃 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-06-07 08:27 | s-hokazono |  |  | 4209 | m | U2 | T-118-3 | SH | TU | OK
1689 | 801755 | 0 |  |  | 1 | 99 | 14463 |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-06-07 08:29 | s-hokazono |  |  | 3968 | m | U3 | E-323-2 | ZZ | ZZ | OK |  | 予防的に脱着清掃
1690 | 801264 | 0 |  |  | 1 | 99 | 5717 |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-06-07 08:30 | s-hokazono |  |  | 3466 | M | U3 | F-312-1 |  |  |  |  | 改修案件
1691 | 801437 | 0 |  |  | 1 | 99 | 9733 |  | 1 | 軽故障修理 | [22 empty] | グランド調整不足 | グランド増し締めで対処 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-06-07 08:32 | s-hokazono |  |  | 3650 | M | U3 | P-357C | RE | ZZ | OK
1692 | 801724 | 0 |  |  | 1 | 84 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [22 empty] | 経年劣化、腐食 | 在庫なしのため製作 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-06-07 08:34 | s-hokazono |  |  | 3937 | m | U2 |  | KI | RK | OK
1693 | 801686 | 0 |  |  | 1 | 46 | 10355 |  | 1 | 整備点検 | [21 empty] | 実施日：2021/5/13 ポンプ内部点検 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-06-07 08:45 | k-sugimachi |  |  | 3899 | m | TY | Y-45 | KD | KR | YS
1694 | 801687 | 0 |  |  | 1 | 46 | 10354 |  | 1 | 整備点検 | [21 empty] | 実施日：2021/5/12 グランド、スリーブ、グランドBOX取替 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-06-07 08:48 | k-sugimachi |  |  | 3900 | m | TY | Y-40 | MO | KR | OK
1695 | 801689 | 0 |  |  | 1 | 8 | 485 |  | 1 | 整備点検 | [21 empty] | 実施日：2021/5/31 加熱管取替 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-06-07 08:52 | k-sugimachi |  |  | 3902 | m | 2D | F-91 | MU | KR | WR
1696 | 801691 | 0 |  |  | 1 | 8 | 488 |  | 1 | 軽故障修理 | [21 empty] | 実施日：2021/5/12 BOX取替 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-06-07 08:54 | k-sugimachi |  |  | 3904 | m | 2D | F-94 | MO | KR | OK
1697 | 801700 | 0 |  |  | 1 | 8 | 11539 |  | 9 | 軽故障修理 | [21 empty] | 実施日：2021/5/14 W-9添加インサート管取付 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-06-07 08:56 | k-sugimachi |  |  | 3913 | m | 2D | F-37-2 | MU | KE | OK
1698 | 801718 | 0 |  |  | 1 | 8 | 9395 |  | 9 | 軽故障修理 | [21 empty] | 実施日：2021/5/12 ステーター取替（NBR） | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-06-07 08:58 | k-sugimachi |  |  | 3931 | m | 2D | F-196-2 | DF | MA | OK
1699 | 801760 | 0 |  |  | 1 | 8 | 3175 |  | 9 | 軽故障修理 | [21 empty] | 実施日：2021/5/14 インペラ、ライナー、カバー取替 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-06-07 09:03 | k-sugimachi |  |  | 3973 | m | 2D | F-47-2 | DF | KR | OK
1700 | 801784 | 0 |  |  | 1 | 8 | 9636 |  | 1 | 軽故障修理 | [21 empty] | 実施日：2021/5/17 インペラ、カバーライナー、フレームライナー取替 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-06-07 09:05 | k-sugimachi |  |  | 3997 | m | 2D | F-185 | DF | KR | OK
1701 | 801747 | 0 |  |  | 1 | 8 | 9245 |  | 1 | 軽故障修理 | [21 empty] | 実施日：2021/5/14 WSCチェーン張り調整 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-06-07 09:09 | k-sugimachi |  |  | 3960 | m | 2D | F-191 | HN | KR | OK
1702 | 801769 | 0 |  |  | 1 | 8 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [21 empty] | 実施日：2021/5/25 水配管整備 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-06-07 09:12 | k-sugimachi |  |  | 3982 | m | 2D |  | HN | KR | OK
1703 | 801678 | 0 |  |  | 3 | 70 | 16525 |  | 1 | その他-保全G関連 | [21 empty] | 蒸気外漏れのためグローブ弁からボール弁に取替実施。 | 老朽化 | なし |  |  |  | なし |  |  |  | 0 | 0 | 2021-06-07 09:13 | r-yamashita |  |  | 3891 | i | 1D | XV-813-5 |  |  |  |  | 面間変更による短管取付。
1704 | 801795 | 0 |  |  | 1 | 8 | 35141 |  | 9 | 軽故障修理 | [21 empty] | 実施日：2021/5/18 S側配管FRP補修 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-06-07 09:22 | k-sugimachi |  |  | 4008 | m | 2D | F-190-2 | MO | KR | OK
1705 | 801746 | 0 |  |  | 1 | 8 | 6436 |  | 1 | 整備点検 | [21 empty] | 実施日：2021/5/21 台車車輪整備 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-06-07 09:24 | k-sugimachi |  |  | 3959 | m | 2D | F-22-3 | HN | KR | OK
1706 | 801910 | 0 |  |  | 1 | 8 | 9395 |  | 9 | 軽故障修理 | [21 empty] | 実施日：2021/5/24 ステーター交換（NBR） | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-06-07 09:26 | k-sugimachi |  |  | 4123 | m | 2D | F-196-2 | DF | MA | OK
1707 | 801709 | 0 |  |  | 1 | 107 | 14590 |  | 9 | 軽故障修理 | [21 empty] | 実施日：2021/5/12 スリット取替 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-06-07 09:30 | k-sugimachi |  |  | 3922 | m | U4 | M-508-12 | MU | KR | OK
1708 | 801727 | 0 |  |  | 1 | 107 | 11113 |  | 1 | 軽故障修理 | [21 empty] | 実施日：2021/5/13 駆動チェーン取替 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-06-07 09:32 | k-sugimachi |  |  | 3940 | m | U4 | S-547-1 | YR | KR | OK
1709 | 801662 | 0 |  |  | 1 | 84 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-06-07 23:06 | s-hokazono |  |  | 3875 | m | U2 |  | ZZ | ZZ | OK
1710 | 802147 | 0 |  |  | 2 | 107 | 5167 |  | 9 | 重故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-06-08 07:56 | k-kawasaki | 2021-06-08 07:59 | k-kawasaki | 4360 | e | U4 | M-508-8-M |  |  |  |  | S-513-1,2間のケーブル断線箇所を切断して新たに電線管を引き直した。
1711 | 802168 | 0 |  |  | 1 | 26 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [22 empty] | ラインポンプ。モーター絶縁不良。 | 新品と交換 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-06-08 08:20 | k-kida |  |  | 4381 | m | GY |  | BD | US | OK |  | 雨水等、水進入防止対策で動力線端子BOXを横向きから下向きに変更。
1712 | 801829 | 0 |  |  | 1 | 33 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [22 empty] | 廃棄物置き場の両扉ロック破損(腐食)。 | ロック取替え。 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-06-08 08:23 | k-kida |  |  | 4042 | m | M3P |  | HS | KE | OK
1713 | 802142 | 0 |  |  | 1 | 87 | 6047 |  | 9 | 重故障修理 | [21 empty] | 施工 6/5完工 場所 粉剤第三包装場 機器名 H-001:1-3kgライン 充填機 状況 昇降シリンダーのボルトが折損。 操業ができない。（緊急） その他 6/5施工予定。 IEP機械担当者（日高さま）連絡、現調済み。 | なし。 | なし。 |  |  |  | なし。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-06-09 00:25 | se-ito |  |  | 4355 | m | BF3 | H-001 | HS | ZZ | OK |  | なし。
1714 | 801685 | 0 |  |  | 1 | 46 | 5463 |  | 1 | 整備点検 | [21 empty] | 実施日：2021/5/14（完工6/9） 中間軸・ベアリング取替 割りカップリングをブッシュ加工 (交換部品等情報は添付資料確認) | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-06-09 05:46 | k-sugimachi | 2021-06-09 08:08 | k-sugimachi | 3898 | m | TY | Y-90 | ZZ | KR | OK
1715 | 802223 | 0 |  |  | 1 | 64 |  |  | 4 | その他-保全G関連 | [21 empty] | テスト | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-06-09 08:31 | k-kakizaki |  |  | 4436 | m | 8B
1716 | 802224 | 0 |  |  | 1 | 70 | 45 |  | 1 | その他-保全G関連 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-06-09 08:37 | s-matsuo |  |  | 4437 | m | 1D | D-630-3
1717 | 801860 | 0 |  | 2 | 1 | 107 | 14140 | 2021-05-19 | 1 | 重故障修理 | 1 | 日常保全 | 2021-05-27 | 2021-05-24 | 2021-06-01 | P-572-13 循環ファン 整備 | 212 | 樋口 宗孝 | d-tanaka |  | 2 |  | 39 |  | 60 |  | 4 |  | 7 |  |  | ベアリング、モーター、カップリング取替。ファン側カップリング軸径-0.4㎜摩耗しており、キーが軸から外れていた為、空回りしていたと推測した。 |  |  | モーターの作動不良 |  |  |  |  | 無 |  | 2 | 0 | 2021-06-09 10:45 | k-sugimachi | 2021-09-29 00:28 | k-sugimachi | 4073 | m | U4 | P-572-13
1718 | 802184 | 0 |  |  | 1 | 64 | 21983 |  | 9 | 整備点検 | [21 empty] | 灰捕集装置の穴明き | アッシュエロ―ジョン 臼井GLと現場確認し、乾灰が灰捕集装置に空気輸送される配管の先のタンク、タンク絞り箇所への灰の接触が原因。 | 臼井GLから箱パッチを取付け、穴が開いても灰が詰まり直接金属に接触しない方法を過去に取ったことがあるとのアドバイスがあった。現場は、フランジ近辺であるため取付しづらい。 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-06-09 23:08 | k-kakizaki |  |  | 4397 | m | 8B | S-8892 | EC | MA | KY
1719 | 802056 | 0 |  |  | 1 | 63 |  |  | 1 | 整備点検 | [21 empty] | ヒヤリハット案件。 手摺りを新規設置。 | 手摺りの無い排水溝近傍法面にスチームトラップラインがあるため、転落の恐れがある。 | [8 empty] | 0 | 0 | 2021-06-10 00:04 | k-kakizaki |  |  | 4269 | m | UT |  | ZZ | SY | OK
1720 | 801994 | 0 |  |  | 1 | 64 | 21998 |  | 1 | 整備点検 | [21 empty] | コンベアベルト亀裂部に当てゴム補修を実施。 | 経年劣化 | [8 empty] | 0 | 0 | 2021-06-10 00:06 | k-kakizaki |  |  | 4207 | m | 8B | C-8807-1 | HS | KE | YS
1721 | 801993 | 0 |  |  | 1 | 63 | 20901 |  | 1 | 整備点検 | [21 empty] | ヘッダー缶脚 基礎コンクリート巻き補修箇所の再補修を実施。 | 不明 | [8 empty] | 0 | 0 | 2021-06-10 02:07 | k-kakizaki |  |  | 4206 | m | UT | UT-STM | HS | FM | WR |  | コンクリ巻きを再度実施したが、コンクリが分離した原因不明のため、再発する可能性あり。 もしくは、残骸のコンクリがずっと置かれており、補修後は問題なかった可能性もあると思われる。
1722 | 801660 | 0 |  |  | 1 | 40 | 15405 |  | 1 | 軽故障修理 | [22 empty] | Z-2231Aが電流値上昇のため、サクションフィルタ点検を実施。 目詰まりはなく、清掃後、復旧試運転で改善はせず。 M単問題なし。 チェーンカップリンググリース補給 不明 | チェックバルブ点検、ポンプ取替の検討 メーカーに相談 | [7 empty] | 0 | 1 | 2021-06-10 07:23 | s-hokazono |  |  | 3873 | m | U6 | Z-2231A | SH | FM | YT |  | サクションフランジOリングサイズ 外径Φ44.60 内径Φ38.20 厚み3.2ｍｍ(ノギス計測) タンク側ゴム板サイズ 内径Φ90 縦、横110mm
1723 | 801660 | 0 |  | 2 | 1 | 40 | 15405 | 2021-05-06 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-06-21 | 2021-06-10 | 2021-06-10 |  |  |  | k-yamaoka |  | 27 |  | 53 |  | 65 |  | 14 |  | 13 |  |  | 配管取外、ﾌｨﾙﾀｰ脱着･清掃 ﾁｪｰﾝｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ点検 6/28 D側ﾁｪｯｸﾊﾞﾙﾌﾞ取替 | Z-2231Aが電流値上昇のため、サクションフィルタ点検を実施。 目詰まりはなく、清掃後、復旧試運転で改善はせず。 M単問題なし。 チェーンカップリンググリース補給 不明 | チェックバルブ点検、ポンプ取替の検討 メーカーに相談 | 電流値、温度上昇 | [6 empty] | 0 | 0 | 2021-06-10 07:23 | s-hokazono | 2021-08-11 07:43 | s-hokazono | 3873 | m | U6 | Z-2231A | SH | FM | YT |  | サクションフランジOリングサイズ 外径Φ44.60 内径Φ38.20 厚み3.2ｍｍ(ノギス計測) タンク側ゴム板サイズ 内径Φ90 縦、横110mm
1724 | 801528 | 0 |  |  | 4 | 84 |  |  | 1 | 土建工事 | [22 empty] | 車両接触による破損 | 補修 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-06-10 22:48 | s-hokazono |  |  | 3741 | c | U2 |  | HS | ZZ | OK
1725 | 801570 | 0 |  |  | 1 | 70 |  |  | 1 | 整備点検 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-06-11 04:08 | syu-suzuki |  |  | 3783 | m | 1D
1726 | 801571 | 0 |  |  | 1 | 8 |  |  | 1 | 整備点検 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-06-11 04:09 | syu-suzuki |  |  | 3784 | m | 2D
1727 | 801932 | 0 |  |  | 1 | 70 |  |  | 1 | 整備点検 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-06-11 04:09 | syu-suzuki |  |  | 4145 | m | 1D
1728 | 801933 | 0 |  |  | 1 | 8 |  |  | 1 | 整備点検 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-06-11 04:10 | syu-suzuki |  |  | 4146 | m | 2D
1729 | 802195 | 0 |  |  | 1 | 39 | 103 |  | 1 | 軽故障修理 | [21 empty] | 施工 6/10完工 場所 排水ろ過 機器名 汚泥引抜ポンプ 機器番号 P-139-1 状況 軸受部より異音と発熱 その他 6/8 IEP担当者による現調済み 6/9、6/10施工予定 | 発熱の原因 軸受損傷 グリースの過剰注油 | 異音を確認したら、予備機に切り替え、修理を計画する。 |  |  |  | なし。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-06-11 07:09 | se-ito | 2021-06-11 07:43 | se-ito | 4408 | m | ROKA | P-139-1 | ZZ | ZZ | OK |  | なし。
1730 | 802261 | 0 |  |  | 1 | 6 | 1814 |  | 1 | 軽故障修理 | [22 empty] | グランドパッキン摩耗により締め代なし。グランド漏れ。 | 新品入替え。 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-06-11 08:15 | k-kida |  |  | 4474 | m | MT | F-1100-A | MM | ZZ | OK
1731 | 802250 | 0 |  |  | 1 | 33 | 14108 |  | 1 | 軽故障修理 | [22 empty] | ドライヤー内部、高温多湿によりＳＳ部に錆腐食有 | 錆の除去を行い、錆止め塗装 |  |  |  | 10月の定修で更新との事で最低限の工事仕様とした。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-06-11 08:19 | k-kida |  |  | 4463 | m | M3P | D-1500 | ZZ | KE | YM
1732 | 802078 | 0 |  |  | 1 | 84 | 8123 |  | 1 | 軽故障修理 | [22 empty] | フランジガスケットクリープ緩和による締付力低下によるガス漏れ | ガスケット(EPDM 40A)、ボルト(塩ビ M16×40)取替 点検口取付 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-06-11 08:23 | s-hokazono |  |  | 4291 | m | U2 | T-174 | RE | KR | YS |  | FRP補修 肉厚は全体的に薄くなっている
1733 | 802132 | 0 |  |  | 4 | 33 |  |  | 1 | 土建工事 | [22 empty] | ラック耐震化がされていない。 | 防災診断で指摘を受け、ラック、その他の耐震化工事。 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-06-11 08:26 | k-kida |  |  | 4345 | c | M3P |  | ZZ | ZZ | OK
1734 | 801985 | 0 |  |  | 1 | 26 |  |  | 1 | その他-保全G関連 | [22 empty] | 腐食より100Ａ配管より水漏れ。 | フランジ間で配管取替え。 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-06-11 08:29 | k-kida |  |  | 4198 | m | GY |  | MU | KE | OK
1735 | 802173 | 0 |  |  | 1 | 26 | 10746 |  | 1 | その他-保全G関連 | [22 empty] | 高所に設置されている、M-009供給水流量計点検用足場組み。 | 流量計点検は計器メンテさんにて。 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-06-11 08:33 | k-kida |  |  | 4386 | m | GY | M-009 | ZZ | ZZ | OK
1736 | 802145 | 0 |  |  | 1 | 104 | 287 |  | 9 | 軽故障修理 | [21 empty] | ・コイル2本取り換え | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-06-13 22:36 | syu-suzuki | 2021-06-13 22:38 | syu-suzuki | 4358 | m | 1B | B-57-9 |  |  |  |  | ・補修の追跡調査対象とする ※肉厚測定立ち合い ・内面からの摩耗と考えていたが、外面の摩耗も見受けられる。
1737 | 802214 | 0 |  |  | 1 | 26 | 15736 |  | 1 | 軽故障修理 | [22 empty] | ｼｭｰﾄ脱落により排水桝にｹｰｷ(IC)が落下。 | ｼｭｰﾄ固定手直し。配管一部取替え、一部清掃。 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-06-13 22:39 | k-kida |  |  | 4427 | m | GY | F-711 | UF | TU | OK
1738 | 801068 | 0 |  |  | 1 | 83 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-06-13 22:39 | syu-suzuki |  |  | 3270 | M | 2B
1739 | 801736 | 0 |  |  | 1 | 83 |  |  | 1 | 整備点検 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-06-13 22:40 | syu-suzuki |  |  | 3949 | m | 2B
1740 | 801745 | 0 |  |  | 1 | 83 | 218 |  | 1 | 整備点検 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-06-13 22:40 | syu-suzuki |  |  | 3958 | m | 2B | W-70
1741 | 802148 | 0 |  |  | 1 | 14 |  |  | 1 | 整備点検 | [21 empty] | ・インペラ異物混入取り出し及びボックス交換（停止時の圧力低下） | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-06-13 22:43 | syu-suzuki |  |  | 4361 | m | E
1742 | 801929 | 0 |  |  | 1 | 74 |  |  | 1 | 整備点検 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-06-13 22:49 | syu-suzuki |  |  | 4142 | m | A
1743 | 801588 | 0 |  |  | 1 | 74 | 20833 |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-06-13 22:49 | syu-suzuki |  |  | 3801 | m | A | SWP-3
1744 | 801354 | 0 |  |  | 1 | 74 | 10933 |  | 9 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-06-13 22:49 | syu-suzuki |  |  | 3567 | M | A | A-18-12
1745 | 801821 | 0 |  |  | 4 | 26 |  |  | 1 | 土建工事 | [22 empty] | ｴｱｺﾝの効きが悪い | 業者にて洗浄 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-06-13 22:56 | k-kida |  |  | 4034 | c | GY |  | ZZ | ZZ | OK
1746 | 801723 | 0 |  |  | 1 | 104 |  |  | 9 | 整備点検 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-06-13 22:58 | syu-suzuki |  |  | 3936 | m | 1B
1747 | 802104 | 0 |  |  | 1 | 74 |  |  | 9 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-06-13 22:59 | syu-suzuki |  |  | 4317 | m | A
1748 | 802165 | 0 |  |  | 1 | 74 | 7487 |  | 9 | 重故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-06-13 23:03 | syu-suzuki |  |  | 4378 | m | A | A-120
1749 | 802172 | 0 |  |  | 1 | 74 | 7484 |  | 9 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-06-13 23:03 | syu-suzuki |  |  | 4385 | m | A | A-116
1750 | 801780 | 0 |  |  | 1 | 83 | 28174 |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-06-13 23:26 | syu-suzuki |  |  | 3993 | m | 2B | W-03-2
1751 | 801651 | 0 |  |  | 1 | 105 |  |  | 1 | 整備点検 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-06-14 00:35 | syu-suzuki |  |  | 3864 | m | 2C
1752 | 802070 | 0 |  |  | 1 | 105 |  |  | 9 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-06-14 00:36 | syu-suzuki |  |  | 4283 | m | 2C
1753 | 801811 | 0 |  |  | 1 | 105 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-06-14 00:36 | syu-suzuki |  |  | 4024 | m | 2C
1754 | 802036 | 0 |  |  | 1 | 105 | 384 |  | 9 | 整備点検 | [21 empty] | ・過負荷で停止するも、解除後運転できるとのことで、 内部確認するも、異常が見受けられない。復旧後再度過負荷で止まるので、再度ｶﾊﾞｰを取り外し内部確認する。 1個、バケツがリンクチェーンとの接触による摩耗があったので、取り外して復旧する。テール側軸受けも交換する。 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-06-14 00:41 | syu-suzuki |  |  | 4249 | m | 2C | F-04 |  |  |  |  | 2021年定期修理にて、チェーン・ホイル交換予定
1755 | 802100 | 0 |  |  | 4 | 35 |  |  | 1 | 土建工事 | [21 empty] | 施工 6/10完工 場所 液剤第一包装場 機器名 建屋壁 状況 壁(スレート)のところどころに穴明き 内容 壁の修理 なお、配管が通る貫通部のすき間は、 不燃性材による養生をお願いします。 | なし。 | なし。 |  |  |  | なし。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-06-14 02:10 | se-ito |  |  | 4313 | c | BE1 |  | ZZ | ZZ | OK |  | なし。
1756 | 802096 | 0 |  |  | 4 | 35 |  |  | 1 | 土建工事 | [21 empty] | 施工 6/10完工確認 場所 液剤第一包装場 機器名 壁 状況 動力線等の壁貫通部にすき間あり。 内容 貫通部のすき間について、不燃材による養生。 その他 同エリアは、危険物施設につき、使用材料に ついては不燃材とする。 | なし。 | なし。 |  |  |  | なし。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-06-14 02:11 | se-ito |  |  | 4309 | c | BE1 |  | ZZ | ZZ | OK |  | なし。
1757 | 802249 | 0 |  |  | 1 | 33 | 716 |  | 1 | 軽故障修理 | [22 empty] | 配管に亀裂。 | 製作取替え。 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-06-14 02:11 | k-kida |  |  | 4462 | m | M3P | T-1560B | ZZ | ZZ | OK
1758 | 802095 | 0 |  |  | 4 | 35 |  |  | 1 | 土建工事 | [21 empty] | 施工 6/10完工確認 場所 液剤第一包装場 機器名 出入り口 扉 状況 扉と床面との間にすき間あり。 同施設の取扱物質に可燃性ガスがあり、空気より重 いことから、すき間より施設外に漏洩する可能性が ある。 内容 今回対象の設備が、可動式の扉であることから、扉 下部にスカート状のものを取付床面と接触させ、 すき間ができないようにする。 | なし。 | なし。 |  |  |  | なし。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-06-14 02:13 | se-ito |  |  | 4308 | c | BE1 |  | ZZ | ZZ | OK |  | なし。
1759 | 801995 | 0 |  |  | 1 | 58 |  |  | 1 | 整備点検 | [21 empty] | 施工 6/3完工 場所 医薬工場 機器名 自動弁 V171 状況 ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ部の固着 その他 外部業者での分解整備 分解、整備記録の提出 | 繰り返し使用によるもの。 | なし。 |  |  |  | なし。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-06-14 02:29 | se-ito |  |  | 4208 | m | I3 |  | ZZ | ZZ | OK |  | なし。
1760 | 801966 | 0 |  |  | 1 | 50 |  |  | 1 | [22 empty] | 施工 6/10完工 場所 中間実験室 機器名 11ｋ系蒸気配管付き ドレン配管 状況 ドレン排出不良 内容 フロート式スチームトラップの取替 耐圧20k×口径25A 数量×1台 併せて、前後弁並びに脇道弁も取替 （日立マレブル玉形弁耐圧20k×口径25A） | なし。 | なし。 |  |  |  | 現在、中間実験室については、建屋解体を予定しております。その時、11K系蒸気配管が干渉するために、配管の迂回や配管支持強化を検討していた。 しかし、6K蒸気配管への繋ぎ込みを行うことで、配管の迂回、配管支持強化が不要になる可能性がある。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-06-14 02:36 | se-ito |  |  | 4179 | m | MIDDLE |  | ZZ | ZZ | OK |  | ・M工場 北側 蒸気取出しより、約100mにわたりドレン排出用のトラップが設置されていない。
1761 | 801891 | 0 |  |  | 2 | 34 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [21 empty] | 施工 5/24現場作業完工（後日報告書の提出あり） 場所 西8号倉庫 機器名 火災報知器 状況 誤報が頻繁に発生 内容 点検 その他 原課より調達Gr 服部さまへ連絡済み。 点検予定（5/24） | なし。 | なし。 |  |  |  | なし。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-06-14 02:50 | se-ito |  |  | 4104 | e | OTHER |  | ZZ | ZZ | ZZ |  | 今回、感知器並びに電線上での不具合はなかったが、 信号を集積する守衛本部までの電線に不具合を確認した。 計画的な電線の修理が必要。 （業者より原課に対し、報告書の提出あり）
1762 | 801648 | 0 |  |  | 3 | 49 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [21 empty] | 施工 5/22完工 場所 物流部事務所1階 機器名 LANケーブル 状況 無線LANでは届かない場合があり、 有線によるLANを整備。 | なし。 | なし。 |  |  |  | なし。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-06-14 05:15 | se-ito |  |  | 3861 | i | BUCOM |  | ZZ | ZZ | OK |  | なし。
1763 | 801619 | 0 |  |  | 1 | 58 | 19324 |  | 1 | 点検検査 | [21 empty] | 施工 5/31完工 場所 医薬工場 機器名 原料荷揚用2.8t ホイストクレーン 機器番号 X-700 状況 年次点検 | なし。 | なし。 |  |  |  | なし。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-06-14 05:19 | se-ito |  |  | 3832 | m | I3 | X-700 | ZZ | ZZ | OK |  | なし。
1764 | 801713 | 0 |  |  | 1 | 58 |  |  | 1 | 整備点検 | [21 empty] | 施工 5/31完工確認 場所 医薬工場 機器名 クーリングタワー 状況 駆動Ｖベルトのたるみ 内容 Ｖベルトの交換 | なし。 | なし。 |  |  |  | なし。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-06-14 05:21 | se-ito |  |  | 3926 | m | I3 |  | HN | KR | OK |  | なし。
1765 | 801645 | 0 |  |  | 3 | 26 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [21 empty] | 施工 5月中旬完工（5/28完工確認） 場所 アイアンクレー発生場 機器名 放送設備 状況 放送が聞こえない。 内容 スピーカーの整備。 | なし。 | なし。 |  |  |  | なし。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-06-14 05:25 | se-ito |  |  | 3858 | i | GY |  | ZZ | ZZ | OK |  | なし。
1766 | 801714 | 0 |  |  | 2 | 58 |  |  | 1 | 整備点検 | [21 empty] | 施工 5月末日完工（5/31完工確認） 場所 医薬工場 T-104 東 機器名 屋外施設照明 状況 屋外照明設備 水銀灯の点灯不良 内容 水銀灯の交換 電球は原課支給 | なし。 | なし。 |  |  |  | なし。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-06-14 05:27 | se-ito |  |  | 3927 | e | I3 |  | ZZ | ZZ | OK |  | なし。
1767 | 801537 | 0 | 5 |  | 3 | 15 | 32652 |  | 1 | その他-調達G関連 | [21 empty] | 施工 5/31完工確認 場所 排水ろ過工程 機器名 自動全窒素･全ﾘﾝ測定装置 機器番号 TNIT-8328:自動全窒素全りん測定装置 状況 毎月の保守点検【5月】 | なし。 | なし。 |  |  |  | なし。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-06-14 05:51 | se-ito |  |  | 3750 | i | KA | TNIT-8328 | ZZ | ZZ | OK |  | なし。
1768 | 801768 | 0 |  |  | 4 | 58 |  |  | 1 | 土建工事 | [21 empty] | 施工 5月末完工（雨天時での排水をもって完工を確認） 場所 医薬工場 機器名 西側排水溝 状況 工場 西側の排水溝について、 周辺で地面が隆起しており、排水不良が発生。 内容 排水溝周辺の修理 | なし。 | なし。 |  |  |  | なし。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-06-14 05:53 | se-ito |  |  | 3981 | c | I3 |  | ZZ | ZZ | OK |  | なし。
1769 | 801321 | 0 |  |  | 1 | 34 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [21 empty] | 施工 5月20日完工 場所 西1号倉庫 機器名 塩化炉回収用ふるい機 状況 ふるい機の網のヘコミあり。 加えて、一部フレームから網が外れる。 内容 網の取替 網のヘコミ防止にブレスを設置し、 網の補強を行う。 | 網上で、だまを叩いて砕くため。 | 網の下にブレスを入れて補強。 網が垂れるのを防ぐ。 |  |  |  | なし。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-06-14 05:57 | se-ito |  |  | 3534 | M | OTHER |  | ZZ | ZZ | OK |  | なし。
1770 | 801804 | 0 |  |  | 3 | 26 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-06-14 06:26 | sh-kawase |  |  | 4017 | i | GY
1771 | 801805 | 0 |  |  | 3 | 26 |  |  | 1 | その他-調達G関連 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-06-14 06:26 | sh-kawase |  |  | 4018 | i | GY
1772 | 801870 | 0 |  |  | 4 | 61 |  |  | 1 | 土建工事 | [21 empty] | 施工 5/31完工確認 場所 技研棟 電気室 機器名 換気用ルーバー 状況 ルーバーの修理 | なし。 | なし。 |  |  |  | なし。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-06-14 07:18 | se-ito |  |  | 4083 | c | TECHNO |  | ZZ | ZZ | OK |  | なし。
1773 | 801543 | 0 |  |  | 4 | 23 |  |  | 1 | 整備点検 | [21 empty] | 施工 6/14完工 場所 シバゲン工場 機器名 エアコン： 状況 空調が効かない 内容 点検・整備 | なし。 | なし。 |  |  |  | なし。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-06-14 07:22 | se-ito |  |  | 3756 | c | SI |  | ZZ | ZZ | OK |  | なし。
1774 | 801578 | 0 |  |  | 3 | 48 |  |  | 1 | 整備点検 | [21 empty] | 施工 5月末完工（5/31完工確認） 場所 M3P Ａ系 包装場 機器名 金属検出機 状況 検出しない。 内容 検出部（センサー）の調整 | なし。 | なし。 |  |  |  | なし。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-06-14 07:25 | se-ito |  |  | 3791 | i | PM3PA |  | ZZ | ZZ | OK |  | なし。
1775 | 801733 | 0 |  |  | 3 | 10 |  |  | 1 | 点検検査 | [21 empty] | 施工 5月末完工（5/31完工確認） 場所 有機製造部 機器名 トルクアナライザー 状況 定期点検 内容 年一度の定期点検 その他 検査成績書 校正証明書の発行、添付 | なし。 | なし。 |  |  |  | なし。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-06-14 07:26 | se-ito |  |  | 3946 | i | BES |  | ZZ | ZZ | OK |  | なし。
1776 | 801540 | 0 |  |  | 2 | 70 |  |  | 1 | その他-保全G関連 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-06-14 07:58 | k-kawasaki | 2021-06-17 07:54 | k-kawasaki | 3753 | e | 1D | [5 empty] | 1D控室1Fに照明を整備。
1777 | 801890 | 0 |  |  | 1 | 34 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [21 empty] | 施工 5/31完工 場所 CL包装場 機器名 NO.4包装機 状況 包装機 シュート部設置の バタフライ弁の継手部で移送空気が 外へ漏れ出している。 | なし。 | なし。 |  |  |  | なし。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-06-15 05:21 | se-ito |  |  | 4103 | m | OTHER |  | ZZ | ZZ | OK |  | なし。
1778 | 801945 | 0 |  |  | 1 | 58 | 11120 |  | 1 | 整備点検 | [21 empty] | 施工 6/16完工 場所 医薬工場 機器名 封水タンク 機器番号 T-772 状況 配管内部に付着した有機物がタンク内部で 滞留し、送液時ストレーナーが閉塞。 内容 内部清掃を進めるために、点検用の足場設置、 点検後の足場解体。 | なし。 | なし。 |  |  |  | なし。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-06-15 05:24 | se-ito |  |  | 4158 | m | I3 | T-772 | ZZ | ZZ | OK |  | なし。
1779 | 801789 | 0 |  |  | 1 | 4 |  |  | 1 | 整備点検 | [21 empty] | 施工 5/31完工 場所 M3P工場 機器名 第3工場 包装機 状況 受皿整備 内容 包装機 補機（計量器ほか）への受け皿。 補機 が受け皿内に収まるようなサイズ。 但し、左右、奥へは囲いが必要であるが、 手前は、囲い不要。 囲い高さ100mm | なし。 | なし。 |  |  |  | なし。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-06-15 05:26 | se-ito |  |  | 4002 | m | PM3P1 |  | ZZ | ZZ | OK |  | なし。
1780 | 801681 | 0 |  |  | 1 | 67 | 13173 |  | 1 | 整備点検 | [21 empty] | 施工 5/17完工 場所 粒剤工場 機器名 バケットエレベーター コンベア シュート部 機器番号 NC-05 状況 シュート部を加工。 その他 IEP 久保田さま現調済み。 | なし。 | なし。 |  |  |  | なし。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-06-15 05:28 | se-ito |  |  | 3894 | m | RY | NC-05 | ZZ | ZZ | OK |  | なし。
1781 | 801591 | 0 |  |  | 4 | 39 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [21 empty] | 施工 5/28完工 場所 排水ろ過ろ過工程 導水溝 機器名 ホイストクレーン屋根スレ－ト 状況 屋根スレ－トの破損。 その他 工事企画Ｇ 北廣さん確認済み。 | なし。 | なし。 |  |  |  | なし。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-06-15 05:29 | se-ito |  |  | 3804 | c | ROKA |  | ZZ | ZZ | OK |  | なし。
1782 | 801593 | 0 |  |  | 4 | 34 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [21 empty] | 施工 5/13完工 場所 旧2鉱石置場前 機器名 排水溝 グレーチング 状況 3枚破損 | なし | なし |  |  |  | なし |  |  |  | 0 | 0 | 2021-06-15 05:31 | se-ito |  |  | 3806 | c | OTHER |  | ZZ | ZZ | OK |  | なし
1783 | 801146 | 0 |  |  | 2 | 39 |  |  | 9 | 軽故障修理 | [21 empty] | 施工 5/24完工 場所 排水ろ過 機器名 逆洗ピット放流ゲートC 機器番号 V-232-C 状況 アクチェータについている 現場操作とタッチパネルを切替えるセレクト スイッチが破損のため、 雨水が混入する恐れがあり。 内容 アクチェータの分解整備 その他 事前に電気計装Grメンテ係より点検実施。 | なし | なし |  |  |  | なし |  |  |  | 0 | 0 | 2021-06-15 05:32 | se-ito |  |  | 3348 | E | ROKA |  | ZZ | ZZ | OK |  | なし
1784 | 802015 | 0 |  |  | 1 | 93 | 19104 |  | 9 | 整備点検 | [21 empty] | 施工 5/29完工 場所 造粒工場 機器名 定量フィーダー CV-2302 状況 スクリューケーシング内部に原料がスケーリ ングし、過負荷状態でリレーが作動する。 （トリップする） 内容 点検口付近しか掃除ができないため、機器の 分解・復元を依頼。 その他 スクリューに付着したスケールの掃除は自家 作業で行うので、仕様に含まず。 | なし | なし |  |  |  | なし |  |  |  | 0 | 0 | 2021-06-15 05:34 | se-ito |  |  | 4228 | m | ZO | CV-2302 | ZZ | ZZ | OK |  | なし
1785 | 802025 | 0 |  |  | 1 | 93 | 22178 |  | 9 | 軽故障修理 | [21 empty] | 施工 5/29完工 場所 造粒工場 機器名 ブロワ Bw-3102 状況 Bw-3102ダクト溶接部が外れ、 大きく開口して風量が外部へ逃げている 内容 溶接修理 | なし | なし |  |  |  | なし |  |  |  | 0 | 0 | 2021-06-15 05:35 | se-ito |  |  | 4238 | m | ZO | BW-3102 | ZZ | ZZ | OK |  | なし
1786 | 801991 | 0 |  |  | 1 | 109 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [21 empty] | 施工 5/31完工 場所 A型包装場 機器名 集塵機ダクト 状況 変形による集塵能力の低下 内容 プレハブ準備 | なし | なし |  |  |  | 施工は、6月以降。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-06-15 05:39 | se-ito |  |  | 4204 | m | PA |  | ZZ | ZZ | OK |  | なし
1787 | 801781 | 0 |  |  | 1 | 94 |  |  | 1 | その他-保全G関連 | [21 empty] | 施工 5/31完工 場所 農薬製品グループ 機器名 送り合四工場 処理水配管（80A） 状況 処理水配管が穴明き、水漏れが発生。 | なし | なし |  |  |  | なし |  |  |  | 0 | 0 | 2021-06-15 05:46 | se-ito |  |  | 3994 | m | G4 |  | RE | KE | OK |  | なし
1788 | 802101 | 0 |  |  | 1 | 83 | 6656 |  | 9 | 軽故障修理 | [21 empty] | ボックス交換済 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-06-15 07:32 | syu-suzuki | 2021-06-15 07:43 | syu-suzuki | 4314 | m | 2B | W-25-4
1789 | 801611 | 0 |  | 2 | 3 | 74 | 28249 | 2021-04-30 | 1 | 点検検査 | [5 empty] | A-12-16ﾏｯﾄﾞ添加弁点検足場設置 点検 | 31 | 加藤 大海 | [13 empty] | 流量が上がらないため、自動弁作動チェック及び配管閉塞などの点検用足場設置工事 |  |  | 足場設置工事 | [6 empty] | 2 | 0 | 2021-06-15 09:10 | r-yamashita | 2021-11-26 07:54 | r-yamashita | 3824 | i | A | XV-0073-16
1790 | 800985 | 0 | 1 | 2 | 3 | 84 | 24512 | 2021-03-27 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | FCV2173-1 流量調節弁点検 整備 | 31 | 生川 弘樹 | [16 empty] | 予備品分解整備 | [6 empty] | 2 | 0 | 2021-06-15 23:34 | r-yamashita | 2021-09-28 23:31 | r-yamashita | 3187 | I | U2 | FCV-2173-1 |  |  |  |  | 4/23バルブ整備完了。
1791 | 802296 | 0 |  |  | 1 | 55 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [21 empty] | 施工 6/16完工 場所 CL包装場 機器名 NO.3包装機 状況 バタフライ弁継手のすき間よりチタンが漏れ出す。 内容 弁を取り外し、継手すき間よりはみ出たパッキンを つけなおす。 | なし。 | なし。 |  |  |  | なし。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-06-16 08:09 | se-ito | 2021-06-16 08:09 | se-ito | 4509 | m | PCL |  | ZZ | ZZ | OK |  | なし。
1792 | 802277 | 0 |  |  | 1 | 12 |  |  | 1 | 整備点検 | [21 empty] | 施工 6/16完工 場所 メタル工場（プロセス開発G） 機器名 備品棚 状況 棚が固定されていない 内容 備品棚の固定（耐震補強） 川畑組 | なし。 | なし。 |  |  |  | なし。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-06-16 08:10 | se-ito |  |  | 4490 | m | METAL |  | ZZ | ZZ | OK |  | なし。
1793 | 801944 | 0 |  |  | 1 | 39 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-06-17 01:51 | sh-kawase |  |  | 4157 | m | ROKA
1794 | 801524 | 0 |  |  | 1 | 84 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [22 empty] | 劣化 | 取替 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-06-17 02:43 | s-hokazono |  |  | 3737 | m | U2 |  | MM | KR | OK
1795 | 801267 | 0 |  |  | 1 | 99 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-06-17 02:44 | s-hokazono |  |  | 3469 | M | U3 |  | ZZ | ZZ | OK
1796 | 801247 | 0 |  |  | 1 | 84 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [22 empty] | 蒸気穴あきなし、バルブのグランド漏れ | バルブ取替 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-06-17 02:45 | s-hokazono |  |  | 3449 | M | U2 |  | MO | ZZ | YS
1797 | 802257 | 0 |  |  | 1 | 8 | 5870 | 2021-06-11 | 1 | 軽故障修理 | [10 empty] | 47 |  | 53 |  | 57 |  | 17 |  | 7 | [5 empty] | ●2021/6/2に取付けたガイドから延長及び角度変更 ●テール部の内部点検及びベアリング交換 ➡ベアリング・グランド部の摩耗は見受けられるが、シャフト・ホイール共に目立った亀裂なし。 | [6 empty] | 0 | 0 | 2021-06-17 08:10 | k-sugimachi | 2021-06-29 07:45 | k-sugimachi | 4470 | m | 2D | F-161-2
1798 | 802307 | 0 |  |  | 1 | 33 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [22 empty] | カプセル内のエアー投入ノズル内にチタンが溜まっている。 | ノズル一時切断洗浄、再溶接。 |  |  |  | 使用終了毎に洗浄。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-06-17 08:18 | k-kida |  |  | 4520 | m | M3P |  | ZZ | TF | OK
1799 | 802109 | 0 |  | 2 | 1 | 107 | 14837 | 2021-06-03 | 1 | 重故障修理 | 1 | 日常保全 |  |  |  | C-575-2 B.Eヘッド側ベアリング 整備 | 212 | 木谷 亮太 |  |  | 29 |  | 53 |  | 60 |  | 4 |  | 7 | [5 empty] | 異音あり、ベアリング下部に鉄粉あり | 実施日：2021/6/6 ヘッド部のベアリング取替 張り調整（東：358,西：360） | [5 empty] | 2 | 0 | 2021-06-17 08:19 | k-sugimachi | 2021-09-29 00:54 | k-sugimachi | 4322 | m | U4 | C-575-2
1800 | 801824 | 0 |  |  | 1 | 25 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [22 empty] | 経年による劣化、摩耗。 | グランドパッキン入替え。 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-06-17 08:28 | k-kida |  |  | 4037 | m | BARIA |  | ZZ | MA | OK
1801 | 802213 | 0 |  |  | 1 | 33 | 32363 |  | 1 | 軽故障修理 | [22 empty] | ホッパー下部の隙間が広い為、製品が飛び散る。 | フラットバーにて下部延長。 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-06-17 08:32 | k-kida |  |  | 4426 | m | M3P | F-400-2 | ZZ | SM | OK
1802 | 802343 | 0 |  |  | 2 | 8 |  |  | 1 | 整備点検 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-06-17 08:32 | k-kawasaki | 2021-06-17 08:40 | k-kawasaki | 4556 | e | 2D | [5 empty] | PCB（安定器）確認の目的から集中型BOX点検を実施した。結果、PCB（安定器）はBOX内に存在しなかった。
1803 | 801939 | 0 |  |  | 1 | 33 | 3640 |  | 1 | 軽故障修理 | [22 empty] | 経年使用によるｼｭｰﾄ接合ｼｰﾙ部分の劣化 | ｼｰﾙ部分ﾊﾟｯｷﾝの交換 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-06-17 08:36 | k-kida |  |  | 4152 | m | M3P | C-302 | ZZ | KE | OK
1804 | 802040 | 0 |  |  | 1 | 33 | 15209 |  | 1 | 軽故障修理 | [22 empty] | ｺﾝﾍﾞｱﾍﾞﾙﾄとの擦れによりﾌﾟﾚｽｽｶｰﾄ摩耗。 | 取替え。 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-06-17 08:44 | k-kida |  |  | 4253 | m | M3P | S-1301 | ZZ | MA | OK
1805 | 801597 | 0 |  |  | 1 | 33 | 326 |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-06-17 08:45 | k-kida |  |  | 3810 | m | M3P | T-1200
1806 | 801519 | 0 |  |  | 1 | 33 | 3405 |  | 1 | 軽故障修理 | [22 empty] | 内部点検による配管の取外し、復旧。 | 配管の取外し、復旧。 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-06-17 08:47 | k-kida |  |  | 3732 | m | M3P | T-120 | ZZ | ZZ | OK
1807 | 801871 | 0 |  |  | 1 | 33 | 14013 |  | 1 | 軽故障修理 | [22 empty] | 経年使用による疲労、亀裂。 | 溶接修理。 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-06-17 08:50 | k-kida |  |  | 4084 | m | M3P | M-2541 | KI | HR | OK
1808 | 801927 | 0 |  |  | 1 | 33 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [22 empty] | 落下によるNo.2ﾃｰﾌﾞﾙﾌｨｰﾀﾞｰ土台曲がり。 | 土台曲がりの修理。 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-06-17 08:52 | k-kida |  |  | 4140 | m | M3P |  | HN | TF | OK
1809 | 802136 | 0 |  |  | 1 | 34 |  |  | 4 | その他-調達G関連 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-06-17 23:53 | sh-kawase |  |  | 4349 | m | OTHER
1810 | 802333 | 0 |  |  | 1 | 74 |  |  | 9 | 重故障修理 | [21 empty] | 計器室内ヘッダー管パッチ当て補修 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-06-18 02:51 | syu-suzuki |  |  | 4546 | m | A
1811 | 801605 | 0 |  |  | 1 | 83 | 9513 |  | 9 | 重故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-06-18 02:53 | syu-suzuki |  |  | 3818 | m | 2B | W-38-1 |  |  |  |  | 改修工事に振替
1812 | 802306 | 0 |  |  | 1 | 83 | 3040 |  | 1 | 整備点検 | [21 empty] | ワイヤー交換 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-06-18 03:01 | syu-suzuki |  |  | 4519 | m | 2B | W-39
1813 | 801509 | 0 |  |  | 4 | 83 |  |  | 1 | 整備点検 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-06-18 04:49 | syu-suzuki |  |  | 3722 | c | 2B
1814 | 802311 | 0 |  |  | 1 | 104 | 6579 |  | 9 | 軽故障修理 | [21 empty] | ・ボックス交換（K-50） | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-06-18 04:51 | syu-suzuki |  |  | 4524 | m | 1B | BR-71-3
1815 | 802023 | 0 |  |  | 1 | 104 | 11712 |  | 1 | 整備点検 | [21 empty] | ・ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ交換 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-06-18 04:53 | syu-suzuki |  |  | 4236 | m | 1B | BR-21-1
1816 | 802332 | 0 |  |  | 1 | 74 | 9520 |  | 9 | 軽故障修理 | [21 empty] | ・グランド入れ替え | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-06-18 04:54 | syu-suzuki |  |  | 4545 | m | A | SWP-2
1817 | 802037 | 0 |  |  | 1 | 74 | 6204 |  | 9 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-06-18 04:55 | syu-suzuki |  |  | 4250 | m | A | A-555
1818 | 802272 | 0 |  |  | 1 | 74 | 526 |  | 9 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-06-18 04:57 | syu-suzuki |  |  | 4485 | m | A | A-11-16
1819 | 802267 | 0 |  |  | 1 | 105 | 11484 |  | 9 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-06-18 04:59 | syu-suzuki |  |  | 4480 | m | 2C | F-08-2
1820 | 802322 | 0 |  |  | 2 | 6 |  |  | 1 | その他-保全G関連 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-06-18 07:21 | k-kawasaki | 2021-06-18 07:23 | k-kawasaki | 4535 | e | MT | [5 empty] | 照明不良の為整備を実施
1821 | 801642 | 0 |  |  | 2 | 74 | 30425 |  | 1 | 整備点検 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-06-18 07:29 | k-kawasaki | 2021-06-18 08:10 | k-kawasaki | 3855 | e | A | A-557-M |  |  |  |  | ｼｮｰﾄﾘﾝｸﾞﾓｰﾀｰ三叉管送電線管取替。 その後、ケーブルを埋めた。
1822 | 802003 | 0 |  |  | 1 | 84 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-06-18 07:49 | s-hokazono |  |  | 4216 | m | U2 |  | MM | RK | OK
1823 | 801922 | 0 |  |  | 1 | 40 | 9474 |  | 1 | 軽故障修理 | [22 empty] | 蒸気漏れの報告を受け、保温脱着 穴あき等、特になし、おそらく雨水が隙間より落ち、蒸気と間違えた可能性 | 復旧し、隙間ができないようにコーキングで対策 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-06-18 07:52 | s-hokazono |  |  | 4135 | m | U6 | SP-2610 | ZZ | ZZ | OK
1824 | 802034 | 0 |  |  | 4 | 99 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [22 empty] | サポートが長期間使用及び外部雰囲気により腐食劣化を起こしたと考えられる。 | 製作取替、耐酸ライニング、塗装 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-06-18 07:54 | s-hokazono |  |  | 4247 | c | U3 |  | HS | KE | OK
1825 | 802137 | 0 |  |  | 1 | 99 | 14463 |  | 1 | 軽故障修理 | [22 empty] | 閉塞 | 脱着清掃 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-06-18 07:55 | s-hokazono |  |  | 4350 | m | U3 | E-323-2 | SH | TU | OK
1826 | 802033 | 0 |  |  | 1 | 99 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [22 empty] | 経年劣化 | ホース接続 補修 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-06-18 07:56 | s-hokazono |  |  | 4246 | m | U3 |  | ZZ | ZZ | OK
1827 | 801435 | 0 |  |  | 1 | 28 | 9955 |  | 1 | 軽故障修理 | [22 empty] | 腐食 | 製作取替 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-06-18 07:58 | s-hokazono |  |  | 3648 | M | SS | T-102 | HS | KE | OK
1828 | 801905 | 0 |  |  | 1 | 28 |  |  | 1 | その他-保全G関連 | [23 empty] | 保温亀裂部分にウールを詰め、外装版、コーキングで対策 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-06-18 08:02 | s-hokazono |  |  | 4118 | m | SS |  | ZZ | KR | YT
1829 | 802325 | 0 |  |  | 1 | 63 | 20901 |  | 1 | 整備点検 | [21 empty] | 6/21足場解体済 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-06-21 05:34 | k-kakizaki |  |  | 4538 | m | UT | UT-STM | FN | KRK | OK |  | 残置されていた足場の解体を行う
1830 | 802294 | 0 |  |  | 4 | 34 |  |  | 4 | 整備点検 | [21 empty] | 施工 6/17完工（報告書6/18受領） 場所 総合事務所 屋上 機器名 屋内消火配管 配管 状況 2021年2月10日に消防用設備等点検が中京防 災システムにより実施され、屋内消火栓設備 の配管腐食並びに保温材の部分欠落の指摘が あった。 内容 配管の健全性評価並びに余寿命判断のため、 肉厚測定を行う。 | 原因 雨水による外部腐食。 | なし。 |  |  |  | 配管については、今回肉厚測定を行いました。 測定結果に問題はなかった。 しかし、配管を受ける架台下の配管表面は、 配管保温材にすき間ができるため、雨水が侵入しやすい 状況で、雨水の影響による配管表面の腐食が著しい。 配管については、設置後、約30年が経過しているので、 次年度以降での更新を計画されたほうがよい。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-06-21 07:18 | se-ito |  |  | 4507 | c | OTHER |  | ZZ | US | OK |  | なし。
1831 | 802381 | 0 |  |  | 1 | 74 | 6204 |  | 9 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-06-21 07:38 | syu-suzuki |  |  | 4594 | m | A | A-555
1832 | 802336 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-06-20 | 9 | 重故障修理 | 1 |  |  |  |  | S-159-2上部配管H/Hガスケット 取替 | 236 | 外園 翔平 |  |  |  |  | 50 |  | 70 |  | 5 |  | 7 |  |  |  | テフロンガスケットが使用されていた。 耐熱性能的に厳しい条件。 材質不適 | ボルテックスガスケットの使用 | ランジ漏れ | [6 empty] | 2 | 0 | 2021-06-21 07:59 | s-hokazono | 2022-01-27 03:15 | s-hokazono | 4549 | m | U2
1833 | 802321 | 0 |  |  | 1 | 99 | 14029 |  | 1 | 軽故障修理 | [22 empty] | グランド劣化 | グランド取替 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-06-21 08:00 | s-hokazono |  |  | 4534 | m | U3 | T-401-1 | MO | KR | OK
1834 | 802292 | 0 |  |  | 1 | 99 | 5284 |  | 9 | 軽故障修理 | [22 empty] | ノッキング箇所の溶接部 振動、劣化による亀裂が考えられる | 肉盛り補修 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-06-21 08:02 | s-hokazono |  |  | 4505 | m | U3 | S-352-1 | HS | GY | YS
1835 | 802149 | 0 |  |  | 1 | 84 | 5089 |  | 1 | 軽故障修理 | [22 empty] | ゴムライナー摩耗 エキスペラーシールへたりによる漏れ | 劣化部品取替 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-06-21 08:08 | s-hokazono |  |  | 4362 | m | U2 | P-251-3 | RE | KE | OK
1836 | 802131 | 0 |  |  | 1 | 28 | 11002 |  | 1 | 点検検査 | [22 empty] | 廃熱ボイラー出口側ガス室缶体の健全性が懸念されている為、非破壊検査を行ない健全性を確認 | 肉厚測定(結果は保全履歴に保存) | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-06-21 08:10 | s-hokazono |  |  | 4344 | m | SS | H-101 | ZZ | ZZ | ZZ
1837 | 801421 | 0 |  |  | 1 | 99 | 16580 |  | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-06-21 08:11 | s-hokazono |  |  | 3634 | M | U3 | S-412-1 | ZZ | ZZ | OK
1838 | 802368 | 0 |  |  | 1 | 26 | 36800 |  | 1 | 軽故障修理 | [22 empty] | ライナー部と思われる箇所より漏洩がある。フレームプレートインサートに穴明き。 | ボリュードライナー、インペラ、フレームプレートインサート交換。 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-06-21 08:32 | k-kida |  |  | 4581 | m | GY | P-415-1 | MU | BF | OK
1839 | 801711 | 0 |  |  | 1 | 37 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [21 empty] | 施工 6/19完工 場所 総合事務所1F 物流部 応接室C 機器名 換気扇 状況 換気扇から異音が発生 内容 換気扇の取替 | なし。（寿命到達） | なし。 |  |  |  | なし。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-06-21 23:38 | se-ito |  |  | 3924 | m | OFFICE |  | ZZ | ZZ | OK |  | なし。
1840 | 801744 | 0 |  |  | 1 | 37 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [21 empty] | 施工 6/19完工 場所 総合事務所2F 環境安全ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ部 機器名 換気扇 数量 2ケ 状況 環境安全マネジメント部フロアの換気扇２ケの 作動不良を確認。 内容 換気扇の修理 | なし。（寿命到達） | なし。 |  |  |  | なし。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-06-21 23:40 | se-ito |  |  | 3957 | m | OFFICE |  | ZZ | ZZ | OK |  | なし。
1841 | 801876 | 0 |  |  | 1 | 30 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [21 empty] | 施工 6/19完工 場所 総合事務所1階 応接A室 機器名 換気扇 状況 換気扇の電源をいれると、異常音が発生 異常音は発生する時としない時がある。 | なし。（寿命到達） | なし。 |  |  |  | なし。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-06-21 23:41 | se-ito |  |  | 4089 | m | K_JIMUSYO |  | ZZ | ZZ | OK |  | なし。
1842 | 801835 | 0 |  |  | 1 | 105 |  |  | 1 | 整備点検 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-06-22 01:08 | syu-suzuki |  |  | 4048 | m | 2C
1843 | 801973 | 0 |  |  | 1 | 74 | 6369 |  | 9 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-06-22 01:14 | syu-suzuki |  |  | 4186 | m | A | A-456
1844 | 802273 | 0 |  |  | 1 | 74 | 11945 |  | 9 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-06-22 01:17 | syu-suzuki |  |  | 4486 | m | A | A-468-2A
1845 | 802026 | 0 |  |  | 4 | 74 |  |  | 9 | 土建工事 | [21 empty] | 床面修理 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-06-22 02:43 | syu-suzuki |  |  | 4239 | c | A
1846 | 802103 | 0 |  |  | 1 | 74 | 6204 |  | 9 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-06-22 02:47 | syu-suzuki |  |  | 4316 | m | A | A-555
1847 | 802391 | 0 |  |  | 1 | 74 | 11493 |  | 9 | 重故障修理 | [21 empty] | T管（ゴムライニング管）取り換え | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-06-22 07:17 | syu-suzuki |  |  | 4604 | m | A | A-12-18
1848 | 802164 | 0 |  |  | 1 | 83 |  |  | 1 | 整備点検 | [21 empty] | ｋ-50 ボックス交換 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-06-22 07:20 | syu-suzuki |  |  | 4377 | m | 2B
1849 | 802338 | 0 |  |  | 1 | 6 |  |  | 1 | その他-保全G関連 | [22 empty] | ブレンダー立建屋東側の日差し上に鉄錆が積もり、鉄錆の重みと経年劣化により日差しが脱落した。 | 安全対策も含め日差しの撤去。 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-06-22 08:29 | k-kida |  |  | 4551 | m | MT |  | DR | KE | OK
1850 | 802218 | 0 |  |  | 2 | 107 |  |  | 1 | 整備点検 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-06-22 23:10 | k-kawasaki | 2021-06-22 23:17 | k-kawasaki | 4431 | e | U4 | [5 empty] | ケーブルラック鉄地接触箇所の保護を実施した
1851 | 801897 | 0 |  |  | 1 | 104 | 6631 |  | 9 | 重故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-06-23 00:46 | syu-suzuki |  |  | 4110 | m | 1B | BR-72-AG |  |  |  |  | 改修工事に振替
1852 | 802377 | 0 |  |  | 1 | 83 | 11707 |  | 9 | 軽故障修理 | [21 empty] | K-50ボックス交換 | [9 empty] | 0 | 0 | 2021-06-23 00:49 | syu-suzuki |  |  | 4590 | m | 2B | W-25-5
1853 | 802409 | 0 |  |  | 1 | 26 | 1216 |  | 1 | 整備点検 | [22 empty] | ﾊﾞｲｴﾙ部(回転調節部)の摩耗。 | 整備品と取替え。 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-06-23 02:30 | k-kida |  |  | 4622 | m | GY | P-821 | MM | BF | OK
1854 | 801825 | 0 |  |  | 1 | 64 |  |  | 1 | 整備点検 | [21 empty] | 煙道の穴あき箇所の補修を実施 | キャスター脱落による内部からの腐食穴明き |  |  |  |  | 外側からの補修のため、内部からの補修が必要 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-06-23 02:50 | k-kakizaki |  |  | 4038 | m | 8B |  | MU | KE | YT |  | 今後、対象箇所の煙道更新の計画あり。
1855 | 801249 | 0 |  |  | 1 | 84 |  |  | 1 | 軽故障修理 | [22 empty] | 配管保温下腐食による穴あき 漏洩 | 配管製作取替 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-06-23 02:56 | s-hokazono |  |  | 3451 | M | U2 |  | RE | KE | OK
1856 | 801423 | 0 |  |  | 1 | 99 | 14345 |  | 1 | 軽故障修理 | [22 empty] | 外部雰囲気(塩素ガス等)による腐食、雨水による腐食 | 補修 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-06-23 02:58 | s-hokazono |  |  | 3636 | M | U3 | E-358-2 | HN | KE | OK
1857 | 802129 | 0 |  |  | 1 | 40 | 5356 |  | 9 | 重故障修理 | [22 empty] | 不明→メーカーを交えて原因対策検討 | [8 empty] | 0 | 0 | 2021-06-23 03:00 | s-hokazono |  |  | 4342 | m | U6 | R-2230A | RE | FM | KY
1858 | 802206 | 0 |  |  | 3 | 28 |  |  | 1 | その他-保全G関連 | [23 empty] | ARCA-6590とTIC-6711ディスプレイ交換 動作確認済み | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-06-23 03:02 | s-hokazono |  |  | 4419 | i | SS |  | ZZ | RK | OK
1859 | 802293 | 0 |  |  | 1 | 99 | 14343 |  | 9 | 軽故障修理 | [22 empty] | T配管シート面不良による漏洩 塩素ガス | T配管取替 ガスケット取替(GF300) | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-06-23 03:04 | s-hokazono |  |  | 4506 | m | U3 | E-357-1 | RE | KE | OK
1860 | 802084 | 0 |  |  | 1 | 99 | 8822 |  | 9 | 軽故障修理 | [22 empty] | 循環オリフィス絞り後すぐの箇所で穴あき 流速変化によって摩耗が促進していることが考えられる | 配管取替 ダイヤフラムバルブは可能か | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-06-23 03:07 | s-hokazono |  |  | 4297 | m | U3 | P-503-9 | RE | KE | ZZ
1861 | 802425 | 0 |  |  | 1 | 26 | 1150 |  | 1 | 軽故障修理 | [22 empty] | ﾌﾚｰﾑﾌﾟﾚｰﾄﾗｲﾅｰ穴明き | 分解整備実施、摩耗部品取替え。 ｲﾝﾍﾟﾗｰ、ｴｷｽﾍﾟﾗｰ、ｴｷｽﾍﾟﾗｰﾘﾝｸﾞ、ﾌﾚｰﾑﾌﾟﾚｰﾄｲﾝｻｰﾄ、ﾎﾞﾘｭｰﾄﾞﾗｲﾅｰ取替え。 ﾌﾚｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ摩耗により工場予備品使用。 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-06-23 07:49 | k-kida |  |  | 4638 | m | GY | P-259-2 | MU | BF | OK
1862 | 800962 | 0 |  |  | 3 | 104 | 15964 |  | 1 | 軽故障修理 | [21 empty] | 駆動部の分解整備実施。 | 水の侵入により内部腐食。 | 内部研磨により良好 | [7 empty] | 0 | 0 | 2021-06-24 05:01 | r-yamashita |  |  | 3164 | I | 1B | XV-0783-1 |  |  |  |  | 次回不適合時は一式の更新計画要。
1863 | 802066 | 0 |  |  | 3 | 28 |  |  | 1 | その他-保全G関連 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-06-24 05:14 | sh-kawase |  |  | 4279 | i | SS
1864 | 802166 | 0 |  |  | 3 | 15 | 27079 |  | 1 | その他-調達G関連 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-06-24 05:15 | sh-kawase |  |  | 4379 | i | KA | CODT-8316
1865 | 802445 | 0 |  | 2 | 1 | 23 | 14240 | 2021-06-24 | 9 | 整備点検 |  | 548 | [8 empty] | 29 | 40 | 45 | 40 | 62 | 40 | 4 | 40 | 7 | 0 |  | sekou 施工 6/26完工 場所 シバゲン・カタナ工場 機器名 スクラバー循環ポンプ 機器番号 P-130 状況 試運転したところ、 ポンプ側軸受付近より異音あり。 電流値が高い感じがする。 その他 IEP 機械 日高さま連絡済み。 | なし。 | なし。 | ・ポンプ側軸受付近より異音あり。 ・定格電流の管理は行っていないが、 電流値が高い感じがする。 |  |  | なし。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-06-24 23:17 | sei-yamamoto | 2021-08-05 05:42 | se-ito | 4658 | [7 empty] | なし。
1866 | 802446 | 0 |  |  | 1 | 33 | 14012 | 2021-06-25 | 1 | 軽故障修理 |  | 571 | [8 empty] | 2 |  | 45 | 40 | 46 | 40 | 4 |  | 7 |  |  |  | 経年使用によるベアリング不廻り | 軸受けベアリング整備(交換) | ベアリング不良の為、回転不能になった | [6 empty] | 0 | 0 | 2021-06-25 00:54 | y-hamaguchi | 2021-07-06 08:19 | k-kida | 4659 | [7 empty] | ベアリング不良の為、回転不能。ベアリング交換。
1867 | 802447 | 0 |  |  | 1 | 33 | 14012 | 2021-06-25 | 1 | 軽故障修理 |  | 571 | [8 empty] | 47 | 3 | 53 | 3 | 65 |  | 3 |  | 7 |  |  |  | 酸系銘柄による錆 | サンダー(サンディングディスク)による錆落とし | M-1530Bシュート部が錆びている | [6 empty] | 0 | 0 | 2021-06-25 05:14 | y-hamaguchi | 2021-07-02 07:53 | k-kida | 4660 | [7 empty] | M-1530Bシュート部が錆びている。異物購入対策によりバフ掛けによる錆取り
1879 | 802448 | 0 |  |  | 4 | 104 |  | 2021-06-24 | [26 empty] | ガラス破損 | [6 empty] | 0 | 0 | 2021-06-25 01:50 | t-matsuura |  |  | 4672
1880 | 802449 | 0 |  |  | 1 | 107 |  | 2021-06-25 | [26 empty] | 手摺が現状90cmのため嵩上げ | [6 empty] | 0 | 0 | 2021-06-25 02:24 | r-kitani |  |  | 4673
1881 | 802450 | 0 |  |  | 1 | 33 |  | 2021-06-23 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | 月例点検 見積金額：8,000円(税別) | [6 empty] | 0 | 0 | 2021-06-25 04:48 | t-kanamori | 2021-07-04 23:10 | sh-kawase | 4674 | [7 empty] | No.1フォークリフトの月次点検
1882 | 802451 | 0 |  |  | 1 | 33 |  | 2021-06-23 | [26 empty] | 月例点検 見積金額：8,000円(税別) | [6 empty] | 0 | 0 | 2021-06-25 05:12 | t-kanamori |  |  | 4675
1883 | 802452 | 0 |  | 2 | 4 | 104 |  | 2021-06-24 | 1 | 土建工事 |  | 571 | [22 empty] | ガラス窓破損 | [6 empty] | 0 | 0 | 2021-06-25 05:12 | yutak-kobayashi | 2021-08-12 01:27 | syu-suzuki | 4676
1884 | 802453 | 0 |  |  | 1 | 33 |  | 2021-06-24 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | 月例点検 見積金額：12,400円(税別) | [6 empty] | 0 | 0 | 2021-06-25 05:21 | t-kanamori | 2021-07-04 23:10 | sh-kawase | 4677 | [7 empty] | No.2フォークリフトの月次点検
1885 | 802454 | 0 |  |  | 1 | 33 |  | 2021-06-24 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | 月例点検 見積金額：65,200円(税別) | [6 empty] | 0 | 0 | 2021-06-25 05:23 | t-kanamori | 2021-07-04 23:10 | sh-kawase | 4678 | [7 empty] | No.3フォークリフト3の月次点検
1886 | 802455 | 0 |  |  | 1 | 33 |  | 2021-06-23 | [26 empty] | 左フロントタイヤ交換 見積金額：8,400円(税別) | [6 empty] | 0 | 0 | 2021-06-25 05:28 | t-kanamori |  |  | 4679
1887 | 802456 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-06-25 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | DR162-1(P)配管 取替 | 166 | 小林 篤史 | [10 empty] | 7 |  |  | 配管亀裂で取替 | [9 empty] | 2 | 0 | 2021-06-25 05:42 | ats-kobayashi | 2021-11-15 23:43 | s-matsuo | 4680
1888 | 802457 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-06-25 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | プレス周辺フロアー 補修 | 166 | 小林 篤史 | [23 empty] | 2 | 0 | 2021-06-25 05:44 | ats-kobayashi | 2021-11-16 00:55 | s-matsuo | 4681
1889 | 802458 | 0 |  |  | 1 | 46 | 33394 | 2021-06-25 | 2 | 整備点検 | [10 empty] | 43 | [13 empty] | 配管穴開き | [6 empty] | 0 | 1 | 2021-06-25 09:01 | k-miyazaki |  |  | 4688
1890 | 802458 | 0 |  | 2 | 1 | 46 | 14856 | 2021-06-25 | 1 | 整備点検 |  | 571 |  |  |  | Ｙ-207 循環配管 整備 |  | 宮崎 一真 |  |  | 43 | [13 empty] | 配管穴開きのため循環配管作成及び取付 | [6 empty] | 0 | 0 | 2021-06-25 09:02 | k-miyazaki | 2021-09-08 02:31 | k-sugimachi | 4688 | [7 empty] | 実施日：2021/07/06
1891 | 802459 | 0 |  | 2 | 1 | 8 | 6041 | 2021-06-25 | 1 | 整備点検 |  | 571 |  |  |  | F-36-5 ポンプ安全カバー 整備 |  | 宮崎 一真 | [16 empty] | 安全カバーがプーリーに当たるため、カバー作成 | [6 empty] | 0 | 0 | 2021-06-25 09:58 | k-miyazaki | 2021-09-08 01:02 | k-sugimachi | 4689 | [7 empty] | 実施日：2021/07/09
1892 | 802460 | 0 |  | 2 | 1 | 8 | 11539 | 2021-06-25 | 1 | 整備点検 |  | 571 | [8 empty] | 47 | [13 empty] | F-38-2 S側塩ビ配管振動 圧力損失低減を目的にダイヤフラム弁➡バタフライ弁に変更 | [6 empty] | 0 | 0 | 2021-06-25 10:01 | k-miyazaki | 2021-08-12 07:56 | k-sugimachi | 4690 | [7 empty] | 完工日：7/5
1893 | 802461 | 0 |  | 2 | 1 | 8 | 35747 | 2021-06-25 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | F-193-2 ポンプＤ側配管 整備 | 212 | 宮崎 一真 | ta-iwata | 141 | 43 | [13 empty] | D側配管穴開き | [6 empty] | 2 | 0 | 2021-06-25 10:03 | k-miyazaki | 2021-10-13 03:00 | k-sugimachi | 4691
1894 | 802462 | 0 |  | 2 | 1 | 8 | 2796 | 2021-06-25 | 1 | 整備点検 |  | 571 |  |  |  | F-151タンク前グレーチング 整備 |  | 宮崎 一真 |  |  | 47 | [13 empty] | グレーチング穴開きのため補修 | [6 empty] | 0 | 0 | 2021-06-25 10:13 | k-miyazaki | 2021-09-08 01:04 | k-sugimachi | 4692 | [7 empty] | 実施日：2021/07/08
1895 | 802463 | 0 |  | 2 | 2 | 8 |  | 2021-06-25 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | swbox脱落 | [6 empty] | 0 | 0 | 2021-06-25 10:17 | k-miyazaki | 2021-08-19 23:27 | k-kawasaki | 4693 | [7 empty] | swbox脱落を整備
1896 | 802464 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-06-25 | 1 | 整備点検 |  | 571 |  |  |  | 2D工場集塵ホースサポート 整備 |  | 宮崎 一真 | [16 empty] | W-5バック破れる恐れがあるため | [6 empty] | 0 | 0 | 2021-06-25 10:22 | k-miyazaki | 2021-09-08 01:05 | k-sugimachi | 4694 | [7 empty] | 実施日：2021/07/08
1897 | 802465 | 0 |  |  | 1 | 99 | 13398 | 2021-06-28 | 9 | 軽故障修理 | [10 empty] | 45 |  |  |  | 51 |  | 4 |  | 7 |  |  |  | スケーリングによる酸化器閉塞 慢性的なもの | 酸化器取替 | 酸化器閉塞の為に酸化器取替 | [6 empty] | 0 | 0 | 2021-06-27 21:54 | hi-morooka | 2021-07-05 07:21 | s-hokazono | 4695
1898 | 802466 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-06-28 | 1 | その他-保全G関連 | [24 empty] | DR148-2(P)分解整備 | [6 empty] | 0 | 0 | 2021-06-27 22:35 | ats-kobayashi | 2021-07-29 01:05 | s-matsuo | 4696
1899 | 802467 | 0 |  | 2 | 4 | 74 | 35293 | 2021-06-28 | 9 | 重故障修理 | 1 | [23 empty] | 故障にて停止 | [6 empty] | 0 | 0 | 2021-06-27 22:36 | hir-kato | 2021-07-21 07:00 | syu-suzuki | 4697
1900 | 802468 | 0 |  |  | 1 | 99 |  | 2021-06-28 | [26 empty] | ポンプ揚液不良の為に分解整備 | [6 empty] | 0 | 0 | 2021-06-27 22:42 | hi-morooka |  |  | 4698
1901 | 802469 | 0 |  | 2 | 1 | 99 | 2727 | 2021-06-28 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-06-29 | 2021-06-30 | 2021-06-29 | P-410 B系ｽﾗﾘｰﾎﾟﾝﾌﾟ 分解 整備 | 236 | 諸岡 浩 | K-YAMAOKA | 147 | 3 | [7 empty] | 7 |  |  | 分解整備 詳細は別紙参照の事 | スリーブ、シール不良よりエアー吸いによる揚液不良 |  | ポンプ揚液不良の為に分解整備 | [6 empty] | 2 | 0 | 2021-06-27 22:48 | hi-morooka | 2021-12-01 23:11 | s-hokazono | 4699
1902 | 802470 | 0 |  | 2 | 1 | 28 | 32660 | 2021-06-28 | 1 | その他-保全G関連 |  |  | 2021-06-22 | 2021-06-29 |  | H-107-3プレートクーラー 防水 | 236 | 坂倉 洋一 | TA-IWATA | 141 | 3 |  | 53 |  | 51 |  | 4 |  | 7 |  |  | ﾌﾟﾚｰﾄｸｰﾗｰ取替 | スケーリングによる総括伝熱係数低下 | プレート脱着取替、メーカー洗浄 | プレートクーラーの能力低下の為 | [6 empty] | 2 | 0 | 2021-06-27 23:36 | y-sakakura | 2021-12-01 22:41 | s-hokazono | 4700
1903 | 802471 | 0 |  | 2 | 1 | 28 | 1891 | 2021-06-28 | 1 | その他-保全G関連 |  |  | 2021-06-22 | 2021-06-29 | 2021-06-21 | H-103第2熱交チューブ出口ダクトパッチ当て 補修 | 236 | 坂倉 洋一 | TA-IWATA | 141 | [6 empty] | 8 |  | 11 |  |  | ﾀﾞｸﾄ溶接補修行い完了 | ダクト経年による疲労、劣化 | 溶接補修 | H-103第2熱交チューブ出口ダクト不具合懸念の為 | [6 empty] | 2 | 0 | 2021-06-27 23:38 | y-sakakura | 2021-12-01 22:47 | s-hokazono | 4701
1904 | 802085 | 0 |  |  | 3 | 99 |  | 2021-06-02 | 1 | 軽故障修理 |  | 571 | [8 empty] | 26 |  | 36 |  | 45 |  | 52 |  | 17 | 0 |  | 予備バルブ本体分解整備実施。 | なし | 特になし | なし |  |  | なし |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 2021-06-27 23:53 | r-yamashita | 4298 | [7 empty] | なし
1905 | 802472 | 0 |  |  | 1 | 84 |  | 2021-06-26 | 1 | 重故障修理 | 1 | [13 empty] | 62 |  | 12 |  | 7 |  |  |  | 現場雰囲気腐食、経年劣化 慢性的なもの | 配管部分取替 計画的に更新していく必要がある | 配管割れ | [6 empty] | 0 | 0 | 2021-06-28 00:16 | r-fujie | 2021-07-05 23:25 | s-hokazono | 4702
1906 | 802473 | 0 |  | 2 | 1 | 107 | 11447 | 2021-06-26 | 1 | 整備点検 |  | 571 | [22 empty] | 流量不安定のためポンプ取替（P-968-3） 電流値高めのためモーター取替（P-968-4） | [6 empty] | 0 | 0 | 2021-06-28 00:28 | mi-higuchi | 2021-08-11 01:37 | k-sugimachi | 4703 | [7 empty] | 施工日：6/28
1907 | 802474 | 0 |  | 2 | 1 | 107 | 11113 | 2021-06-24 | 1 | 整備点検 |  | 571 | [22 empty] | 剝離ロールチェーン整備 チェーン張り調整 | [6 empty] | 0 | 0 | 2021-06-28 00:32 | mi-higuchi | 2021-08-11 01:31 | k-sugimachi | 4704 | [7 empty] | 施工日：6/29
1908 | 802475 | 0 |  |  | 1 | 107 |  | 2021-06-25 | [26 empty] | 手摺の高さが90cmのため、高さを上げる | [6 empty] | 0 | 0 | 2021-06-28 00:50 | r-kitani |  |  | 4705
1909 | 802476 | 0 |  |  | 1 | 107 |  | 2021-06-28 | [12 empty] | 47 | [13 empty] | シャワー詰まるため、水洗できるよう呼び出しを取付 | [6 empty] | 0 | 1 | 2021-06-28 00:54 | r-kitani |  |  | 4706
1910 | 802476 | 0 |  |  | 1 | 107 | 5594 | 2021-06-28 | [12 empty] | 47 | [13 empty] | シャワー詰まるため、水洗できるよう呼び出しを取付 | [6 empty] | 0 | 0 | 2021-06-28 00:55 | r-kitani |  |  | 4706
1911 | 802477 | 0 |  | 2 | 4 | 61 |  | 2021-06-28 | 1 | 土建工事 |  | 548 | [17 empty] | 0 |  | 施工 7/15完工（IEP 楠戸工業施工） 場所 技研棟 104号室 機器名 ドアノブ 状況 ドアノブ不良 | なし。 | なし。 | 技研棟104号室 ドアノブ不良。 |  |  | なし。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-06-28 00:57 | h-shimizu | 2021-08-11 01:06 | se-ito | 4707 | [7 empty] | 場所 技研棟 104号室 機器名 ドアノブ 状況 ドアノブ不良
1912 | 802289 | 0 |  |  | 1 | 39 |  | 2021-06-14 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | 異常報告の状況詳細による。 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-06-28 01:20 | sh-kawase | 4502
1913 | 801117 | 0 |  |  | 1 | 30 |  | 2021-04-04 | 1 | 整備点検 |  | 571 | [16 empty] | 7 |  |  | 軸取替補修 |  |  | 軸曲がり | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-06-28 01:31 | m-kasukabe | 3319
1914 | 802179 | 0 |  |  | 1 | 37 |  | 2021-06-07 | 1 | 整備点検 | [18 empty] | 7 |  |  | 耐震補修 |  |  | 耐震ふび | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-06-28 01:31 | m-kasukabe | 4392
1915 | 802478 | 0 |  | 2 | 1 | 74 | 6369 | 2021-06-28 | 9 | 軽故障修理 |  | 571 | [22 empty] | シュート穴あきあり | [6 empty] | 0 | 0 | 2021-06-28 01:51 | hir-kato | 2021-07-30 06:27 | syu-suzuki | 4708
1916 | 802479 | 0 |  | 2 | 1 | 74 | 31755 | 2021-06-28 | 9 | 軽故障修理 |  | 571 | [22 empty] | 鉛フランジ漏れあり | [6 empty] | 0 | 0 | 2021-06-28 01:56 | hir-kato | 2021-07-30 06:27 | syu-suzuki | 4709
1917 | 802480 | 0 |  | 2 | 1 | 107 | 5594 | 2021-06-25 | 1 | 軽故障修理 |  | 548 |  |  |  | S-541 1stRVF散水配管 整備 |  | 木谷 亮太 | [16 empty] | 詰まり改善のため、水洗用呼び出しノズルを取付 | [6 empty] | 0 | 0 | 2021-06-28 02:24 | r-kitani | 2021-09-07 23:55 | k-sugimachi | 4710 | [7 empty] | 実施日：2021/07/12
1918 | 802481 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-06-25 | 1 | 軽故障修理 |  | 548 |  |  |  | C-575-1 B.Eヘッド部東側手摺 整備 |  | 木谷 亮太 | [16 empty] | 手摺が90cmのため、手摺の高さを上げる | [6 empty] | 0 | 0 | 2021-06-28 02:27 | r-kitani | 2021-09-07 23:56 | k-sugimachi | 4711 | [7 empty] | 実施日：2021/07/07
1919 | 802482 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-06-25 | 1 | 軽故障修理 |  | 548 |  |  |  | U-400電気室床面 整備 |  | 木谷 亮太 | [16 empty] | ケーブルにより盛り上がっている鉄板を取り外す。 また、盛り上がってない箇所は鉄板を敷設する。 | [6 empty] | 0 | 0 | 2021-06-28 02:53 | r-kitani | 2021-09-07 23:57 | k-sugimachi | 4712 | [7 empty] | 実施日：2021/07/08
1920 | 802483 | 0 |  | 2 | 1 | 46 | 8890 | 2021-06-25 | 1 | 整備点検 |  | 548 |  |  |  | Y-48-2 減速機安全ｶﾊﾞｰ 整備 |  | 宮崎 一真 |  |  | 47 | [13 empty] | 安全カバーでチェーンが見えないためカバー作成 | [6 empty] | 0 | 0 | 2021-06-28 02:57 | k-miyazaki | 2021-09-08 02:32 | k-sugimachi | 4713 | [7 empty] | 実施日：2021/07/02
1921 | 802484 | 0 |  | 2 | 1 | 80 | 6550 | 2021-06-28 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | CA513RVFハイフロ 整備 | 166 | 小林 篤史 | [23 empty] | 2 | 0 | 2021-06-28 02:58 | ats-kobayashi | 2021-11-16 00:56 | s-matsuo | 4714
1922 | 802485 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-06-28 | 1 | その他-保全G関連 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-06-28 02:59 | ats-kobayashi | 2021-07-29 01:07 | s-matsuo | 4715
1923 | 802486 | 0 |  |  | 1 | 46 | 8399 | 2021-06-25 | 1 | 整備点検 | [10 empty] | 47 | [13 empty] | 安全カバーでオイル量が見えない | [6 empty] | 0 | 1 | 2021-06-28 03:03 | k-miyazaki |  |  | 4716
1924 | 802486 | 0 |  | 2 | 1 | 46 |  | 2021-06-25 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | Y-62 ろ液タンク上蓋 整備 | 212 | 宮崎 一真 | ta-iwata | 141 | 47 | [13 empty] | 安全カバーでオイル量が見えない | [6 empty] | 2 | 0 | 2021-06-28 04:08 | k-miyazaki | 2021-10-13 06:28 | k-sugimachi | 4716
1925 | 802487 | 0 |  | 2 | 1 | 61 |  | 2021-06-25 | 4 | 整備点検 | [5 empty] | レーザー回折散乱粒子分布測定装置 修理 | 167 | 伊藤 清治 |  |  | 32 | [13 empty] | 装置内の超音波が作動しない状態 | [6 empty] | 2 | 0 | 2021-06-28 04:52 | k-kamanaka | 2022-02-07 00:42 | kyo-kinoshita | 4717 | [7 empty] | 場所 技研棟 機器名 レーザー回折散乱粒子分布測定装置 型式 LA-950V2 状況 装置内の超音波が作動しない 内容 メーカ（堀場製作所）での修理 その他 オザワ科学株式会社伊藤連絡済み
1926 | 802488 | 0 |  |  | 1 | 84 |  | 2021-06-25 | 1 | 軽故障修理 | [22 empty] | 放出管がないため製作取付 |  | 破損 | [6 empty] | 0 | 0 | 2021-06-28 04:55 | r-fujie | 2021-07-07 09:12 | s-hokazono | 4718
1927 | 802489 | 0 |  | 2 | 1 | 84 | 9692 | 2021-06-28 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | P-238-1分解 整備 | 236 | 藤江 龍弥 |  |  | 29 |  | 38 |  | 50 |  | 11 |  | 7 |  |  |  | モーターベース腐食による剛性不足によって振動が発生していた。 | モーターベース取替 | 異常振動 | [6 empty] | 2 | 0 | 2021-06-28 04:57 | r-fujie | 2021-12-01 22:34 | s-hokazono | 4719
1928 | 802490 | 0 |  |  | 1 | 26 | 12736 | 2021-06-27 | 1 | 軽故障修理 |  | 571 | [8 empty] | 39 |  | 39 | 116 | 62 | 116 | 12 |  | 7 |  |  |  | ドレン配管50Ａエルボ部ピンホール | 製作交換 | ドレン配管50Ａエルボ部ピンホールによより製作交換 | [6 empty] | 0 | 0 | 2021-06-28 05:04 | e-suzuki | 2021-07-05 07:20 | k-kida | 4720 | [7 empty] | ドレン配管ピンホールにより部分的に製作取替え。
1929 | 802491 | 0 |  |  | 1 | 104 | 6580 | 2021-06-28 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 配管亀裂 | [6 empty] | 0 | 0 | 2021-06-28 05:21 | yutak-kobayashi | 2021-07-02 02:30 | syu-suzuki | 4721
1930 | 802492 | 0 |  |  | 1 | 104 |  | 2021-06-28 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | BOX不良 | [6 empty] | 0 | 0 | 2021-06-28 05:24 | yutak-kobayashi | 2021-07-02 02:28 | syu-suzuki | 4722
1931 | 802493 | 0 |  |  | 1 | 83 |  | 2021-06-28 | 9 | 軽故障修理 | [24 empty] | 配管閉塞 | [6 empty] | 0 | 0 | 2021-06-28 05:29 | yutak-kobayashi | 2021-07-02 02:27 | syu-suzuki | 4723
1932 | 802494 | 0 |  |  | 1 | 104 |  | 2021-06-28 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 配管亀裂 | [6 empty] | 0 | 0 | 2021-06-28 05:39 | yutak-kobayashi |  |  | 4724
1933 | 802495 | 0 |  | 2 | 3 | 15 | 32652 | 2021-06-28 | 1 | その他-調達G関連 | [24 empty] | 自動全窒素・全リン測定装置保守点検 | [6 empty] | 0 | 0 | 2021-06-28 06:22 | h-konishi | 2021-07-30 01:40 | t-sugiura | 4725 | [7 empty] | 場所 排水ろ過工程 機器名 自動全窒素・全リン測定装置 状況 月例点検
1934 | 802209 | 0 |  |  | 1 | 64 |  | 2021-06-09 | 1 | 整備点検 | [10 empty] | 31 |  | 43 |  | 62 |  | 4 |  | 7 |  |  | 落炭防止用ゴムの取替を実施 | 老朽化 |  | ゴム破損 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-06-28 06:15 | k-kakizaki | 4422
1935 | 802496 | 0 |  |  | 2 | 26 |  | 2021-06-28 | 1 | その他-保全G関連 | [24 empty] | 分離機作動停止させるために、応急的にバイブラスイッチを強制作動させたい | [6 empty] | 0 | 0 | 2021-06-28 06:56 | t-kodama |  |  | 4726
1936 | 802497 | 0 |  |  | 1 | 26 | 1028 | 2021-06-28 | 1 | 軽故障修理 |  | 571 | [8 empty] | 39 |  | 39 | 44 | 65 | 44 | 4 | 44 | 7 | 3 |  |  | スパーギアの摩耗。 | スパーギア、軸受けベアリング交換。 | スパーギアが摩耗している。 | [6 empty] | 0 | 0 | 2021-06-28 07:01 | t-kodama | 2021-07-02 04:10 | k-kida | 4727 | [7 empty] | スパーギア摩耗により取替え。
1937 | 801124 | 0 |  |  | 1 | 46 |  | 2021-04-04 | 1 | 整備点検 |  | 548 | [8 empty] | 29 | 3 | 53 | 3 | 62 | 3 | 4 | 3 | 7 |  |  | ポンプ取替 完工日：2021/6/9 |  |  | ポンプより異音 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-06-28 07:06 | k-sugimachi | 3326
1938 | 802498 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-06-28 | 1 | その他-保全G関連 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-06-28 07:12 | ats-kobayashi | 2021-07-29 01:08 | s-matsuo | 4728
1939 | 802499 | 0 |  | 2 | 4 | 34 |  | 2021-06-28 | 1 | 土建工事 | [21 empty] | 施工 7/16完工（IEP 中央産商施工） 場所 旧2鉱石置場 機器名 排水溝上蓋（グレーチング） 状況 旧鉱石置場前 排水溝 上蓋の腐食、損傷 数量 3枚 その他 IEP 土建担当者（宮崎さま）による現調済み。 | なし。 | なし。 | 旧鉱石置場前 上蓋 グレーチング×3枚 破損。 |  |  | なし。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-06-28 07:34 | s-hanaoka | 2021-08-11 23:53 | se-ito | 4729 | [7 empty] | なし。
1940 | 802500 | 0 |  | 2 | 1 | 8 | 24928 | 2021-06-25 | 9 | 軽故障修理 |  | 571 | [8 empty] | 3 | [13 empty] | ベアリング取替 | [6 empty] | 0 | 0 | 2021-06-28 08:56 | k-miyazaki | 2021-08-13 07:40 | k-sugimachi | 4730 | [7 empty] | 完工日：6/28
1941 | 802501 | 0 |  | 2 | 1 | 54 |  | 2021-06-28 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | 亜硫曹送液配管サポート 整備 | 236 | 外園 翔平 |  |  | 47 | [13 empty] | サポート腐食の為 | [6 empty] | 2 | 0 | 2021-06-28 09:03 | y-sakakura | 2022-04-08 07:04 | s-hokazono | 4731
1942 | 802502 | 0 |  | 2 | 1 | 8 | 5882 | 2021-06-28 | 1 | 整備点検 |  | 667 | [8 empty] | 47 | [13 empty] | PFC208生産に伴う材質変更 | [6 empty] | 0 | 0 | 2021-06-28 10:11 | k-miyazaki | 2021-08-12 07:59 | k-sugimachi | 4732 | [7 empty] | 完工日：7/5
1943 | 802503 | 0 |  | 2 | 1 | 8 | 9395 | 2021-07-01 | 1 | 整備点検 |  | 571 | [8 empty] | 47 | [13 empty] | PFC208生産に伴う材質変更 | [6 empty] | 0 | 0 | 2021-06-28 10:14 | k-miyazaki | 2021-08-12 07:59 | k-sugimachi | 4733 | [7 empty] | 完工日：7/5
1944 | 802504 | 0 |  | 2 | 1 | 8 | 5883 | 2021-06-30 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | PFC208生産に伴う材質変更 NBR中古ステーター取替 | [6 empty] | 0 | 0 | 2021-06-28 10:15 | k-miyazaki | 2021-08-11 01:11 | k-sugimachi | 4734 | [7 empty] | 施工日：6/30
1945 | 802505 | 0 |  | 2 | 1 | 46 | 8768 | 2021-06-28 | 1 | 整備点検 |  | 548 |  |  |  | Y-204-1 排ガスブロワー安全カバー 整備 |  | 宮崎 一真 |  |  | 47 | [13 empty] | 安全カバーでオイルゲージが見えないため、カバー作成 | [6 empty] | 0 | 0 | 2021-06-28 10:19 | k-miyazaki | 2021-09-08 02:33 | k-sugimachi | 4735 | [7 empty] | 実施日：2021/07/12
1946 | 802506 | 0 |  | 2 | 2 | 46 |  | 2021-06-29 | 1 | 整備点検 |  | 571 | [16 empty] | 2 | [5 empty] | 配線むき出し | [6 empty] | 0 | 0 | 2021-06-28 10:22 | k-miyazaki | 2021-08-19 23:30 | k-kawasaki | 4736 | [7 empty] | 配線整備
1947 | 802507 | 0 |  | 2 | 1 | 61 |  | 2021-06-29 | 1 | その他-調達G関連 |  |  | 2021-09-24 |  | 2021-06-29 | イオンスパッタ 修理 | 167 | 本間 昌利 | [16 empty] | SEMの前処理で使用しているイオンスパッタのカーボン蒸着装置が動作しない。 | [6 empty] | 2 | 0 | 2021-06-30 00:03 | m-honma | 2021-09-24 02:39 | kyo-kinoshita | 4737 | [7 empty] | 場所 技研棟（技術サービスグループ） 機器名 イオンスパッタ修理 状況 SEMの前処理で使用しているイオンスパッタの カーボン蒸着装置が動作しない。 その他 センサーの交換が必要。
1948 | 802274 | 0 |  |  | 1 | 74 |  | 2021-06-14 | 1 | 軽故障修理 |  | 571 | [19 empty] | 駆動チェーン取り換え |  |  | チェーンの伸び | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-06-28 22:59 | syu-suzuki | 4487
1949 | 801030 | 0 |  |  | 1 | 80 |  | 2021-03-31 | 1 | その他-保全G関連 |  | 571 | [8 empty] | 43 |  | 4 |  | 62 |  | 4 |  | 7 |  |  | スチームトラップ穴明きのため取替。（20K 40A）配管も一部取替 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-06-28 23:21 | s-matsuo | 3232
1950 | 802398 | 0 |  |  | 1 | 74 |  | 2021-06-22 | 9 | 重故障修理 | 1 | [23 empty] | 揚液不良 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-06-28 23:21 | syu-suzuki | 4611
1951 | 801530 | 0 |  |  | 1 | 66 |  | 2021-04-25 | 1 | その他-保全G関連 | [21 empty] | 内作、塗装、架台補修（SS縞鋼板4.5t 3×6、SSﾌﾟﾚｰﾄ4.5ｔ 3×6、パイプ、エルボ他） | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-06-28 23:22 | s-matsuo | 3743
1952 | 802170 | 0 |  |  | 1 | 74 |  | 2021-06-07 | 9 | 軽故障修理 | [24 empty] | バイブレーターベース亀裂 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-06-28 23:24 | syu-suzuki | 4383
1953 | 802508 | 0 |  |  | 1 | 99 |  | 2021-07-01 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | Jﾍﾞﾝﾄﾞ管閉塞気味の為、予防保全掃除 | [6 empty] | 0 | 0 | 2021-06-28 23:30 | hi-morooka |  |  | 4738
1954 | 802509 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-07-01 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | T-401-1 ﾚﾍﾞﾙ計用内挿管点検 整備 | 236 | 諸岡 浩 | [10 empty] | 7 |  |  |  | 内挿管点検のため脱着 |  | ﾚﾍﾞﾙ計の指示不良の為、内挿管の点検を行う。 | [6 empty] | 2 | 0 | 2021-06-28 23:35 | hi-morooka | 2021-11-30 22:58 | s-hokazono | 4739
1955 | 802510 | 0 |  | 2 | 3 | 73 |  | 2021-06-29 | 1 | 点検検査 | [24 empty] | 年1回の校正点検 特に故障の症状は無し | [6 empty] | 0 | 0 | 2021-06-29 00:30 | s-matsuura | 2021-07-30 01:40 | t-sugiura | 4740 | [7 empty] | 場所 物流部 エコクリーングループ 機器名 サーベイメータ R07690 状況 年1回の校正点検 特に故障の症状はなし
1956 | 802511 | 0 |  | 2 | 4 | 61 |  | 2021-06-29 | 1 | 土建工事 |  | 548 | [17 empty] | 0 |  | 施工 7/16完工（IEP 川畑組施工） 場所 技研棟 112号室 機器名 減圧乾燥機用設置台 状況 固定されていない。 | なし。 | なし。 | 減圧乾燥機用設置台が固定されていない。 |  |  | なし。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-06-29 00:44 | h-shimizu | 2021-08-11 01:05 | se-ito | 4741 | [7 empty] | 場所 技研棟 112号室 機器名 減圧乾燥機用設置台 状況 固定されていない。
1957 | 802512 | 0 |  | 2 | 2 | 61 |  | 2021-06-29 | 1 | その他-保全G関連 |  | 548 | [8 empty] | 13 | 35 | 18 | 35 | 22 | 35 | 37 | 35 | 2 | 0 |  | 施工 7/28完工（富士電設施工） 場所 技研棟 328号室 機器名 コンセント 数量 2箇所 内容 コンセントの設置場所の変更。 | なし。 | なし。 | コンセントの設置場所の変更。 |  |  | なし。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-06-29 00:53 | h-shimizu | 2021-08-11 00:35 | se-ito | 4742 | [7 empty] | 場所 技研棟 328号室 機器名 コンセント 数量 2箇所 内容 コンセントの設置場所の変更。
1958 | 802513 | 0 |  |  | 4 | 61 |  | 2021-06-29 | 1 | 土建工事 | [24 empty] | 技研棟328号室扉取り換え工事 | [6 empty] | 0 | 0 | 2021-06-29 01:06 | h-shimizu |  |  | 4743 | [7 empty] | 8月10日に送付致しましたメールの件につきまして確認ですが、技術サービスGで発行したGC伝票番号802397にてＥRP処理まで完了しているとのことです。 よって、開発統轄部にて発行したＧＣ伝票番号802513を無効（破棄）の処理をお願います。 8/18 工程完了処理を行う。
1959 | 802012 | 0 |  |  | 1 | 70 |  | 2021-05-27 | 1 | その他-保全G関連 |  | 571 | [8 empty] | 43 |  | 4 |  | 62 |  | 4 |  | 7 |  |  | 経年劣化による配管製作、取替（SUS304 S/10パイプ50A、チーズ、フランジ等使用） | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-06-29 01:33 | s-matsuo | 4225
1960 | 802514 | 0 |  | 2 | 1 | 104 | 219 | 2021-06-29 | 9 | 軽故障修理 |  | 571 | [8 empty] | 37 | [13 empty] | 蓋亀裂 | [6 empty] | 0 | 0 | 2021-06-29 01:12 | yutak-kobayashi | 2021-07-28 07:17 | syu-suzuki | 4744
1961 | 802515 | 0 |  | 2 | 1 | 104 | 11245 | 2021-06-29 | 1 | 軽故障修理 | [10 empty] | 32 | [13 empty] | 蓋開閉シリンダー不良 | [6 empty] | 0 | 0 | 2021-06-29 01:17 | yutak-kobayashi | 2021-07-28 07:16 | syu-suzuki | 4745
1962 | 802516 | 0 |  |  | 1 | 14 | 5770 | 2021-06-29 | 9 | 軽故障修理 | [10 empty] | 31 | [13 empty] | D側配管亀裂 | [6 empty] | 0 | 0 | 2021-06-29 01:20 | yutak-kobayashi | 2021-07-02 02:28 | syu-suzuki | 4746
1963 | 802517 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2021-06-29 | 1 | 軽故障修理 |  | 571 | [8 empty] | 47 |  | 53 |  | 65 |  | 21 | [7 empty] | 手摺不良 | [6 empty] | 0 | 0 | 2021-06-29 01:24 | yutak-kobayashi | 2021-07-30 06:23 | syu-suzuki | 4747
1964 | 802518 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2021-06-29 | 1 | 軽故障修理 | [10 empty] | 47 | [13 empty] | 歩廊不良 | [6 empty] | 0 | 0 | 2021-06-29 01:30 | yutak-kobayashi | 2021-08-06 07:12 | syu-suzuki | 4748
1965 | 802112 | 0 |  |  | 1 | 70 |  | 2021-06-03 | 1 | その他-保全G関連 | [10 empty] | 38 | 40 | 43 | 40 | 57 | 42 | 3 | 40 | 13 |  |  | ベアリング取替・心出し（NTNベアリング UCFC214D1） | スクリュー位置決めの段付き幅が広い | 位置ずれ防止のカラー設置検討 | ベアリングセット緩みによるスクリュー落ち込み | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-06-29 01:38 | s-matsuo | 4325
1966 | 802519 | 0 |  | 2 | 2 | 40 | 28043 | 2021-06-28 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | P-2754B-M次亜タンクポンプ用電動機 整備 | 236 | 京極 啓介 | [10 empty] | 2 |  |  |  | 添付資料参照 | モーター整備 | ポンプモーター異音あり | [6 empty] | 2 | 0 | 2021-06-29 01:59 | k-kyougoku | 2021-12-01 23:07 | s-hokazono | 4749
1967 | 802130 | 0 |  |  | 1 | 70 |  | 2021-06-04 | 9 | 軽故障修理 | [10 empty] | 43 |  | 39 |  | 57 |  | 3 |  | 7 |  |  | ハイセックワーマンBOX取替 DA-175 |  |  | 年1回発生。 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-06-29 02:06 | s-matsuo | 4343
1968 | 802175 | 0 |  |  | 1 | 66 |  | 2021-06-08 | 1 | その他-保全G関連 | [10 empty] | 43 |  | 4 |  | 62 |  | 3 |  | 7 |  |  | ハイセックワーマンBOX及びレジューサー取替、モーター整備 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-06-29 02:08 | s-matsuo | 4388
1969 | 802176 | 0 |  |  | 1 | 70 |  | 2021-06-08 | 1 | その他-保全G関連 |  | 571 | [16 empty] | 7 |  |  | ジェット運搬、熱交プレート水洗、本体増し締め | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-06-29 02:09 | s-matsuo | 4389
1970 | 802177 | 0 |  |  | 1 | 70 |  | 2021-06-08 | 1 | その他-保全G関連 |  | 571 | [16 empty] | 7 |  |  | 熱交プレート水洗 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-06-29 02:10 | s-matsuo | 4390
1971 | 802520 | 0 |  | 2 | 4 | 61 |  | 2021-06-29 | 1 | 土建工事 |  | その他 | 2021-08-23 | 2021-08-23 | 2021-08-23 | 技研棟 廃棄物置場テントシート 整備 | 167 | 清水 仁司 | [11 empty] | 0 |  | 施工 8/23完工。 場所 技研棟 機器名 廃棄物置場 状況 テントシートの仕様変更 その他 理由 危険物倉庫 保有空地内に 設置されているため、不燃材での仕様に変更する。 | なし。 | なし。 | なし。 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-07-14 07:33 | se-ito | 2021-09-09 07:35 | se-ito | 4750 | [7 empty] | 場所 技研棟 機器名 廃棄物置場 状況 テントシートの仕様変更 その他 理由 危険物倉庫 保有空地内に 設置されているため、不燃材での仕様に変更する。
1972 | 802178 | 0 |  |  | 1 | 70 |  | 2021-06-08 | 1 | その他-保全G関連 |  | 571 | [16 empty] | 7 |  |  | フィードチップ取替 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-06-29 02:11 | s-matsuo | 4391
1973 | 802225 | 0 |  |  | 1 | 70 |  | 2021-06-09 | 1 | その他-保全G関連 |  | 571 | [16 empty] | 7 |  |  | ジャーナル復元 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-06-29 02:12 | s-matsuo | 4438
1974 | 802253 | 0 |  |  | 1 | 70 |  | 2021-06-10 | 1 | その他-保全G関連 | [10 empty] | 3 |  | 39 |  | 62 |  | 4 |  | 7 |  |  | スクリーン取替 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-06-29 02:13 | s-matsuo | 4466
1975 | 802287 | 0 |  |  | 1 | 70 |  | 2021-06-14 | 1 | その他-保全G関連 |  | 571 | [16 empty] | 7 |  |  | 取外し品ジャーナル分解品水洗・組立て | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-06-29 02:14 | s-matsuo | 4500
1976 | 802521 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-06-25 | 1 | 整備点検 |  | 548 |  |  |  | ドライヤー西側大扉 整備 |  | 樋口 宗孝 | [16 empty] | 下部レール浮き上がり | [6 empty] | 0 | 0 | 2021-06-29 02:19 | mi-higuchi | 2021-09-07 23:59 | k-sugimachi | 4751 | [7 empty] | 実施日：2021/07/13
1977 | 802073 | 0 |  |  | 1 | 83 |  | 2021-06-01 | 1 | 軽故障修理 | [31 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-06-29 02:25 | syu-suzuki | 4286
1978 | 802072 | 0 |  |  | 1 | 83 |  | 2021-06-01 | 1 | 軽故障修理 |  | 548 | [8 empty] | 31 |  | 43 |  | 62 |  | 12 |  | 7 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-06-29 02:26 | syu-suzuki | 4285
1979 | 802324 | 0 |  |  | 2 | 107 |  | 2021-06-16 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | ケーブル配線が振動により摩耗懸念があったので、緩衝材を挿入。 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-06-29 06:17 | k-kawasaki | 4537
1980 | 802330 | 0 |  |  | 2 | 107 |  | 2021-06-16 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | 配線ラックを整備 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-06-29 06:18 | k-kawasaki | 4543
1981 | 802275 | 0 |  |  | 1 | 83 |  | 2021-06-14 | 1 | 点検検査 |  | 548 | [8 empty] | 47 | 118 | 53 | 118 | 65 | 40 | 6 | 40 | 7 | 36 | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-06-29 02:40 | syu-suzuki | 4488 | [7 empty] | W-38-1巻き上げ長尺軸折損により再発防止のために水平展開として芯の確認を実施した。
1982 | 802522 | 0 |  | 2 | 1 | 107 | 4923 | 2021-06-24 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | グランド部よりシール水漏れのためグランド取替 | [6 empty] | 0 | 0 | 2021-06-29 02:42 | mi-higuchi | 2021-08-13 07:45 | k-sugimachi | 4752 | [7 empty] | 完工日：6/25
1983 | 802221 | 0 |  |  | 1 | 74 |  | 2021-06-09 | 9 | 軽故障修理 |  | 571 | [8 empty] | 44 | 112 | 50 | 112 | 63 | 112 | 4 | 112 | 7 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-06-29 05:20 | syu-suzuki | 4434
1984 | 801394 | 0 |  |  | 1 | 8 |  | 2021-04-15 | 9 | 軽故障修理 | [10 empty] | 31 |  | 43 |  | 62 |  | 4 |  | 7 | [5 empty] | 経年劣化・過負荷によりB.Eシャフト折損のため製作・取替 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-06-29 06:40 | k-sugimachi | 3607
1985 | 801977 | 0 |  |  | 4 | 74 |  | 2021-05-26 | 9 | 土建工事 | [31 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-06-29 06:49 | syu-suzuki | 4190
1986 | 802022 | 0 |  |  | 1 | 74 |  | 2021-05-28 | 1 | 軽故障修理 |  | 571 | [29 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-06-29 06:49 | syu-suzuki | 4235
1987 | 802382 | 0 |  |  | 1 | 74 |  | 2021-06-21 | 9 | 軽故障修理 |  | 571 | [29 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-06-29 06:50 | syu-suzuki | 4595
1988 | 801684 | 0 |  |  | 1 | 46 |  | 2021-05-09 | 4 | 整備点検 | [10 empty] | 29 |  | 53 |  | 62 |  | 3 |  | 7 | [5 empty] | 整備品載替➡試運転時に振動測定実施 異常音・異常温度なく、振動データとしても問題なし。 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-06-29 06:52 | k-sugimachi | 3897
1989 | 801729 | 0 |  |  | 1 | 8 |  | 2021-05-05 | 9 | 軽故障修理 | [10 empty] | 32 |  | 53 |  | 62 |  | 4 |  | 7 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-06-29 06:55 | k-sugimachi | 3942
1990 | 801732 | 0 |  |  | 1 | 8 |  | 2021-05-11 | 4 | 軽故障修理 | [10 empty] | 47 |  | 40 |  | 61 |  | 5 |  | 7 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-06-29 06:57 | k-sugimachi | 3945
1991 | 801735 | 0 |  |  | 1 | 8 |  | 2021-05-05 | 9 | 軽故障修理 | [10 empty] | 43 |  | 4 |  | 62 |  | 8 |  | 9 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-06-29 06:58 | k-sugimachi | 3948
1992 | 801738 | 0 |  |  | 1 | 8 |  | 2021-05-12 | 1 | 整備点検 | [10 empty] | 47 |  | 53 |  | 62 |  | 11 |  | 7 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-06-29 07:00 | k-sugimachi | 3951
1993 | 801742 | 0 |  |  | 1 | 8 |  | 2021-05-12 | 1 | 整備点検 | [10 empty] | 47 |  | 53 |  | 62 |  | 11 |  | 7 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-06-29 07:01 | k-sugimachi | 3955
1994 | 801785 | 0 |  |  | 1 | 46 |  | 2021-05-17 | 1 | 整備点検 | [10 empty] | 3 |  | 39 |  | 62 |  | 4 |  | 7 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-06-29 07:04 | k-sugimachi | 3998
1995 | 801786 | 0 |  |  | 1 | 8 |  | 2021-05-17 | 1 | 整備点検 | [10 empty] | 47 |  | 53 |  | 62 |  | 21 |  | 7 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-06-29 07:06 | k-sugimachi | 3999
1996 | 801896 | 0 |  |  | 1 | 8 |  | 2021-05-20 | 1 | 整備点検 | [10 empty] | 3 |  | 53 |  | 62 |  | 12 |  | 7 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-06-29 07:08 | k-sugimachi | 4109
1997 | 801908 | 0 |  |  | 1 | 8 |  | 2021-05-22 | 1 | 整備点検 | [10 empty] | 3 |  | 53 |  | 62 |  | 3 |  | 7 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-06-29 07:09 | k-sugimachi | 4121
1998 | 802523 | 0 |  | 2 | 4 | 81 |  | 2021-06-29 | 1 | 土建工事 |  | 548 | [19 empty] | 施工 7/30完工（IEP マツオカ建機施工） 場所 F2倉庫 機器名 屋根 状況 雨漏れ × 7箇所 内容 倉庫内よりコーキングによる施工。 | なし。 | なし。 | F2倉庫屋根から雨漏り（7箇所） |  |  | なし。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-06-29 07:10 | s-hanaoka | 2021-08-11 23:51 | se-ito | 4753 | [7 empty] | なし。
1999 | 801952 | 0 |  |  | 1 | 46 |  | 2021-05-25 | 1 | 軽故障修理 | [10 empty] | 2 |  | 53 |  | 62 |  | 4 |  | 7 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-06-29 07:11 | k-sugimachi | 4165
2000 | 801988 | 0 |  |  | 1 | 8 |  | 2021-05-25 | 9 | 軽故障修理 | [10 empty] | 3 |  | 43 |  | 62 |  | 4 |  | 7 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-06-29 07:12 | k-sugimachi | 4201
2001 | 802005 | 0 |  |  | 1 | 8 |  | 2021-05-27 | 1 | 整備点検 | [10 empty] | 47 |  | 53 |  | 65 |  | 21 |  | 7 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-06-29 07:14 | k-sugimachi | 4218
2002 | 802008 | 0 |  |  | 1 | 8 |  | 2021-05-27 | 9 | 軽故障修理 | [10 empty] | 37 |  | 40 |  | 62 |  | 4 |  | 7 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-06-29 07:16 | k-sugimachi | 4221
2003 | 802524 | 0 |  | 2 | 4 | 56 |  | 2021-06-29 | 1 | 土建工事 |  | その他 | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021-08-05 | ﾊﾞｯｸﾞ洗浄工場 高所窓 操作用レバー 修理 | 167 | 花岡 成実 | [13 empty] | 施工 8/6完工。 場所 バッグ洗浄工場 機器名 高所窓 状況 開閉操作用レバーが折損。 内容 伝達部 と レバーの取替え。 | なし。 | なし。 | 高所窓操作レバーの折損。 | なし。 |  | なし。 |  |  |  | 2 | 0 | 2021-06-29 07:21 | s-hanaoka | 2021-09-09 06:54 | se-ito | 4754 | [7 empty] | 場所 バッグ洗浄工場 機器名 高所窓 状況 開閉操作用レバーが折損
2004 | 802055 | 0 |  |  | 1 | 8 |  | 2021-05-31 | 1 | 整備点検 | [10 empty] | 3 |  | 39 |  | 62 |  | 4 |  | 7 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-06-29 07:23 | k-sugimachi | 4268
2005 | 802071 | 0 |  |  | 1 | 46 |  | 2021-06-01 | 1 | 整備点検 | [10 empty] | 39 |  | 39 |  | 62 |  | 4 |  | 7 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-06-29 07:24 | k-sugimachi | 4284
2006 | 802091 | 0 |  |  | 1 | 8 |  | 2021-06-01 | 9 | 軽故障修理 | [10 empty] | 34 |  | 53 |  | 65 |  | 5 |  | 9 | [5 empty] | シュートガイド（表面加工無のSUS板H400×W350×t3） | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-06-29 07:28 | k-sugimachi | 4304
2007 | 802106 | 0 |  |  | 1 | 8 |  | 2021-06-03 | 9 | 軽故障修理 | [10 empty] | 3 |  | 39 |  | 62 |  | 4 |  | 7 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-06-29 07:28 | k-sugimachi | 4319
2008 | 802121 | 0 |  |  | 1 | 8 |  | 2021-06-03 | 9 | 軽故障修理 | [10 empty] | 47 |  | 53 |  | 62 |  | 4 |  | 7 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-06-29 07:29 | k-sugimachi | 4334
2009 | 802122 | 0 |  |  | 1 | 46 |  | 2021-06-03 | 1 | 整備点検 | [10 empty] | 47 |  | 53 |  | 65 |  | 3 |  | 7 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-06-29 07:40 | k-sugimachi | 4335
2010 | 802139 | 0 |  |  | 1 | 8 |  | 2021-06-04 | 9 | 軽故障修理 | [10 empty] | 31 |  | 43 |  | 62 |  | 4 |  | 7 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-06-29 07:41 | k-sugimachi | 4352
2011 | 802143 | 0 |  |  | 1 | 8 |  | 2021-06-07 | 9 | 軽故障修理 | [10 empty] | 29 |  | 53 |  | 62 |  | 4 |  | 7 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-06-29 07:42 | k-sugimachi | 4356
2012 | 802210 | 0 |  |  | 1 | 8 |  | 2021-06-09 | 1 | 整備点検 | [10 empty] | 29 |  | 53 |  | 62 |  | 4 |  | 7 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-06-29 07:44 | k-sugimachi | 4423
2013 | 802259 | 0 |  |  | 1 | 8 |  | 2021-06-09 | 9 | 軽故障修理 | [10 empty] | 37 |  | 41 |  | 62 |  | 12 |  | 13 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-06-29 07:47 | k-sugimachi | 4472
2014 | 802297 | 0 |  |  | 1 | 8 |  | 2021-06-15 | 9 | 軽故障修理 | [10 empty] | 47 |  | 53 |  | 62 |  | 4 |  | 7 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-06-29 07:49 | k-sugimachi | 4510
2015 | 802362 | 0 |  |  | 1 | 8 |  | 2021-06-18 | 1 | 軽故障修理 | [10 empty] | 32 |  | 53 |  | 62 |  | 4 |  | 7 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-06-29 07:52 | k-sugimachi | 4575
2016 | 802364 | 0 |  |  | 1 | 8 |  | 2021-06-21 | 9 | 軽故障修理 | [10 empty] | 3 |  | 39 |  | 62 |  | 4 |  | 7 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-06-29 07:53 | k-sugimachi | 4577
2017 | 802366 | 0 |  |  | 1 | 8 |  | 2021-06-19 | 9 | 軽故障修理 | [10 empty] | 3 |  | 39 |  | 62 |  | 4 |  | 7 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-06-29 07:53 | k-sugimachi | 4579
2018 | 802411 | 0 |  |  | 1 | 8 |  | 2021-06-22 | 9 | 軽故障修理 | [10 empty] | 31 |  | 43 |  | 62 |  | 4 |  | 7 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-06-29 07:54 | k-sugimachi | 4624
2019 | 802525 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-06-29 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | 熱交換器運搬用台車 修理 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | チェーンブロック取り付け箇所の劣化 | [6 empty] | 2 | 0 | 2021-06-29 08:10 | h-narukawa | 2022-04-08 07:04 | s-hokazono | 4755
2022 | 802526 | 0 |  | 2 | 1 | 99 | 2887 | 2021-06-30 | 1 | 重故障修理 | 1 |  |  |  |  | P-404-2 B系ｻﾝﾌﾟﾎﾟﾝﾌﾟ脱着取替 整備 | 236 | 諸岡 浩 |  |  | 29 |  | 53 |  | 62 |  | 11 |  | 13 | 6 |  |  | ベアリングコラム嵌め合い不良 駆動側ベアリング回転不良 | ベアリングコラムは1度も取替を行った実績がないため 三興ポンプにて製作予算見積もり →予算申請して頂く | P-404-2 本体より異音発生の為にﾎﾟﾝﾌﾟ取替を行う。 | [6 empty] | 0 | 0 | 2021-06-29 21:47 | hi-morooka | 2021-09-06 22:50 | s-hokazono | 4756
2023 | 802527 | 0 |  | 2 | 1 | 99 | 14463 | 2021-06-30 | 1 | 軽故障修理 | [10 empty] | 30 |  | 53 |  | 51 |  | 9 |  | 7 |  |  |  | スケーリングによる圧力上昇 | 脱着清掃 | 差圧上昇の為に配管取外し掃除を行う | [6 empty] | 0 | 0 | 2021-06-29 21:51 | hi-morooka | 2021-08-11 08:26 | s-hokazono | 4757
2024 | 802528 | 0 |  | 2 | 1 | 74 | 12812 | 2021-06-30 | 9 | 重故障修理 | 1 | 571 | [22 empty] | ハイセックポンプBOX不良 | [6 empty] | 0 | 0 | 2021-06-29 22:26 | hir-kato | 2021-07-21 07:02 | syu-suzuki | 4758
2026 | 801473 | 0 |  |  | 4 | 80 |  | 2021-04-20 | 1 | その他-保全G関連 | [31 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-06-29 22:36 | s-matsuo | 3686
2036 | 801904 | 0 |  |  | 1 | 40 |  | 2021-05-21 | 1 | 軽故障修理 | [10 empty] | 43 |  | 50 |  | 62 |  | 4 |  | 7 |  |  |  | バルブ経年劣化 | バルブ取替 | バルブ内漏れ | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-06-29 22:57 | s-hokazono | 4117
2037 | 802402 | 0 |  |  | 1 | 104 |  | 2021-06-21 | 9 | 軽故障修理 |  | 571 | [8 empty] | 2 | 37 | 53 | 37 | 65 | [16 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-06-29 23:08 | syu-suzuki | 4615
2038 | 802529 | 0 |  | 2 | 1 | 109 |  | 2021-06-30 | 9 | 重故障修理 | 1 | その他 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | A型傾斜コンベヤ 整備 | 167 | 花岡 成実 |  |  | 40 | 127 | 44 | 127 | 62 | 127 | 12 | 127 | 7 | 0 |  | 施工 10/27完工確認 おそらく、7月31日完工 場所 Ａ型包装場 機器名 A型傾斜コンベヤ 状況 コンベアーベルトが切れかけている 内容 コンベヤベルト取替 その他 原課より代理店（太田廣）へ連絡済み | なし。 | なし。 | コンベアーベルトが切れかけている | なし。 |  | なし。 |  |  |  | 2 | 0 | 2021-06-29 23:10 | s-hanaoka | 2021-10-28 06:33 | se-ito | 4759 | [7 empty] | 場所 Ａ型包装場 機器名 A型傾斜コンベヤ 状況 コンベアーベルトが切れかけている
2039 | 801975 | 0 |  |  | 1 | 83 |  | 2021-05-27 | 1 | 整備点検 | [31 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-06-29 23:10 | syu-suzuki | 4188
2040 | 802135 | 0 |  |  | 1 | 14 |  | 2021-06-04 | 9 | 軽故障修理 |  | 571 | [29 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-06-29 23:21 | syu-suzuki | 4348
2041 | 802017 | 0 |  |  | 1 | 6 |  | 2021-05-27 | 1 | その他-保全G関連 |  | 548 | [8 empty] | 43 | 116 | 50 | 116 | 62 | 116 | 21 | 116 | 7 |  |  |  | 遊休配管腐食部からの滲み。 | 腐食部を切断しフランジ、閉止板取付け。 | 元バルブは完全に閉まっているが若干水が潜っている。 腐食部を切断しフランジ溶接、閉止板を取付け。 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-06-30 22:44 | k-kida | 4230
2042 | 802300 | 0 |  |  | 3 | 70 |  | 2021-06-15 | 1 | その他-保全G関連 |  | 571 | [8 empty] | 50 | 59 | 35 | 59 | 38 | 59 | 39 | 2 | 17 |  |  | 購入してもらっていたバルブ(25Aグローブ弁)が入荷してきましたので一式交換行いました。以前にエアー配管にスラリーを逆流させていて、まだエアー配管内に粉が残っていた為ある程度ブロー行いポジショナー手前にエアーフィルター取付けました。DCSから作動確認行い開度良好で、洩れ確認は原課に行ってもらいます。 | 計装エアー配管にスラリーが混入したためポジショナー、駆動部不良。 |  | 計装エアー配管にスラリーが混入したことによる減圧弁、ポジショナー、駆動部の作動不良。 |  |  | 計装エアー配管内にスラリーが現在は粉末状態で存在しているため必要であればエアー配管を広範囲に更新する必要が出てきます。 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 2021-06-30 00:02 | r-yamashita | 4513 | [7 empty] | 計装エアーラインの使用用途見直しが必要です。
2046 | 802348 | 0 |  |  | 1 | 26 |  | 2021-06-17 | 1 | その他-保全G関連 |  | 548 | [8 empty] | 35 |  | 53 |  | 65 |  | 4 |  | 7 | 1 |  |  | 能力見直しのため、ファン側プーリーの交換。 | ファン側プーリーの交換。 | ファン側プーリーをID１０６→ID160に変更。 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-06-30 01:30 | k-kida | 4561
2047 | 802530 | 0 |  | 2 | 1 | 109 |  | 2021-06-30 | 9 | 重故障修理 | 1 | 548 | [8 empty] | 31 | 127 | 43 | 127 | 46 | 127 | 4 | 127 | 7 | 0 |  | 施工 7/31完工確認。 場所 Ａ型包装場 機器名 A型傾斜コンベヤ 状況 ベルト破断 その他 6/30 太田廣 服部さまへ原課より連絡済み。 同日 午前中 現場による説明済み。 包装のタイミングにあわせ、ベルト取替。 | なし | なし。 | 施工 7/31完工確認。 場所 Ａ型包装場 機器名 A型傾斜コンベヤ 状況 ベルト破断 |  |  | なし。 |  |  |  | 0 | 0 | 2021-06-30 00:40 | s-hanaoka | 2021-08-04 04:53 | se-ito | 4760 | [7 empty] | なし。
2048 | 802531 | 0 |  |  | 1 | 26 | 19194 | 2021-06-30 | 1 | 整備点検 |  | 571 | [8 empty] | 47 |  | 42 | 127 | 62 |  | 4 |  | 7 |  |  |  | Ｃ-641の駆動チェーンが伸びている。 | 駆動チェーンの取替え。 | 駆動チェーンが伸びてきている | [6 empty] | 0 | 0 | 2021-06-30 00:52 | t-kodama | 2021-07-01 22:35 | k-kida | 4761
2049 | 802532 | 0 |  |  | 1 | 26 | 1026 | 2021-06-30 | 1 | 軽故障修理 |  | 571 | [8 empty] | 39 | 44 | 39 | 44 | 65 |  | 4 |  | 7 |  |  |  | スパーギアの摩耗 | 新品と交換 | F-601.603のスパーギアが摩耗している | [6 empty] | 0 | 0 | 2021-06-30 00:54 | t-kodama | 2021-07-05 06:32 | k-kida | 4762 | [7 empty] | F-601.603のスパーギアが摩耗により交換
2050 | 802532 | 0 |  |  | 1 | 26 | 10332 | 2021-06-30 | 1 | 軽故障修理 | [10 empty] | 39 | [13 empty] | F-601.603のスパーギアが摩耗している | [6 empty] | 0 | 1 | 2021-06-30 00:56 | t-kodama |  |  | 4762 | [7 empty] | F-601.603のスパーギアが摩耗により交換
2051 | 802031 | 0 |  |  | 1 | 64 |  | 2021-05-28 | 1 | 整備点検 | [10 empty] | 31 |  | 53 |  | 61 |  | 4 |  | 7 |  |  | 本件、ポンプ開放した結果、スリーブ作成が必要となり50万円を超えることが判明したため、小口工事を中止し完了とする。 改修予算で対応。 |  |  | ポンプグランド押え破損 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-06-30 01:15 | k-kakizaki | 4244 | [7 empty] | スリーブ減肉が著しいため、スリーブの製作が必要となった。
2052 | 801998 | 0 |  |  | 1 | 14 |  | 2021-05-26 | 1 | 軽故障修理 |  | 571 | [8 empty] | 31 | 127 | 38 | 127 | 62 | 127 | 19 | 127 | 7 | [5 empty] | ﾓｰﾀｰﾌｧﾝｶﾊﾞｰ整備 ﾓｰﾀｰﾌｧﾝｶﾊﾞｰの整備 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-06-30 22:35 | syu-suzuki
2053 | 801950 | 0 |  |  | 1 | 80 |  | 2021-05-24 | 1 | その他-保全G関連 | [24 empty] | ケーブルピットの蓋が破損及び無しのため （ヒヤリハット案件） ケーブルピットの蓋補修及び取り付け | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-06-30 22:39 | syu-suzuki
2054 | 802434 | 0 |  |  | 1 | 83 |  | 2021-06-24 | 1 | 軽故障修理 |  | 571 | [22 empty] | 加熱コイル 2本穴開き 加熱コイル取替願う | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-06-30 23:01 | syu-suzuki
2055 | 802326 | 0 |  |  | 1 | 64 |  | 2021-06-16 | 1 | 整備点検 |  | 571 | [8 empty] | 32 | 99 | 53 | 127 | 52 | 127 | 4 | 127 | 7 |  |  | C-8802-1 石炭サイロ受入コンベアのローラー固着12箇所を行った。 ベントローラ―3箇所、蛇行防止炭ローラー4箇所、3連サイドローラ―1箇所+原課指定箇所4箇所 ローラーは原課支給。 | 固着 |  | Ｃ-8802-1 石炭サイロ受入コンベアの各所ローラー固着不良 |  |  | 届出なし。 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 2021-06-30 23:05 | k-kakizaki | [8 empty] | 6/24コンベア停止工事に併せて施工。
2056 | 802373 | 0 |  |  | 1 | 63 |  | 2021-06-21 | 1 | 整備点検 |  | 571 | [8 empty] | 43 |  | 37 |  | 49 | 4 | 4 | 4 | 15 |  |  | B-9009-1 9号ボイラーの主弁取替 ※原課より弁支給（玉型弁 80A×20K 20SYBO FCD-S） | 内漏れ |  | B-9009-1 9号ﾎﾞｲﾗｰの主弁内漏れ |  |  | 試運転時、リークチェック、BT/NT増し締め必要です。 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 2021-06-30 23:09 | k-kakizaki | [8 empty] | 一般取扱所内だが、火気未使用のため、届出不要。
2057 | 802331 | 0 |  |  | 1 | 64 |  | 2021-06-24 | 1 | 整備点検 |  | 571 | [8 empty] | 47 |  | 43 | 122 |  |  | 5 |  | 7 |  |  | C-8802-1 石炭サイロ受入コンベアの従動部グリス注入口の銅管点検用に点検扉を設置。2ヵ所 |  | 点検扉を設置 | C-8802-1 石炭サイロ受入コンベアの従動部への軸受グリス注入口の銅管に穴あきがあった。 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-06-30 23:26 | k-kakizaki | [8 empty] | 届出不要。 6/24コンベア停止に併せて施工。 点検窓は原課支給。
2058 | 801887 | 0 |  |  | 1 | 26 |  | 2021-05-20 | 1 | 軽故障修理 | [10 empty] | 41 |  | 42 |  | 62 |  | 12 |  | 7 |  |  |  | 経年使用によるポンプS側配管変形。 | 配管の予備配管製作。 | 配管が変形より予備配管製作。次回ポンプ整備に配管交換。 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-01 08:33 | k-kida
2059 | 802537 | 0 |  |  | 1 | 26 |  | 2021-06-30 | 1 | 整備点検 | [18 empty] | 15 | [5 empty] | 改修工事対応。 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-01 22:25 | k-kida
2060 | 802444 | 0 |  |  | 1 | 26 |  | 2021-06-24 | 1 | 軽故障修理 |  | 571 | [8 empty] | 31 |  | 43 | 127 | 61 | 127 | 4 | 127 | 7 | 3 |  |  | カバーライナー穴明き | 分解整備 | ｶﾊﾞｰﾗｲﾅｰ（ｺﾞﾑ）穴明き ｶﾊﾞｰﾗｲﾅｰ(ｺﾞﾑ)の交換を含む分解整備(摩耗部品の交換) | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-01 22:39 | k-kida
2061 | 802437 | 0 |  |  | 1 | 104 |  | 2021-06-24 | 9 | 軽故障修理 | [24 empty] | D側配管 亀裂 D側配管 補修願う | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-01 23:11 | syu-suzuki
2062 | 802269 | 0 |  |  | 1 | 104 |  | 2021-06-14 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | D側配管穴開き 配管整備願う 要足場 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-01 23:14 | syu-suzuki
2063 | 802144 | 0 |  |  | 1 | 83 |  | 2021-06-06 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 内部FRP亀裂 FRP補修願う | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-01 23:31 | syu-suzuki
2064 | 802108 | 0 |  |  | 1 | 83 |  | 2021-06-03 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 配管穴開き 配管製作取替 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-01 23:32 | syu-suzuki
2065 | 802552 | 0 |  | 2 | 3 | 89 |  | 2021-07-01 | 1 | その他-保全G関連 |  | 日常保全 | 2021-10-26 | 2021-07-05 | 2021-10-01 | 安水工場ガス検知器 点検 | 31 | 山下 良治 | TAKE-WATAN | 468 | [6 empty] | 1 | 164 | 17 |  |  | 安水工場ガス検知器年次点検 ・XA-4171-14 ローリーステーション2 ・XA-4171-15 安水タンク ・XA-4171-18 No.4安水タンク |  |  | 安水工場ガス検知器点検 安水工場ガス検知器点検 |  |  |  |  | 無 |  | 2 | 0 |  |  | 2022-01-04 23:57 | r-yamashita
2066 | 802540 | 0 |  |  | 1 | 74 |  | 2021-06-30 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | ハイセックポンプ整備費用（6月分） Ａ工場ハイセックポンプ整備 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-02 01:46 | syu-suzuki
2067 | 802541 | 0 |  |  | 1 | 104 |  | 2021-06-30 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | ハイセックポンプ整備作業費（6月分） 1B2BC工場 ハイセックポンプ整備 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-02 01:46 | syu-suzuki
2068 | 802542 | 0 |  |  | 1 | 70 |  | 2021-06-30 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | ハイセックポンプ整備作業費（6月分） 1CD工場 ハイセックポンプ整備 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-02 01:47 | syu-suzuki
2069 | 802543 | 0 |  |  | 1 | 8 |  | 2021-06-30 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | ハイセックポンプ整備作業費（6月分） 2DTY工場ハイセックポンプ整備 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-02 01:47 | syu-suzuki
2070 | 802544 | 0 |  |  | 1 | 99 |  | 2021-06-30 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | ハイセックポンプ整備作業費（6月分） U-300工場ハイセックポンプ整備 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-02 01:47 | syu-suzuki
2071 | 802110 | 0 |  |  | 1 | 104 |  | 2021-06-03 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | 塩ビ配管穴開き 配管補修願う | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-02 02:29 | syu-suzuki
2072 | 802007 | 0 |  |  | 1 | 83 |  | 2021-05-27 | 9 | 軽故障修理 | [24 empty] | ﾎﾞｯｸｽ不良 ﾊｲｾｯｸﾎﾟﾝﾌﾟﾎﾞｯｸｽ取替え | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-02 02:31 | syu-suzuki
2073 | 802436 | 0 |  |  | 1 | 74 |  | 2021-06-24 | 9 | 軽故障修理 |  | 571 | [8 empty] | 44 | 41 | [12 empty] | ウォーム軸よりオイル漏れあり ウォーム軸部分開放、シール部点検整備 日程調整必要 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-02 02:46 | syu-suzuki
2074 | 801901 | 0 |  |  | 4 | 74 |  | 2021-05-21 | 9 | 土建工事 | [24 empty] | 家庭用ルームエアコン整備 ルームエアコン整備 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-02 02:47 | syu-suzuki
2075 | 801902 | 0 |  |  | 4 | 74 |  | 2021-05-21 | 9 | 土建工事 | [24 empty] | 家庭用ルームエアコン運転異常 ルームエアコン整備 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-02 02:48 | syu-suzuki
2076 | 802125 | 0 |  |  | 1 | 28 |  | 2021-06-04 | 1 | その他-保全G関連 | [14 empty] | 65 |  | 4 |  | 13 |  |  |  | プレートクーラー 硫酸側プレートの閉塞、流量変動が原因と考えられるが 断定できない | プレート交換 | H-107-1第一吸収塔酸冷却器の能力低下の為 H-107-1第一吸収塔酸冷却器の整備 カセットの交換及び耐圧・気密テスト | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-02 02:58 | s-hokazono
2077 | 802067 | 0 |  |  | 1 | 28 |  | 2021-06-01 | 1 | 点検検査 | [10 empty] | 39 |  | 53 |  | 65 |  |  |  | 13 |  |  |  | 硫酸側入り口付近の穴あき 原因は不明 レンガ等の異物が影響してエロコロが進行した可能性 | メーカーを交えて対策を検討する | スパイラルクーラー予備機点検 H-107スパイラルクーラー予備機点検 洗缶済のスパイラルクーラー水側に水張りを行ない、硫酸側から期待を封入して漏れ箇所の特定を行なう。 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-02 03:02 | s-hokazono
2078 | 802403 | 0 |  |  | 1 | 99 |  | 2021-06-22 | 1 | 軽故障修理 | [10 empty] | 29 | 38 | 51 |  | 51 |  | 3 |  | 7 |  |  |  | ランナーにスケーリング アンバランスにより振動発生 | ランナー整備 | 本体振動大の為にﾗﾝﾅｰ掃除 P-419-2 Q-4ﾄﾞﾗｲﾔｰ排気ﾌｧﾝ ﾗﾝﾅｰ整備 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-02 03:05 | s-hokazono
2079 | 802301 | 0 |  |  | 1 | 84 |  | 2021-06-15 | 1 | 軽故障修理 | [14 empty] | 65 |  | 4 |  | 14 |  |  |  | 吐出側配管振動の原因としてチャッキ弁を取替 チャッキ弁は特に異常はなかった。 ポンプ整備、チャッキ弁取替によって振動は低減した。 ただ、いまだに振動はあるため、注意が必要。 | 更に振動してくるようであれば、チャッキ弁フランジ部にサポート設置を検討。 現段階では危険振動ではない。 | 吐出配管振動あり。チャッキ弁の不良疑い。 チャッキ弁取替 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-02 04:44 | s-hokazono
2080 | 801460 | 0 |  |  | 1 | 28 |  | 2021-04-19 | 1 | その他-保全G関連 | [12 empty] | 38 |  | 62 |  | 4 |  | 7 | [5 empty] | スケジュールダウン時配管点検したところ内部腐食減肉が見られます H-107-5ｽﾊﾟｲﾗﾙｸｰﾗ-ｴｱｰ抜き配管整備 スケジュールダウン時配管点検したところ内部腐食減肉が見られます整備補修お願いします。 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-02 04:45 | s-hokazono
2081 | 801461 | 0 |  |  | 1 | 28 |  | 2021-04-19 | 1 | その他-保全G関連 | [12 empty] | 38 |  | 62 |  | 4 |  | 7 | [5 empty] | スケジュールダウン時点検腐食減肉している為製作お願いします 次回スケジュールダウン時取替 本体ノズルも腐食有り要取替 H-107-6ｽﾊﾟｲﾗﾙｸｰﾗｰエアー抜き配管整備 スケジュールダウン時点検腐食減肉している為製作お願いします 次回スケジュールダウン時取替 本体ノズルも腐食有り要取替 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-02 04:46 | s-hokazono
2082 | 802138 | 0 |  |  | 1 | 99 |  | 2021-06-08 | 1 | 軽故障修理 | [12 empty] | 38 |  | 62 |  | 4 |  | 7 |  |  |  |  | 配管取替 | ｶﾞｽｸｰﾗｰ2本目（往路側）ﾌﾗﾝｼﾞｶﾞｽ漏れありの為 E-323-2 B系SOCｶﾞｽｸｰﾗｰ（往路）脱着整備 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-02 04:49 | s-hokazono
2083 | 801409 | 0 |  |  | 1 | 84 |  | 2021-04-18 | 1 | 軽故障修理 | [14 empty] | 62 |  | 4 |  | 7 |  |  |  | 経年的なもの | ベローズ取替 | ベローズ変形 P-232-1出口ベローズ取替 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-02 04:50 | s-hokazono
2084 | 801410 | 0 |  |  | 1 | 84 |  | 2021-04-18 | 1 | 軽故障修理 | [12 empty] | 44 |  | 62 |  | 8 |  | 11 |  |  |  |  | 溶接補修 | 煙突に亀裂があり落下する危険性あり T-118-1煙突の溶接補修 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-02 04:52 | s-hokazono
2085 | 802422 | 0 |  |  | 1 | 99 |  | 2021-06-22 | 1 | 軽故障修理 | [12 empty] | 51 |  | 65 |  | 3 |  | 7 |  |  |  | ポンプインペラー摩耗によるアンバランス | インペラー ライナー類取替 | ポンプ本体より異音有の為に分解整備 P-833-2 ｽﾈｰｸSCR循環ﾎﾟﾝﾌﾟ 分解整備 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-02 04:54 | s-hokazono
2086 | 802303 | 0 |  |  | 1 | 84 |  | 2021-06-15 | 1 | 軽故障修理 | [12 empty] | 53 |  | 65 |  | 21 |  | 7 |  |  |  | フッ酸洗浄に伴う配管脱着 |  | E-856～LCV-6120～T-857間閉塞の疑い T-857上部短管取外し、ホース取付 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-02 04:56 | s-hokazono
2087 | 801502 | 0 |  |  | 1 | 99 |  | 2021-04-22 | 9 | 軽故障修理 | [12 empty] | 38 |  | 64 |  | 12 |  | 14 |  |  |  | サポート上部腐食 現場雰囲気より酸混じりの雨水等がサポートと配管の隙間に浸透しることで腐食が進行したと考えられる。 | 周辺配管サポート部のラックスキャンを実施 腐食状況を把握し、管理肉厚以下の配管は取替？ | U-200ｴﾘｱﾊﾟｲﾌﾟﾗｯｸ上にて配管漏れ整備 C系 酸素ｶﾞｽ配管（F-335C供給配管）取替整備 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-02 05:00 | s-hokazono
2088 | 802126 | 0 |  |  | 1 | 28 |  | 2021-06-04 | 1 | その他-保全G関連 | [12 empty] | 38 |  | 62 |  | 8 |  | 11 |  |  |  | ガス腐食 | 当て板 | 天板ピンホールによるガス漏洩有り T-104第二吸収塔天蓋当て板補修 天板ピンホール箇所の当て板補修を実施致したく。 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-02 05:01 | s-hokazono
2089 | 802442 | 0 |  |  | 2 | 105 |  | 2021-06-24 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | 振動にて断線しマグネット焼損 配線整備早急に願います 瑞慶覧氏には現場説明済 チタン生産部 水平展開事案 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-02 05:53 | k-kawasaki
2090 | 802562 | 0 |  |  | 2 | 83 |  | 2021-07-01 | 9 | 軽故障修理 |  | 571 | [8 empty] | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 23 |  | 2 | [5 empty] | ケーブル断線 ケーブル引き直して下さい 電気メンテ山鹿氏に確認下さい。 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-02 06:03 | k-kawasaki
2091 | 802233 | 0 |  |  | 1 | 84 |  | 2021-06-10 | 9 | 重故障修理 | 1 | [11 empty] | 50 |  | 62 |  | 8 |  | 11 |  |  |  | エルボ曲がり部 塩化炉からのガスにより腐食、摩耗が進行していると推定される | 周辺の肉厚測定を実施し 定修時に取替る範囲を決定する | 穴明き 当て板補修 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-02 06:04 | s-hokazono
2092 | 802560 | 0 |  |  | 1 | 37 |  | 2021-06-25 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | 6月度自転車修理 場所 総務グループ 機器名 工場内、自転車 内容 6月度自転車修理 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-02 07:16 | t-sugiura
2093 | 802536 | 0 |  |  | 1 | 26 |  | 2021-06-30 | 1 | 軽故障修理 |  | 548 | [8 empty] | 41 |  | 42 | 42 | 65 | 118 | 4 |  | 7 |  |  |  | 回転計伝達用の軸曲がり | 製作取替え | 回転計設置の軸が曲がっている C-005-3回転計設置の軸補修 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-02 07:56 | k-kida
2094 | 802075 | 0 |  |  | 1 | 33 |  | 2021-06-01 | 1 | 軽故障修理 |  | 571 | [8 empty] | 47 |  | 42 |  | 62 |  | 12 |  | 7 | [5 empty] | T-120ﾏﾝﾎｰﾙのｶﾞﾗｽﾗｲﾆﾝｸﾞが割れている ﾏﾝﾎｰﾙ補修 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-02 07:59 | k-kida
2095 | 802083 | 0 |  |  | 4 | 33 |  | 2021-06-01 | 1 | 軽故障修理 |  | 571 | [20 empty] | 圧縮機の不調 | 圧縮機不調によりメーカー（ダイキン工業）点検 | 冷房の効きが悪い、風量弱い エアコン点検整備 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-02 08:13 | k-kida
2096 | 802440 | 0 |  |  | 1 | 6 |  | 2021-06-24 | 1 | その他-保全G関連 |  | 571 | [8 empty] | 43 | [5 empty] | 4 |  | 7 |  |  |  | 高所にあるバルブがリークしているので自家で点検を行う | 業者殿で点検用の足場組 | XV-904の点検を実施したい XV-904の点検実施に必要な足場組 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-02 08:18 | k-kida
2097 | 802393 | 0 |  |  | 1 | 6 |  | 2021-06-21 | 1 | その他-保全G関連 |  | 571 | [8 empty] | 31 | 3 | 43 |  | 46 |  | 19 |  | 7 | 2 |  |  | 南側ｽｸﾚｯﾊﾟｰの溶接外れ | ｽｸﾚｯﾊﾟｰ溶接補修 | ｽｸﾚｯﾊﾟｰ取付けの溶接外れにより、溶接補修 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-02 08:23 | k-kida
2098 | 802262 | 0 |  |  | 4 | 6 |  | 2021-06-11 | 1 | その他-保全G関連 |  | 571 | [20 empty] | 空調設備エラー点滅 | 室外機のFANモーター（上下1個ずつ）、プロペラFAN 2個取替え。 | 空調設備エラー点滅 MT工場FCS室空調設備修理 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-04 22:38 | k-kida
2099 | 801722 | 0 |  |  | 1 | 105 |  | 2021-05-10 | 9 | 軽故障修理 | [24 empty] | 再三リレー落ち ポンプ分解整備願います | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-04 23:04 | syu-suzuki
2100 | 801209 | 0 |  |  | 1 | 105 |  | 2021-04-07 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | 循環ポンプストレーナ破損 ストレーナ作製取付願う | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-04 23:05 | syu-suzuki
2101 | 801970 | 0 |  |  | 3 | 26 |  | 2021-05-26 | 1 | その他-調達G関連 | [24 empty] | 石膏工場 TCMﾘﾌﾄ 年次点検 点検者：杉栄開発㈱車両課 菱川常義 フォークリフト年次点検の実施 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-04 23:07 | sh-kawase
2102 | 801741 | 0 |  |  | 1 | 14 |  | 2021-05-12 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | アングル外れ 分散板 取付整備願う | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-04 23:07 | syu-suzuki
2103 | 801523 | 0 |  |  | 1 | 14 |  | 2021-04-22 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 亀裂あり 配管整備願う 現在停止中の為計画修理でお願いします。 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-04 23:08 | syu-suzuki
2104 | 801837 | 0 |  |  | 1 | 14 |  | 2021-05-17 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 開口部 変形 BF開口部補修願う ヒヤリハット案件 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-04 23:08 | syu-suzuki
2105 | 802198 | 0 |  |  | 1 | 34 |  | 2021-06-08 | 4 | その他-調達G関連 | [24 empty] | 月例点検整備 月例点検整備 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-04 23:08 | sh-kawase
2106 | 802199 | 0 |  |  | 1 | 34 |  | 2021-06-08 | 4 | その他-調達G関連 | [24 empty] | 年次点検整備 年次点検整備 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-04 23:08 | sh-kawase
2107 | 801120 | 0 |  |  | 1 | 14 |  | 2021-03-22 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | 上蓋の整備 上蓋の整備 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-04 23:08 | syu-suzuki
2108 | 802211 | 0 |  |  | 1 | 34 |  | 2021-06-09 | 4 | その他-調達G関連 | [24 empty] | 月例点検整備 月例点検整備 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-04 23:09 | sh-kawase
2109 | 802379 | 0 |  |  | 1 | 61 |  | 2021-06-18 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | フォークリフトの右前輪がパンクしていることに気が付いた。 プロセス開発G所有（CD実験室）のフォークリフト右前輪がパンクしたため、修理を依頼する。 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-04 23:09 | sh-kawase
2110 | 802407 | 0 |  |  | 1 | 34 |  | 2021-06-22 | 4 | 整備点検 | [24 empty] | 後輪パンク 後輪パンク修理 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-04 23:09 | sh-kawase
2111 | 802408 | 0 |  |  | 1 | 34 |  | 2021-06-22 | 4 | 整備点検 | [24 empty] | 運転不能 軽バス点検整備 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-04 23:10 | sh-kawase
2112 | 802410 | 0 |  |  | 1 | 33 |  | 2021-06-22 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 軽バンのタイヤがパンクした 軽バン左前輪タイヤパンク修理 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-04 23:10 | sh-kawase
2113 | 802020 | 0 |  |  | 1 | 104 |  | 2021-05-26 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | ストリップ台受け皿 破損 整備願う | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-04 23:11 | syu-suzuki
2125 | 801900 | 0 |  |  | 1 | 73 |  | 2021-05-21 | 1 | 点検検査 |  | 667 | [8 empty] | 47 | 3 | 53 | 3 | 65 | 3 | 21 | 3 | 7 | 1440 |  | 施工 6/30完工 場所 物流部（エコクリーン） 機器名 サーベイメーター（R07695） 状況 校正点検 | なし。 | なし。 | 年1回の校正点検 故障症状あり サーベイメータの校正点検（R07695） |  |  | なし |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 2021-07-05 01:37 | se-ito | [8 empty] | なし
2126 | 801903 | 0 |  |  | 1 | 73 |  | 2021-05-21 | 1 | 点検検査 |  | 667 | [8 empty] | 47 | 3 | 53 | 3 | 65 | 3 | 21 | 3 | 7 | 1440 |  | 施工 6/30完工 場所 物流部（エコクリーン） 機器名 ポケット線量計 数量 2台 状況 校正点検 | なし。 | なし。 | なし。 |  |  | なし。 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 2021-07-05 01:39 | se-ito | [8 empty] | なし。
2127 | 801924 | 0 |  |  | 3 | 15 |  | 2021-05-24 | 1 | その他-調達G関連 |  | 667 | [8 empty] | 26 | 2 | 36 | 2 | 45 | 2 | 61 | 2 | 17 | 0 |  | 施工 6/18完工 場所 環境安全衛生品質マネジメント部 機器名 自動全窒素･全リン測定装置 TNIT-8328:自動全窒素全りん測定装置（TN） 状況 保守点検【6月】 | なし。 | なし。 | なし。 |  |  | なし。 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 2021-07-05 01:41 | se-ito | [8 empty] | なし。
2128 | 802118 | 0 |  |  | 1 | 34 |  | 2021-06-03 | 1 | 整備点検 |  | 667 | [8 empty] | 47 | 3 | 53 | 3 | 65 | 3 | 21 | 3 | 7 | 0 |  | 施工 6/30完工 場所 調達グループ 資材倉庫 機器名 フォークリフト 状況 フォークリフトの年次点検（特定自主点検）整備 その他 杉栄開発㈱扱い 事前見積額：184,000円 | なし。 | なし。 | 資材倉庫フォークリフトの年次点検（特定自主点検）整備 杉栄開発㈱扱い 事前見積額：184,000円 資材倉庫フォークリフトの年次点検（特定自主点検）整備 杉栄開発㈱扱い 事前見積額：184,000円 |  |  | なし。 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 2021-07-05 01:43 | se-ito | [8 empty] | なし。
2129 | 802334 | 0 |  | 2 | 3 | 40 |  | 2021-06-16 | 1 | 軽故障修理 |  | 571 | [8 empty] | 20 | 82 | 33 | 82 | 68 | 82 | 61 | 97 | 20 |  |  | 渦流量計指示出ないためメーカー点検実施。検出器の不良とみられる。取り外し修理を行う場合1～２か月の期間が掛かるため現在検討中。 | 不明 | 今後の検討課題。 | 流量計指示不良 メーカー点検 |  |  | なし |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 2021-08-13 01:04 | r-yamashita | [8 empty] | 取り外してメーカー修理予定。短管準備中。
2130 | 802316 | 0 |  |  | 3 | 99 |  | 2021-06-16 | 1 | 軽故障修理 |  | 571 | [8 empty] | 15 | 60 | 34 | 60 | 5 | 60 | 39 | 60 | 17 |  |  | 異音のため取替実施。 | 劣化による。 | なし | 主軸ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ部より異音の為に取替整備が必要 XV-2445-1-(2) ｻﾝﾄﾞｾﾊﾟﾚｰﾀｰ排出弁取替整備 |  |  | なし |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 2021-07-05 02:45 | r-yamashita | [8 empty] | なし
2131 | 802074 | 0 |  |  | 1 | 33 |  | 2021-06-01 | 1 | 軽故障修理 |  | 571 | [8 empty] | 43 |  | 50 |  | 65 |  | 3 |  | 7 |  |  |  | 部品の摩耗 | 分解整備 | ハイブリットケーシングから液漏れの為、分解整備 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-05 02:46 | k-kida
2132 | 802219 | 0 |  |  | 3 | 74 |  | 2021-06-09 | 9 | 重故障修理 | 1 | 571 | [8 empty] | 61 | 82 | 33 | 82 | 68 | 82 | 39 | 82 | 17 |  |  | 重量指示不良のためロードセル取替。 | 劣化 | なし | 重量指示が安定しないのためロードセルの取替 |  |  | なし |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 2021-07-05 02:58 | r-yamashita | [8 empty] | なし
2133 | 802202 | 0 |  |  | 1 | 78 |  | 2021-06-07 | 9 | 重故障修理 | 1 | 548 | [8 empty] | 32 |  | 53 |  | 65 |  | 21 |  | 7 | [5 empty] | 蛍光Ｘ線のアームが作動不良の為 ＣＬ工程管理 蛍光Ｘ線の点検修理 蛍光Ｘ線のアームが作動不良の為、メーカーによる点検修理が必要 (6月8日メーカー点検修理済み) | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-05 04:07 | k-sugimachi
2134 | 802383 | 0 |  |  | 1 | 74 |  | 2021-06-21 | 9 | 軽故障修理 | [24 empty] | 流量計指示上がらず 塩ビ配管一部切断、整備 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-05 06:35 | syu-suzuki
2135 | 802314 | 0 |  |  | 1 | 74 |  | 2021-06-16 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | エアー配管穴あき エアー配管整備 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-05 06:36 | syu-suzuki
2136 | 802313 | 0 |  |  | 1 | 74 |  | 2021-06-16 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | ダクト粉漏れあり ダクト補修 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-05 06:36 | syu-suzuki
2137 | 802312 | 0 |  |  | 1 | 74 |  | 2021-06-16 | 9 | 軽故障修理 | [24 empty] | 本体穴あき 本体バルブ整備 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-05 06:37 | syu-suzuki
2138 | 802220 | 0 |  |  | 1 | 74 |  | 2021-06-09 | 9 | 軽故障修理 | [24 empty] | 排ガスダクト亀裂あり FRP補修 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-05 06:38 | syu-suzuki
2139 | 802169 | 0 |  |  | 1 | 74 |  | 2021-06-07 | 9 | 軽故障修理 | [24 empty] | ダクト穴あき ダクトパッチ当て補修 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-05 06:38 | syu-suzuki
2140 | 802171 | 0 |  |  | 1 | 74 |  | 2021-06-07 | 9 | 軽故障修理 | [24 empty] | ケーシング穴あき ケーシングパッチ当て | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-05 06:38 | syu-suzuki
2141 | 802102 | 0 |  |  | 1 | 74 |  | 2021-06-03 | 9 | 軽故障修理 | [24 empty] | 吐出管漏れあり 吐出管バルブ整備 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-05 06:39 | syu-suzuki
2142 | 802062 | 0 |  |  | 4 | 74 |  | 2021-06-01 | 9 | 土建工事 | [24 empty] | 土間・スロープ補修 土間・スロープ補修 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-05 06:39 | syu-suzuki
2143 | 801989 | 0 |  |  | 1 | 74 |  | 2021-05-26 | 9 | 重故障修理 | 1 | [23 empty] | スリースバルブスピンドル不良 仮設塩ビ配管の繋ぎ込み | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-05 06:39 | syu-suzuki
2144 | 801974 | 0 |  |  | 1 | 74 |  | 2021-05-26 | 9 | 軽故障修理 | [24 empty] | ｹｰｼﾝｸﾞ穴あき ケーシングパッチ当て補修 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-05 06:40 | syu-suzuki
2145 | 802127 | 0 |  | 2 | 1 | 40 |  | 2021-06-02 | 9 | 重故障修理 | 1 | [9 empty] | 47 |  | 50 |  | 6 |  | 12 |  | 14 |  |  |  | 膜裂けの原因は差圧異常で膜が側部ｶﾞｽｹｯﾄ際に落ち込んで亀裂が発生したためと考えられる。 メーカーからの見解も受領。 添付資料参照 差圧異常 | 電解槽、停止のバルブ操作手順の再確認 | R-2230B電解槽膜漏えい R-2230B電解槽膜取替 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-12 23:07 | s-hokazono
2146 | 802128 | 0 |  |  | 1 | 28 |  | 2021-06-04 | 1 | その他-保全G関連 | [10 empty] | 43 |  | 50 |  | 62 |  | 8 |  | 11 |  |  |  | ガス腐食 | 当て板補修 | 呼出しノズルのピンホールガス漏洩 T-104第二吸収塔出口マノメーター呼出しノズル整備 呼出しノズルのピンホールガス漏洩 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-05 06:59 | s-hokazono
2147 | 801486 | 0 |  |  | 1 | 99 |  | 2021-04-21 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 各ﾉｽﾞﾙ、内挿管点検 T-401-2 B系10%Z-7、V-6ﾉｽﾞﾙ脱着点検 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-05 07:00 | s-hokazono
2148 | 801598 | 0 |  |  | 1 | 28 |  | 2021-04-29 | 1 | その他-保全G関連 | [18 empty] | 11 |  |  |  | ガス漏れ点検用の足場整備 |  | H-103第二熱交チューブ出口ﾀﾞｸﾄSO2検知器にて２０PPｍ反応あり H-103第二熱交チューブ出口ダクト点検用足場組立 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-05 07:02 | s-hokazono
2149 | 802009 | 0 |  |  | 1 | 99 |  | 2021-05-27 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | Q-4ﾄﾞﾗｲﾔｰ２F床面に雨水がたまり、雨水対策を行う工事 Q-4ﾄﾞﾗｲﾔｰ設備 2F床補修 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-05 07:05 | s-hokazono
2150 | 801802 | 0 |  |  | 1 | 54 |  | 2021-05-18 | 1 | その他-保全G関連 | [14 empty] | 65 |  |  |  | 7 |  |  |  | 配管ルート変更のため |  | 濃硫酸タンクT-112前処理水配管補修 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-05 07:07 | s-hokazono
2151 | 801834 | 0 |  |  | 1 | 84 |  | 2021-05-19 | 1 | 整備点検 |  | 572 | [16 empty] | 15 |  |  |  | 整備記録別途資料参照 |  | 定期点検 点検整備 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-05 07:08 | s-hokazono
2152 | 802371 | 0 |  |  | 1 | 99 |  | 2021-06-21 | 1 | 軽故障修理 | [10 empty] | 47 |  |  |  | 65 |  | 4 |  | 7 | [5 empty] | 特殊銘柄終了に伴い、酸化器取替（ｽﾄﾚｰﾄPT仕様⇒拡大型） R-360C C系酸化器脱着整備 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-05 07:19 | s-hokazono
2153 | 802180 | 0 |  |  | 4 | 54 |  | 2021-06-08 | 1 | その他-保全G関連 | [24 empty] | 硫酸工場 薄硫酸製造用配管の道路横断鉄板強度不足の為補強 硫酸工場 薄硫酸製造用配管の道路横断鉄板整備 薄硫酸製造用配管の道路横断鉄板強度不足の為、補強板整備を行なう。 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-05 07:41 | s-hokazono
2154 | 802367 | 0 |  |  | 1 | 28 |  | 2021-06-21 | 1 | その他-保全G関連 | [12 empty] | 50 |  | 62 |  | 8 |  | 11 |  |  |  | 点検用足場組立 パッチあて整備 |  | T-201増湿塔入口ﾀﾞｸﾄ穴明き点検用足場組立 T-201増湿塔入口ﾀﾞｸﾄ穴明き点検用足場組立 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-05 22:51 | s-hokazono
3154 | 802567 | 0 |  |  | 3 | 91 |  | 2021-06-01 | 9 | 重故障修理 | 1 | 548 | [8 empty] | 25 | 59 | 34 | 86 | 45 | 86 | 52 | 86 | 17 | 240 |  | 施工 6/10完工 場所 殺虫菌工場 機器名 20FR-D 包装機 状況 空気作動弁の動作不良 空気作動弁よりエアーが漏れる。 内容 弁修理 その他 調達Gr 坂崎さま | なし。 | なし。 | 空気作動弁よりエアーが漏れる。 |  |  | なし。 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 2021-07-06 07:31 | se-ito | [8 empty] | なし。
3155 | 801955 | 0 |  |  | 1 | 33 |  | 2021-05-24 | 1 | 軽故障修理 |  | 548 | [8 empty] | 31 |  | 43 | 127 | 53 |  | 4 |  | 7 |  |  |  | 蓋の閉め方が中途半端により振動で蓋固定のアイボルトが折損した | ドリルで揉み、折損したネジ部の取外し、交換。 | RV-1520A蓋ボルト折れ込み RV-1520蓋アイリングネジ取り外し | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-06 08:12 | k-kida
3156 | 802406 | 0 |  |  | 4 | 34 |  | 2021-06-22 | 1 | 軽故障修理 |  | 548 | [17 empty] | 0 |  | 施工 7/7完工 場所 旧検査棟 機器名 正面玄関 状況 フランス落としのレバー変形 内容 上下2か所のフランス落としの修理 その他 IEP 土建担当者による現場確認済み | なし。 | なし。 | 現象 フランス落としのレバー変形。 原因 なし。 処置 レバーの交換。 結果 良好。 状況/現象/原因/処置部位 すべて扉本体。 |  |  | なし。 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 2021-07-07 01:54 | se-ito | [8 empty] | なし。
3157 | 801822 | 0 |  |  | 1 | 26 |  | 2021-05-18 | 1 | 軽故障修理 |  | 571 | [8 empty] | 31 |  | 45 |  | 65 |  | 12 | [5 empty] | 水簸槽本体とポンプとの接続配管にクッションが無い為、ポンプ台の取付け部が割れたと推測する。 | 水簸槽本体とポンプ接続配管にエキスパンション継手を使用。 | ポンプ台、基礎劣化により、ポンプが傾いてきている。 P-006-1ポンプ台の更新、基礎補修 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-07 07:43 | k-kida
3158 | 802304 | 0 |  |  | 1 | 99 |  | 2021-06-15 | 1 | 軽故障修理 | [23 empty] | サポート取替、塗装 | 添付資料参照 Q-7工程にある配管サポートの腐食が激しい。補修が必要 Q-7工程配管サポートの補修 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-07 08:49 | s-hokazono
3159 | 802305 | 0 |  |  | 1 | 99 |  | 2021-06-15 | 1 | 軽故障修理 | [23 empty] | サポート取替 | 添付資料参照 高圧ガス配管に接触しているサポートの腐食が激しい。共錆を防ぐため、サポートの更新が必要。 T-901 窒素CE周辺配管サポートの補修 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-07 08:51 | s-hokazono
3160 | 802188 | 0 |  |  | 1 | 54 |  | 2021-06-08 | 1 | その他-保全G関連 | [12 empty] | 43 |  | 62 |  | 12 |  | 7 | [5 empty] | No.3地下タンク天板ノズルの補修 天板の開口蓋の部分取替補修実施致したく。 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-07 23:02 | s-hokazono
3161 | 801803 | 0 |  |  | 1 | 54 |  | 2021-05-18 | 1 | その他-保全G関連 | [24 empty] | 濃硫酸タンクT-113南側抽出切替バルブ用踊り場補修 グレーチングの張替補修 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-07 23:02 | s-hokazono
3162 | 801949 | 0 |  |  | 3 | 15 |  | 2021-05-25 | 1 | その他-調達G関連 | [24 empty] | 定期校正 サーベイメーター校正 定期校正 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-08 00:32 | sh-kawase
3163 | 802329 | 0 |  |  | 1 | 64 |  | 2021-06-21 | 1 | 整備点検 |  | 571 | [8 empty] | 47 |  | 38 |  | 62 | 116 | 17 | 116 | 7 |  |  | 所内用水ポンプの過昇防止配管の補修に伴い、排水溝まで配管を若干延長。 |  |  | P-8972-1～3 所内用水ポンプ過昇防止配管の先端が排水溝に入っていない為、補修を要します。 P-8972-1～3 所内用水ポンプの過昇防止配管の先端部分の補修願います。 本件に関わる届出は不要となります。 |  |  | 三谷様からIEP日高様への直接依頼工事。 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 2021-07-08 23:33 | k-kakizaki
3164 | 802019 | 0 |  |  | 1 | 70 |  | 2021-05-28 | 1 | その他-保全G関連 |  | 571 | [8 empty] | 37 |  | 39 |  | 57 |  | 3 |  | 14 |  |  | トラニオン軸摩耗部にスリーブ溶接、メタル交換 | トラニオン軸が摩耗、曲げ板をして過去に増肉。その曲げ板とメタルが接触して摩耗進行。曲げ板の芯が出ていないことからメタルが前回交換からすぐに摩耗した。 | 芯だしを想定したカラーを設置。 | メタルが摩耗し、外方向に飛び出していた。 |  |  | メタルの摩耗傾向を確認する。 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 2021-07-09 00:44 | s-matsuo | [8 empty] | 定修時に軸の本補修を検討。
3165 | 802060 | 0 |  |  | 1 | 70 |  | 2021-06-01 | 1 | その他-保全G関連 |  | 571 | [8 empty] | 43 |  | 4 |  | 62 |  | 4 |  | 7 |  |  | 配管、穴明きのため取替 |  |  | CR517（P)配管整備 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-09 00:47 | s-matsuo
3166 | 802081 | 0 |  |  | 1 | 70 |  | 2021-06-02 | 9 | その他-保全G関連 |  | 571 | [8 empty] | 3 |  | 39 |  |  |  | 4 |  | 7 |  |  | フィーダー取替し整備した。 |  |  | DR127-1P-ミルフィーダー取り換え | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-09 00:49 | s-matsuo
3167 | 802082 | 0 |  |  | 1 | 70 |  | 2021-06-02 | 9 | その他-保全G関連 |  | 571 | [8 empty] | 3 |  | 39 |  | 46 |  | 4 |  | 7 |  |  | スクリーン破れのため取替 |  |  | DR151-6振動篩スクリーン取り換え | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-09 00:50 | s-matsuo
3168 | 802113 | 0 |  |  | 1 | 70 |  | 2021-06-03 | 1 | その他-保全G関連 |  | 571 | [8 empty] | 29 |  | 43 |  | 62 |  | 4 |  | 7 |  |  | ベアリング取替・心出し（NTNベアリング UCFC214D1） |  |  | DA125BE下部ベアリング取り換え | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-09 00:51 | s-matsuo
3169 | 802114 | 0 |  |  | 1 | 70 |  | 2021-06-03 | 1 | その他-保全G関連 |  | 571 | [8 empty] | 3 |  | 50 |  | 62 |  | 4 |  | 7 | [5 empty] | R-3ドライヤー蒸気トラップ取り換え | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-09 00:52 | s-matsuo
3170 | 802228 | 0 |  |  | 1 | 66 |  | 2021-06-09 | 1 | その他-保全G関連 |  | 571 | [8 empty] | 3 |  | 39 | 39 | 62 |  | 4 |  | 7 |  |  | ステーター、摩耗のため取替 |  |  | M948-5ステーター取り換え | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-09 00:54 | s-matsuo
3171 | 802251 | 0 |  |  | 1 | 80 |  | 2021-06-10 | 1 | その他-保全G関連 | [21 empty] | 原課にてとりはずしたマンホールの復元（パッキンも製作取替） |  |  | CR513RVFマンホール整備 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-09 00:56 | s-matsuo
3172 | 802282 | 0 |  |  | 1 | 80 |  | 2021-06-14 | 1 | その他-保全G関連 | [21 empty] | 銘柄変更による清掃（スクリュー脱着） |  |  | C-300-1SC脱着清掃 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-09 00:57 | s-matsuo
3173 | 802284 | 0 |  |  | 1 | 70 |  | 2021-06-14 | 1 | その他-保全G関連 |  | 571 | [8 empty] | 40 |  | 39 |  | 62 |  | 21 |  | 7 |  |  | 架台の補修 |  |  | DA675BE架台補修 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-09 00:59 | s-matsuo
3174 | 802344 | 0 |  |  | 1 | 70 |  | 2021-06-17 | 1 | その他-保全G関連 |  | 571 | [8 empty] | 43 |  | 44 |  | 62 |  | 21 |  | 7 |  |  | 抽気チャンバーの亀裂補修 |  |  | DA681R-ミル抽気チャンバー補修 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-09 01:00 | s-matsuo
3175 | 802400 | 0 |  |  | 1 | 70 |  | 2021-06-22 | 1 | その他-保全G関連 |  | 571 | [8 empty] | 3 |  | 53 |  | 51 |  | 9 |  | 7 |  |  | 熱交プレート水洗 |  |  | DR750-8HEプレート水洗 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-09 01:02 | s-matsuo
3176 | 802418 | 0 |  |  | 1 | 80 |  | 2021-06-22 | 1 | その他-保全G関連 |  | 571 | [8 empty] | 3 |  | 50 |  | 46 |  | 3 |  | 7 |  |  | K-100BOX取替。ユニック使用し荷上げ下した。 |  |  | CR503（P)オイルBOX取り換え | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-09 01:04 | s-matsuo
3177 | 802435 | 0 |  |  | 1 | 70 |  | 2021-06-24 | 1 | その他-保全G関連 |  | 571 | [8 empty] | 3 |  | 39 |  | 46 |  | 4 |  | 7 |  |  | ジャーナル、クッションゴム取替。3個 |  |  | ＃1.2.3左クッションゴム不良 DA681R-ミル整備 ＃1.2.3左クッションゴム不良 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-09 01:07 | s-matsuo
3178 | 802002 | 0 |  |  | 1 | 105 |  | 2021-05-26 | 1 | 軽故障修理 |  | 571 | [16 empty] | 7 | [5 empty] | ﾓｰﾀｰﾌｧﾝｶﾊﾞｰ不良 ﾓｰﾀｰﾌｧﾝｶﾊﾞｰ整備 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-09 02:42 | syu-suzuki
3179 | 802001 | 0 |  |  | 1 | 83 |  | 2021-05-26 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | ﾓｰﾀｰﾌｧﾝｶﾊﾞｰ不良 ﾓｰﾀｰﾌｧﾝｶﾊﾞｰ整備 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-09 02:42 | syu-suzuki
3191 | 802278 | 0 |  | 2 | 2 | 74 |  | 2021-06-14 | 9 | 軽故障修理 | [18 empty] | 2 | [5 empty] | スイッチボックス脱落 スイッチボックス整備 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-12 02:54 | k-kawasaki | [8 empty] | 電線管補修
3192 | 802628 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2021-07-07 | 1 | 軽故障修理 |  | 571 | [8 empty] | 39 | 116 | 39 | 116 |  |  | 12 |  | 7 |  |  |  | ｽﾗﾘｰ摩耗によるﾋﾟﾝﾎｰﾙ。 | 配管製作取替え。 | 摩耗によるﾋﾟﾝﾎｰﾙ 配管製作及び交換 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-12 08:09 | k-kida
3193 | 802683 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2021-07-08 | 1 | 軽故障修理 |  | 571 | [8 empty] | 29 | 40 | 43 | 40 | 46 | 40 | 11 | 3 | 7 | 8 |  |  | モーターファン部より異音。 | ﾓｰﾀｰ本体取替え。 | モーターファン部より異音がある。 P-876-6遊休品と取替。 旧JISから新JISへ変更のため、ベース製作、キー溝加工。 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-12 08:12 | k-kida
3194 | 802682 | 0 |  | 2 | 1 | 6 |  | 2021-07-08 | 1 | その他-保全G関連 |  | 571 | [8 empty] | 47 | 116 | [6 empty] | 7 |  |  |  | UT部ｴｱｰ圧力低下により圧搾ｴｱｰ取り出し口を変更。 | ｴｱｰ取り出し口をﾚｼｰﾊﾞｰ出口に変更。 | F-462-1Aエアー配管修理 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-12 08:23 | k-kida
3195 | 802722 | 0 |  | 2 | 1 | 6 |  | 2021-07-12 | 1 | その他-保全G関連 |  | 571 | [8 empty] | 34 | 38 | 53 |  | 65 |  | 3 | 51 | 7 |  |  |  | インペラーがカバーライナーに接触 | 接液部分解整備。カバーライナー、フレームライナー取替え。 | インペラーがカバーライナーに接触 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-07-12 22:59 | k-kida | 2021-07-13 08:25 | k-kida
3196 | 802280 | 0 |  | 2 | 1 | 40 |  | 2021-06-14 | 1 | 軽故障修理 | [10 empty] | 41 |  |  |  | 62 |  | 4 |  | 7 |  |  |  | エキスペラーリング、エキスペラー膨らみにより固着 インペラー等は使用年数に対しては良好な状態であった。 | 劣化部品取替 | エキスペラーリング膨らみあり 分解整備 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-12 23:05 | s-hokazono
3197 | 802720 | 0 |  | 2 | 4 | 6 |  | 2021-07-12 | 1 | 土建工事 |  | 548 |  |  |  | 総合試験室 天井水漏れ 補修 |  | 三村 知美 | [14 empty] | 4Ｆ遊休工業用水配管より漏れた水が総合試験室天井に滴下 | 遊休工業用水配管よりの水漏れ対策実施 | 総合試験室出窓付近の天井に穴が開き、そこから水滴が落ちてきていることが確認された。水は出窓下の石膏ボード隙間を通じて、試験室周囲の通路に漏れ出していた。 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2021-07-12 23:06 | k-kida | 2021-08-24 08:44 | k-kida
3198 | 802724 | 0 |  | 2 | 1 | 40 |  | 2021-07-12 | 9 | 重故障修理 | 1 |  |  |  |  | 淡塩水配管整備 取替 | 342 | 京極 啓介 | [15 empty] | 配管取替周期の検討 配管仕様の検討 | 配管破損(フランジソケット部) | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-07-12 23:07 | ju-takai | 2021-11-30 05:46 | ju-takai
3199 | 802715 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-07-12 | 1 | 軽故障修理 | [10 empty] | 43 |  | 38 |  | 62 |  | 4 |  | 7 |  |  |  | グランド漏れ | バルブ取替 | 軸洩れ | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-07-12 23:12 | s-hokazono | 2021-08-18 04:15 | s-hokazono
3200 | 802723 | 0 |  | 2 | 1 | 104 |  | 2021-07-13 | 9 | 軽故障修理 |  | 571 | [8 empty] | 3 | [5 empty] | 4 |  | 7 | [5 empty] | BOX不良 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-07-12 23:24 | syu-suzuki | 2021-07-27 23:36 | syu-suzuki
3201 | 802721 | 0 |  | 2 | 4 | 64 |  | 2021-07-12 | 1 | 土建工事 |  | 548 | [22 empty] | 石炭ボイラー用DCS室内のエアコンのドレンホースが接着部が劣化したことにより外れ、ドレン漏れが起こった | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2021-07-13 01:58 | ju-takai | 2021-07-21 04:25 | ju-takai
3202 | 802727 | 0 |  | 2 | 3 | 104 |  | 2021-07-12 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | XV-ST57-2-1 B-57-2 スチーム元弁 整備 | 31 | 小林 豊 | [16 empty] | 駆動部不良 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-07-13 02:55 | r-yamashita | 2021-11-30 07:33 | r-yamashita
3203 | 802734 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-07-13 | 1 | その他-保全G関連 |  | 571 | [28 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-07-13 04:06 | s-matsuo | 2021-08-12 07:58 | s-matsuo
3204 | 802735 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-07-13 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | 配電盤点検用足場 取替 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-07-13 04:09 | s-matsuo | 2022-03-31 02:34 | s-matsuo
3205 | 802737 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-07-13 | 1 | その他-保全G関連 |  | 571 | [16 empty] | 7 | [11 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-07-13 04:11 | s-matsuo | 2021-08-12 07:59 | s-matsuo
3206 | 802731 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-07-13 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-07-13 04:11 | s-matsuo | 2021-07-29 02:00 | s-matsuo
3207 | 802732 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-07-13 | 1 | その他-保全G関連 |  | 571 | [16 empty] | 7 | [11 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-07-13 04:12 | s-matsuo | 2021-08-12 03:57 | s-matsuo
3208 | 802174 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2021-06-07 | 1 | その他-保全G関連 | [18 empty] | 7 | [5 empty] | T-503減速機の動力線配管の固定具が外れている T-503モーター動力線配管の補修 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-13 04:22 | k-kawasaki | [8 empty] | モーター動力線配管補修
3209 | 802719 | 0 |  | 2 | 1 | 28 |  | 2021-07-12 | 1 | その他-保全G関連 |  | 548 | [8 empty] | 37 |  | 53 | [8 empty] | 出口ダクトエルボー部外装板一部剥がれの為、剥がれ箇所の取替補修 |  |  | H-101出口ﾀﾞｸﾄ外装板補修 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2021-07-13 05:45 | ju-takai | 2021-07-21 04:24 | ju-takai
3210 | 802740 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2021-07-15 | 1 | 軽故障修理 |  | 571 |  |  |  | A-27 1次分級コアーズ配管 整備 |  | 松浦 貴士 | [16 empty] | 配管破損 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2021-07-13 06:41 | syu-suzuki | 2021-08-20 07:12 | syu-suzuki
3211 | 802574 | 0 |  | 2 | 2 | 34 |  | 2021-07-02 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | 売店 換気扇 修理 | 167 | 伊藤 清治 | [16 empty] | 換気扇回転不良修理出来ず、交換が必要です。 | [5 empty] | 不要 | 1 | 0 | 2021-07-13 07:12 | se-ito | 2022-10-19 01:54 | m-kasukabe
3212 | 802430 | 0 |  | 2 | 4 | 75 |  | 2021-06-23 | 1 | 土建工事 |  | 548 | [8 empty] | 62 | [10 empty] | 施工 7/27完工（IEP 富士電設施工） 場所 組合事務所 機器名 2階天井部 状況 雨漏れあり。 その他 7/13確認・受付済み。 内容 天井ボード部分張替え。 | なし。 | なし。 | 組合事務所 2階 天井一部 劣化あり。 |  |  | なし。 |  |  | 不要 | 0 | 0 | 2021-07-13 07:15 | se-ito | 2021-08-12 00:01 | se-ito | [8 empty] | なし。
3213 | 802633 | 0 |  | 2 | 1 | 39 |  | 2021-07-07 | 1 | 点検検査 |  | 667 | [8 empty] | 47 | 127 | 53 | 127 | 65 | 127 | 21 | 127 | 7 | 0 |  | 施工 7/16完工（IEP） 場所 排水ろ過 機器名 ホイストクレーン K-115 内容 年次点検 7/16受検予定 | なし。 | なし。 | 年次点検。 |  |  | なし。 |  |  | 不要 | 0 | 0 | 2021-07-13 07:17 | se-ito | 2021-08-11 02:14 | se-ito | [8 empty] | なし。
3214 | 802661 | 0 |  | 2 | 1 | 43 |  | 2021-07-08 | 9 | 軽故障修理 |  | 548 | [8 empty] | 43 | 36 | 53 | 36 | 65 | 36 | 6 | 36 | 7 |  |  | 施工 7/8完工（IEP ㈱共同施工） 場所 TY包装場 機器名 包装機NO.1 状況 シュート部 管のズレ その他 7/8実施予定。 原課より、IEP 岩田さまへ連絡対応 | なし。 | シュート部への強打をしないこと。 | TY包装場NO.1シュート部のズレ。 |  |  | なし。 |  |  | 不要 | 0 | 0 | 2021-07-13 07:20 | se-ito | 2021-08-11 23:38 | se-ito | [8 empty] | なし。
3215 | 802697 | 0 |  | 2 | 3 | 39 |  | 2021-07-10 | 1 | 点検検査 | [24 empty] | 守衛本部、携帯用塩素ガス検知器① 年次点検が2021.8.19（次回点検日）となっております。 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2021-07-13 07:22 | se-ito | 2021-08-20 00:11 | sh-kawase
3216 | 802728 | 0 |  | 2 | 4 | 50 |  | 2021-07-13 | 1 | 軽故障修理 |  | 548 | [17 empty] | 0 |  | 施工 7/19完工（IEP 三栄空調施工） 場所 中間実験工場 機器名 測定室エアコン整備 状況 エアコン運転不能 その他 7/13確認 | なし。 | なし。 | 中間実験工場測定室エアコン運転不可 |  |  | なし。 |  |  | 不要 | 0 | 0 | 2021-07-13 07:25 | se-ito | 2021-08-11 01:14 | se-ito | [8 empty] | なし。
3217 | 802603 | 0 |  | 2 | 2 | 99 |  | 2021-07-06 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | U-300建屋コンセント設備 整備 | 43 | 川崎 幸一郎 |  |  | 13 |  | 18 |  | 8 |  | 29 |  | 2 | [5 empty] | 建屋に１００V電源がない箇所があり、閉鎖系冷却水に添加する薬剤投入に苦慮していたので、指定場所に100Vコンセントを設置した。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-07-13 07:26 | k-kawasaki | 2022-01-07 08:21 | k-kawasaki
3218 | 802730 | 0 |  | 2 | 4 | 34 |  | 2021-07-13 | 1 | 土建工事 |  | その他 | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 物流管理棟男子トイレ 修理 | 167 | 花岡 成実 | [11 empty] | 0 |  | 施工 8/2完工。 場所 物流管理棟 機器名 男子トイレ 状況 トイレの水が止まらなくなった。 内容 バルブの取替え その他 7/13受付 | なし。 | なし。 | 物流管理棟男子トイレ水が止まらなくなった。 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-07-13 07:28 | se-ito | 2021-09-09 06:57 | se-ito
3219 | 802744 | 0 |  | 2 | 1 | 81 |  | 2021-07-13 | 1 | 重故障修理 | 1 | 548 | [8 empty] | 31 | 127 | 43 | 127 | 46 | 127 | 4 | 127 | 7 | 0 |  | 施工 7/16完工。（7/31完工確認） 場所 F2倉庫 機器名 傾斜コンベヤ 状況 コンベヤベルトの破損 内容 ベルト取替 その他 7/16（金）午後での修理 原課より調達Gr（服部さま）並びに 代理店（太田廣）への調整済み | なし。 | なし。 | 工 7/16完工。（7/31完工確認） 場所 F2倉庫 機器名 傾斜コンベヤ 状況 コンベヤベルトの破損 内容 ベルト取替 |  |  | なし。 |  |  | 不要 | 0 | 0 | 2021-07-13 07:33 | se-ito | 2021-08-04 04:56 | se-ito | [8 empty] | なし。
3220 | 802741 | 0 |  | 2 | 1 | 81 |  | 2021-07-13 | 1 | 軽故障修理 |  | 548 | [8 empty] | 47 | 127 | 53 | 127 | 65 | 127 | 21 | 127 | 7 | 0 |  | 施工 7/16完工（IEP K2K施工） 場所 F2倉庫 機器名 傾斜コンベヤ 状況 コンベヤローラー（×2ケ）の脱着 その他 7/13確認、受付 7/16(金)13:00～15:00施工 ※日時指定 | なし。 | なし。 | 既存ローラー2箇所を取り外し、別の場所に取付ける。 |  |  | なし。 |  |  | 不要 | 0 | 0 | 2021-07-13 07:41 | se-ito | 2021-08-11 01:25 | se-ito | [8 empty] | なし。
3221 | 802742 |  |  |  | 1 | 55 |  | 2021-07-13 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | カーブコンベアベルトが切れかかってきている。 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2021-07-13 07:43 | se-ito | [10 empty] | 工事中止orダブり発注
3222 | 802743 | 0 |  | 2 | 1 | 82 |  | 2021-07-13 | 1 | 軽故障修理 |  | 548 | [8 empty] | 43 | 127 | 44 | 127 | 65 | 127 | 21 | 127 | 7 |  |  | 施工 7/14完工（IEP 中村工業） 場所 F1倉庫 機器名 包装機 状況 包装替え用のシュート部での亀裂 内容 亀裂箇所の溶接 その他 7/13確認、7/14に原課にて取外し 取付不要(原課で施工する) | なし。 | シュート部への強打をしない。 | 包装替え用のシュート部での亀裂。 |  |  | なし。 |  |  | 不要 | 0 | 0 | 2021-07-13 07:48 | se-ito | 2021-08-11 23:43 | se-ito | [8 empty] | なし。
3223 | 802745 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2021-07-12 | 1 | 軽故障修理 | [21 empty] | 安全カバー補修 |  |  | 安全ｶﾊﾞｰ不良 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-07-13 22:34 | syu-suzuki | 2021-07-21 06:57 | syu-suzuki
3224 | 802746 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2021-07-13 | 1 | 整備点検 |  | 571 | [22 empty] | 冷却水配管亀裂 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-07-13 22:36 | syu-suzuki | 2021-08-12 00:45 | syu-suzuki
3225 | 802713 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-07-12 | 1 | 整備点検 | [18 empty] | 7 |  |  |  | 操業上の理由 | 面間調整 | 面間調整 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-07-13 22:49 | s-hokazono | 2021-08-11 07:34 | s-hokazono
3226 | 802699 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-07-12 | 1 | 軽故障修理 |  | 571 | [8 empty] | 3 |  | 39 |  | 62 |  | 3 |  | 7 |  |  |  | インペラー摩耗 | 劣化部品取替 | ポンプ揚液不良の為に整備 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-07-13 22:51 | s-hokazono | 2021-08-11 08:05 | s-hokazono
3227 | 802704 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-07-10 | 1 | 軽故障修理 | [10 empty] | 47 |  | 38 |  | 62 |  | 12 |  | 7 |  |  |  | 現場雰囲気による外面腐食 | 配管取替 | 配管腐食 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-07-13 23:00 | s-hokazono | 2021-08-17 06:34 | s-hokazono
3228 | 802706 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2021-07-12 | 9 | 軽故障修理 |  | 571 | [8 empty] | 47 | 43 | 53 | 43 | 65 | 43 | 4 | 43 | 14 | [5 empty] | ｸﾞﾗﾝﾄﾞ締め代無し グランド部整備 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-14 02:05 | syu-suzuki
3229 | 802739 | 0 |  | 2 | 1 | 63 |  | 2021-07-13 | 1 | その他-保全G関連 |  | 548 | [8 empty] | 43 | [10 empty] | シバゲン行き配管（100A）ピンホール漏れ箇所のバンド当てにて対応。 |  |  | シバゲン行き処理水配管にピンホール漏れがある | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-07-14 03:03 | ju-takai | 2021-07-21 04:34 | ju-takai
3230 | 802753 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-07-14 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | F/P作業床 補修 | 166 | 小林 篤史 | [22 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-07-14 05:27 | s-matsuo | 2021-11-16 00:57 | s-matsuo
3231 | 802754 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-07-14 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | R-3F/P階段 補修 | 166 | 小林 篤史 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-07-14 05:29 | s-matsuo | 2021-11-16 00:57 | s-matsuo
3232 | 802755 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-07-14 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | R-3ドライヤー蒸気配管 取替 | 166 | 小林 篤史 | [10 empty] | 7 |  |  | スチーム配管製作、取外し、取付 | [8 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-07-14 05:31 | s-matsuo | 2021-10-03 23:09 | s-matsuo
3233 | 802756 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-07-14 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | 乾燥工程手摺り 補修 | 166 | 小林 篤史 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-07-14 05:32 | s-matsuo | 2021-11-16 00:57 | s-matsuo
3234 | 802757 | 0 |  | 2 | 1 | 104 |  | 2021-07-14 | 1 | 整備点検 |  | 571 | [8 empty] | 47 |  | 39 |  | 62 |  | 4 |  | 7 | [5 empty] | クレーン車輪 摩耗 月例点検指摘事項 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-07-14 07:11 | syu-suzuki | 2021-07-29 06:40 | syu-suzuki | [8 empty] | ギヤ付き車輪のキー溝加工（ギヤ側）する。ピン？丸キーでとりつけてあった。
3235 | 802578 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-07-02 | 1 | 整備点検 |  | 571 | [8 empty] | 41 | [13 empty] | スクリーン破れ | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-07-14 07:29 | m-kasukabe | 2021-08-12 08:04 | k-sugimachi | [8 empty] | 完工日：7/14
3236 | 802748 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2021-07-14 | 1 | 整備点検 | [18 empty] | 7 | [5 empty] | ホイスト年次点検 C-700,C-800,C-1700,C-1800 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-07-14 22:50 | k-kida | 2021-07-27 08:08 | k-kida
3237 | 802760 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-07-14 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-07-14 22:51 | s-matsuo | 2021-08-12 03:58 | s-matsuo
3238 | 802762 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-07-14 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-07-14 22:57 | s-matsuo | 2021-08-12 03:59 | s-matsuo
3239 | 802761 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-07-14 | 1 | その他-保全G関連 | [21 empty] | 防食塗装実施 | [8 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-07-14 22:58 | s-matsuo | 2021-07-29 02:14 | s-matsuo
3240 | 802639 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-07-07 | 9 | 整備点検 |  | 571 |  |  |  | P-539-1,2 D側配管 整備 |  | 樋口 宗孝 | [16 empty] | 配管補修 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2021-07-14 23:47 | k-sugimachi | 2021-09-08 00:07 | k-sugimachi | [8 empty] | 実施日：2021/07/19
3241 | 802641 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-07-08 | 1 | 整備点検 |  | 571 |  |  |  | マイクロ工程亀裂 整備 |  | 樋口 宗孝 | [16 empty] | 亀裂補修 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2021-07-15 00:38 | k-sugimachi | 2021-09-08 00:12 | k-sugimachi | [8 empty] | 実施日：2021/07/26
3242 | 802642 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-07-08 | 1 | 整備点検 |  | 571 |  |  |  | S-592-1~4 沈降槽亀裂 整備 |  | 樋口 宗孝 | [16 empty] | 亀裂補修 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2021-07-15 00:40 | k-sugimachi | 2021-09-08 00:15 | k-sugimachi | [8 empty] | 実施日：2021/07/21
3243 | 802643 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-07-08 | 1 | 整備点検 |  | 667 |  |  |  | C-1001-1～4 Wスクリュー上蓋 整備 |  | 樋口 宗孝 | [16 empty] | ダウン工事に伴うWスクリュー上蓋整備 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2021-07-15 00:45 | k-sugimachi | 2021-09-08 00:39 | k-sugimachi | [8 empty] | 実施日：2021/07/21
3244 | 802716 | 0 |  | 2 | 4 | 107 |  | 2021-07-11 | 1 | 整備点検 |  | 548 |  |  |  | U-400計器室クーラー 整備 |  | 樋口 宗孝 | [16 empty] | 洗浄必要 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2021-07-15 00:50 | k-sugimachi | 2021-09-08 00:43 | k-sugimachi | [8 empty] | 実施日：2021/7/29
3245 | 802729 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-07-13 | 9 | 整備点検 |  | 571 |  |  |  | T-631 Fシックナースプリットボックス攪拌機 整備 |  | 樋口 宗孝 | [16 empty] | サタケ攪拌機運転不可のため整備 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-07-15 00:53 | k-sugimachi | 2021-09-08 00:46 | k-sugimachi | [8 empty] | 実施日：2021/7/13
3246 | 802653 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-07-08 | 9 | 軽故障修理 |  | 571 | [22 empty] | S側配管振動対策のためモーター側プーリー変更し回転数を小さくする。 （ポンプ側SPB180,モーター側SPB170➡SPB160) | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-07-15 01:19 | k-sugimachi | 2021-08-13 07:29 | k-sugimachi | [8 empty] | 完工日：7/21
3247 | 802658 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-07-08 | 1 | 整備点検 |  | 571 | [22 empty] | 配管変更 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-07-15 01:23 | k-sugimachi | 2021-08-13 06:59 | k-sugimachi | [8 empty] | 完工日：7/28
3248 | 802659 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-07-08 | 1 | 整備点検 |  | 571 | [8 empty] | 29 |  | 51 |  | 60 |  | 4 |  | 11 | [5 empty] | ベアリングから異音あり | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-07-15 01:27 | k-sugimachi | 2021-08-13 06:55 | k-sugimachi | [8 empty] | 完工日：7/30
3249 | 802662 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-07-08 | 1 | 整備点検 |  | 571 | [22 empty] | 経年劣化及び廃盤型式により交換必要 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-07-15 01:39 | k-sugimachi | 2021-08-13 07:10 | k-sugimachi | [8 empty] | 完工日：7/26
3250 | 802663 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-07-08 | 1 | 整備点検 |  | 548 |  |  |  | F-196-1.2 ホッパー洗浄ﾉｽﾞﾙ 整備 |  | 宮崎 一真 | [16 empty] | 洗浄ノズル取付 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-07-15 01:42 | k-sugimachi | 2021-09-08 01:52 | k-sugimachi | [8 empty] | 実施日：2021/07/29
3251 | 802664 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-07-08 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | F-161-1 B.E亀裂整備 整備 | 212 | 宮崎 一真 | ta-iwata | 141 | [14 empty] | 亀裂有り | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-07-15 01:46 | k-sugimachi | 2021-10-13 05:04 | k-sugimachi
3252 | 802665 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-07-09 | 1 | 整備点検 |  | 571 |  |  |  | F-56 スクリューコンベア落ち口シュート 整備 |  | 宮崎 一真 | [16 empty] | 亀裂整備 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2021-07-15 01:49 | k-sugimachi | 2021-09-08 01:54 | k-sugimachi | [8 empty] | 実施日：2021/07/26
3253 | 802666 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-07-08 | 1 | 整備点検 |  | 571 | [8 empty] | 29 |  | 53 |  | 57 |  | 3 |  | 9 | [5 empty] | 異音有り 2021年4月に整備済み | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-07-15 01:50 | k-sugimachi | 2021-08-13 07:21 | k-sugimachi | [8 empty] | 完工日：7/26
3254 | 802667 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-07-08 | 1 | 整備点検 |  | 571 |  |  |  | F-196-2 ローター取替 整備 |  | 宮崎 一真 | [16 empty] | ステーター対策のためローター交換 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-07-15 01:52 | k-sugimachi | 2021-09-08 01:56 | k-sugimachi | [8 empty] | 実施日：2021/07/27
3255 | 802668 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-07-08 | 1 | 点検検査 | [5 empty] | F-62-2 大型1段目サイクロン亀裂 整備 | 212 | 宮崎 一真 | ta-iwata | 141 | [14 empty] | 亀裂有り | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-07-15 04:16 | k-sugimachi | 2021-10-13 05:05 | k-sugimachi
3256 | 802670 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-07-08 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | F-701-1-2 大型中型抽気チャンバー亀裂 整備 | 212 | 宮崎 一真 | ta-iwata | 141 | [14 empty] | 亀裂あり | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-07-15 04:19 | k-sugimachi | 2021-10-13 05:05 | k-sugimachi
3257 | 802671 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-07-08 | 1 | 整備点検 |  | 571 |  |  |  | F-161-2 B.E亀裂 整備 |  | 宮崎 一真 | [16 empty] | 亀裂補修 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2021-07-15 04:22 | k-sugimachi | 2021-09-08 01:57 | k-sugimachi | [8 empty] | 実施日：2021/07/23
3258 | 802672 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-07-08 | 1 | 整備点検 |  | 571 |  |  |  | F-60 マイクロフィードビン亀裂 整備 |  | 宮崎 一真 |  |  | 40 | [13 empty] | 亀裂整備 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2021-07-15 04:24 | k-sugimachi | 2021-09-08 01:59 | k-sugimachi | [8 empty] | 実施日：2021/07/27
3259 | 802673 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-07-08 | 1 | 整備点検 |  | 571 |  |  |  | F-210 ダクト亀裂 整備 |  | 宮崎 一真 |  |  | 40 | [13 empty] | 亀裂補修 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2021-07-15 04:28 | k-sugimachi | 2021-09-08 02:02 | k-sugimachi | [8 empty] | 実施日：2021/07/28
3260 | 802674 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-07-08 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | F-63-2.4 マイクロフィードビン亀裂 整備 | 212 | 宮崎 一真 | ta-iwata | 141 | [14 empty] | 亀裂有り | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-07-15 04:36 | k-sugimachi | 2021-10-13 05:06 | k-sugimachi
3261 | 802772 | 0 |  | 2 | 1 | 80 |  | 2021-07-15 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-07-15 04:40 | s-matsuo | 2021-07-29 02:16 | s-matsuo
3262 | 802773 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-07-15 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-07-15 04:40 | s-matsuo | 2021-07-29 02:21 | s-matsuo
3263 | 802694 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-07-09 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | ベアリング部から異音あり | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-07-15 04:43 | k-sugimachi | 2021-08-13 07:25 | k-sugimachi | [8 empty] | 完工日：7/26
3264 | 802774 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-07-15 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-07-15 04:48 | s-matsuo | 2021-07-29 02:21 | s-matsuo
3265 | 802733 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-07-13 | 9 | 軽故障修理 | [24 empty] | BOX不良 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-07-15 04:48 | k-sugimachi | 2021-08-13 07:33 | k-sugimachi | [8 empty] | 完工日：7/13
3266 | 802736 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-07-13 | 1 | 整備点検 |  | 571 |  |  |  | F-91 W-1溶解タンクドレン配管 整備 |  | 宮崎 一真 |  |  | 47 | [13 empty] | 蛇管穴開きの際に蛇管側に逆流して、生活排水に苛性の混入する可能性があるためドレン配管整備 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2021-07-15 04:51 | k-sugimachi | 2021-09-08 02:05 | k-sugimachi | [8 empty] | 実施日：2021/07/19
3267 | 802738 | 0 |  | 2 | 1 | 46 |  | 2021-07-13 | 1 | 整備点検 |  | 548 |  |  |  | Y-62ろ液タンク横歩廊 整備 |  | 宮崎 一真 |  |  | 47 | [13 empty] | ヒヤリハット対応 歩廊整備 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2021-07-15 04:53 | k-sugimachi | 2021-09-08 02:37 | k-sugimachi | [8 empty] | 実施日：2021/07/26
3268 | 802695 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-07-09 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | F-173-2 No2バグフィルターダクト 整備 | 212 | 宮崎 一真 | [16 empty] | ダクト折損 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-07-15 04:56 | k-sugimachi | 2021-10-13 06:30 | k-sugimachi
3269 | 802775 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2021-07-15 | 9 | 軽故障修理 | [24 empty] | 吐出T管の穴空き | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-07-15 07:19 | syu-suzuki | 2021-07-21 05:51 | syu-suzuki
3270 | 802777 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2021-07-20 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 配管整備 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-07-15 07:20 | syu-suzuki | 2021-08-06 07:08 | syu-suzuki
3271 | 802563 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2021-07-01 | 9 | 重故障修理 | 1 | 571 | [8 empty] | 47 | 127 | 53 | 127 | 65 | 127 | 21 | 127 | 7 | [5 empty] | ピック槽穴開き ピック槽穴開き補修願う | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-15 07:31 | syu-suzuki
3272 | 802763 | 0 |  | 2 | 1 | 6 |  | 2021-07-15 | 1 | その他-保全G関連 |  | 571 | [8 empty] | 2 | 40 | 43 |  | 65 |  | 3 |  | 7 |  |  |  | ｸﾞﾘｽ切れによるﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ破損 | ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ交換、ﾌｧﾝ側とﾌﾟｰﾘｰ側のｹｰｽ入替え。 | 異音あり | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-07-15 07:53 | k-kida | 2021-07-16 08:09 | k-kida
3273 | 802770 | 0 |  | 2 | 2 | 80 |  | 2021-07-15 | 1 | その他-保全G関連 | [21 empty] | 無線中継器用コンセントが作業性の悪い箇所にあったのでコンセントを移設 | 無線中継器用コンセントが作業性の悪い箇所に設置されていた。 | 作業性の良い箇所へコンセントを移設 | 無線中継器用コンセントが作業性の悪い箇所にあったのでコンセントを移設 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2021-07-15 07:54 | k-kawasaki | 2021-08-06 08:01 | k-kawasaki
3274 | 802765 | 0 |  | 2 | 1 | 6 |  | 2021-07-15 | 1 | その他-保全G関連 |  | 571 |  |  |  | MT工場 工業用水配管 補修 |  | 楠木 克弘 | [8 empty] | 19 |  | 7 |  |  |  | 排水溝Ｙ時部の骨部が腐食脱落して上蓋跳ね上がる | アングルにて骨部設置 | 排水溝Ｙ時部の骨部が腐食脱落して上蓋跳ね上がりる | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2021-07-15 07:56 | k-kida | 2021-08-24 08:48 | k-kida
3275 | 802766 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2021-07-15 | 1 | 整備点検 |  | 571 | [16 empty] | 7 |  |  |  | 長期停止による分解整備 | 接液部の分解整備、プーリー錆により磨き | 稼動に当たり長期停止による分解整備 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-07-15 07:58 | k-kida | 2021-07-27 08:11 | k-kida
3276 | 802771 | 0 |  | 2 | 1 | 6 |  | 2021-07-30 | 1 | 軽故障修理 |  | 571 | [8 empty] | 31 | [5 empty] | 4 |  | 7 |  |  |  | 稼動盤側より7枚目と、23枚目の圧搾膜が破れている。 | 圧搾膜の交換 | 圧搾膜破れ | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-07-15 08:08 | k-kida | 2021-08-04 04:17 | k-kida
3277 | 802550 | 0 |  | 2 | 1 | 46 |  | 2021-06-30 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | Y-23-2 デカンターフィードタンクスクリーン 整備 | 212 | 宮崎 一真 | [16 empty] | ストレーナー穴開きの為作成 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-07-15 09:13 | k-sugimachi | 2021-10-13 06:29 | k-sugimachi
3278 | 802634 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-07-07 | 9 | 軽故障修理 |  | 571 | [8 empty] | 43 |  | 50 |  | 62 |  | 4 |  | 7 | [5 empty] | カバーライナーから漏れ有り | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-07-15 09:15 | k-sugimachi | 2021-08-12 08:31 | k-sugimachi | [8 empty] | 完工日：7/7
3279 | 802589 | 0 |  | 2 | 4 | 83 |  | 2021-07-05 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | エアコン能力低下 点検清掃願う | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-15 22:14 | syu-suzuki
3280 | 802590 | 0 |  | 2 | 4 | 104 |  | 2021-07-05 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | エアコン能力低下 エアコン点検清掃願う | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-15 22:14 | syu-suzuki
3281 | 802588 | 0 |  | 2 | 4 | 83 |  | 2021-07-05 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | 能力低下 エアコン点検 清掃願う | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-15 22:15 | syu-suzuki
3282 | 802781 | 0 |  | 2 | 1 | 104 |  | 2021-07-16 | 1 | 軽故障修理 |  | 571 | [22 empty] | AVバルブ 洩れ | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2021-07-16 01:09 | syu-suzuki | 2021-08-12 01:26 | syu-suzuki
3283 | 802785 | 0 |  | 2 | 3 | 72 |  | 2021-07-16 | 1 | 点検検査 | [24 empty] | ｻﾞﾙﾄﾘｳｽ製天秤校正(ED224S,CPA224S)2台 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2021-07-16 02:44 | k-kida | 2021-08-12 00:04 | sh-kawase
3284 | 802780 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-07-15 | 9 | 軽故障修理 |  | 571 |  |  |  | F-46 タンク循環塩ビ配管 整備 |  | 宮崎 一真 |  |  | 43 | [13 empty] | 配管から漏れありのため塩ビ配管補修 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2021-07-16 02:51 | k-sugimachi | 2021-09-08 02:07 | k-sugimachi | [8 empty] | 実施日：2021/07/15
3285 | 802640 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-07-07 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | エアーチャンバー内のエアー抜け | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-07-16 02:57 | k-sugimachi | 2021-08-13 07:05 | k-sugimachi | [8 empty] | 完工日：7/27
3286 | 802769 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-07-15 | 1 | 整備点検 |  | 571 | [8 empty] | 43 |  | 50 |  | 62 |  | 4 |  | 9 | [5 empty] | 北側スラリー洩れ 北側の液側・オイル側ダイヤフラム弁取替 オイル入替 フラッシング | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-07-16 03:02 | k-sugimachi | 2021-08-11 00:53 | k-sugimachi | [8 empty] | 施工日：7/27
3287 | 802181 | 0 |  | 2 | 1 | 30 |  | 2021-06-07 | 1 | その他-保全G関連 |  | 定期整備 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 仕上げ製缶工場排水ピット 整備 | 204 | 春日部 真人 |  |  | 47 | 127 | 53 | 127 | 65 | 127 | 9 | 127 | 7 | 0 |  | 施工 8/31完工 場所 仕上げ 製缶工場 機器名 排水ピット 内容 ピット内清掃作業 堆積物の袋詰め作業 指定場所までの運搬作業 | なし。 | なし。 | ピット内たい積物あり。 | なし。 |  | なし。 |  |  |  | 2 | 0 |  |  | 2021-09-09 07:33 | se-ito
3288 | 802789 | 0 |  | 2 | 3 | 83 |  | 2021-07-16 | 9 | 整備点検 |  | 571 | [8 empty] | 1 |  | 36 |  | 41 |  | 44 |  | 17 |  |  | バルブ本体、ダイヤフラム点検するも異常なし。底抜き手動バルブ付近に異物噛み込み有り。 閉塞により流量流れず。原課にて異物除去実施にて良好。 | 配管異物混入。 | なし | 自動弁全開にするも流量流れず。 |  |  | なし。 |  |  | 要 | 0 | 0 | 2021-07-16 06:44 | r-yamashita | 2021-08-10 05:26 | r-yamashita | [8 empty] | リミットスイッチ作動不良により取替実施。
3289 | 802792 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-07-16 | 1 | その他-保全G関連 |  | 571 | [8 empty] | 38 | 37 | 40 | 37 | 62 | 37 | 4 | 37 | 7 |  |  | 駆動チェーン、2次側チェーン交換 | 異音・振動共に改善された。 |  | 駆動系統のチェーン緩みが大きく、1周毎に負荷変動がある。 負荷変動のたびに異音・振動が発生している。 異音箇所と思われる摺動部に潤滑スプレーを散布したが、解消されず。 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-07-16 07:31 | s-matsuo | 2021-07-29 02:41 | s-matsuo | [8 empty] | 振幅、速度で良化傾向が確認できたが加速度O/Aでは変化が見られなかった。 減速機後継機種を検討する。
3290 | 802793 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-07-16 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | DA124SC 整備 |  | 小林 篤史 | [10 empty] | 7 |  |  | スプロケット整備 | [8 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-07-16 07:45 | s-matsuo | 2021-08-30 00:50 | s-matsuo
3291 | 802794 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-07-16 | 1 | その他-保全G関連 |  | 571 | [28 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-07-16 07:48 | s-matsuo | 2021-08-12 04:13 | s-matsuo
3292 | 802693 | 0 |  | 2 | 4 | 6 |  | 2021-07-08 | 1 | その他-保全G関連 |  | 548 | [20 empty] | 下駄箱の耐震化(固定)工事 | 下駄箱の固定 | 総合試験室の出入り口に設置してある下駄箱の固定がされておらず、地震の際等に倒れてくる恐れがあるため、耐震化工事を行う 総合試験室下駄箱の耐震化（壁固定） | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-16 08:18 | k-kida
3293 | 802205 | 0 |  | 2 | 4 | 26 |  | 2021-06-08 | 1 | 軽故障修理 |  | 571 | [8 empty] | 62 | [11 empty] | ﾎﾟﾝﾌﾟ基礎ｺﾝｸﾘｰﾄが割れ。 | 新たな型枠にｺﾝｸﾘｰﾄ打設。 | ポンプ台浮き上がりによりｺﾝｸﾘｰﾄが割れている 浮き上がり部のｺﾝｸﾘｰﾄは斫り、新たにｺﾝｸﾘｰﾄ打設。 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-16 08:21 | k-kida
3294 | 802327 | 0 |  | 2 | 1 | 6 |  | 2021-06-16 | 1 | 軽故障修理 |  | 667 | [8 empty] | 40 |  | 38 |  | 62 |  | 19 |  | 7 |  |  |  | 経年使用による濾板亀裂 | 亀裂箇所の修理 | 濾板亀裂 濾板亀裂により亀裂箇所の修理 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-16 08:30 | k-kida
3295 | 802786 | 0 |  | 2 | 1 | 28 |  | 2021-07-16 | 1 | その他-保全G関連 |  | 571 | [8 empty] | 47 | [13 empty] | 不要配管撤去 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2021-07-16 08:31 | ju-takai | 2021-08-12 02:56 | ju-takai
3296 | 802787 | 0 |  | 2 | 3 | 28 |  | 2021-07-16 | 1 | その他-保全G関連 |  | 571 | [8 empty] | 26 | [5 empty] | 39 |  |  |  |  | 一部ケーブルダクト取替 |  |  | ダクト破損 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-07-16 08:34 | ju-takai | 2021-08-12 02:54 | ju-takai
3297 | 802657 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2021-07-08 | 9 | 軽故障修理 |  | 571 | [8 empty] | 31 |  | 43 |  | 55 |  | 12 | 50 | 7 |  |  |  | ﾎｯﾊﾟｰ内側のﾃﾌﾛﾝ破れ | ﾃﾌﾛﾝ破れの部の切り取り、切り取り部にﾃﾌﾛﾝ張り | F-400 No.1ﾎｯﾊﾟｰ内側のﾃﾌﾛﾝ破れあり ﾃﾌﾛﾝ破れの補修 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-16 08:35 | k-kida
3298 | 802577 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2021-07-02 | 9 | 点検検査 | [22 empty] | ジェットミル点検用の足場組立 | ジェットミル点検用の足場組立 | ジェットミル点検用に足場組立 ジェットミル用足場組立 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-16 08:37 | k-kida
3299 | 801596 | 0 |  | 2 | 2 | 33 |  | 2021-04-27 | 1 | 軽故障修理 |  | 571 | [8 empty] | 8 |  | 18 |  | 22 | 35 | 37 |  | 4 |  |  |  | トロリー線に欠けがあり、そこで集電装置が外れ、動作不能になる。 | 集電装置を前後用に変更 | C-1700ホイスト電気ケーブルに欠けがあり、そこでホイスト停止してしまうと、動作不能になる。 電気ケーブル補修 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-16 08:42 | k-kida
3300 | 802571 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2021-07-01 | 1 | 軽故障修理 |  | 571 | [20 empty] | トロリー線のサポート間隔が広く、走行振動でトロリー線がバタバタし集電装置が外れ、作動不良となる | 緊急的に電源供給をトロリーからケーブル供給に変更。 | トロリー線劣化の為、ホイスト途中停止する C-1700トロリー線交換 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-16 08:47 | k-kida
3301 | 802328 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2021-06-16 | 1 | 軽故障修理 |  | 571 | [8 empty] | 39 | 3 | [6 empty] | 7 |  |  |  | 掻取り装置本体の旋回スリーブ取付け穴摩耗によりガタあり。 | ボーリング加工、スリーブ挿入 | 旋回スリーブ取付け穴摩耗 旋回スリーブ取付け穴摩耗によりボーリング加工、スリーブ挿入 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-16 08:50 | k-kida
3302 | 802801 | 0 |  | 2 | 3 | 99 |  | 2021-07-21 | 1 | 軽故障修理 |  | 571 | [8 empty] | 50 | 60 | 35 | 60 | 5 |  | 39 | 60 | 17 |  |  | バルブ本体動作不良の兆候が見られるためC系ダウンに合わせて取替実施。 | 劣化 | なし | V390 作動不良気味の為にﾀﾞｳﾝ中にて取替を行う。 |  |  | なし |  |  | 要 | 0 | 0 | 2021-07-16 08:52 | r-yamashita | 2021-07-30 05:31 | r-yamashita | [8 empty] | なし
3303 | 802782 | 0 |  | 2 | 3 | 14 |  | 2021-07-16 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-10-25 | 2021-10-16 |  | E-219-5 底自動弁 整備 | 31 | 山下 良治 | M-SAKAKURA | 309 | [11 empty] | CV取外し手動ﾊﾞﾙﾌﾞ及び配管制作取替 |  |  | 作動不良 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-07-16 09:01 | r-yamashita | 2021-12-28 00:45 | r-yamashita
3304 | 802808 | 0 |  | 2 | 1 | 58 |  | 2021-07-16 | 9 | 整備点検 |  | その他 | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021-08-09 | 医薬 T-245付き フラッシュ弁 V230 整備 | 167 | 桐生 英樹 |  |  | 32 | 3 | 53 | 3 | 52 | 3 | 2 | 3 | 7 | 0 |  | 施工 8/12完工 場所 医薬工場 機器名 T-245付きフラッシュ弁 機器番号 V230整備 状況 弁の 上下動作時、下降時に引っ掛かり有り。 カッカッと段々に降りてくる状態。 一番ひどいときは、下降の動作しない。 内容 弁の点検・整備 | なし。 | なし。 | 弁棒部 上下動作 下降時に引っ掛かり有り。 カッカッと段々に降りてくる状態。 一番酷いときは下降動作せず。 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-07-18 22:33 | se-ito | 2021-09-09 06:29 | se-ito
3305 | 802614 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2021-07-06 | 9 | 重故障修理 | 1 | [9 empty] | 31 | 116 | 38 | 116 |  |  | 12 |  | 7 |  |  |  | 窒素ライン腐食 | 部分取替え | KT希釈設備窒素ライン腐食 KT希釈設備窒素配管交換 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-18 23:06 | k-kida
3306 | 802647 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-07-08 | 9 | 軽故障修理 | [23 empty] | 配管取替 | 配管折損 配管製作・取付 施工時間が確保できない為、ソケット等の取付のみでも可 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-18 23:13 | s-hokazono
3307 | 802751 | 0 |  | 2 | 4 | 39 |  | 2021-07-14 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | 貨物車荷台塗装 整備 | 167 | 米川 光弘 | [16 empty] | 貨物車荷台塗装剝がれ腐食有り | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2021-07-18 23:39 | se-ito | 2021-09-06 04:45 | t-sugiura
3308 | 802776 | 0 |  | 2 | 1 | 39 |  | 2021-07-15 | 9 | 軽故障修理 |  | その他 | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 排水ろ過 逆洗ポンプ P-143-3 整備 | 167 | 米川 光弘 |  |  | 2 | 3 | 53 | 3 | 65 | 3 | 3 | 3 | 7 | 0 |  | 施工 8/5完工。 場所 排水ろ過工程 機器名 逆洗ポンプ№3 機器番号 P-143-3 状況 手廻しができない。 | 異物の噛み込み。 | ストレーナ設置を検討。 | 手回し不可能。 | なし。 |  | なし。 |  |  | 要 | 2 | 0 | 2021-07-18 23:42 | se-ito | 2021-09-09 07:21 | se-ito
3309 | 802788 | 0 |  | 2 | 1 | 73 |  | 2021-07-14 | 1 | 整備点検 |  | その他 | 2021-11-22 | 2021-11-22 | 2021-11-22 | アイアンクレー集積場 排水ピット撹拌機 修理 | 167 | 倉田 利寛 |  |  | 47 | 127 | 53 | 127 | 62 | 127 | 4 | 127 | 7 | 0 |  | 施工 11/22完工 場所 アイアンクレー堆積場 機器名 排水ピット撹拌機 状況 電動機 安全カバー 並びに撹拌機安全カバーの腐食、一部欠落 内容 それぞれの安全カバーの修理。 | なし。 | なし。 | 経年による劣化のため、モーターカバーなどの錆付きが著しく、破損する前に修理して安全に使用したい。 | なし。 |  | なし。 |  |  | 要 | 2 | 0 | 2021-07-18 23:47 | se-ito | 2021-11-22 06:54 | se-ito
3310 | 802802 | 0 |  | 2 | 1 | 58 |  | 2021-07-15 | 1 | 軽故障修理 |  | その他 | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 医薬工場 南側 水配管 修理 | 167 | 桐生 英樹 |  |  | 43 | 116 | 50 | 116 | 62 | 116 | 12 | 116 | 7 | 0 |  | 施工 8/27完工。 場所 医薬工場 機器名 水配管修理 状況 配管ラック上の水配管より水漏れ。 | なし。 | なし。 | 配管ラック上の上水配管より滲みが生じており修理が必要な状況です。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-07-18 23:50 | se-ito | 2021-09-09 06:26 | se-ito
3311 | 802803 | 0 |  | 2 | 1 | 58 |  | 2021-07-15 | 1 | 軽故障修理 |  | 548 | [8 empty] | 47 | 127 | 53 | 127 | 65 | 127 | 21 | 127 | 7 | 0 |  | 施工 8/4完工（IEP 中村工業施工） 場所 医薬工場 機器名 T-503（排水タンク） 状況 タンク脚にある配管サポートが点検時に 点検員に接触する。（ヒヤリハット案件） 内容 サポート（×7箇所）の切除 | なし。 | なし。 | タンク脚にある配管サポートが点検時に点検員に接触する。（ヒヤリハット案件） |  |  | なし。 |  |  | 不要 | 0 | 0 | 2021-07-18 23:53 | se-ito | 2021-08-11 01:54 | se-ito | [8 empty] | なし。
3312 | 802791 | 0 |  | 2 | 2 | 34 |  | 2021-07-16 | 1 | 整備点検 |  | その他 | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 無機品質管理部 粉砕室 エアコン室外機 修理 | 167 | 廣岡 充宏 |  |  | 5 | 28 | 11 | 28 | 22 | 28 | 23 | 28 | 2 | 0 |  | 施工 8/24完工。 場所 無機品質管理部 粉砕室 機器名 エアコン用 室外機 状況 異音 室外機より ファン(？)の接触音がある。 | なし。 | なし。 | 室外機より ファン(？)の接触音がある。 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-07-19 00:14 | se-ito | 2021-09-09 06:44 | se-ito
3313 | 802805 | 0 |  | 2 | 1 | 58 |  | 2021-07-16 | 1 | 整備点検 |  | 548 | [8 empty] | 43 | 127 | 39 | 127 | 62 | 53 | 2 | 53 | 7 | 0 |  | 施工 7/20完工（IEP 中村工業施工） 場所 医薬工場 機器名 T-365付きフラッシュ弁 機器番号 V250 状況 弁について、漏れ（にじみ）あり。 内容 取外し＋分解整備 | なし。 | なし。 | T-365底フラッシュ弁V250について、にじみの兆候あり。 |  |  | なし。 |  |  | 不要 | 0 | 0 | 2021-07-19 00:20 | se-ito | 2021-08-11 01:35 | se-ito | [8 empty] | なし。
3314 | 802804 | 0 |  | 2 | 4 | 58 |  | 2021-07-15 | 1 | 軽故障修理 |  | 548 | [17 empty] | 0 |  | 施工 7/20完工（IEP 川畑組施工） 場所 農薬 原料１号倉庫 機器名 農薬 原料１号倉庫 状況 ①倉庫基礎の割れ ②南側扉 レール基礎の割れ | なし。 | なし。 | 状況 ①倉庫基礎の割れ ②南側扉 レール基礎の割れ |  |  | なし。 |  |  | 不要 | 0 | 0 | 2021-07-19 00:22 | se-ito | 2021-08-11 01:40 | se-ito | [8 empty] | なし。
3315 | 802795 | 0 |  | 2 | 2 | 34 |  | 2021-07-16 | 1 | その他-保全G関連 | [24 empty] | コンプレッサーの故障により製氷できない。 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2021-07-19 00:26 | se-ito | 2021-08-01 23:30 | sh-kawase
3316 | 802797 | 0 |  | 2 | 1 | 73 |  | 2021-07-16 | 1 | 点検検査 | [24 empty] | 社用車の12か月点検 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2021-07-19 00:31 | se-ito | 2021-08-06 04:14 | t-sugiura
3317 | 802784 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2021-07-14 | 1 | 軽故障修理 |  | 571 | [8 empty] | 43 |  | 53 |  | 63 |  | 4 |  | 14 | [5 empty] | ｻｲﾄﾞ板から鉱石の漏れ |  |  | ・減速機オイル漏れ修理は定期修理時に実施 |  |  | 要 | 0 | 0 | 2021-07-19 01:10 | syu-suzuki | 2021-08-06 07:11 | syu-suzuki | [8 empty] | ・サイド板シール交換 ・現課よりテール軸の交換を依頼され交換する。 一部寸法違いで加工して取り付ける。 予備として軸、スプロケット（上下）購入願う。
3318 | 802810 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2021-07-19 | 9 | 軽故障修理 |  | 571 | [8 empty] | 38 | 118 | 39 | 42 | 65 | 42 | 12 | 37 | 14 | 24 |  | ディスチャージローラー中間スプロケットメタル整備 |  |  | 中間軸不良 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-07-19 01:12 | syu-suzuki | 2021-07-21 04:29 | syu-suzuki | [8 empty] | スプロケット摩耗著しいため要準備 ピンの摩耗も著しいため制作中
3319 | 802806 | 0 |  | 2 | 1 | 40 |  | 2021-07-18 | 9 | 重故障修理 | 1 |  |  |  |  | 戻り淡塩水配管 取替 |  | 京極 啓介 | [16 empty] | 配管亀裂により漏れ | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-07-19 02:08 | ju-takai | 2021-08-30 04:13 | ju-takai
3320 | 802021 | 0 |  | 2 | 1 | 54 |  | 2021-05-28 | 1 | その他-保全G関連 |  | 571 |  |  |  | T-115濃硫酸タンク階段踊り場 補修 |  | 坂倉 洋一 |  |  |  |  | 38 |  |  |  | 12 |  | 7 |  |  | 階段トップ踊り場サポート取替補修 |  |  | 濃硫酸タンク階段踊り場サポート不足 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-07-19 02:11 | ju-takai | 2021-08-24 22:38 | ju-takai
3321 | 802817 | 0 |  | 2 | 1 | 97 |  | 2021-07-19 | 1 | その他-保全G関連 |  | 571 | [8 empty] | 31 |  | 43 | 47 | 62 | 47 | 4 |  | 7 |  |  |  | アーム取付けボルト折損 | 折損ボルト取外し、ボルト取替え | 西側アーム取付けボルトが濾板付け根で折損の為、取外し。 新品ボルトに入替え。 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2021-07-19 02:29 | k-kida | 2021-07-19 08:11 | k-kida
3322 | 802821 | 0 |  | 2 | 1 | 30 |  | 2021-07-19 | 1 | その他-調達G関連 | [5 empty] | ガス検知器XP-3110/11016304の 校正 | 356 | 山本 真生 | [23 empty] | 2 | 0 | 2021-07-19 04:32 | mas-yamamoto | 2021-09-27 07:08 | sh-kawase
3323 | 802822 | 0 |  | 2 | 1 | 30 |  | 2021-07-19 | 1 | その他-調達G関連 | [5 empty] | ガス検知器XP-3110/11001899の 校正 |  | 山本 真生 | [23 empty] | 0 | 0 | 2021-07-19 04:34 | mas-yamamoto | 2021-08-25 04:05 | sh-kawase
3324 | 802826 | 0 |  | 2 | 1 | 30 |  | 2021-07-19 | 1 | その他-調達G関連 | [5 empty] | ガス検知器XP-3110/11016303の 校正 |  | 山本 真生 | [23 empty] | 0 | 0 | 2021-07-19 04:35 | mas-yamamoto | 2021-08-25 04:05 | sh-kawase
3325 | 802824 | 0 |  | 2 | 1 | 37 |  | 2021-07-19 | 1 | その他-調達G関連 | [31 empty] | 0 | 0 | 2021-07-19 04:41 | mas-yamamoto | 2021-08-12 00:05 | sh-kawase
3326 | 802825 | 0 |  | 2 | 1 | 30 |  | 2021-07-19 | 1 | その他-調達G関連 | [5 empty] | 酸素濃度計校正XO-326ⅡSA/AS15655の 校正 | 356 | 山本 真生 | [23 empty] | 2 | 0 | 2021-07-19 04:42 | mas-yamamoto | 2021-09-24 05:33 | sh-kawase
3327 | 802814 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2021-07-20 | 1 | 軽故障修理 |  | 571 | [8 empty] | 43 | 116 | 50 | 116 | 49 | 116 | 4 | 116 | 7 | [5 empty] | 穴あき | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-07-19 06:20 | syu-suzuki | 2021-07-21 05:50 | syu-suzuki
3328 | 802815 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2021-07-20 | 1 | 軽故障修理 |  | 571 | [8 empty] | 43 | 116 | [12 empty] | エアー配管穴あき | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-07-19 06:22 | syu-suzuki | 2021-07-21 06:55 | syu-suzuki
3329 | 802270 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2021-06-14 | 9 | 軽故障修理 |  | 571 | [8 empty] | 3 | 127 | 50 | 127 | 65 | 127 | 4 | 127 | 7 | [5 empty] | 点検口より粉漏れあり 点検口整備 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-19 06:24 | syu-suzuki
3330 | 802827 | 0 |  | 2 | 1 | 61 |  | 2021-07-19 | 9 | 軽故障修理 |  | 548 | [8 empty] | 47 | 3 | 53 | 3 | 62 | 3 | 3 | 3 | 7 | 168 |  | 施工 7/20～7/26（IEP 水谷電機、K2K、吉村鉄工施工） 場所 技研棟 104号室 と 204号室 機器名 各ドラフト 状況 1）104号室の ドラフトは異音。 2）204号室の ドラフト引きが弱い。 その他 1）104号室 電動機整備 2）204号室 ファン整備 | なし。 | なし。 | ・104号ドラフトは異音 ・204号ドラフトは性能低下 |  |  | なし。 |  |  | 不要 | 0 | 0 | 2021-07-19 07:59 | se-ito | 2021-08-11 23:30 | se-ito | [8 empty] | なし。
3331 | 802712 | 0 |  | 2 | 4 | 61 |  | 2021-07-12 | 1 | 土建工事 |  | その他 | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 技研棟 306号室 排煙装置 窓 整備 | 167 | 清水 仁司 | [11 empty] | 0 |  | 施工 8/5完工。 場所 技研棟 306号室 機器名 排煙装置 状況 排煙装置の窓を開閉させているアームが固着し、 動かない。 内容 アーム部の分解、手入れ その他 原課にて業者（楠戸工業）へ連絡し、 状況確認済み。 | なし。 | なし。 | 排煙装置の窓を開閉させているアームが固着し、動かない。 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-07-19 08:05 | se-ito | 2021-09-09 07:37 | se-ito
3332 | 802828 | 0 |  | 2 | 1 | 63 |  | 2021-07-17 | 1 | その他-保全G関連 | [10 empty] | 43 |  | 38 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 100A配管（SGP）よりSUS配管へ変更し取替 |  |  | A重油サービスタンク西側で上水配管漏れ | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-07-19 08:36 | ju-takai | 2021-08-05 23:27 | ju-takai
3333 | 802834 | 0 |  | 2 | 1 | 6 |  | 2021-07-19 | 1 | 軽故障修理 |  | 571 | [10 empty] | 38 | 115 |  |  | 12 | 115 | 7 |  |  |  | 経年使用による濾板の２５Ａネジノズルの腐食 | 腐食ネジノズル切断後、新品溶接補修 | パイプネジ部が腐食しており、パイプが取り付けれられない | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-07-19 22:31 | k-kida | 2021-08-02 08:49 | k-kida
3334 | 802835 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2021-07-20 | 9 | 軽故障修理 |  | 571 | [8 empty] | 2 | 3 | 53 | 3 | 65 | 112 | 12 | 3 | 7 |  |  | K-80ボックス交換 |  |  | BOX油洩れ大 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-07-19 22:48 | syu-suzuki | 2021-07-21 04:21 | syu-suzuki
3335 | 802812 | 0 |  | 2 | 1 | 64 |  | 2021-07-26 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | S-8892 灰補集装置のろ布よりリークがある為、ろ布取替およびリテーナー締め込み部の確認が必要な状況。 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-07-19 23:01 | ju-takai | 2021-08-12 02:56 | ju-takai
3336 | 802696 | 0 |  | 2 | 1 | 68 |  | 2021-07-09 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | P-6646 汽力発電所泡消火ポンプ 整備 | 342 | 高井 順 | [16 empty] | P-6646 汽力発電所泡消火ポンプの軸受油が漏洩する為、整備が必要な状況となります。 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-07-19 23:02 | ju-takai | 2021-12-28 02:37 | ju-takai
3337 | 802076 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2021-06-01 | 1 | 軽故障修理 |  | 571 | [8 empty] | 39 |  | 39 |  | 65 | 99 | 4 |  | 7 |  |  |  | コンベアベルトとの接触による摩耗 | スカート交換 | C-1301ｽｶｰﾄが摩耗している ｽｶｰﾄ交換 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-19 23:09 | k-kida
3338 | 802818 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-07-19 | 9 | 軽故障修理 |  | 571 | [22 empty] | オイル漏れによりBOX交換 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-07-19 23:12 | k-sugimachi | 2021-08-13 07:31 | k-sugimachi | [8 empty] | 完工日：7/21
3339 | 802820 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-07-19 | 9 | 軽故障修理 |  | 571 |  |  |  | F-38-2 ポンプS側配管 整備 |  | 宮崎 一真 |  |  | 43 | [13 empty] | S側配管から漏れありのため配管補修 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2021-07-19 23:16 | k-sugimachi | 2021-09-08 02:11 | k-sugimachi | [8 empty] | 実施日：2021/07/20
3340 | 802816 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-07-19 | 1 | 整備点検 |  | 571 |  |  |  | P-557-2 真空ポンプVベルト 整備 |  | 樋口 宗孝 | [16 empty] | Vベルトスリップのため取替 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2021-07-19 23:20 | k-sugimachi | 2021-09-08 00:52 | k-sugimachi | [8 empty] | 実施日：2021/07/21
3341 | 802842 | 0 |  | 2 | 4 | 34 |  | 2021-07-20 | 1 | 土建工事 |  | その他 | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 旧検査棟 上水道配管の呼び出し 整備 | 167 | 松田 直樹 | [11 empty] | 0 |  | 施工 8/26完工。 場所 旧検査棟（有機品質管理部） 機器名 上水道配管 状況 製氷機設置に伴う配管呼出し。 | なし。 | なし。 | 製氷器設置のため、上水道配管に呼出しを取付ける。 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-07-20 01:11 | se-ito | 2021-09-09 06:37 | se-ito
3342 | 802837 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2021-07-20 | 9 | 軽故障修理 |  | 571 | [8 empty] | 43 | 3 | 50 | 3 | 65 | 4 | 4 | 3 | 7 | [5 empty] | ケーシングより洩れあり | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-07-20 01:54 | syu-suzuki | 2021-07-26 02:53 | syu-suzuki
3343 | 801499 | 0 |  | 2 | 1 | 97 |  | 2021-04-21 | 1 | その他-保全G関連 |  | 571 | [10 empty] | 43 |  |  |  | 4 |  | 7 |  |  |  | ピットポンプ制御盤取付け支柱、土間取付け部で腐食。 | 土間取付け部補修。 | 支柱破損 P-864-6制御盤支柱補修 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-20 02:09 | k-kida
3344 | 802840 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2021-07-19 | 9 | 軽故障修理 |  | 571 | [8 empty] | 44 | 112 | 3 | 112 |  |  | 4 | 40 | 7 | 5 |  |  |  |  | ｵｲﾙﾎﾞｯｸｽ不良 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-07-20 02:43 | syu-suzuki | 2021-07-20 06:50 | syu-suzuki
3345 | 801317 | 0 |  | 2 | 4 | 28 |  | 2021-04-13 | 1 | 土建工事 | [24 empty] | トイレ貯水槽の水が止まらない S専計器室1Fトイレ貯水槽点検整備 トイレ貯水槽の水が止まらないので点検整備をして頂きたい。 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-20 03:45 | s-hokazono
3346 | 801827 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-05-18 | 1 | 軽故障修理 | [14 empty] | 62 |  | 8 |  | 11 | [5 empty] | ベベルBOX軸受け部と安全カバーに接触ありの為整備 S-406 ｾｶﾝﾄﾞｸﾗｼﾌｧｲﾔｰ 安全ｶﾊﾞｰ整備 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-20 03:46 | s-hokazono
3347 | 801848 | 0 |  | 2 | 1 | 54 |  | 2021-05-19 | 1 | その他-保全G関連 | [14 empty] | 62 |  | 4 |  | 7 | [5 empty] | NO.3地下タンクH.H警報フランジノズル腐食の為 ノズルの取替をお願いします。 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-20 03:46 | s-hokazono
3348 | 801476 | 0 |  | 2 | 1 | 40 |  | 2021-04-20 | 1 | 軽故障修理 | [12 empty] | 43 |  | 62 |  | 4 |  | 7 |  |  |  | 蒸気による軸腐食 | 定期的な部品取替 | 軸摩耗 ファン整備 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-20 03:48 | s-hokazono
3349 | 801560 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-04-26 | 1 | 軽故障修理 | [18 empty] | 7 | [5 empty] | ﾊﾞﾙﾌﾞ操作の作業が難しく架台設置を行います。 E-307-4 ﾊﾞﾙﾌﾞ操作用架台製作整備 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-20 03:49 | s-hokazono
3350 | 802717 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-07-12 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | 塩酸ガス化スチーム配管保温材 整備 | 236 | 藤江 龍弥 | [16 empty] | ボロボロ | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-07-20 03:51 | s-hokazono | 2021-11-24 22:58 | s-hokazono
3351 | 801916 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-05-24 | 1 | 軽故障修理 | [12 empty] | 50 |  | 62 |  | 8 |  | 11 | [5 empty] | 配管漏れの為にFRP補修整備 S-428-1 配管FRP補修整備 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-20 03:52 | s-hokazono
3352 | 802660 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-07-08 | 1 | 軽故障修理 | [10 empty] | 2 |  | 53 |  | 52 |  | 3 |  | 7 |  |  |  | インペラー、軸の固着 | シャフト摩耗大のため取替実施 | ポンプ側固着 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-07-20 03:53 | s-hokazono | 2021-08-11 08:12 | s-hokazono
3353 | 802649 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-07-15 | 1 | 軽故障修理 | [10 empty] | 30 |  | 53 |  | 51 |  | 4 |  | 7 |  |  |  | フィルター目詰まり差圧上昇 | 濾布取替、取外し品整備 | ﾌｨﾙﾀｰ差圧上昇の為に取替 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-07-20 03:54 | s-hokazono | 2021-08-17 06:57 | s-hokazono
3354 | 802718 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-07-12 | 1 | 軽故障修理 | [10 empty] | 40 |  | 38 |  | 62 |  | 12 |  | 7 |  |  |  | 現場雰囲気及び経年による外面腐食 | 配管部分取替 | 腐食 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-07-20 03:59 | s-hokazono | 2021-08-11 08:24 | s-hokazono
3355 | 802387 | 0 |  | 2 | 1 | 40 |  | 2021-06-21 | 1 | 軽故障修理 | [18 empty] | 11 |  |  |  | 塩素ガスラインバルブ滲み FRP箱作成 漏れ対策実施 |  | バルブ軸底部滲みあり 底ガスケット部のFRP等による補修及びフランジ固定 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-20 04:00 | s-hokazono
3356 | 802800 | 0 |  | 2 | 3 | 99 |  | 2021-07-16 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | 80A ゾーモックス製プラグ弁 整備 | 31 | 諸岡 浩 | [13 empty] | バルブ整備実施。良好。 |  |  | 再使用の為にﾌﾟﾗｸﾞ弁整備を行う | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-07-20 04:26 | r-yamashita | 2021-09-14 04:41 | r-yamashita
3357 | 802708 | 0 |  | 2 | 1 | 64 |  | 2021-07-12 | 1 | その他-保全G関連 |  | 571 | [8 empty] | 47 | [5 empty] | 17 |  |  |  |  | ブローライン配管の改造。 ブローラインにドレン配管の追加。 作業効率化 |  |  | 送液配管ブローライン配管不良 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-07-20 04:33 | ju-takai | 2021-08-05 23:15 | ju-takai
3360 | 802845 | 0 |  | 2 | 1 | 6 |  | 2021-06-18 | 1 | 軽故障修理 | [14 empty] | 51 | 127 | 4 |  | 7 |  |  |  | スチームトラップが作動せずドレンが排出されない。 | 新品と取替え。 | D-600ドレン配管に取付けのスチームトラップが作動せずドレンが排出されない | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-07-20 07:42 | k-kida | 2021-07-26 07:26 | k-kida
3361 | 802843 | 0 |  | 2 | 3 | 26 |  | 2021-07-20 | 1 | 軽故障修理 |  | 571 | [8 empty] | 58 |  |  |  | 69 |  |  |  | 17 |  |  |  | COS排水中のスラリーによる摩耗で塩ビ配管のTEE部穴明き | FRP巻きによる応急修理。予備配管製作。 | 塩ビのピンホール | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2021-07-20 07:56 | k-kida | 2021-08-04 02:38 | k-kida
3362 | 802534 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2021-06-30 | 1 | その他-保全G関連 |  | 571 | [16 empty] | 7 |  |  |  | 供給水に温水をしており現状の安全カバーでは通気が悪く湯気がポイドメーター内に溜まり赤外線センサーが誤作動する。 | 全面金網に変更。 | 現状のカバーでは、温水添加による湯気で、赤外線センサーが誤作動する。 C-005-3安全カバーを切り込み、金網を設置する | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-20 08:07 | k-kida
3363 | 802608 | 0 |  | 2 | 1 | 6 |  | 2021-07-06 | 1 | 軽故障修理 |  | 571 | [8 empty] | 31 | [5 empty] | 11 |  | 7 |  |  |  | ベルトコンベアテール部のゴム板が劣化により密着が悪く濾過中に濾板から落ちる水が貯泥槽に入り込んでしまっている。 | テール部のシュートも腐食しており形状を見直したシュートの補修 | ベルトコンベアから落ちる水が貯泥槽に入り込んでしまっている F-1100Bのシュート補修 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-20 08:19 | k-kida
3364 | 802841 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-07-20 | 1 | 軽故障修理 | [18 empty] | 7 |  |  |  | 予防保全で取替 |  | R-329Cﾗﾌﾟﾁｬｰﾃﾞｨｽｸの点検を行う。予防保全で取替予定 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-07-20 21:26 | s-hokazono | 2021-08-11 08:02 | s-hokazono
3365 | 802839 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-07-20 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | U-300 ﾊﾟｲﾌﾟﾗｯｸ梁、ｻﾎﾟｰﾄ 整備 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | U-300⇒U-200行きﾊﾟｲﾌﾟﾗｯｸ（ｴｸｽﾎﾟｰﾄ配管廻り）の梁及びｻﾎﾟｰﾄ補修整備を行う。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-07-20 21:27 | s-hokazono | 2022-04-08 07:06 | s-hokazono
3366 | 802838 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-07-20 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | C系ﾊﾟｲﾌﾟﾗｯｸｻﾎﾟｰﾄ補修 整備 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | C系⇒U-400間のﾊﾟｲﾌﾟﾗｯｸ上のｻﾎﾟｰﾄ整備を行う。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-07-20 21:29 | s-hokazono | 2022-04-08 07:06 | s-hokazono
3367 | 802836 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-07-20 | 1 | 軽故障修理 |  | 571 | [8 empty] | 40 |  | 43 |  | 46 |  | 12 |  | 7 |  |  |  |  | 配管取替 | ｽﾗﾘｰ循環ﾍｯﾀﾞｰ配管亀裂の為に整備を行う。 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-07-20 21:30 | s-hokazono | 2021-08-17 06:12 | s-hokazono
3368 | 802832 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-07-21 | 1 | 整備点検 | [18 empty] | 7 |  |  |  | U-200 スケジュールダウンに伏せ予防的にスケーリング除去 |  | 予防保全 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-07-20 21:31 | s-hokazono | 2021-07-26 02:59 | s-hokazono
3369 | 802831 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-07-19 | 9 | 軽故障修理 | [10 empty] | 43 |  | 39 |  | 62 |  | 3 |  | 7 |  |  |  | ライナー部品摩耗によって、漏洩発生 | 劣化部品取替 | ｶﾊﾞｰﾗｲﾅｰ穴あきの為にﾎﾟﾝﾌﾟ分解整備 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-07-20 21:33 | s-hokazono | 2021-08-11 08:10 | s-hokazono
3370 | 802813 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-07-19 | 1 | 軽故障修理 | [10 empty] | 3 |  | 39 |  | 62 |  | 3 |  | 7 |  |  |  | インペラーの摩耗が認められており、揚液不良の原因と考えられる。 | インペラー、ライナー取替 | 揚液不良気味の為、分解整備 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-07-20 21:36 | s-hokazono | 2021-08-11 07:56 | s-hokazono
3371 | 802811 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-07-19 | 1 | 軽故障修理 | [10 empty] | 43 |  | 39 |  | 62 |  | 3 |  | 7 |  |  |  | シール部へたり漏洩 | 劣化部品取替 | BOX流ﾊﾟﾗ漏れの為に分解整備を行う。 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-07-20 21:38 | s-hokazono | 2021-08-11 08:17 | s-hokazono
3372 | 802809 | 0 |  | 2 | 3 | 99 |  | 2021-07-17 | 9 | 軽故障修理 | [5 empty] | RD4112 降下管ﾗﾌﾟﾁｬｰﾃﾞｨｽｸ取替 整備 | 236 | 外園 翔平 | [11 empty] | 27 |  |  |  |  | RD4112 ﾗﾌﾟﾁｬｰﾃﾞｨｽｸ破損の為に取替 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-07-20 21:39 | s-hokazono | 2022-04-08 07:06 | s-hokazono
3373 | 802725 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-07-13 | 1 | 軽故障修理 | [18 empty] | 7 |  |  |  | 予防保全で脱着清掃 |  | 予防保全 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-07-20 21:41 | s-hokazono | 2021-08-11 08:22 | s-hokazono
3374 | 802627 | 0 |  | 2 | 4 | 28 |  | 2021-07-07 | 1 | 土建工事 | [24 empty] | 稀硫酸工場の棚について耐震用上部固定が無い為、ステーによる補強を行いたい。併せて、スレート雨漏り箇所の補修を致したく。 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2021-07-20 21:46 | s-hokazono | 2021-08-11 08:10 | s-hokazono
3375 | 802702 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-07-11 | 9 | 重故障修理 | 1 | [9 empty] | 43 |  | 38 |  | 64 |  | 12 | 116 | 13 | 24 |  |  | 配管サポート部防蝕劣化、剥がれによって雨水及び塩酸系ミストの侵入、防蝕内で滞留することで腐食、減肉が進行したと推定 | 原課での点検強化 設備管理部での配管点検実施 劣化、剥がれを早期に発見して対処に繋げる | 配管穴明き | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-07-20 21:47 | s-hokazono | 2021-08-06 01:56 | s-hokazono
3376 | 802582 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-07-02 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | P-285分解 整備 | 236 | 藤江 龍弥 |  |  | 2 |  | 50 |  | 62 |  | 2 |  | 7 |  |  |  | インペラー完全固着 ポンプ台腐食により、芯出し不可 | シャフト組品取替 ポンプ台取替 ライナー部品取替 | スリーブ割れ | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-07-20 21:49 | s-hokazono | 2021-09-06 23:14 | s-hokazono
3377 | 802799 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-07-16 | 1 | 軽故障修理 |  | 571 | [8 empty] | 47 |  | 53 |  | 62 |  | 12 |  | 7 |  |  |  | モーター異音 | モーター取替 | 異音第の為にモーター取替を行う | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-07-20 21:54 | s-hokazono | 2021-08-11 07:32 | s-hokazono
3378 | 802783 | 0 |  | 2 | 3 | 99 |  | 2021-07-16 | 9 | 軽故障修理 | [5 empty] | RD4111ラﾌﾟﾁｬｰﾃﾞｨｽｸ取替 整備 | 236 | 諸岡 浩 | [16 empty] | T-411C ｶﾞｽﾗｲﾝﾗﾌﾟﾁｬｰ破損のために取替を行う。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-07-20 21:58 | s-hokazono | 2021-10-18 01:13 | s-hokazono
3379 | 802767 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-07-15 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | ベーパライザー架台バランサー 補修 | 236 | 生川 弘樹 | [10 empty] | 7 | [5 empty] | 架台の脚が不良 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-07-20 21:59 | s-hokazono | 2021-11-24 23:03 | s-hokazono
3380 | 802764 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-07-15 | 1 | 軽故障修理 | [10 empty] | 43 |  | 39 |  | 62 |  | 12 |  | 7 |  |  |  | スラリー摩耗 | 配管製作・取替 | タンク循環配管穴あきの為に取替整備 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-07-20 22:02 | s-hokazono | 2021-08-17 06:19 | s-hokazono
3381 | 802759 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-07-14 | 9 | 軽故障修理 | [10 empty] | 2 |  | 53 |  | 62 |  | 11 |  | 7 |  |  |  | ベアリング部不良による回転不能 | 整備品取替 | 既設回転不能の為に電気係解線後に整備品と取替 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-07-20 22:04 | s-hokazono | 2021-08-11 08:20 | s-hokazono
3382 | 802726 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-07-13 | 1 | 整備点検 | [18 empty] | 7 | [5 empty] | 特殊銘柄生産終了の為 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-07-20 22:06 | s-hokazono | 2021-07-26 02:57 | s-hokazono
3383 | 802749 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-07-14 | 1 | 軽故障修理 |  | 548 | [8 empty] | 47 |  | 53 |  | 65 |  | 21 |  | 7 |  |  |  | 予備在庫がないため製作 摩耗によって穴あきが度々発生している状態 | 製作 | 予備在庫ない為 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-07-20 22:08 | s-hokazono | 2021-08-17 06:22 | s-hokazono
3384 | 802750 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-07-14 | 1 | 軽故障修理 |  | 548 | [8 empty] | 47 |  | 53 |  | 65 |  | 21 |  | 7 |  |  |  | スラリー摩耗によって度々穴あきが発生している状態 | 配管製作・取替 | 予備在庫ない為製作 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-07-20 22:09 | s-hokazono | 2021-08-17 06:31 | s-hokazono
3385 | 802829 | 0 |  | 2 | 4 | 70 |  | 2021-07-19 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | 計器室エアコン 整備 | 166 | 小林 篤史 | [22 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-07-20 22:30 | s-matsuo | 2021-11-15 23:43 | s-matsuo
3386 | 802830 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-07-19 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | A型ドライヤー蒸気配管 取替 | 166 | 小林 篤史 | [22 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-07-20 22:36 | s-matsuo | 2021-11-16 00:58 | s-matsuo
3387 | 802846 | 0 |  | 2 | 1 | 105 |  | 2021-07-21 | 9 | 重故障修理 | 1 | 571 | [8 empty] | 2 |  | 3 | 40 | 48 | 40 | 4 | 3 | 7 | 8 |  |  |  |  | モーター回転不能 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-07-21 00:16 | syu-suzuki | 2021-07-21 06:36 | syu-suzuki | [8 empty] | ・ベアリング不良による出力軸ロック ・前回整備：2017年 整備周期の見直しも検討
3388 | 802847 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2021-07-12 | 1 | 整備点検 |  | 677 | [8 empty] | 47 | 105 | 53 | 105 | 65 |  | 14 | 105 | 14 | 4 |  |  |  |  | シャフト開放点検 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-07-21 00:24 | syu-suzuki | 2021-07-21 02:48 | syu-suzuki | [8 empty] | キー、溝の叩かれはなし。 あたりはカップリング端部がきつそう。 定修で再度確認する。
3389 | 802850 | 0 |  | 2 | 3 | 40 |  | 2021-07-21 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | 水素濃度計盤内クーラー 整備 | 31 | 山下 良治 |  |  | 1 | 2 | 25 | 2 | 68 | 2 | 52 | 2 | 17 |  |  | 冷却動作不良のためメーカー引取り修理実施及び取付・動作確認作業実施。良好。 |  |  | E3盤内温度異常、E8サーミスタ断線 警報により停止 現在盤扉開放中 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-07-21 01:39 | r-yamashita | 2022-01-13 05:27 | r-yamashita
3390 | 802807 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2021-07-19 | 1 | 軽故障修理 |  | 571 |  |  |  | SF-430 No2 整備 | 60 | 浜口 雄太 |  |  | 29 | 40 |  |  |  |  | 3 | 40 | 7 |  |  |  | スクリューフィーダーガタツキにより整備 | 軸受け部の整備 | SFｼｬﾌﾄ部ガタ付有り | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-07-21 02:19 | k-kida | 2021-09-06 22:40 | k-kida
3391 | 802833 | 0 |  | 2 | 4 | 33 |  | 2021-07-19 | 1 | 軽故障修理 |  | 571 |  |  |  | Q-8ｽﾄｯｸﾀﾝｸｴﾘｱ耐酸塗装 補修 | 60 | 浜口 雄太 | [14 empty] | 屋外により紫外線等による劣化 | ひび割れ部の部分補修 | 耐酸塗装割れている | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2021-07-21 02:22 | k-kida | 2021-09-06 22:42 | k-kida
3392 | 802851 | 0 |  | 2 | 4 | 55 |  | 2021-07-21 | 1 | 土建工事 |  | 548 | [17 empty] | 24 |  | 施工 7/23完工（IEP 三栄空調） 場所 CL包装場 機器名 エアコン 状況 頻繁に停止する その他 IEP担当者（中濱さま）へ連絡済み。 7/23（金）三栄空調 にて点検予定。 | ・クーリングタワー内の汚れ ・補給水の温度上昇 | ・有機性物質の発生抑制、スケーリング防止用の薬剤の添加 ・定期的な掃除 | エアコンの停止 |  |  | なし。 |  |  | 不要 | 0 | 0 | 2021-07-21 02:39 | se-ito | 2021-08-11 23:34 | se-ito | [8 empty] | 薬剤の提案。
3393 | 802546 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2021-06-30 | 9 | 軽故障修理 | [24 empty] | エアー配管穴あき エアー配管整備 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-21 05:52 | syu-suzuki
3394 | 801322 | 0 |  | 2 | 4 | 105 |  | 2021-04-13 | 1 | 土建工事 | [24 empty] | 扉 枠ごと外れた 扉 補修願う | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-21 06:03 | syu-suzuki
3395 | 802564 | 0 |  | 2 | 4 | 34 |  | 2021-06-30 | 1 | その他-保全G関連 |  | 548 | [17 empty] | 0 |  | 施工 8/11完工（IEP） 場所 検査棟 北側 機器名 上水道 配管 内容 検査棟の北側に敷設する上水道配管(20A) 取出しの分岐 その他 IEP 土建（宮崎さま）による現調済み。 | なし。 | なし。 | 検査棟の北側に敷設する上水道配管(20A)について、散水用に分岐が必要になった。 |  |  | なし。 |  |  | 不要 | 0 | 0 | 2021-07-21 06:26 | se-ito | 2021-08-18 04:26 | se-ito | [8 empty] | なし。
3396 | 802621 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2021-07-07 | 1 | 軽故障修理 |  | 571 | [17 empty] | 24 |  |  |  |  | アジテータークランクアーム メタル不良 クランクアームの取替え | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-21 06:56 | syu-suzuki
3397 | 802645 | 0 |  | 2 | 1 | 105 |  | 2021-07-08 | 9 | 整備点検 | [24 empty] | 振動による 配管のゆれ 配管サポート取付願う 要足場 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-21 06:59 | syu-suzuki
3398 | 802853 | 0 |  | 2 | 1 | 97 |  | 2021-07-21 | 1 | その他-保全G関連 |  | 571 | [8 empty] | 32 | 127 | [6 empty] | 7 | 3 |  |  | 濾布洗浄機、洗浄ノズル移動用減速機作動不良。 | 予備品(新品)と取替え。 | 濾布洗浄機の洗浄ノズル移動用減速機作動不良。 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-07-21 08:37 | k-kida | 2021-07-27 04:49 | k-kida
3399 | 802856 | 0 |  | 2 | 1 | 66 |  | 2021-07-21 | 1 | その他-保全G関連 |  | 571 | [28 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-07-25 22:35 | s-matsuo | 2021-08-12 04:14 | s-matsuo
3400 | 802857 | 0 |  | 2 | 1 | 66 |  | 2021-07-21 | 1 | その他-保全G関連 |  | 571 | [28 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-07-25 22:37 | s-matsuo | 2021-08-12 04:15 | s-matsuo
3401 | 802698 | 0 |  | 2 | 1 | 28 |  | 2021-07-12 | 1 | その他-保全G関連 | [24 empty] | 足場組立点検 H-101ﾎﾞｲﾗｰ出口ﾀﾞｸﾄ点検 点検用足場組立 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-25 22:37 | ju-takai
3402 | 802858 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-07-21 | 1 | その他-保全G関連 |  | 571 | [8 empty] | 39 | 40 | 39 | 40 | 62 | 40 | 4 | 40 | 7 |  |  | ヘッド・駆動側ベアリング、駆動チェーン交換。軸側には問題なし。 |  |  | ベアリングが割損している。インナーは残っているので軸は大丈夫と思われる。 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-07-25 22:38 | s-matsuo | 2021-07-29 02:44 | s-matsuo
3403 | 802859 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-07-21 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | DA681R-ミル手摺り 補修 |  | 小林 篤史 | [16 empty] | レイモンドミル手摺の補修（安全対策） | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2021-07-25 22:40 | s-matsuo | 2021-08-30 00:43 | s-matsuo
3404 | 802861 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-07-21 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | ドレン配管 補修 | 166 | 小林 篤史 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-07-25 22:42 | s-matsuo | 2021-11-16 00:58 | s-matsuo
3405 | 802862 | 0 |  | 2 | 1 | 80 |  | 2021-07-21 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | C工場床 補修 | 166 | 小林 篤史 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-07-25 22:43 | s-matsuo | 2021-11-16 00:59 | s-matsuo
3406 | 802864 | 0 |  | 2 | 1 | 40 |  | 2021-07-21 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | 淡塩水配管継手 整備 |  | 京極 啓介 | [16 empty] | 継手摩耗劣化 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-07-25 23:00 | ju-takai | 2021-08-30 04:13 | ju-takai
3407 | 801567 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2021-04-26 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | ハイセックポンプ整備作業費（Ａ工場分） ハイセックポンプＢＯＸ整備 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-25 23:37 | syu-suzuki
3408 | 802867 | 0 |  | 2 | 3 | 15 |  | 2021-07-26 | 1 | その他-調達G関連 |  | 定期整備 | 2021-08-31 | 2021-08-01 | 2021-08-31 | 自動全窒素･全ﾘﾝ測定装置【8月】 点検 | 167 | 小西 宏子 |  |  | 26 | 2 | 36 | 2 | 45 | 2 | 1 | 2 | 17 | 0 |  | 施工 8/31完工確認。 場所 排水濾過工程 機器名 自動全窒素・全リン測定装置 TNIT-8328 状況 月一回の定期点検【8月度】保守点検 | なし。 | なし。 | 状況 月一回の定期点検 【8月度】保守点検。 | なし。 |  | なし。 |  |  | 要 | 2 | 0 | 2021-07-26 01:11 | se-ito | 2021-09-09 01:39 | se-ito
3409 | 802271 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2021-06-14 | 9 | 軽故障修理 |  | 571 | [8 empty] | 43 | 3 | 38 | 4 | 65 | 3 | 4 | 3 | 7 | [5 empty] | ケーシング穴あき ケーシングパッチ当て | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-26 02:35 | syu-suzuki
3410 | 802375 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-06-21 | 1 | 点検検査 | [16 empty] | 21 |  | 11 |  |  |  | クエンチダクト肉厚測定 配管エルボの背中側の減肉が認められた。 報告書参照 | T-118-1 蛇行管定修で取替実施 T-118-2 周期的に肉厚測定実施 | 蛇行管穴あき T-118-1、2 塩化炉ガス出口ダクト肉厚測定 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-26 02:48 | s-hokazono
3411 | 802193 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-06-08 | 1 | 整備点検 | [18 empty] | 11 |  |  |  | 別途Excel資料参照 | 毎年定修時に脱着して、シート面及び内面の確認が必要と考えられる。 | 内部点検 配管脱着内部点検 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-26 02:50 | s-hokazono
3412 | 802035 | 0 |  | 2 | 3 | 26 |  | 2021-05-28 | 1 | その他-調達G関連 | [24 empty] | ｻｰﾍﾞｲﾒｰﾀの修理 表示画面、最初は良いが時間が経つと文字化けする。感度も悪くなる。 修理業者：オザワ科学 サーベーメーターの修理 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-26 02:50 | sh-kawase
3414 | 802593 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-07-06 | 1 | 軽故障修理 | [18 empty] | 7 | [5 empty] | 特殊銘柄生産の為 R-360C C系酸化器脱着整備 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-26 02:57 | s-hokazono
3415 | 802872 | 0 |  | 2 | 3 | 99 |  | 2021-07-26 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | XA-2750-5 ガス検知器 点検 | 31 | 喜多 将太 |  |  | 20 | 2 | 33 | 2 | 68 | 82 | 39 | 82 | 17 |  |  | 流量センサー故障により指示不良。流量センサー交換にて良好。 | 流量センサーがサンプルガスと常時触れていることが原因。 | 流量センサーの異常検知無し指定にて回避することは可能。 | センサーエラーが出て測定ができない状況です。 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-07-26 03:04 | r-yamashita | 2021-09-09 03:56 | r-yamashita
3416 | 802871 | 0 |  | 2 | 1 | 28 |  | 2021-07-26 | 1 | 軽故障修理 |  | 571 |  |  |  | H-101廃熱ボイラー水面計(西側)漏れ 整備 |  | 京極 啓介 |  |  | 43 | [5 empty] | 4 |  | 7 |  |  | 朝日工業にて取外し、分解整備 整備報告書あり |  |  | 水面計漏れ | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2021-07-26 04:12 | ju-takai | 2021-08-30 04:03 | ju-takai
3417 | 802879 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-07-22 | 1 | その他-保全G関連 |  | 571 | [28 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-07-26 04:27 | s-matsuo | 2021-08-12 04:15 | s-matsuo
3418 | 802880 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-07-26 | 1 | その他-保全G関連 |  | 571 | [28 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-07-26 04:29 | s-matsuo | 2021-08-12 04:16 | s-matsuo
3419 | 802881 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-07-26 | 1 | その他-保全G関連 |  | 571 | [28 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-07-26 04:31 | s-matsuo | 2021-08-12 04:16 | s-matsuo
3420 | 802882 | 0 |  | 2 | 1 | 80 |  | 2021-07-26 | 1 | その他-保全G関連 |  | 571 | [28 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-07-26 04:32 | s-matsuo | 2021-08-12 04:16 | s-matsuo
3421 | 802887 | 0 |  | 2 | 4 | 34 |  | 2021-07-26 | 1 | 土建工事 |  | その他 | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 楠倉庫 エアコン 点検 | 167 | 花岡 成実 | [11 empty] | 0 |  | 施工 10/13完工確認。 場所 楠倉庫 機器名 エアコン 状況 風量が弱く、すぐにエアコンが停止する。 | なし。 | なし。 | 風量が弱く、時々停止する。 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-07-26 05:27 | se-ito | 2021-10-13 04:32 | se-ito
3422 | 802849 | 0 |  | 2 | 1 | 64 |  | 2021-07-21 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | E-8823 SAHドレン配管 取替 | 342 | 三谷 徳生 |  |  | 43 |  | 37 |  | 65 |  | 4 |  | 7 |  |  |  | 単管レジューサー（小径側）付け根部にてピンホール。 エロージョンによるピンホール |  | E-8823 SAHドレン配管に穴明きが有る為。補修が必要な状況です。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-07-26 05:30 | ju-takai | 2021-09-16 09:34 | ju-takai
3423 | 802866 | 0 |  | 2 | 1 | 64 |  | 2021-07-26 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | S-8892 灰補集装置行き灰移送配管 取替 | 488 | 高井 順 | [13 empty] | 中止 |  |  | S-8892 灰補集装置行き灰移送配管に穴明きが有る為、補修が必要な状況です。 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-07-26 05:31 | ju-takai | 2022-04-13 22:56 | ju-takai
3424 | 802868 | 0 |  | 2 | 1 | 64 |  | 2021-07-26 | 1 | 整備点検 |  | 571 | [8 empty] | 43 |  | 4 |  | 62 |  | 8 |  | 9 |  |  | ポンプ解放しケーシング内部点検、肉厚測定実施。 ドレン穴付近にてピンホール箇所有。 ピンホール部周辺（内面、外面部）デブコンにて補修。 | ケーシング内部錆が目立ち、ドレン穴付近の減肉が確認できておりエロージョン・コロージョンではないかと推測します。 肉厚・・Max14.5ｍｍ min5.1mm | ケーシング等予備品が無い為、漏れ箇所の補修となっております。 今後、他号機にも起こり得る現象ではあるので、予備品の購入、ポンプ更新等の検討が必要である。 | P-8972-2 所内用水ポンプのケーシングに穴明きが有る為、ケーシング内面より硬化剤にて塗り込む必要がある状況です。 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-07-26 05:34 | ju-takai | 2021-07-28 23:33 | ju-takai
3425 | 802852 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2021-07-21 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | 物品棚壊れ | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-07-26 06:09 | syu-suzuki | 2021-08-06 00:50 | syu-suzuki
3426 | 802883 | 0 |  | 2 | 1 | 104 |  | 2021-07-26 | 1 | 重故障修理 | 1 | [20 empty] | 小口案件中止 |  |  | 攪拌翼 亀裂 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-07-26 06:13 | syu-suzuki | 2021-08-02 07:27 | syu-suzuki | [8 empty] | 小口案件中止
3427 | 802884 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2021-07-26 | 9 | 軽故障修理 |  | 571 | [22 empty] | 洗浄槽 穴開き | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-07-26 06:14 | syu-suzuki | 2021-08-12 00:47 | syu-suzuki
3428 | 802885 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2021-07-26 | 1 | 軽故障修理 |  | 571 | [22 empty] | オーバーフロー配管亀裂 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-07-26 06:16 | syu-suzuki | 2021-08-12 00:53 | syu-suzuki
3429 | 802869 | 0 |  | 2 | 1 | 97 |  | 2021-07-26 | 1 | 軽故障修理 |  | 571 | [8 empty] | 2 | 38 | [6 empty] | 7 |  |  |  | インペラーとカバーライナーの接触 | 摩耗部品の交換を含む分解整備 | ポンプ本体手廻し重い。 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-07-26 06:24 | k-kida | 2021-07-29 23:12 | k-kida
3430 | 802873 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2021-07-26 | 1 | 点検検査 |  | 日常保全 |  |  |  | M-2541分解 点検 | 60 | 浜口 雄太 | [8 empty] | 2 |  | 7 |  |  | 分解整備の実施 |  |  | 7月PT-401Lマイクロ粉砕終了した為、M-2541の分解依頼 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-07-26 06:30 | k-kida | 2021-11-29 07:54 | k-kida
3431 | 802878 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2021-07-26 | 1 | 軽故障修理 |  | 571 | [8 empty] | 29 | 40 |  |  |  |  | 4 | 40 | 7 |  |  |  | ファン側ベアリングより異音 | ベアリング交換 | ケイフッ化ピットP-1091Bモーターより異音確認 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-07-26 06:33 | k-kida | 2021-08-03 08:13 | k-kida
3432 | 802888 | 0 |  | 2 | 1 | 58 |  | 2021-07-26 | 1 | 軽故障修理 |  | その他 | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 医薬 P-511安全カバー 修理 | 167 | 桐生 英樹 |  |  | 47 | 127 | 53 | 127 | 65 | 127 | 6 | 127 | 7 | 0 |  | 施工 8/4完工 場所 医薬工場 機器名 ポンプ 機器番号 P-511 状況 電動機とポンプの接合部で、 安全カバーが接触し、異音がある。 ※ 確認のため、安全カバーを取り外した 状態で置いてある。 | なし。 | なし。 | 電動機とポンプの接合部で、安全カバーが接触し、異音がある。 ※ 確認のため、安全カバーを取り外した状態で置いてある。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-07-26 06:43 | se-ito | 2021-09-09 06:32 | se-ito
3433 | 802092 | 0 |  | 2 | 2 | 107 |  | 2021-06-01 | 1 | 軽故障修理 | [18 empty] | 2 | [5 empty] | 表面処理工程の照明が3箇所不良 照明整備 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-26 07:50 | k-kawasaki | [8 empty] | LED照明に交換
3434 | 801968 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2021-05-25 | 1 | 軽故障修理 |  | 571 | [10 empty] | 43 | 3 | 62 | 3 | [6 empty] | 経年劣化によりﾀﾝｸ基礎部の防水ｼｰﾄが破れ、雨水がﾀﾝｸ底部へ浸透している。 | 劣化している防水ｼｰﾄを剥がし、補修。 | ﾀﾝｸ基礎部の防水ｼｰﾄが破れており、雨水が浸透している。 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-26 08:12 | k-kida
3435 | 802650 | 0 |  | 2 | 1 | 46 |  | 2021-07-07 | 9 | 軽故障修理 |  | 571 |  |  |  | Y-55-2 No2製品ビン亀裂補修 整備 |  | 宮崎 一真 |  |  | 40 | [13 empty] | 製品ビン東側亀裂有りのため溶接補修 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2021-07-26 08:35 | k-sugimachi | 2021-09-08 02:36 | k-sugimachi | [8 empty] | 実施日：2021/07/09
3436 | 802854 | 0 |  | 2 | 1 | 46 |  | 2021-07-21 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | Y-28-1.2 No1デカンター安全カバー 整備 | 212 | 宮崎 一真 | ta-iwata | 141 | [14 empty] | 現在の安全カバーだとトルク確認しにくい為 安全カバー作成 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-07-26 08:36 | k-sugimachi | 2021-10-13 05:06 | k-sugimachi
3437 | 802855 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-07-21 | 1 | 整備点検 |  | 571 |  |  |  | F-701-1-2 大型抽気ﾁｬﾝﾊﾞｰ均圧管 整備 |  | 宮崎 一真 |  |  | 47 | [13 empty] | 予備無しのため均圧管作成 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2021-07-26 08:39 | k-sugimachi | 2021-09-08 02:23 | k-sugimachi | [8 empty] | 実施日：2021/07/30
3438 | 802863 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-07-21 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | 2D分級工程流し台排水配管 整備 | 212 | 宮崎 一真 | [16 empty] | 排水溝行き先変更 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-07-26 08:41 | k-sugimachi | 2021-10-13 06:31 | k-sugimachi
3439 | 802865 | 0 |  | 2 | 1 | 46 |  | 2021-07-21 | 9 | 軽故障修理 | [24 empty] | 吐出不良により内部点検 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-07-26 08:43 | k-sugimachi | 2021-08-13 07:32 | k-sugimachi | [8 empty] | 完工日：7/21
3440 | 802876 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-07-21 | 9 | 軽故障修理 |  | 571 |  |  |  | F-45 RVFｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ配管FRP補修 整備 |  | 宮崎 一真 |  |  | 40 | [13 empty] | オーバーフロー配管亀裂ありのためFRP補修 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2021-07-26 08:45 | k-sugimachi | 2021-09-08 02:25 | k-sugimachi | [8 empty] | 実施日：2021/07/16
3441 | 802877 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-07-26 | 9 | 軽故障修理 | [5 empty] | F-22-9 No9サンドミルVベルト取替 整備 | 212 | 宮崎 一真 | ta-iwata | 141 | [14 empty] | Vベルト折損のため取替 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-07-26 08:46 | k-sugimachi | 2021-10-13 05:51 | k-sugimachi | [8 empty] | 実施日：2021/07/26
3442 | 802889 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-07-08 | 1 | 整備点検 |  | 571 |  |  |  | T-533-3 表面処理タンク液面フロート 整備 |  | 樋口 宗孝 | [16 empty] | フロート亀裂のため修理 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2021-07-26 08:49 | k-sugimachi | 2021-09-08 00:54 | k-sugimachi | [8 empty] | 実施日：2021/07/09
3443 | 802892 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2021-07-26 | 1 | 軽故障修理 |  | 571 | [8 empty] | 43 |  | 50 |  | 65 |  | 4 |  | 14 | [5 empty] | ゴムライニング管（タンク側フランジ部）ゴム摩耗により剥がれ？鉄地のみになっていた。酸蝕により穴があいた。 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-07-26 22:51 | syu-suzuki | 2021-07-28 02:44 | syu-suzuki
3444 | 801603 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-04-29 | 1 | 重故障修理 | 1 |  |  |  |  | O-328 Q-3フィーダー 整備 | 31 | 喜多 将太 |  |  | 39 | [10 empty] | Q-3フィーダー過負荷により停止するためメーカー整備実施。 |  |  | Q-3フィーダー運転中、過負荷によって停止する事象が起きた。 計装メンテにて確認を行ったところ、ギア部ベアリングの芯が運転中に動いてしまうことによって過負荷が起きていることが判明。 全体的な分解整備が必要です。 O-328 Q-3フィーダー整備 メーカーでの整備をお願いします。費用によっては改修への振り替えをお願いします。IEP石﨑氏にて整備実績があると思います。 | [6 empty] | 2 | 0 |  |  | 2021-09-28 23:41 | r-yamashita
3445 | 802260 | 0 |  | 2 | 3 | 99 |  | 2021-06-11 | 1 | 点検検査 | [21 empty] | 放射線量測定実施。測定時異常なし。 | 線量が上昇した理由は不明だが、タンクが空の状態であれば線量が強く出る可能性あり。 | なし | 3号ベーパライザーに接続されている放射線源を用いたレベルスイッチの放射線量率を定期的に測定している。2021年5月に点検を行ったところ、普段より高い値が一点だけ検出された。 E-307-3液面計設備点検 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-26 23:29 | r-yamashita | [8 empty] | 設置後、30年以上経過していることから他のタイプも含めて更新を検討。
3446 | 802417 | 0 |  | 2 | 3 | 70 |  | 2021-06-22 | 1 | その他-保全G関連 |  | 571 | [8 empty] | 20 | 82 | 24 | 82 | 35 | 82 | 39 | 82 | 17 | 0 |  | センサーに水が混入して指示不良を起こすため別タイプのセンサーに取替及び保持具取替実施。 | なし | なし | SSAT0701-8濁度計整備 |  |  | なし |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 2021-07-27 00:13 | r-yamashita | [8 empty] | なし
3447 | 802553 | 0 |  | 2 | 3 | 70 |  | 2021-07-01 | 1 | その他-保全G関連 |  | 571 | [8 empty] | 59 | 60 | 2 | 60 | 5 | 60 | 39 | 2 | 17 |  |  | スチーム外漏れのためボール弁へ取替実施。 | グローブ弁老朽により外漏れのため | ボール弁へ変更。 | XV813-1加熱弁整備 |  |  | なし |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 2021-07-27 00:16 | r-yamashita | [8 empty] | なし
3448 | 802860 | 0 |  | 2 | 3 | 8 |  | 2021-07-21 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | XV-1681-1 F-39送液弁 整備 | 31 | 山下 良治 | [13 empty] | 振動篩破れ対策実施。 |  |  | 振動篩破れ対策変更 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-07-27 00:23 | r-yamashita | 2022-03-17 08:34 | r-yamashita
3449 | 802374 | 0 |  | 2 | 1 | 105 |  | 2021-06-21 | 9 | 整備点検 |  | 571 | [8 empty] | 47 |  | 53 |  | 65 |  | 6 |  | 14 | [5 empty] | 下手スラスト連続回転の為 管体調整願う | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-27 02:48 | syu-suzuki
3450 | 802870 | 0 |  | 2 | 1 | 97 |  | 2021-07-26 | 1 | その他-保全G関連 |  | 548 | [8 empty] | 31 | 99 |  |  |  |  | 11 | 99 | 7 |  |  |  | ｺﾝﾍﾞｱﾍﾞﾙﾄがｴﾝﾄﾞﾚｽ部で切断した。 | ｺﾝﾍﾞｱﾍﾞﾙﾄの交換。 | ﾌｨﾙﾀｰﾌﾟﾚｽ付帯のｺﾝﾍﾞｱﾍﾞﾙﾄがｴﾝﾄﾞﾚｽ部で切断した。 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2021-07-27 04:10 | k-kida | 2021-08-20 02:01 | k-kida | [8 empty] | 以前ﾍﾞﾙﾄｽﾘｯﾌﾟが多発してﾍﾞﾙﾄの張り調整を行った。ﾍﾞﾙﾄの張り過ぎもｴﾝﾄﾞﾚｽ部で切断した原因に起因してると考える。
3451 | 802891 | 0 |  | 2 | 1 | 102 |  | 2021-07-26 | 9 | 軽故障修理 | [24 empty] | 蛍光Ｘ装置電源立ち上げを行ったが真空状態にならずにエラーが出て通常に作動しない | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2021-07-27 04:14 | k-sugimachi | 2021-08-06 04:14 | t-sugiura
3452 | 802897 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2021-07-27 | 1 | 軽故障修理 |  | 571 | [8 empty] | 40 | 99 |  |  | 62 | 99 | 11 | 99 | 7 |  |  |  | 経年劣化ｂによりひび割れ、一部亀裂有。 | ベルト取替え。 | 原料輸送ｺﾝﾍﾞｱﾍﾞﾙﾄに亀裂が入っている | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2021-07-27 04:15 | k-kida | 2021-07-30 08:12 | k-kida
3453 | 802893 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-07-28 | 9 | 軽故障修理 |  | 571 | [8 empty] | 27 |  | 49 |  | 60 |  | 4 |  | 7 | [5 empty] | BOX焼き付き | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-07-27 04:21 | k-sugimachi | 2021-08-13 07:03 | k-sugimachi | [8 empty] | 完工日：7/28
3454 | 802874 | 0 |  | 2 | 1 | 34 |  | 2021-07-21 | 1 | 重故障修理 | 1 | その他 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | CD実験室 ピットポンプ 整備 | 167 | 加納 剛 |  |  | 3 | 38 | 39 | 38 | 62 | 38 | 11 | 38 | 7 | 0 |  | 施工 9/30完工確認 場所 CD実験室 機器名 ピットポンプ 状況 CD実験室に設置のピットからCL工程管理へ送液 するピットポンプで、インペラーの摩耗により 送液不良となっていることに気づく。 内容 原課手持ちのポンプに取り替える。 | なし。 | なし。 | CD実験室に設置のピットからCL工程管理へ送液しているピットポンプがインペラー摩耗により揚液不良となっていることに気づいた。 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-07-27 05:01 | se-ito | 2021-10-27 02:30 | se-ito
3455 | 802875 | 0 |  | 2 | 2 | 61 |  | 2021-07-21 | 1 | 整備点検 |  | その他 | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021-12-03 | CD実験室 動力盤 導体棒（ブスバー） 整備 | 167 | 伊藤 清治 |  |  | 13 | 35 | 18 | 35 | 16 | 35 | 23 | 35 | 2 | 0 |  | 施工 12/3完工確認。 場所 CD実験室 機器名 動力盤 導体棒 （バスバー） 状況 CD実験室に設置されている動力盤内の バスバーが経年劣化により交換が必要と判断。 内容 導体棒（バスバー）の取替。 その他 CD実験室は、普段施錠しているので、 工事の際は、原課担当者に連絡すること。 | 経年的なもの | なし。 | CD実験室に設置されている動力盤内のバスバーが経年劣化により交換が必要と判断。 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-07-27 05:17 | se-ito | 2021-12-28 00:13 | se-ito
3456 | 802886 | 0 |  | 2 | 2 | 61 |  | 2021-07-21 | 1 | 整備点検 |  | 548 | [8 empty] | 13 | 7 | 18 | 7 | 22 | 7 | 37 | 7 | 2 | 0 |  | 施工 8/3完工（IEP） 場所 CD実験室 機器名 ブレーカ 状況 CD実験室に 設置後、かなり年月が経過したブレーカがある。 内容 予防保全の観点から、新品の同じ容量のブレーカ に取り替える。 その他 IEP電気担当者（瑞慶覧さま）に連絡済み。 | なし。 | なし。 | CD実験室に設置してかなり年月が経過しているブレーカーがある。 |  |  | なし。 |  |  | 不要 | 0 | 0 | 2021-07-27 05:20 | se-ito | 2021-08-11 02:56 | se-ito | [8 empty] | なし。
3457 | 802207 | 0 |  | 2 | 3 | 40 |  | 2021-06-09 | 1 | 整備点検 |  | 571 | [8 empty] | 20 | 82 | 33 | 82 | 68 | 82 | 39 | 82 | 17 |  |  | 液漏れによりセンサー不良。交換及び調整作業実施。 | センサー液増加。 | 液増加が続く場合は除湿器の設置もしくはセンサー交換周期の変更を検討。 | 電槽立ち上げ時高め指示傾向あり メーカー点検 |  |  | なし |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 2021-07-27 06:05 | r-yamashita | [8 empty] | なし
3458 | 802200 | 0 |  | 2 | 4 | 26 |  | 2021-06-08 | 1 | 軽故障修理 |  | 571 | [20 empty] | ﾀﾝｸ基礎部の防水ｼｰﾄ破れ。 | 破れ部の部分補修。 | ﾀﾝｸ基礎部の防水ｼｰﾄが破れている ﾀﾝｸ基礎部の防水ｼｰﾄ破れにより補修 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-27 07:54 | k-kida
3459 | 802572 | 0 |  | 2 | 4 | 26 |  | 2021-07-01 | 1 | 土建工事 | [22 empty] | ﾀﾝｸ下部に錆。 | ﾀﾝｸ下部、錆部のｹﾚﾝ及び塗装。 | ﾀﾝｸ下部の錆補修。 ﾀﾝｸ下部、錆部のｹﾚﾝ塗装。 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-27 07:57 | k-kida
3460 | 802900 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2021-07-27 | 1 | 重故障修理 | 1 | 571 |  |  |  | K-50プレドラ排ガス分析計 整備 |  | 加藤 大海 | [13 empty] | PIポンプ動作停止、保守スイッチ不良のためPIO基板取替実施。良好。 | プリントバンユニット不良 | なし | 分析計指示不良あり |  |  | なし |  |  | 要 | 0 | 0 | 2021-07-27 09:01 | r-yamashita | 2021-09-01 23:35 | r-yamashita | [8 empty] | なし
3461 | 802895 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-07-27 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 閉塞 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-07-27 09:01 | s-hokazono | 2021-08-11 07:54 | s-hokazono
3462 | 802898 | 0 |  | 2 | 3 | 40 |  | 2021-07-27 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  | 2021-09-02 | FI-1083塩水ヒーター流量計 修理 | 31 | 山下 良治 | [13 empty] | 点検用足場工事及び流量計取り外し |  |  | 指示不良 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-07-27 09:07 | r-yamashita | 2022-03-01 00:44 | r-yamashita
3463 | 802899 | 0 |  | 2 | 1 | 104 |  | 2021-07-28 | 1 | 軽故障修理 |  | 571 | [22 empty] | 配管 フランジ部亀裂 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-07-27 22:21 | syu-suzuki | 2021-08-12 01:01 | syu-suzuki
3464 | 802896 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-07-27 | 1 | 軽故障修理 | [10 empty] | 41 |  | 53 |  | 62 |  | 4 |  | 7 |  |  |  | グランド締め代なし | グランド取替 | グランド締め代なし | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-07-27 22:55 | s-hokazono | 2021-07-29 09:38 | s-hokazono
3465 | 802281 | 0 |  | 2 | 1 | 40 |  | 2021-06-14 | 1 | 軽故障修理 | [12 empty] | 42 |  | 62 |  | 4 |  | 7 |  |  |  | 経年劣化によるエキスペラ-膨潤 | 部品取替 | 経年劣化の可能性あり 分解整備(A整備後) | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-28 02:15 | s-hokazono
3466 | 802912 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-07-27 | 1 | 整備点検 |  | 667 | [8 empty] | 47 |  | 50 |  | 62 |  | 4 |  | 7 | [5 empty] | スクリーン破れのため取替（100メッシュ） | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-07-28 02:17 | k-sugimachi | 2021-08-11 00:49 | k-sugimachi | [8 empty] | 施工日：7/28
3467 | 802907 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-07-27 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | S-547-1 剝離ロールテンション 整備 | 212 | 樋口 宗孝 |  |  | 41 |  | 42 |  | 60 |  | 4 |  | 7 | [5 empty] | 駆動チェーンの緩みにより高乗りしている | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-07-28 02:21 | k-sugimachi | 2021-09-30 07:07 | k-sugimachi
3468 | 802910 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-07-27 | 1 | 整備点検 |  | 548 |  |  |  | F-191 ディスチャージローラー 整備 |  | 宮崎 一真 |  |  | 47 | [13 empty] | ホイール等スケッチ | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2021-07-28 02:26 | k-sugimachi | 2021-09-08 02:28 | k-sugimachi | [8 empty] | 実施日：2021/07/28
3469 | 802920 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-07-28 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | DR653-3EX 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-07-28 02:49 | s-matsuo | 2022-01-27 23:39 | s-matsuo
3470 | 802914 | 0 |  | 2 | 1 | 80 |  | 2021-07-28 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | EPファン作業床 補修 | 166 | 小林 篤史 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-07-28 02:51 | s-matsuo | 2021-11-16 00:59 | s-matsuo
3471 | 802915 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-07-28 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | PH計BOX 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-07-28 02:53 | s-matsuo | 2022-03-31 02:34 | s-matsuo
3472 | 802926 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2021-07-28 | 1 | 軽故障修理 |  | 571 | [8 empty] | 39 | 44 |  |  | 62 | 44 |  |  | 7 |  |  |  | 掻取り回数：22596ｻｲｸﾙにより摩耗 | 新品と交換 | スパーギアが摩耗している | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-07-28 02:58 | k-kida | 2021-07-29 22:46 | k-kida
3473 | 802927 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2021-07-28 | 1 | その他-保全G関連 |  | 548 | [16 empty] | 7 |  |  |  | 排水溝の端に段差がありグレーチング(排水溝上蓋)に人が乗ると跳ね上がる。 | 西側の横断側溝グレーチング(排水溝上蓋)にボルト固定。 | グレーチングが曲がって、排水溝にはまっていない | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2021-07-28 04:07 | k-kida | 2021-07-28 23:03 | k-kida
3474 | 802904 | 0 |  | 2 | 1 | 64 |  | 2021-07-27 | 1 | 整備点検 | [21 empty] | ベルトエンドレス部、一部欠け部の補修（計３か所） |  |  | C-8807-1 石炭バンカ搬送コンベア ベルトエンドレス部に亀裂がある為、当てゴム補修が必要な状況です。 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-07-28 04:08 | ju-takai | 2021-08-05 23:29 | ju-takai
3475 | 802918 | 0 |  | 2 | 4 | 26 |  | 2021-07-28 | 1 | 土建工事 | [5 empty] | アイアンクレーC置場壁 補修 |  | 小玉 哲也 | [14 empty] | 壁が歪んできていて、隙間からアイアンクレーがこぼれている。 | ジャッキにて壁を押し戻し、溶接固定。 壁(鉄板)補修。 | 壁が歪んできていて、隙間からアイアンクレーがこぼれている。 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2021-07-28 04:11 | k-kida | 2021-08-24 08:55 | k-kida
3476 | 802925 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2021-07-28 | 1 | 軽故障修理 |  | 571 | [10 empty] | 38 | 116 | 62 |  | 8 | 116 | 7 |  |  |  | 経年使用による腐食 2箇所 | バンド当て | D-1シックナー付近でピンホール2ヶ所あり | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2021-07-28 04:15 | k-kida | 2021-08-06 08:24 | k-kida
3477 | 802929 | 0 |  | 2 | 4 | 28 |  | 2021-07-28 | 1 | 土建工事 |  | 571 | [19 empty] | コンプレッサー取替 |  |  | S専計器室内のクーラーコンプレッサー不良 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2021-07-28 07:17 | ju-takai | 2021-08-16 08:41 | ju-takai
3478 | 802150 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-06-07 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | Q-4ｻｲｸﾛﾝ用オリフィス板製作（50A×30Φ：4枚） オリフィス板製作整備 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-28 07:18 | s-hokazono
3479 | 801438 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-04-20 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 予備配管在庫なしの為 T-322-1/2 用 SOC輸送配管（25A）製作整備 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-28 07:19 | s-hokazono
3480 | 801204 | 0 |  | 2 | 4 | 28 |  | 2021-04-07 | 1 | 土建工事 | [24 empty] | 温水槽の水漏れ箇所について整備 T-401冷水塔温水槽整備 温水槽の水漏れ箇所について整備 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-28 07:19 | s-hokazono
3481 | 802599 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2021-07-05 | 9 | 軽故障修理 |  | 571 | [8 empty] | 43 |  | 50 |  | 65 |  | 4 |  | 7 | [5 empty] | T管の破損 T管の取替え | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-28 07:19 | syu-suzuki
3482 | 802932 | 0 |  | 2 | 1 | 40 |  | 2021-07-28 | 1 | その他-保全G関連 | [24 empty] | 蓋破損 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2021-07-28 07:20 | ju-takai | 2021-08-16 08:41 | ju-takai
3483 | 801971 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-05-26 | 1 | 軽故障修理 | [16 empty] | 4 |  | 7 | [5 empty] | O-122-2 ボトムジャッキ電気BOXが変形 O-122-2 ボトムジャッキ電気BOX修理 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-28 07:21 | s-hokazono
3484 | 801600 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-04-29 | 1 | 軽故障修理 | [18 empty] | 7 | [5 empty] | A/B系ｻﾝﾌﾟﾎﾟﾝﾌﾟﾓｰﾀｰ安全ｶﾊﾞｰ取付金具が不安定となっており 現地での金具合わせで補修を行う（至急）。 外観も老朽化となっており新規にて製作を行う。 P-404-1/2 ｻﾝﾌﾟﾎﾟﾝﾌﾟ安全ｶﾊﾞｰ製作整備 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-28 07:21 | s-hokazono
3485 | 802933 | 0 |  | 2 | 1 | 40 |  | 2021-07-28 | 1 | その他-保全G関連 | [21 empty] | 一部配管取替 サポート追加 |  |  | 配管サポート不良 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2021-07-28 07:22 | ju-takai | 2021-08-16 08:42 | ju-takai
3486 | 802894 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-07-27 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | P-142吐出配管防食 整備 |  | 藤江 龍弥 | [10 empty] | 15 |  |  |  | 流量の測定のため実施したが測定できずDCSで確認 |  | 外付け流量計設置のため | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-07-28 22:49 | s-hokazono | 2021-08-24 22:51 | s-hokazono
3487 | 802916 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-07-28 | 1 | 軽故障修理 | [10 empty] | 45 |  | 53 |  | 51 |  | 9 |  | 7 |  |  |  | 詰まり | 脱着清掃 | Jベンド閉塞気味のため開放点検必要 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-07-28 22:55 | s-hokazono | 2021-07-29 09:37 | s-hokazono
3488 | 802632 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-07-07 | 1 | 軽故障修理 | [18 empty] | 7 | [5 empty] | ヒヤリハット案件 T-831 ｽﾈｰｸSCRﾀﾝｸ ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ配管整備 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-28 22:56 | s-hokazono
3489 | 802917 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-07-28 | 1 | 軽故障修理 | [10 empty] | 43 |  | 50 |  | 65 |  | 4 |  | 7 |  |  |  | 冷却水が流れない状態が続いたことで、ガスケット(GF300)が熱によって劣化し、ボルト穴より漏洩 | ガスケット取替 | ジャケット管の水漏れが発生している | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-07-28 22:59 | s-hokazono | 2021-07-29 09:35 | s-hokazono
3490 | 802921 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-07-28 | 9 | 軽故障修理 | [10 empty] | 45 |  | 53 |  | 51 |  | 4 |  | 7 |  |  |  | 詰まり 慢性的な案件であり現状では対策不可なもの |  | 圧損上昇により反応継続不可 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-07-28 23:01 | s-hokazono | 2021-07-29 09:33 | s-hokazono
3491 | 802922 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-07-28 | 1 | 軽故障修理 | [10 empty] | 43 |  | 50 |  | 65 |  | 8 |  | 11 |  |  |  | ケーシングインロー面の劣化によってシールできていない 応急的にエイトシールを添付していたが剥がれが発生。 | 再度剥がれ部分にエイトシールを添付し応急処置を施した。 | ｹｰｼﾝｸﾞ部に塗布としているｴｲﾄｼｰﾙが剥がれてきているため、再塗布が必要。 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-07-28 23:02 | s-hokazono | 2021-07-29 09:32 | s-hokazono
3492 | 802924 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-07-28 | 1 | 軽故障修理 | [12 empty] | 50 |  | 46 |  | 8 |  | 11 |  |  |  | 熱の影響による穴あきと考えられる | 肉盛り補修 | 穴あき2箇所あり | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-07-28 23:05 | s-hokazono | 2021-07-29 09:26 | s-hokazono
3493 | 802936 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-07-29 | 1 | 軽故障修理 | [16 empty] | 4 |  | 7 |  |  |  | モーター異音 | モーター取替 | モーター異音 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-07-28 23:06 | s-hokazono | 2021-07-30 08:52 | s-hokazono
3494 | 802556 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-07-01 | 1 | その他-保全G関連 |  | 571 | [19 empty] | 5日施工完了 |  |  | C工場水配管整備 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-29 00:08 | s-matsuo
3495 | 801027 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-03-31 | 1 | その他-保全G関連 |  | 571 | [22 empty] | 減速機オーバーホール DR663-8S/F減速機オーバーホール | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-29 00:23 | s-matsuo
3496 | 801831 | 0 |  | 2 | 4 | 70 |  | 2021-05-19 | 1 | その他-保全G関連 | [24 empty] | 処理工程樋清掃 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-29 00:25 | s-matsuo
3497 | 801850 | 0 |  | 2 | 4 | 70 |  | 2021-05-19 | 1 | その他-保全G関連 | [24 empty] | D190-3（T)上部樋補修 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-29 00:26 | s-matsuo
3498 | 801893 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-05-21 | 1 | その他-保全G関連 | [24 empty] | 飛散防止板整備 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-29 00:27 | s-matsuo
3499 | 801894 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-05-21 | 1 | その他-保全G関連 | [24 empty] | 1D北入り口排水溝蓋補修 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-29 00:30 | s-matsuo
3500 | 801937 | 0 |  | 2 | 4 | 70 |  | 2021-05-24 | 1 | その他-保全G関連 | [24 empty] | D190-3タンク横壁補修 表面処理工程壁補修 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-29 00:31 | s-matsuo
3501 | 802014 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-05-27 | 1 | その他-保全G関連 | [24 empty] | R型分級フロアー補修 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-29 00:33 | s-matsuo
3502 | 802058 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-06-01 | 1 | その他-保全G関連 | [24 empty] | M-ミルT管制作 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-29 00:35 | s-matsuo
3503 | 802059 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-06-01 | 1 | その他-保全G関連 | [24 empty] | 排水溝蓋補修 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-29 00:35 | s-matsuo
3504 | 802097 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-06-02 | 1 | その他-保全G関連 | [24 empty] | 濾布置き場架台補修 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-29 00:36 | s-matsuo
3505 | 802252 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-06-10 | 1 | その他-保全G関連 | [24 empty] | D630-1RVFウオーム軸点検 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-29 00:37 | s-matsuo
3506 | 802283 | 0 |  | 2 | 1 | 80 |  | 2021-06-14 | 1 | その他-保全G関連 | [24 empty] | 濾液BOX架台補修 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-29 00:37 | s-matsuo
3507 | 802285 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-06-14 | 1 | その他-保全G関連 | [24 empty] | 14K蒸気配管取り換え | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-29 00:38 | s-matsuo
3508 | 801034 | 0 |  | 2 | 1 | 80 |  | 2021-03-31 | 1 | その他-保全G関連 | [24 empty] | CR513RVFハイフロバルブ整備 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-29 00:40 | s-matsuo
3509 | 802710 | 0 |  | 2 | 3 | 83 |  | 2021-07-12 | 1 | その他-調達G関連 | [24 empty] | 冷水が出ない メーカー整備 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-29 00:40 | sh-kawase
3510 | 802669 | 0 |  | 2 | 1 | 34 |  | 2021-07-08 | 1 | その他-保全G関連 | [24 empty] | 給水量が少ない為、製氷のスピードに追い付かない。 合四工場動力室製氷機修理：給水ラインの部品交換をお願いします。 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-29 00:41 | sh-kawase
3511 | 802415 | 0 |  | 2 | 1 | 80 |  | 2021-06-22 | 1 | その他-保全G関連 |  | 571 | [8 empty] | 3 |  | 39 |  | 62 |  | 4 |  | 7 |  |  | CA513より移植、ＣA513hあ予備納入次第復旧。 | バルブシート、区画プレート摩耗 |  | CR513RVFハイフロ整備 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-29 00:45 | s-matsuo
3512 | 802420 | 0 |  | 2 | 1 | 80 |  | 2021-06-22 | 1 | その他-保全G関連 | [24 empty] | C工場アルミパイプ整備 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-29 00:46 | s-matsuo
3513 | 802353 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-06-18 | 1 | その他-保全G関連 | [24 empty] | W-1添加配管整備 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-29 00:46 | s-matsuo
3514 | 802615 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-07-07 | 1 | その他-保全G関連 | [24 empty] | C工場床整備 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-29 01:07 | s-matsuo
3515 | 802558 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-07-01 | 1 | その他-保全G関連 | [24 empty] | DA666-3Bin亀裂補修 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-29 01:08 | s-matsuo
3516 | 802938 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2021-07-28 | 1 | 軽故障修理 |  | 571 |  |  |  | A-31-1 ﾎﾟﾝﾌﾟD側配管 整備 |  | 松浦 貴士 | [16 empty] | T管不良 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-07-29 02:16 | syu-suzuki | 2021-08-20 07:12 | syu-suzuki
3517 | 802579 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-07-02 | 1 | その他-保全G関連 |  | 571 | [8 empty] | 29 |  | 46 |  | 62 |  | 4 |  | 14 |  |  |  | 従動側Brg交換により加速度が良化、危険から注意 となった。 稼動負荷が大きいときにトリップしていたが、トリップは発生しなくなった。 グランドからの外気吸い込みを回避できればさらに良化に繋がると思われる。 グランド抑えが固着しており、グランド交換困難。再施工を検討する、しばらく様子見。 |  | DR668-1真空ポンプ整備 従動側軸受から異音・振動あり。負荷によってはトリップしていた。グランドから外気を吸い込んでいるのも振動に影響している。 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-29 01:36 | s-matsuo
3518 | 802602 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-07-06 | 1 | その他-保全G関連 |  | 571 | [22 empty] | DR657-3SCスプロケット取り換え | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-29 01:53 | s-matsuo
3519 | 802609 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-07-06 | 1 | その他-保全G関連 |  | 571 | [8 empty] | 29 |  | 40 |  | 62 |  | 6 |  | 7 | [5 empty] | D633-3真空（P)ベルト調整 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-29 01:54 | s-matsuo
3520 | 802610 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-07-06 | 1 | その他-保全G関連 | [24 empty] | D690-1ベントホース取り換え | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-29 01:56 | s-matsuo
3521 | 802635 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-07-08 | 1 | その他-保全G関連 | [24 empty] | D194-4(P)オイルBOX取り換え | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-29 01:56 | s-matsuo
3522 | 802637 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-07-08 | 1 | その他-保全G関連 | [24 empty] | DR664-7サイクロン当て板補修 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-29 01:57 | s-matsuo
3523 | 802944 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-07-28 | 9 | 整備点検 |  | 571 | [8 empty] | 29 |  | 40 |  | 60 |  | 4 |  | 7 | [5 empty] | 異音あり | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-07-29 01:58 | k-sugimachi | 2021-08-13 06:58 | k-sugimachi | [8 empty] | 完工日：7/29
3524 | 802654 | 0 |  | 2 | 1 | 80 |  | 2021-07-08 | 1 | その他-保全G関連 | [24 empty] | C工場Z-7添加配管取り換え | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-29 01:58 | s-matsuo
3525 | 802652 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-07-08 | 1 | その他-保全G関連 | [24 empty] | D194-3(P)オイルBOX取り換え | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-29 01:59 | s-matsuo
3526 | 802677 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-07-08 | 1 | その他-保全G関連 | [24 empty] | DR750-9HEプレート水洗 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-29 01:59 | s-matsuo
3527 | 802678 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-07-08 | 1 | その他-保全G関連 | [24 empty] | DR750-10HEプレート水洗 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-29 01:59 | s-matsuo
3528 | 802923 | 0 |  | 2 | 3 | 99 |  | 2021-07-28 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | XV-2445-2-1 取替 | 31 | 喜多 将太 | [16 empty] | フロップ弁より少量の漏れが発生している。 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-07-29 02:43 | r-yamashita | 2021-09-28 23:56 | r-yamashita
3529 | 802947 | 0 |  | 2 | 1 | 30 |  | 2021-07-29 | 1 | その他-調達G関連 | [24 empty] | アクセルを踏んでもエンジンが吹けあがらず10km/hぐらいしかスピードが出ない。 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2021-07-29 02:48 | d-tomita | 2021-08-20 00:11 | sh-kawase
3530 | 801794 | 0 |  | 2 | 4 | 73 |  | 2021-05-10 | 1 | 土建工事 | [21 empty] | 中止案件 |  |  | ｹｰﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄが地上（足元）に設置されているため、つまずく。 ﾄﾗｯｸｽｹｰﾙｹｰﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ整備 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-29 05:03 | mas-yamamoto
3531 | 801647 | 0 |  | 2 | 3 | 64 |  | 2021-05-03 | 1 | 整備点検 | [21 empty] | MM1、MM2、NAC向け蒸気流量計年次点検実施。 | 不要 | 不要 | 年次点検としてFIQ-1003 MM1蒸気流量計、FIQ-1001 MM2蒸気流量計、FIQ-1002 NAC蒸気流量計の点検整備をする。 年次点検としてFIQ-1003 MM1蒸気流量計、FIQ-1001 MM2蒸気流量計、FIQ-1002 NAC蒸気流量計の点検整備をする。 発注は例年 八洲貿易→GEセンシングで行っております。 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-29 05:22 | r-yamashita | [8 empty] | なし
3532 | 802930 | 0 |  | 2 | 1 | 34 |  | 2021-07-27 | 1 | その他-調達G関連 | [24 empty] | 操作パネル 供給ランプ点滅、メニューボタン(COLD)消灯 温水タンクキャップ、冷水フローセンサー不良 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2021-07-29 05:35 | se-ito | 2021-08-01 23:30 | sh-kawase
3533 | 802951 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-07-29 | 1 | その他-保全G関連 |  | 571 |  |  |  | DR639-2振動篩 整備 |  | 小林 篤史 | [8 empty] | 4 |  | 7 |  |  | ベアリング不良のため取替 21311C3 NU311G1C4 オイルシール ZF11 | [8 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-07-29 05:54 | s-matsuo | 2021-08-30 00:45 | s-matsuo
3534 | 802937 | 0 |  | 2 | 1 | 5 |  | 2021-07-28 | 1 | その他-保全G関連 |  | 548 | [8 empty] | 47 | 127 | 53 | 127 | 65 | 127 | 21 | 127 | 7 | 0 |  | 施工 7/20完工（IEP 新和工業施工） 場所 農薬 6号倉庫 機器名 ラベル貼り機 状況 ターンテーブルに付いたアンクルが 作業上、邪魔になる。 内容 アングル（治具）の取り外し（カットする） | なし。 | なし。 | ガイド用ステーの支柱が出っ張り、作業性が悪く、怪我の可能性がある |  |  | なし。 |  |  | 不要 | 0 | 0 | 2021-07-29 06:44 | se-ito | 2021-08-11 22:57 | se-ito | [8 empty] | なし。
3535 | 802908 | 0 |  | 2 | 1 | 34 |  | 2021-07-27 | 1 | 軽故障修理 |  | 548 |  |  |  | TY北側 屋外トイレ配管 修理 |  | 花岡 成実 |  |  | 47 | 127 | 53 | 127 | 65 | 127 | 17 | 127 | 7 | 0 |  | 施工 8/25完工確認（IEP） 場所 TY工程 北側 機器名 屋外トイレ 状況 水配管の詰まりによる水量不足と穴明き 内容 配管修理 耐圧ホースでの復旧、修理。 | 錆、水あか等による詰まり。 外部腐食による穴明き。 | なし。 | なし。 |  |  | なし。 |  |  | 不要 | 0 | 0 | 2021-07-29 06:51 | se-ito | 2021-08-26 03:10 | se-ito | [8 empty] | なし。
3536 | 802890 | 0 |  | 2 | 1 | 93 |  | 2021-07-26 | 9 | 重故障修理 | 1 | 548 | [8 empty] | 40 | 127 | 44 | 127 | 62 | 127 | 3 | 127 | 7 | 96 |  | 施工 7/26完工（IEP 新和工業施工） 場所 造粒工場 機器名 押出造粒機 機器番号 M-2210A整備 状況 押出造粒機のアーム部分に亀裂あり。 併せて、変形もあり。 内容 亀裂、変形部位品のの修理 その他 IEP 日高さまにて7/26より対応中。 | なし。 | なし。 | 押出造粒機のアーム部分に亀裂が入り、変形 |  |  | なし。 |  |  | 不要 | 0 | 0 | 2021-07-29 07:03 | se-ito | 2021-08-11 22:43 | se-ito | [8 empty] | なし。
3537 | 802565 | 0 |  | 2 | 4 | 34 |  | 2021-07-01 | 1 | その他-保全G関連 |  | その他 | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 検査棟 南側上水配管 修理 | 167 | 外山 征利 | [11 empty] | 0 |  | 施工 8/28完工。 場所 検査棟 南側 機器名 上水配管 内容 検査棟 南側に敷設している上水配管（25A）の修理 | なし。 | なし。 | 検査棟 南側に敷設している上水配管（25A）の修理 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-07-29 07:08 | se-ito | 2021-09-09 06:46 | se-ito
3538 | 802939 | 0 |  | 2 | 1 | 61 |  | 2021-07-20 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | 電気炉(SC-3060F-SP) 修理 | 167 | 伊藤 清治 | [16 empty] | 発見者が技研棟221号室に設置されている電気炉を使用しようとしたところ、内部の発熱体が一部破損しているのを発見 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-07-29 07:16 | se-ito | 2022-02-07 00:42 | kyo-kinoshita
3539 | 802955 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2021-07-27 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | 月例点検 見積金額：8,000円(税別) | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2021-07-29 07:35 | k-kida | 2021-08-04 04:51 | sh-kawase
3540 | 802953 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2021-07-26 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | 月例点検 見積金額：11,800円(税別) | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2021-07-29 07:37 | k-kida | 2021-08-04 04:49 | sh-kawase
3541 | 802942 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2021-07-29 | 1 | 軽故障修理 |  | 571 |  |  |  | M-1530Aﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ交換 整備 |  | 浜口 雄太 | [8 empty] | 3 |  | 7 |  |  |  | 異音等は無いが潤滑油黒色の為、ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ交換。 | 軸受け部の整備。 | 異音等は無いがOil黒色の為、ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ交換ねがいます。 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2021-07-29 07:47 | k-kida | 2021-09-01 05:51 | k-kida
3542 | 802945 | 0 |  | 2 | 4 | 33 |  | 2021-07-29 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | NO3カプセル亀裂 修理 |  | 浜口 雄太 | [14 empty] | リフト移動に於ける振動の影響で溶接線から亀裂が入ったと推測する。 | 溶接による修理 | カプセル亀裂箇所有り | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2021-07-29 07:53 | k-kida | 2021-08-31 03:01 | k-kida
3543 | 802946 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2021-07-28 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | C-1301防塵ｶﾊﾞｰ 補修 | 60 | 浜口 雄太 | [8 empty] | 11 | 127 | 7 |  |  | カバー取付け部が破損してましたので取付金具の交換を含むカバーの交換 | 経年使用によるカバー硬化による破損(破れ) | カバーの交換 | 防塵ｶﾊﾞｰ取付部破損 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-07-29 07:57 | k-kida | 2021-09-14 08:11 | k-kida
3544 | 802954 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2021-07-27 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | 月例点検 見積金額：8,000円(税別) | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2021-07-29 08:15 | k-kida | 2021-08-04 04:50 | sh-kawase
3545 | 802555 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2021-07-01 | 9 | 軽故障修理 |  | 571 | [8 empty] | 47 |  | 53 |  | 65 |  | 4 |  | 7 | [5 empty] | 冷却水配管穴あき 配管整備 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-29 22:16 | syu-suzuki
3546 | 802690 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2021-07-09 | 1 | 軽故障修理 |  | 571 | [8 empty] | 43 |  | 38 |  | 65 |  | 21 |  | 14 | [5 empty] | エアー配管不良 エアー配管補修 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-29 22:17 | syu-suzuki
3547 | 802957 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2021-07-30 | 9 | 軽故障修理 |  | 571 | [8 empty] | 44 |  | 50 |  | 63 |  | 4 |  | 7 |  |  | K-50 ボックス交換 |  |  | BOXオイル洩れ | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-07-29 23:09 | syu-suzuki | 2021-07-30 06:32 | syu-suzuki
3548 | 802376 | 0 |  | 2 | 1 | 105 |  | 2021-06-18 | 1 | 整備点検 |  | 571 | [8 empty] | 47 |  | 53 |  | 65 |  | 21 |  | 15 | [5 empty] | フランジ部で熱電対止めボルト腐食の為 取り外しができない フランジ部作製 後日取替願う | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-29 23:20 | syu-suzuki
3549 | 802790 | 0 |  | 2 | 3 | 91 |  | 2021-07-16 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-11-19 |  |  | 殺虫菌工場 シーケンサー 整備 | 31 | 山下 良治 | [13 empty] | 項目工事へ移行 小口工事 中止案件 |  |  | シーケンサー不良の為、作動不良を起こす。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-07-29 23:40 | r-yamashita | 2022-04-13 08:03 | r-yamashita
3550 | 802919 | 0 |  | 2 | 3 | 26 |  | 2021-07-28 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | UPSバッテリー取替及び点検 整備 | 31 | 小玉 哲也 | [16 empty] | バッテリー残量がない | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-07-29 23:43 | r-yamashita | 2021-11-26 08:03 | r-yamashita
3551 | 802956 | 0 |  | 2 | 3 | 108 |  | 2021-07-29 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | No.6,7 純水装置用UPS点検 整備 | 31 | 平松 百合香 | [16 empty] | No.6,7 純水装置用100V電源バックアップ用のUPSが、運転中に異常停止した | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-07-30 00:05 | r-yamashita | 2021-11-26 08:04 | r-yamashita
3552 | 802928 | 0 |  | 2 | 3 | 26 |  | 2021-07-28 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-12-01 |  |  | 炭カルPLCシーケンス 整備 | 31 | 山下 良治 | [13 empty] | シーケンスロジック変更。強制閉回路追加にて良好。 |  |  | 炭カルダンパー閉LSがONでダンパー開度が上昇した場合、閉LSが優先されダンパー閉動作が作動しない | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-07-30 00:27 | r-yamashita | 2022-03-17 08:37 | r-yamashita
3553 | 802684 | 0 |  | 2 | 3 | 102 |  | 2021-07-09 | 9 | 軽故障修理 |  | 548 | [8 empty] | 26 |  | 34 |  | 4 |  | 39 |  | 17 | [5 empty] | 分光光度計の付属の操作パネルが反応せず使用不可能 S法工程管理室 分光光度計モニター修理 分光光度計付属の操作パネルが反応せず使用不可能 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-30 02:34 | k-sugimachi
3554 | 802685 | 0 |  | 2 | 1 | 102 |  | 2021-07-09 | 9 | 軽故障修理 |  | 548 | [8 empty] | 32 |  | 53 |  | 65 |  | 4 |  | 7 | [5 empty] | 蛍光Ｘ線内部のモーターが作動せず測定不能 S法工程管理 蛍光Ｘ線修理 蛍光Ｘ線内部モーターが作動せず測定不能 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-30 02:36 | k-sugimachi
3555 | 802705 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2021-07-12 | 9 | 軽故障修理 |  | 571 | [8 empty] | 31 |  | 43 |  |  |  | 4 |  | 7 | [5 empty] | ドレン配管折損、漏れあり 50A塩ビ配管整備 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-30 04:16 | syu-suzuki
3556 | 802620 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2021-07-06 | 1 | 軽故障修理 |  | 571 | [8 empty] | 43 |  | 50 |  |  |  | 4 |  | 7 | [5 empty] | コンベアー底板不良 トラフコンベアー底板取替え | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-30 04:18 | syu-suzuki
3557 | 802692 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2021-07-09 | 1 | 軽故障修理 |  | 571 | [22 empty] | シュート亀裂 シュートFRP補修 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-30 04:19 | syu-suzuki
3558 | 802086 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2021-06-01 | 9 | 軽故障修理 |  | 571 | [8 empty] | 31 |  | 43 |  | 46 |  | 19 |  | 7 | [5 empty] | ワイヤー用滑車の溶接外れ ワイヤー用滑車の溶接補修 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-30 06:25 | syu-suzuki
3559 | 802598 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2021-07-04 | 1 | 軽故障修理 |  | 571 | [22 empty] | T管不良 T管の取替え | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-30 06:26 | syu-suzuki
3560 | 802963 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2021-07-30 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | ハイセックポンプ整備費用（7月分） | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2021-07-30 07:16 | syu-suzuki | 2021-08-01 23:10 | syu-suzuki
3561 | 802964 | 0 |  | 2 | 1 | 104 |  | 2021-07-30 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | ハイセックポンプ整備費用（7月分） | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2021-07-30 07:18 | syu-suzuki | 2021-08-01 23:10 | syu-suzuki
3562 | 802966 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-07-30 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | ハイセックポンプ整備費用（7月分） | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2021-07-30 07:19 | syu-suzuki | 2021-08-01 23:11 | syu-suzuki
3563 | 802967 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-07-30 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | ハイセックポンプ整備費（7月分） | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2021-07-30 07:19 | syu-suzuki | 2021-08-01 23:11 | syu-suzuki
3564 | 802965 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-07-30 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | ハイセックポンプ整備費用（7月分） | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2021-07-30 07:36 | syu-suzuki | 2021-08-01 23:10 | syu-suzuki
3565 | 802969 | 0 |  | 2 | 1 | 80 |  | 2021-07-30 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | ハイセックポンプ整備費（7月分） | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2021-07-30 07:37 | syu-suzuki | 2021-08-01 23:11 | syu-suzuki
3566 | 802968 | 0 |  | 2 | 3 | 104 |  | 2021-07-30 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | XV-ST57-6 スチーム自動弁 整備 | 31 | 小林 豊 | [16 empty] | シリンダー不良 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-07-30 07:59 | r-yamashita | 2021-09-28 23:55 | r-yamashita
3567 | 801960 | 0 |  | 2 | 4 | 33 |  | 2021-05-25 | 1 | 軽故障修理 |  | 548 | [20 empty] | 経年劣化により耐酸塗装の劣化。 | ポンプ基礎部の耐酸塗装補修。 | Ｐ-161ベース耐酸塗装劣化。 耐酸腐食によりポンプ基礎ボルト腐食有り。 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-30 08:08 | k-kida
3568 | 802970 | 0 |  | 2 | 1 | 28 |  | 2021-07-30 | 9 | その他-保全G関連 | [21 empty] | 冷却用散水配管、受け皿取り付け |  |  | 濃硫酸鋳鉄配管温度65℃オーバーの為 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2021-07-30 08:22 | ju-takai | 2021-08-16 08:43 | ju-takai
3569 | 802212 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2021-06-09 | 1 | 軽故障修理 |  | 571 | [8 empty] | 31 | 36 | 44 | 37 | 50 |  | 4 | 116 | 7 |  |  |  | 受入れ時若干の振動がある。 | サポートの補強とエンビ配管よりＳＳ+PVCライニング配管に取替え。 | 受入配管フランジに亀裂がある 配管補修 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-07-30 08:56 | k-kida
3570 | 802971 | 0 |  | 2 | 1 | 6 |  | 2021-07-30 | 1 | 軽故障修理 |  | 571 | [8 empty] | 29 | 40 |  |  |  |  | 12 | 40 | 7 |  |  |  | ベアリングBOXより異音 | ベアリングBOXを含む軸受け部の交換 | 異音が確認されている。 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-07-30 09:00 | k-kida | 2021-08-03 08:22 | k-kida
3571 | 802972 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2021-07-30 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 横揺れ大 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-08-01 22:31 | syu-suzuki | 2021-08-06 07:06 | syu-suzuki
3572 | 802570 | 0 |  | 2 | 1 | 39 |  | 2021-07-01 | 1 | 軽故障修理 |  | 548 | [8 empty] | 42 | 3 | 39 | 3 | 62 | 3 | 2 | 3 | 7 | 0 |  | 施工 7/6完工（IEP ㈱共同施工） 場所 排水ろ過 機器名 汚泥引抜きポンプ 機器番号 P-139-2 状況 ケーシングの穴よる水漏れ。 その他 7/6 共同による分解整備予定 IEPご担当 機械 日高さま | なし。 | なし。 | 後方のケーシングの穴より水漏れあり。 |  |  | なし。 |  |  | 不要 | 0 | 0 | 2021-08-01 22:39 | se-ito | 2021-08-11 01:45 | se-ito | [8 empty] | なし。
3573 | 802934 | 0 |  | 2 | 1 | 40 |  | 2021-07-28 | 1 | その他-保全G関連 |  | 571 | [22 empty] | 蓋不良 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2021-08-01 23:28 | ju-takai | 2021-08-16 08:44 | ju-takai
3574 | 802392 | 0 |  | 2 | 1 | 37 |  | 2021-06-21 | 1 | 点検検査 | [24 empty] | 計測器の保証期間1年間が過ぎたため 中央理化への小口直発注での対応を希望 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-08-01 23:29 | sh-kawase
3575 | 802844 | 0 |  | 2 | 1 | 34 |  | 2021-07-20 | 1 | その他-調達G関連 | [24 empty] | エンジン掛からない | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2021-08-02 00:34 | k-sugimachi | 2021-08-04 04:50 | sh-kawase
3576 | 802958 | 0 |  | 2 | 1 | 34 |  | 2021-07-30 | 1 | その他-調達G関連 | [24 empty] | 定期点検2台（2.5ｔ/4.5ｔ） | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2021-08-02 00:35 | k-sugimachi | 2021-08-04 04:50 | sh-kawase
3577 | 802959 | 0 |  | 2 | 1 | 34 |  | 2021-07-30 | 1 | その他-調達G関連 | [24 empty] | 月例点検（2.5ｔ 2台） | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2021-08-02 00:36 | k-sugimachi | 2021-08-04 04:50 | sh-kawase
3578 | 802913 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-07-26 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | M-508-1 ケージ型サンドミルオイルポンプ 整備 | 212 | 樋口 宗孝 |  |  | 3 | [5 empty] | 4 |  | 14 | [5 empty] | オイル排出圧力低下 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-08-02 02:11 | k-sugimachi | 2021-09-30 07:10 | k-sugimachi
3579 | 802943 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-07-28 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | T-533-1 表面処理タンク加熱管 整備 | 212 | 樋口 宗孝 | d-tanaka | 135 | [14 empty] | スチームドレン洩れ | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-08-02 02:13 | k-sugimachi | 2021-10-13 05:08 | k-sugimachi
3580 | 802949 | 0 |  | 2 | 1 | 46 |  | 2021-07-29 | 9 | 軽故障修理 |  | 571 |  |  |  | Y-25-3 焼成処理タンク安水受入配管 整備 |  | 宮崎 一真 |  |  | 47 | [13 empty] | 水洗用受入配管修理 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2021-08-02 02:18 | k-sugimachi | 2021-09-08 02:40 | k-sugimachi | [8 empty] | 実施日：2021/07/30
3581 | 802961 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-07-30 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | F-22-5 No5中型サンドミルVベルト取替 整備 | 212 | 宮崎 一真 |  |  | 39 |  | 39 |  | 60 |  | 4 |  | 7 | [5 empty] | Vベルトばたつき | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-08-02 02:20 | k-sugimachi | 2021-09-30 07:16 | k-sugimachi
3582 | 801864 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-05-19 | 1 | 土建工事 | [24 empty] | T-401-1 ﾊﾞｷｭｰﾑ用仮設プール設置 T-401-1 ｻﾝﾌﾟﾀﾝｸ用 仮設ﾌﾟｰﾙ設置 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-08-02 03:09 | s-hokazono
3583 | 802043 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-05-31 | 1 | 軽故障修理 | [18 empty] | 7 | [5 empty] | 電気室入口ドアノブ不良の為に点検整備 U-200/300 電気室入口ﾄﾞｱ整備 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-08-02 03:12 | s-hokazono
3584 | 802187 | 0 |  | 2 | 4 | 54 |  | 2021-06-08 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 濃硫酸タンクT-116,T-115防液提FRP補修 防液堤内のライニング亀裂箇所の補修及び復元 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-08-02 03:13 | s-hokazono
3585 | 802351 | 0 |  | 2 | 1 | 34 |  | 2021-06-18 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | ゲルダール用フラスコヒーターが加熱しない 機器メーカー(宮本理研)による修理 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-08-02 05:07 | kyo-kinoshita
3586 | 802980 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2021-08-02 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | A-70-1 ｸｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰﾓｰﾀｰﾍﾞｰｽ 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | モーターとプーリーの芯がズレています。 | 中止 |  |  |  |  | 要 | 2 | 0 | 2021-08-02 05:29 | syu-suzuki | 2022-04-13 06:03 | syu-suzuki
3587 | 802989 | 0 |  | 2 | 3 | 8 |  | 2021-08-02 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | 中型No4マイクロ本体スチームCV 整備 | 31 | 山下 良治 | [8 empty] | 52 |  | 17 |  |  | 取外し品整備 |  |  | 1CD工場に返却する為 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-08-02 06:03 | r-yamashita | 2021-12-28 00:32 | r-yamashita
3588 | 802984 | 0 |  | 2 | 4 | 33 |  | 2021-08-02 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | M3P第2工場北側スレート 補修 | 60 | 浜口 雄太 | [13 empty] | スレート間の鉄骨シーラントが硬化しており隙間がありました。その隙間より雨水が侵入していたと推測します。 | 経年によるシール材(シーラント)の硬化 | 再シール | 第2工場北側入口の西側スレートの一部コーキングが劣化し、雨漏りする。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-08-02 07:28 | k-kida | 2021-09-14 08:14 | k-kida
3589 | 802982 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2021-08-02 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | 第1工場M3P工場火報設備 修理 | 60 | 浜口 雄太 | [16 empty] | 2021年6月業者点検にｃて ＮＯ2(1階東)：差動式スポット型感知器1個不作動 ＮＯ3(2階)：感知器配管及び配線補修必要 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-08-02 07:50 | k-kida | 2021-09-29 07:02 | k-kida
3590 | 802981 | 0 |  | 2 | 3 | 74 |  | 2021-08-02 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | 12号ｱﾀｯｸ底弁ｱｸﾁｭｴｰﾀ― 整備 | 31 | 松浦 貴士 | [16 empty] | 作動不良 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-08-02 08:01 | r-yamashita | 2021-11-19 08:32 | r-yamashita
3591 | 802983 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2021-08-02 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | M3P第2工場火報設備 修理 | 60 | 浜口 雄太 | [16 empty] | No.8仕上げ工程(3F)：差動式スポット型感知器及びBOX垂れ下がり | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-08-02 08:08 | k-kida | 2021-09-29 07:02 | k-kida
3592 | 802992 | 0 |  | 2 | 2 | 104 |  | 2021-08-02 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | 1B分電盤 整備 | 43 | 加藤 大海 |  |  | 13 |  | 18 |  | 16 |  | 29 |  | 2 | [5 empty] | ケーブルカバー不良 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-08-02 08:22 | k-kawasaki | 2021-10-04 08:05 | k-kawasaki
3593 | 802977 |  |  |  | 3 | 39 |  | 2021-08-02 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | 年次点検校正 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-08-02 08:27 | se-ito | [10 empty] | 工事中止orダブり発注
3594 | 802990 | 0 |  | 2 | 1 | 30 |  | 2021-07-30 | 1 | 整備点検 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2021-08-02 08:34 | se-ito | 2021-08-03 07:12 | t-sugiura
3595 | 802978 | 0 |  | 2 | 4 | 34 |  | 2021-08-01 | 1 | 整備点検 |  | その他 | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 第三分団 可搬消防ポンプ収納庫 塗装 | 167 | 米川 光弘 | [11 empty] | 0 |  | 施工 8/27完工。 場所 守衛本部 機器名 第三分団 可搬消防ポンプ収納庫 内容 格納庫の塗装。 | なし。 | なし。 | 分団庫の塗装はげ。 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-08-02 08:40 | se-ito | 2021-09-09 07:14 | se-ito
3596 | 802901 | 0 |  | 2 | 1 | 85 |  | 2021-07-27 | 1 | 点検検査 |  | 667 | [8 empty] | 47 | 127 | 53 | 127 | 65 | 127 | 21 | 127 | 7 | 0 |  | 施工 8/13完工（IEP） 場所 農薬製品G 合三工場 機器名 ホイストクレーン 機器番号 仮No.78 内容 年次点検 | なし。 | なし。 | 年次点検（仮No.78） |  |  | なし。 |  |  | 不要 | 0 | 0 | 2021-08-02 08:52 | se-ito | 2021-08-18 03:38 | se-ito | [8 empty] | なし。
3597 | 802902 | 0 |  | 2 | 1 | 1 |  | 2021-07-27 | 1 | 点検検査 |  | 667 | [8 empty] | 47 | 127 | 53 | 127 | 65 | 127 | 21 | 127 | 7 | 0 |  | 施工 8/13完工（IEP） 場所 農薬製品G 合五工場 機器名 ホイストクレーン 番号 仮№143 内容 年次点検 その他 8/13 受検予定 | なし。 | なし。 | 年次点検 仮No.143 |  |  | なし。 |  |  | 不要 | 0 | 0 | 2021-08-02 08:54 | se-ito | 2021-08-18 03:40 | se-ito | [8 empty] | なし。
3598 | 802903 | 0 |  | 2 | 1 | 94 |  | 2021-07-27 | 1 | 点検検査 |  | 667 | [8 empty] | 47 | 127 | 53 | 127 | 65 | 127 | 21 | 127 | 7 | 0 |  | 施工 8/16完工（IEP） 場所 農薬製品 合四工場 機器名 ホイストクレーン（×3台） 番号 仮№53、仮№54、仮№136 内容 年次点検 その他 8/16 受検予定 | なし。 | なし。 | 年次点検 仮No.53，54，136 |  |  | なし。 |  |  | 不要 | 0 | 0 | 2021-08-02 08:55 | se-ito | 2021-08-18 03:42 | se-ito | [8 empty] | なし。
3599 | 802905 | 0 |  | 2 | 1 | 67 |  | 2021-07-27 | 1 | 点検検査 |  | 667 | [8 empty] | 47 | 127 | 53 | 127 | 65 | 127 | 21 | 127 | 7 | 0 |  | 施工 8/16完工（IEP） 場所 農薬製品 合四工場 機器名 ホイストクレーン（×3台） 番号 仮№53、仮№54、仮№136 内容 年次点検 その他 8/16 受検予定 | なし。 | なし。 | 年次点検 仮No.70，76，77 |  |  | なし。 |  |  | 不要 | 0 | 0 | 2021-08-02 08:56 | se-ito | 2021-08-18 03:44 | se-ito | [8 empty] | なし。
3600 | 802906 | 0 |  | 2 | 1 | 23 |  | 2021-07-27 | 1 | 点検検査 |  | 667 | [8 empty] | 47 | 127 | 53 | 127 | 65 | 127 | 21 | 127 | 7 | 0 |  | 施工 8/18完工（IEP） 場所 農薬製品G （液剤・シバゲン） 機器名 ホイストクレーン 年次点検 仮No.73、仮№74，仮№75 内容 年次点検 その他 8/18 受検予定 | なし。 | なし。 | 年次点検 仮No.73，74，75 |  |  | なし。 |  |  | 不要 | 0 | 0 | 2021-08-02 08:57 | se-ito | 2021-08-19 05:20 | se-ito | [8 empty] | なし。
3601 | 802962 | 0 |  | 2 | 4 | 34 |  | 2021-07-30 | 1 | 土建工事 |  | その他 | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 農薬1号倉庫 東側 扉 修理 | 167 | 花岡 成実 | [13 empty] | 施工 8/6完工 場所 農薬1号倉庫東側 機器名 扉 状況 扉の滑車のボルトが折れて、扉が外れる恐れあり。 内容 扉の修理 | なし。 | なし。 | 状況 扉の滑車のボルトが折れて、扉が外れる恐れあり。 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-08-02 09:06 | se-ito | 2021-09-09 06:56 | se-ito
3602 | 802979 | 0 |  | 2 | 1 | 39 |  | 2021-07-27 | 1 | 点検検査 | [24 empty] | 7/31点検整備完了 ￥305,700 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2021-08-02 09:12 | se-ito | 2021-08-04 04:51 | sh-kawase
3603 | 802153 | 0 |  | 2 | 4 | 39 |  | 2021-06-07 | 1 | 軽故障修理 | [21 empty] | 小口工事では対応不可との判断。8/3中止処理を行う。 |  |  | 変電室内揚水ポンプ№3～№5変電盤上より雨漏れがあります。漏電の恐れがあります。 変電室雨漏れ補修工事 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-08-02 20:45 | mas-yamamoto
3604 | 802948 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-07-29 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | 液抜き用及びﾊﾟｰｼﾞ用ﾉｽﾞﾙ製作 整備 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | U-200.300現場用 各ｻｲｽﾞﾉｽﾞﾙ製作を行う。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-08-02 23:23 | s-hokazono | 2022-04-08 07:53 | s-hokazono
3605 | 802950 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-07-29 | 1 | 軽故障修理 | [10 empty] | 37 |  | 43 |  | 62 |  | 4 |  | 7 |  |  |  | 固定用バンドが経年劣化によって脱落 | バンド取替 | A系SOCｶﾞｽｸｰﾗｰ用 12か所の固定ﾊﾞﾝﾄﾞ整備を行う。 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-08-02 23:24 | s-hokazono | 2021-08-19 07:28 | s-hokazono
3606 | 802952 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-07-29 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | E-323-2 B系配管バンド 整備 | 236 | 諸岡 浩 | [10 empty] | 7 | [5 empty] | B系SOCｶﾞｽｸｰﾗｰ配管ﾊﾞﾝﾄﾞ12か所の整備を行う。 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-08-02 23:26 | s-hokazono | 2021-09-12 22:57 | s-hokazono
3607 | 802985 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-08-02 | 1 | 軽故障修理 |  | 571 | [8 empty] | 43 |  | 39 |  | 62 |  | 12 |  | 7 |  |  |  | 鉱石、コークスの摩耗によるもの | 濾布取替 | 摩耗劣化による穴明き | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-08-02 23:29 | s-hokazono | 2021-08-11 07:53 | s-hokazono
3608 | 802986 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-08-02 | 1 | 軽故障修理 |  | 571 | [8 empty] | 43 |  | 39 |  | 62 |  | 12 |  | 7 |  |  |  | 鉱石、コークスによる摩耗 | 濾布取替 | 摩耗劣化による穴明き | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-08-02 23:31 | s-hokazono | 2021-08-11 08:01 | s-hokazono
3609 | 803001 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2021-08-02 | 1 | 軽故障修理 |  | 571 | [8 empty] | 43 |  | 50 |  | 62 |  | 8 |  | 12 | [5 empty] | エアー配管穴あき | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-08-03 00:18 | syu-suzuki | 2021-08-06 07:04 | syu-suzuki
3610 | 802996 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-08-02 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | DR752-2(P) 整備 | 166 | 小林 篤史 | [10 empty] | 7 |  |  | ポンプ分解、機械加工（NTNベアリング6307ZZ、グランドパッキン11mm、NTNアダプターH2320X交換、予備品手配） | [8 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-08-03 00:46 | s-matsuo | 2021-10-25 04:52 | s-matsuo
3611 | 802997 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-08-03 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | フィルタープレス下部バー 整備 | 166 | 小林 篤史 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-08-03 00:49 | s-matsuo | 2021-11-16 03:58 | s-matsuo
3612 | 802998 | 0 |  | 2 | 1 | 66 |  | 2021-08-03 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | 缶体 調整 | 166 | 松尾 尚太 | [13 empty] | 上手両側交換後の調整 | [8 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-08-03 00:56 | s-matsuo | 2021-12-27 08:14 | s-matsuo
3613 | 802999 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-08-03 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | DA664チップ 交換 |  | 小林 篤史 | [10 empty] | 7 | [11 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-08-03 00:58 | s-matsuo | 2021-08-30 00:52 | s-matsuo
3614 | 803007 | 0 |  | 2 | 4 | 73 |  | 2021-07-01 | 1 | 土建工事 |  | その他 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | アイアンクレー計量器 ケーブル 整備 | 167 | 松浦 正一郎 | [11 empty] | 0 |  | 施工 11/30完工確認 場所 アイアンクレー集積場 機器名 トラックスケール計量器 状況 計量器のケーブルが地上（足元）に設置されて いるため、つまづくことがある。 内容 計量器のケーブルを地下に埋設する。 その他 IEP土建担当者へ連絡済み。 | － | － | 計量器のケーブルが地上（足元）に設置されているため、つまづくことがある。 | － |  | － |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-08-03 01:47 | se-ito | 2021-12-01 02:26 | se-ito
3615 | 802973 | 0 |  | 2 | 4 | 33 |  | 2021-08-01 | 1 | 軽故障修理 |  | 571 |  |  |  | Ｍ3Ｐ珪フッ化ピットサポート柱 補修 | 60 | 浜口 雄太 | [14 empty] | 腐食 | チャンネルにて補修 | サポート柱の折損 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2021-08-03 07:40 | k-kida | 2021-09-06 22:57 | k-kida
3616 | 803013 | 0 |  | 2 | 1 | 6 |  | 2021-08-03 | 1 | 軽故障修理 | [12 empty] | 50 | 43 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | グランドパッキンより粉漏れ | グランドパッキンの入れ替え | 粉塵漏れ | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-08-03 07:43 | k-kida | 2021-08-11 04:05 | k-kida
3617 | 803016 | 0 |  | 2 | 1 | 6 |  | 2021-08-02 | 1 | 軽故障修理 |  | 571 |  |  |  | MT工場排水溝上蓋 補修 |  | 喜田 和美 |  |  |  |  | 41 | 127 |  |  | 19 |  | 7 |  |  |  | 排水溝Y部に於いて上蓋の安定が悪く、乗る場所によって蓋が跳ね上がる。 | 骨(アングル)が脱落しており手直し | 排水溝Y部に於いて上蓋の安定が悪く、乗る場所によって蓋が跳ね上がる。 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2021-08-03 07:44 | k-kida | 2021-08-26 07:24 | k-kida
3618 | 803000 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-08-02 | 9 | 軽故障修理 | [10 empty] | 43 |  | 44 |  | 62 |  | 8 |  | 12 |  |  |  | 配管ジェット水洗に伴い、亀裂が発生する 薬液の浸透とうによって肉厚が薄くなり強度が不足してきていると考えられる。 | FRPで応急的に処置を行う 更新の検討 | ガス漏れ | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-08-03 08:14 | s-hokazono | 2021-08-03 08:20 | s-hokazono
3619 | 801532 | 0 |  | 2 | 3 | 74 |  | 2021-04-24 | 9 | 軽故障修理 |  | 571 | [8 empty] | 58 | 60 | 1 | 60 | 5 | 84 | 52 | 2 | 17 |  |  | 自動弁一式取替及び取り外し品整備実施。 | 全体的な腐食及びバルブ本体劣化。 | 本体取替及び腐食部塗装など整備実施。 | 弁座液漏れあり ｻﾝﾀﾞｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ整備 |  |  | なし |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 2021-08-03 08:45 | r-yamashita | [8 empty] | なし
3620 | 802994 | 0 |  | 2 | 3 | 53 |  | 2021-08-02 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | O2T-970B 酸素濃度計点検 校正 | 31 | 楠木 克弘 | [16 empty] | 校正不良 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-08-03 09:11 | r-yamashita | 2021-09-14 23:35 | sh-kawase
3621 | 802941 | 0 |  | 2 | 1 | 54 |  | 2021-07-29 | 1 | その他-保全G関連 |  | 571 | [8 empty] | 43 | [5 empty] | 12 |  |  |  |  | 4B配管製作取替 |  |  | 濃硫酸配管（新ライン）4Bフランジ漏れ | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-08-03 23:00 | ju-takai | 2021-08-12 02:58 | ju-takai
3622 | 802644 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-07-08 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | P-573-1 ドライヤー排気ファン 整備 | 212 | 樋口 宗孝 |  |  | 39 |  | 39 |  | 60 |  | 4 |  | 7 | [5 empty] | モーター側プーリー溝なしのため、Vベルトのばたつき。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-08-03 23:02 | k-sugimachi | 2021-09-30 06:56 | k-sugimachi
3623 | 803018 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2021-08-02 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | No.2フォークリフトバッテリー 交換 | 60 | 金森 貴亮 | [16 empty] | バッテリー交換及び電圧測定 見積金額：9,500円(税別) | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2021-08-03 23:25 | k-kida | 2021-09-06 05:16 | sh-kawase
3624 | 803024 | 0 |  | 2 | 4 | 33 |  | 2021-08-04 | 1 | 土建工事 | [22 empty] | 経年使用による劣化 | フレキホース取替え | フレキホース穴あき | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2021-08-04 02:14 | k-kida | 2021-08-04 02:26 | k-kida
3625 | 803019 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-08-04 | 1 | 軽故障修理 |  | 571 | [8 empty] | 43 |  | 39 |  | 62 |  | 4 |  | 7 |  |  |  | 軸スリーブ摩耗によってシールと隙間が発生し、間から液が漏洩したと考えられる。 | 軸スリーブ、シール、ライナー取替 | ｼｰﾙ部ｽﾗﾘｰ漏れの為に分解整備を行う。 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-08-04 02:25 | s-hokazono | 2021-08-11 08:00 | s-hokazono
3626 | 803022 | 0 |  | 2 | 2 | 40 |  | 2021-08-04 | 1 | 点検検査 |  | 日常保全 |  |  |  | U-600照明 整備 | 43 | 京極 啓介 |  |  | 11 |  | 14 |  | 16 |  | 23 |  | 2 | [5 empty] | 照明が点灯・消灯を繰り返す症状あり | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-08-04 02:42 | k-kawasaki | 2021-11-29 08:39 | k-kawasaki
3627 | 801483 | 0 |  | 2 | 1 | 34 |  | 2021-04-21 | 1 | 重故障修理 | 1 | 548 | [8 empty] | 47 | 127 | 53 | 127 | 65 | 127 | 4 | 127 | 7 | 0 |  | 施工 7/31完工確認 場所 ①西8号倉庫 ②西1号倉庫 機器名 ①No.5屋外消火栓箱 ②表示灯 状況 先の消防設備士（中京防災システム）による 点検の結果、 ①消火栓箱が腐食。 ②表示灯が不鮮明。 を確認。 内容 ①消火栓箱の取替。 ②西1号倉庫北側の消火栓の表示灯の取替。 | なし。 | なし。 | 場所 ①西8号倉庫 ②西1号倉庫 機器名 ①No.5屋外消火栓箱 ②表示灯 状況 先の消防設備士（中京防災システム）による 点検の結果、 ①消火栓箱が腐食。 ②表示灯が不鮮明。 を確認。 内容 ①消火栓箱の取替。 ②西1号倉庫北側の消火栓の表示灯の取替 |  |  | なし。 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 2021-08-04 04:50 | se-ito | [8 empty] | なし。
3628 | 803027 | 0 |  | 2 | 1 | 46 |  | 2021-08-04 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | TY工場浄化槽水中ポンプ 整備 | 212 | 宮崎 一真 | [16 empty] | ポンプ不良のため取替必要 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-08-04 06:05 | k-sugimachi | 2021-10-01 05:10 | k-sugimachi
3629 | 803015 | 0 |  | 2 | 1 | 6 |  | 2021-08-03 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | MT工場カメラケーブル 修理 | 31 | 楠木 克弘 | [16 empty] | ケーブル断線 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-08-04 07:54 | r-yamashita | 2021-11-26 08:05 | r-yamashita
3630 | 803025 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-08-03 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | U-400 控室浴槽 整備 | 212 | 木谷 亮太 | [16 empty] | 風呂の水が満量入ると隙間に水が入り、下階に落ちる | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-08-04 08:01 | k-sugimachi | 2021-10-13 06:32 | k-sugimachi
3631 | 803020 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-08-04 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | U-400 建屋北西側純水配管 整備 | 212 | 樋口 宗孝 | d-tanaka | 135 | [14 empty] | 純水配管ピンホール | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-08-04 08:04 | k-sugimachi | 2021-10-13 05:08 | k-sugimachi
3632 | 803035 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2021-08-04 | 9 | 軽故障修理 |  | 571 | [8 empty] | 47 |  | 53 |  | 53 |  | 7 | [7 empty] | カップリングボルト緩みあり ・ボルト緩みはなかったが、開放点検時にアイマークの 付け替えを行わなかったことから、マークズレにて緩みがあると感じたようである。 ・旧アイマークを消し、新たにアイマークをつけた。 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-08-04 22:35 | syu-suzuki | 2021-08-06 00:49 | syu-suzuki
3633 | 802976 | 0 |  | 2 | 4 | 64 |  | 2021-08-02 | 1 | 土建工事 |  | 571 |  |  |  | ユーティリティ部建屋食堂用エアコン 整備 |  | 平松 百合香 | [13 empty] | メーカーにより点検（三菱） |  |  | 食堂用のエアコンが、温度を下げても効かない。 エラーは出ていない。 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2021-08-04 22:40 | ju-takai | 2021-08-30 04:15 | ju-takai
3634 | 803034 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2021-08-03 | 9 | 軽故障修理 | [24 empty] | 撹拌翼整備 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-08-04 22:49 | syu-suzuki | 2021-08-10 04:27 | syu-suzuki
3635 | 803032 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2021-08-03 | 9 | 軽故障修理 |  | 571 |  |  |  | W-25-2ハイセックポンプBOX 交換 |  | 加藤 大海 | [16 empty] | BOX不良 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-08-04 22:50 | syu-suzuki | 2021-08-31 02:39 | syu-suzuki
3636 | 802796 | 0 |  | 2 | 1 | 28 |  | 2021-07-16 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | B-101出口ﾀﾞｸﾄﾄﾞﾚﾝ配管 整備 | 342 | 坂倉 洋一 | [16 empty] | 不要配管撤去 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-08-04 22:55 | ju-takai | 2021-11-30 08:11 | ju-takai
3637 | 803033 | 0 |  | 2 | 1 | 14 |  | 2021-08-03 | 9 | 軽故障修理 |  | 571 |  |  |  | E-230-4ﾎｰｽﾎﾟﾝﾌﾟ 点検 |  | 加藤 大海 | [16 empty] | 内部ホース異常 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-08-04 22:56 | syu-suzuki | 2021-08-31 06:12 | syu-suzuki
3638 | 802931 | 0 |  | 2 | 1 | 28 |  | 2021-07-28 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | T-103第一吸収塔塔上歩廊 補修 | 342 | 坂倉 洋一 | [16 empty] | 歩廊の外面腐食による穴あき有り | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-08-04 22:57 | ju-takai | 2021-11-30 08:11 | ju-takai
3639 | 803009 | 0 |  | 2 | 1 | 28 |  | 2021-08-03 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | T-307前排水ﾗｲﾝ 整備 | 342 | 坂倉 洋一 | [16 empty] | T-307前防液堤より水中ﾎﾟﾝﾌﾟにて汚硫酸ピットに言っているＲﾎｰｽ破損に付き足場組お願いします | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-08-04 22:59 | ju-takai | 2021-11-30 08:12 | ju-takai
3640 | 803002 | 0 |  | 2 | 2 | 70 |  | 2021-08-03 | 1 | その他-保全G関連 |  | 日常保全 |  |  |  | 分電盤 整備 | 166 | 小林 篤史 |  |  | 13 |  | 18 |  | 22 |  | 25 |  | 2 |  |  | 一局集中電源を分電工事を |  |  | 計器室内で電源元の一局集中だった為、電源が落ちたので 分電工事を実施。 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-08-04 23:03 | k-kawasaki | 2021-09-12 23:13 | k-kawasaki
3641 | 803011 | 0 |  | 2 | 1 | 64 |  | 2021-08-03 | 1 | 整備点検 |  | 571 |  |  |  | C-8809石炭バンカ分配コンベアスリップ検知器 整備 |  | 三谷 徳生 |  |  | 33 | [5 empty] | 4 |  | 7 |  |  | スリップ検知器取替（新品） |  |  | C-8809 石炭バンカ分配コンベア のスリップ検知器(SS9911)が誤動作を発する為、検知器の取替が必要な状況です。 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-08-04 23:04 | ju-takai | 2021-09-01 07:31 | ju-takai
3642 | 803012 | 0 |  | 2 | 1 | 63 |  | 2021-08-03 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | FIQ9009 11K送気蒸気流量発信器導圧管保温 補修 | 342 | 三谷 徳生 | [16 empty] | FIQ9009 11K送気蒸気流量発信器導圧管の保温材が外れている為、補修が必要な状況です。また、同配管において蒸気漏れがある可能性がある為、点検補修も要します。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-08-04 23:06 | ju-takai | 2021-12-15 02:37 | ju-takai
3643 | 803017 | 0 |  | 2 | 1 | 108 |  | 2021-08-03 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | P-3503-1 苛性ソーダ循環ポンプ逆止弁 整備 | 342 | 平松 百合香 |  |  | 32 |  |  |  | 65 |  | 4 |  | 7 |  |  |  | 弁動作不良 | 逆止弁取替（SUS製へ） ポンプD側逆止弁間の単管製作取替 | 7/29、交替者点検時にポンプが逆回転しているのを発見。 7/30、調査したところ、逆止弁の作動不良確認。 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-08-04 23:07 | ju-takai | 2021-10-04 08:53 | ju-takai
3644 | 803006 | 0 |  | 2 | 4 | 34 |  | 2021-08-03 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | 酸化チタン事務所用エアコン 修理 | 212 | 竹野 光洋 | t-oohira | 194 | [14 empty] | 第二会議室のエアコンにききが悪い | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-08-04 23:18 | k-sugimachi | 2021-10-13 06:31 | k-sugimachi
3645 | 803036 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-08-04 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | F-206 スプリットBOX架台 整備 | 212 | 宮崎 一真 | t-oohira | 194 | [14 empty] | 架台穴開きあり | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-08-04 23:22 | k-sugimachi | 2021-10-13 05:20 | k-sugimachi
3646 | 803041 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-08-05 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | R-2ドライヤー蒸気漏れ配管 補修 | 166 | 小林 篤史 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-08-04 23:23 | s-matsuo | 2021-11-16 03:59 | s-matsuo
3647 | 803037 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-08-04 | 9 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | F-196-1 モーノポンプローター 整備 | 212 | 宮崎 一真 |  |  | 3 | [5 empty] | 4 |  | 9 | [5 empty] | 吐出不良 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-08-04 23:25 | k-sugimachi | 2021-09-30 07:18 | k-sugimachi
3648 | 803042 | 0 |  | 2 | 1 | 80 |  | 2021-08-05 | 1 | その他-保全G関連 |  | 571 | [16 empty] | 7 | [5 empty] | 検収漏れ | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2021-08-04 23:26 | s-matsuo | 2021-08-12 08:00 | s-matsuo
3649 | 803040 | 0 |  | 2 | 3 | 99 |  | 2021-08-11 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | XV3242 塩化ｱﾙﾐ投入弁 脱着取替 整備 | 31 | 諸岡 浩 | [16 empty] | XV3242本体より極少量のｶﾞｽ漏れありの為に取替を行う。 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-08-04 23:27 | r-yamashita | 2021-11-26 08:05 | r-yamashita
3650 | 803045 | 0 |  | 2 | 3 | 99 |  | 2021-08-05 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | XV2335-2 自動電動弁 脱着 整備 | 31 | 諸岡 浩 | [16 empty] | E-307-2⇒F-312-2間の圧力損失があり、弁を取外し点検を行う。 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-08-04 23:39 | r-yamashita | 2021-11-26 08:06 | r-yamashita
3651 | 803010 | 0 |  | 2 | 2 | 34 |  | 2021-08-02 | 4 | その他-保全G関連 |  | その他 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 旧検査棟 自動火災報知設備 修理 | 167 | 寺本 幸司 |  |  | 13 | 35 | 18 | 35 | 22 | 35 | 23 | 35 | 2 | 0 |  | 施工 9/30完工確認。 場所 旧検査棟 機器名 自動火災報知設備 状況 2021年6月実施の消防用自火報設備にて、 品質管理棟２階のGC室に設置の感知器×2台 で不点灯を確認。 内容 不具合機器の修理 | なし。 | なし。 | 2021年6月に安全衛生・保安Gによる工場内の消防用自火報設備について、業者点検が実施されました。その結果、品質管理棟２階のGC室に設置されている自動火災報知設備（2F 定温式スポット型感知器）2台で不点灯が発見されました。 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-08-04 23:47 | se-ito | 2021-10-05 05:35 | se-ito
3652 | 803046 | 0 |  | 2 | 3 | 99 |  | 2021-08-05 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | E-307-2出口ｶﾞｽ調節弁脱着 整備 | 31 | 諸岡 浩 | [16 empty] | E-307-2⇒F-312-2間の圧力損失がある為に弁の脱着を行い転換をする。 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-08-04 23:49 | r-yamashita | 2021-11-26 08:06 | r-yamashita
3653 | 803021 | 0 |  | 2 | 4 | 61 |  | 2021-08-04 | 1 | 土建工事 |  | その他 | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 技研棟 202D号室 配電盤 調整 | 167 | 樋口 大貴 | [11 empty] | 0 |  | 施工 9/15完工（IEP 富士電設） 場所 技研棟 202D号室 機器名 配電盤 状況 配電盤の扉を全開放にすると 機器(Qミル)と接触する恐れがある。 | なし。 | なし。 | 場所 技研棟 202D号室 機器名 配電盤 状況 配電盤の扉を全開放にすると 機器(Qミル)と接触する恐れがある。 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-08-04 23:59 | se-ito | 2021-09-15 23:21 | se-ito
3654 | 803023 | 0 |  | 2 | 4 | 61 |  | 2021-08-04 | 1 | 土建工事 |  | その他 | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 技研棟 屋上ケーブルダクト 修理 | 167 | 清水 仁司 | [11 empty] | 0 |  | 施工 9/15完工（IEP 富士電設） 場所 技研棟 屋上 機器名 ケーブルダクト 状況 ケーブルダクトに隙間があり、 303号室天井より漏水が発生。 内容 漏水対策。 ケーブルダクトをコーキング材で補修。 | なし。 | なし。 | 場所 技研棟 屋上 機器名 ケーブルダクト 状況 ケーブルダクトに隙間があり、 303号室天井より漏水が発生している。 内容 漏水対策。 例.ケーブルダクトをコーキング材等で補修する など、安価な工法での対応を希望。 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-08-05 00:05 | se-ito | 2021-09-15 23:24 | se-ito
3655 | 803043 | 0 |  | 2 | 1 | 2 |  | 2021-07-09 | 1 | 軽故障修理 |  | その他 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 生産設備建設Gr 第二実験室 安全対策 整備 | 167 | 富田 裕昭 |  |  | 47 | 127 | 53 | 127 | 65 | 127 | 21 | 127 | 7 | 0 |  | 施工 8/31完工。 場所 バイオ生産技術部 生産設備建設グループ 第二実験室 機器名 手摺り 状況 2階北側エリアの手摺り2か所について、 隙間があったり 、下部の蹴り止めがないなどの 不具合がある。 内容 ①手摺り（すき間）整備… 北エリア南西角 ②手摺り（中桟）整備 … 北エリア西側 ③蹴り止めの整備… 蹴り止めの取付 | なし。 | なし。 | 状況 2階北側エリアの手摺り2か所について、 隙間があったり 、下部の蹴り止めがないなどの 不具合がある。 内容 ①手摺り（すき間）整備… 北エリア南西角 ②手摺り（中桟）整備 … 北エリア西側 ③蹴り止めの整備… 蹴り止めの取付 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-08-05 00:22 | se-ito | 2021-09-09 07:39 | se-ito
3656 | 803028 | 0 |  | 2 | 1 | 93 |  | 2021-08-04 | 9 | 軽故障修理 |  | 548 | [8 empty] | 39 | 43 | 50 | 43 | 62 | 43 | 3 | 43 | 7 | 0 |  | 施工 8/7完工（IEP ㈱共同） 場所 造粒工場 機器名 液送ポンプ 機器番号 PM-2106 状況 ポンプのシール部より漏れが発生。 少量の洩れであるため、 バットで受けて操業中。 内容 ポンプ整備 | なし。 | なし。 | PM-2106液送ポンプ 軸封より漏れあり。 |  |  | なし。 |  |  | 要 | 0 | 0 | 2021-08-05 02:55 | se-ito | 2021-08-11 02:06 | se-ito | [8 empty] | なし。
3657 | 802088 | 0 |  | 2 | 1 | 67 |  | 2021-06-01 | 1 | 重故障修理 | 1 | 548 | [8 empty] | 47 | 127 | 53 | 127 | 65 | 127 | 21 | 127 | 7 | 0 |  | 施工 6/16完工 場所 粒剤工場 機器名 NC-05 トラフコンベヤ 状況 過去にネマトリン製造に使用する バケットコンベヤのシュート部を改造した。 今回、製造終了により、 過去に取外したものをシュートに復元。 尚、今回の工事で取外したホースを含む部品は、 原課保管するため、原課指示の場所まで運搬。 | なし。 | なし。 | 施工 6/16完工 場所 粒剤工場 機器名 NC-05 トラフコンベヤ 状況 過去にネマトリン製造に使用する バケットコンベヤのシュート部を改造した。 今回、製造終了により、 過去に取外したものをシュートに復元。 |  |  | 尚、今回の工事で取外したホースを含む部品は、 原課保管するため、原課指示の場所まで運搬。 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 2021-08-05 05:46 | se-ito
3658 | 802160 | 0 |  | 2 | 1 | 93 |  | 2021-06-07 | 1 | 整備点検 |  | 548 | [8 empty] | 39 | 127 | 39 | 127 | 62 | 127 | 4 | 127 | 7 | 0 |  | 施工 6/8完工 場所 造粒工場 機器名 押出造粒機 機器番号 M-2210A 状況 造粒機のロータブレードが摩耗 内容 予備品の製作、取替え | なし。 | 定期的な交換。 予備品の準備。 | 施工 6/8完工 場所 造粒工場 機器名 押出造粒機 機器番号 M-2210A 状況 造粒機のロータブレードが摩耗 内容 予備品の製作、取替え |  |  | なし。 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 2021-08-05 05:52 | se-ito | [8 empty] | なし。
3659 | 802079 | 0 |  | 2 | 4 | 94 |  | 2021-06-01 | 1 | 点検検査 |  | 667 | [17 empty] | 0 |  | 施工 6/14完工 場所 合4工場 機器名 T-140貯蔵所 内容 T-140Bの不等沈下の測定 | なし。 | なし。 | 施工 6/14完工 場所 合4工場 機器名 T-140貯蔵所 内容 T-140Bの不等沈下の測定 |  |  | 1回/年の定期測定。 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 2021-08-05 05:56 | se-ito | [8 empty] | なし
3660 | 803048 | 0 |  | 2 | 1 | 46 |  | 2021-08-05 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | Y-49 バケットエレベーター点検木蓋 整備 | 212 | 宮崎 一真 | ta-iwata | 141 | [14 empty] | 木蓋ボロボロのため整備 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-08-05 06:00 | k-sugimachi | 2021-10-13 05:09 | k-sugimachi
3661 | 802360 | 0 |  | 2 | 1 | 58 |  | 2021-06-18 | 1 | 整備点検 |  | 548 | [8 empty] | 43 | 116 | 50 | 116 | 49 | 116 | 4 | 116 | 7 | 0 |  | 施工 6/22完工 場所 医薬工場 機器名 P-330 状況 吸込み側 配管 継手 フランジ面の損傷。 内容 フランジ面の修理。 その他 配管は自家作業にて取り外します。 | なし。 | なし。 | 施工 6/22完工 場所 医薬工場 機器名 P-330 状況 吸込み側 配管 継手 フランジ面の損傷。 内容 フランジ面の修理。 その他 配管は自家作業にて取り外します。 |  |  | なし。 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 2021-08-05 06:01 | se-ito | [8 empty] | なし。
3662 | 803051 | 0 |  | 2 | 1 | 14 |  | 2021-08-05 | 1 | 軽故障修理 |  | 571 | [22 empty] | ホース破れ | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-08-05 06:03 | syu-suzuki | 2021-08-10 04:38 | syu-suzuki
3663 | 802087 | 0 |  | 2 | 1 | 87 |  | 2021-06-01 | 1 | 重故障修理 | 1 | 548 | [8 empty] | 39 | 116 | 50 | 116 | 62 | 116 | 4 | 116 | 7 | 0 |  | 施工 6/25完工 場所 粉剤第三包装場 機器名 3FR-D集塵配管 状況 集塵配管に穴明きあり。 内容 直胴部配管修理 材質SUS304 | なし。 | なし。 | 施工 6/25完工 場所 粉剤第三包装場 機器名 3FR-D集塵配管 状況 集塵配管に穴明きあり。 内容 直胴部配管修理 |  |  | なし。 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 2021-08-05 06:04 | se-ito | [8 empty] | なし。
3664 | 803049 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2021-08-05 | 1 | 軽故障修理 |  | 571 |  |  |  | A-12-12ｱﾀｯｸﾀﾝｸ用水配管 整備 |  | 松浦 貴士 | [16 empty] | 配管不良 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-08-05 06:05 | syu-suzuki | 2021-08-31 01:42 | syu-suzuki
3665 | 802433 | 0 |  | 2 | 4 | 35 |  | 2021-06-18 | 1 | 土建工事 |  | 548 | [8 empty] | 62 | [8 empty] | 0 |  | 施工 6/24完工 場所 液剤第一包装場 機器名 西側 窓ガラス 状況 ガラスに亀裂あり。 | なし。 | なし。 | 施工 6/24完工 場所 液剤第一包装場 （危険物製造所） 機器名 西側 窓ガラス 状況 ガラスに亀裂あり。 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-08-05 06:08 | se-ito
3666 | 802264 | 0 |  | 2 | 1 | 34 |  | 2021-06-11 | 1 | 軽故障修理 |  | 548 | [8 empty] | 34 | 127 | 53 | 127 | 65 | 127 | 4 | 127 | 7 | 0 |  | 施工 6/24完工 場所 無機品質管理部 機器名 送風定温乾燥機（型式DNF400/54300106） 状況 乾燥器の実測値温度の表示不良 内容 基板の取替え（IVCR3） | なし。 | なし。 | 乾燥器の実測値温度の表示不良。 送風定温乾燥器(DNF400)の基板交換の修理 |  |  | なし。 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 2021-08-05 06:19 | se-ito | [8 empty] | なし。
3667 | 803055 | 0 |  | 2 | 1 | 105 |  | 2021-08-05 | 1 | 軽故障修理 |  | 571 | [8 empty] | 43 |  | 43 |  | 62 |  | 8 |  | 11 | [5 empty] | 配管割損 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-08-05 07:04 | syu-suzuki | 2021-08-10 07:10 | syu-suzuki | [8 empty] | ・配管取り換え工事は定期修理時に実施 ※ドルへの受け入れを停止する必要アリのため
3668 | 803054 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2021-08-05 | 1 | 軽故障修理 |  | 571 | [22 empty] | 穴開き | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-08-05 07:06 | syu-suzuki | 2021-08-10 05:44 | syu-suzuki
3669 | 803060 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-08-06 | 9 | その他-保全G関連 | [5 empty] | D151(P) 整備 | 166 | 小林 篤史 | [22 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-08-05 22:48 | s-matsuo | 2021-11-16 03:59 | s-matsuo
3670 | 803061 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-08-06 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | バケットエレベーター作業架台 整備 | 166 | 小林 篤史 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-08-05 22:50 | s-matsuo | 2021-11-16 03:59 | s-matsuo
3671 | 803062 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-08-06 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | DA668-1（P)配管 取替 | 166 | 小林 篤史 | [10 empty] | 7 |  |  | 配管製作、取外し、取付（SUS304 S/10パイプ・フランジ・エルボ 32A、40A、50A、80A各種） | [8 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-08-05 22:51 | s-matsuo | 2021-10-03 23:10 | s-matsuo
3672 | 802988 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-08-02 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | O-140-1削岩機 整備 | 236 | 藤江 龍弥 |  |  | 31 |  | 42 |  | 46 |  | 3 |  | 7 |  |  |  |  | ストッパー取外し、手直し | ストッパーの変形 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-08-06 02:10 | s-hokazono | 2021-09-29 01:33 | s-hokazono
3673 | 803003 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-08-03 | 1 | 軽故障修理 | [18 empty] | 7 |  |  |  | 銘柄変更に伴う酸化器脱着取替 |  | 特殊銘柄生産の為に酸化器取替を行う。 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-08-06 02:13 | s-hokazono | 2021-08-11 08:00 | s-hokazono
3674 | 803004 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-08-03 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | P-437C ｽﾗﾘｰﾎﾟﾝﾌﾟ分解 整備 | 236 | 諸岡 浩 |  |  | 47 |  | 53 |  | 65 |  | 3 |  | 7 |  |  |  |  | ライナー部品、シール、インペラー、Vベルト取替 | ﾎﾟﾝﾌﾟの予防保全を行う。 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-08-06 02:17 | s-hokazono | 2021-09-29 01:36 | s-hokazono
3675 | 803066 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-08-06 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | DR663-7Binシュート 取替 | 166 | 小林 篤史 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-08-06 03:59 | s-matsuo | 2021-11-16 04:00 | s-matsuo
3676 | 802619 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2021-07-06 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | フレキの劣化 フレキの取替え | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-08-06 07:08 | syu-suzuki
3677 | 803063 | 0 |  | 2 | 4 | 26 |  | 2021-08-06 | 1 | 土建工事 |  | 548 |  |  |  | 石膏工場控室エアコン 修理 | 60 | 小玉 哲也 |  |  | 62 | [11 empty] | 基盤の不良 | 基盤の取替え | 運転させるも、すぐ停止していまう | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2021-08-06 07:32 | k-kida | 2021-09-06 23:07 | k-kida
3678 | 803064 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2021-08-05 | 1 | 軽故障修理 |  | 571 | [8 empty] | 34 | 3 |  |  |  |  | 11 | 127 | 7 |  |  |  | 減速機サーマルリレー作動。再起動するも直ぐにサーマルリレーが作動する。 減速機単体で運転確認 モーター部より異音大。 | 整備品と散り替え。取外し品は整備出し。 | 減速機サーマルリレー作動。再起動するも直ぐにサーマルリレー作動。 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-08-06 07:38 | k-kida | 2021-08-10 22:38 | k-kida
3679 | 803067 |  |  |  | 1 | 93 |  | 2021-08-05 | 1 | その他-調達G関連 | [24 empty] | ID:PR381CAP のプリンターが印刷の際に紙つまりが頻発する。 また常時 『排紙先がいっぱいです。』の表示が出ている。 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2021-08-06 07:40 | se-ito | [10 empty] | 工事中止orダブり発注
3680 | 803065 | 0 |  | 2 | 4 | 26 |  | 2021-08-06 | 1 | 土建工事 | [5 empty] | 二次分離機室北側雨どい 補修 |  | 小玉 哲也 | [14 empty] | 経年劣化による穴明き | ＶＵ配管補修 | 雨どいが老朽化により、穴あき等している | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2021-08-06 07:43 | k-kida | 2021-08-26 08:31 | k-kida
3681 | 803044 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-08-05 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | E-307-2 出口ｶﾞｽ配管 点検 | 236 | 諸岡 浩 | [16 empty] | E-307-2⇒F-312-2間で圧力損失があり、配管の内部点検を行う。 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-08-09 05:23 | s-hokazono | 2021-10-05 09:41 | s-hokazono
3682 | 803005 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-08-03 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | P-437C D側50Aｽﾗﾘｰ配管製作 整備 | 236 | 諸岡 浩 | [10 empty] | 7 |  |  |  |  | 予備配管製作 | ﾎﾟﾝﾌﾟ循環配管穴あきの為に予備品と交換した為に予備配管の製作を行う。 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-08-09 05:24 | s-hokazono | 2021-12-05 23:01 | s-hokazono
3683 | 803058 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-08-04 | 9 | 軽故障修理 | [10 empty] | 45 |  | 53 |  | 52 |  | 4 |  | 7 |  |  |  | 塩酸によってチャッキが固着し作動不良となった | チャッキ取替 | 作動不良 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-08-09 05:25 | s-hokazono | 2021-08-11 07:40 | s-hokazono
3684 | 803068 | 0 |  | 2 | 4 | 84 |  | 2021-08-06 | 1 | 土建工事 | [5 empty] | P-285基礎 補修 | 236 | 藤江 龍弥 | [16 empty] | 破損 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-08-09 05:28 | s-hokazono | 2021-10-18 01:16 | s-hokazono
3685 | 803057 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-08-05 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | P-471-1分解 整備 | 236 | 諸岡 浩 |  |  | 3 |  | 38 |  | 62 |  | 3 |  | 7 |  |  |  | 軸封部付近からエアー吸いによる揚液不良と考えられる | 劣化部品交換 | ﾎﾟﾝﾌﾟ揚液不良の為に分解点検を行う。 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-08-09 05:29 | s-hokazono | 2021-09-29 01:44 | s-hokazono
3686 | 803074 | 0 |  | 2 | 1 | 58 |  | 2021-08-09 | 1 | 重故障修理 | 1 | 548 | [8 empty] | 43 | 127 | 53 | 127 | 65 | 127 | 3 | 127 | 7 | 0 |  | 施工 8/10完工（IEP ㈱共同） 場所 医薬工場 機器名 ＭＡＣポンプ 機器番号 P-251 状況 リアのケーシングより漏れあり。 内容 リアケーシングの取替。 その他 部品は、原課より支給。 | なし。 | なし。 | 場所 医薬工場 機器名 ＭＡＣポンプ 機器番号 P-251 状況 リアのケーシングより漏れあり。 内容 リアケーシングの取替。 その他 部品は、原課より支給。 |  |  | なし。 |  |  | 不要 | 0 | 0 | 2021-08-09 22:44 | se-ito | 2021-08-10 23:24 | se-ito | [8 empty] | なし。
3687 | 803076 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2021-08-09 | 1 | 軽故障修理 |  | 571 |  |  |  | A-11-4 ｳｪｲﾋﾞﾝ重量制御盤架台 修理 |  | 松浦 貴士 | [16 empty] | 架台が腐食の為傾いています。 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-08-09 22:56 | syu-suzuki | 2021-08-24 06:56 | syu-suzuki
3688 | 803073 | 0 |  | 2 | 1 | 28 |  | 2021-08-09 | 9 | 重故障修理 | 1 | 日常保全 |  |  |  | H-107-5 第一吸収塔酸冷却器エアー抜きノズル 補修 | 342 | 坂倉 洋一 | [6 empty] | 65 |  | 4 |  | 7 |  |  |  |  | 配管材質、仕様検討 | 第一吸収塔酸冷却器＃5エアー抜きノズル本体側付根より酸漏れ | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-08-09 22:58 | ju-takai | 2021-11-30 04:21 | ju-takai
3689 | 803080 | 0 |  | 2 | 4 | 34 |  | 2021-08-10 | 1 | 土建工事 |  | その他 | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 業務 管理棟 東側 埋設弁 修理 | 167 | 花岡 成実 | [11 empty] | 0 |  | 施工 10/3完工。 場所 業務管理棟 東側 機器名 上水道水 埋設弁 状況 埋設弁が破損しており上水が漏れている。 内容 弁の取替え その他 IEP 土建 中濱さま連絡済み。 | なし。 | なし。 | 埋設弁が破損しており上水が漏れている。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-08-10 00:47 | se-ito | 2021-10-01 05:02 | se-ito
3690 | 802778 | 0 |  | 2 | 1 | 50 |  | 2021-08-04 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | 中間実験 フォークリフト P-87 点検 | 167 | 服部 泰久 | [16 empty] | P-87フォークリフト年次点検 見積り金額：￥306,000 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2021-08-10 02:05 | se-ito | 2021-09-06 05:16 | sh-kawase
3691 | 802991 | 0 |  | 2 | 1 | 39 |  | 2021-08-01 | 1 | 整備点検 |  | 定期整備 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 消防艇 Ⅱ世号、Ⅲ世号 船外機 整備 | 167 | 米川 光弘 |  |  | 47 | 3 | 53 | 3 | 65 | 3 | 2 | 3 | 7 | 0 |  | 施工 9/30完工確認 場所 守衛本部 機器名 消防艇Ⅱ世号、消防艇Ⅲ世号 状況(内容) 船外機外部ネジの緩みあり、 内部にも緩みあるかもしれない。 前回メンテナンス点検より数年経過して いることもあり、船外機の点検・整備を 希望します。 | なし。 | なし。 | 船外機外部ネジの緩みあり、内部にも緩みあるかも 前回メンテナンス点検から数年経過しています。 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-08-10 02:14 | se-ito | 2021-10-03 23:46 | se-ito
3692 | 803077 | 0 |  | 2 | 4 | 61 |  | 2021-08-10 | 4 | 土建工事 | [5 empty] | 技研棟 202A号室 恒温恒湿装置 点検 | 167 | 伊藤 清治 | [16 empty] | ・機器のﾌﾞﾚｰｶｰをONにした瞬間、動力の配電盤のﾌﾞﾚｰｶｰがOFFになる。 ・機器のﾌﾞﾚｰｶｰをOFFにすれば、動力の配電盤のﾌﾞﾚｰｶｰをONにすることは可能で通電はしている様子であるが、機器ﾌﾞﾚｰｶｰをONにした瞬間、動力側配電盤のﾌﾞﾚｰｶｰがOFFになる。 ・今年度5月にほぼ同じ不具合が発生し修理を実施したにも関わらず同じ不具合が再発した状況。 | [5 empty] | 不要 | 1 | 0 | 2021-08-10 02:32 | se-ito | 2022-10-19 01:11 | m-kasukabe
3693 | 803084 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-08-10 | 1 | その他-保全G関連 |  | 日常保全 |  |  |  | DR146-5Ｓ－ミル架台ボルト 補修 | 166 | 小林 篤史 |  |  | 38 |  | 41 |  | 53 |  | 4 |  | 7 |  |  | 大型Sミルベッセルライナー抜け補修 | ライナー厚みが薄く、ボルトが緩んで抜けていく。 | ライナー厚み見直して復旧 | 振動値大 | 振動値良化 |  |  |  |  | 要 | 2 | 0 | 2021-08-10 02:58 | s-matsuo | 2021-10-03 23:13 | s-matsuo
3694 | 803079 | 0 |  | 2 | 1 | 63 |  | 2021-08-10 | 9 | 軽故障修理 | [5 empty] | UT-STM S専14k減温注水ライン 補修 |  | 平松 百合香 | [13 empty] | 配管一部取替 |  |  | 8/7 午前中、交替者点検中に漏れがひどくなっているのを確認（ぽたぽた漏れは以前からあり） 2Dに確認し、14k→11kへ振替 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2021-08-10 02:58 | ju-takai | 2021-08-30 04:17 | ju-takai
3695 | 803083 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-08-10 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | DR140-2(P) 整備 | 166 | 小林 篤史 | [10 empty] | 7 | [11 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-08-10 03:00 | s-matsuo | 2021-11-15 23:44 | s-matsuo
3696 | 802226 | 0 |  | 2 | 1 | 63 |  | 2021-06-09 | 1 | 整備点検 |  | 571 | [8 empty] | 47 |  | 53 |  |  |  | 12 |  | 7 |  |  | スチームトラップライン弁取替2ヵ所、トラップライン取替1箇所 | 弁リーク、弁グランド押え不良、配管不良 |  | シバゲン工場付近にて下記3か所不具合があります。 ①トラップ一次側弁のグランド押え不良。 ②トラップバイパス弁内漏れ大。 ③フレキシブルホース漏れ。 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-08-10 04:03 | k-kakizaki | [8 empty] | NAC停止時に併せて実施。
3697 | 803038 | 0 |  | 2 | 1 | 9 |  | 2021-08-04 | 1 | その他-保全G関連 |  | 571 |  |  |  | 工業用水800A元バルブ用ボルト 取替 |  | 平松 百合香 |  |  |  | 4 | 38 |  | 62 | 47 | 4 | 47 | 7 |  |  | 弁ボンネットボルト等、腐食が著しいボルトの取替を行った。ボルト抜取りに時間を表した | 経年劣化によるボルト腐食割れ |  | 工業用水取水元バルブ用ボルトの腐食 |  |  | 機器番号：UT-UTW（未処理水配管） |  |  |  | 0 | 0 | 2021-08-10 04:05 | k-kakizaki | 2021-08-24 04:17 | k-kakizaki
3698 | 803078 | 0 |  | 2 | 1 | 6 |  | 2021-08-10 | 1 | 軽故障修理 | [10 empty] | 29 | 40 |  |  |  |  | 3 | 40 | 7 |  |  |  | ベアリングBOXベアリング不良により取替え | ベアリング取替え、組立て時に芯出し確認。 | グランド部より漏れがある | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-08-10 04:06 | k-kida | 2021-08-12 07:43 | k-kida
3699 | 803070 | 0 |  | 2 | 1 | 6 |  | 2021-08-08 | 1 | その他-保全G関連 |  | 571 | [8 empty] | 40 | 3 |  |  |  |  | 8 | 3 | 7 |  |  |  | KID乾燥コイル14kスチーム側の修理部割れ。 | 割れ部の溶接による穴埋め | 週一の点検清掃に於いて乾燥コイル14kスチーム側修理部に割れ発見。 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-08-10 04:10 | k-kida | 2021-08-10 22:58 | k-kida
3700 | 803071 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2021-08-08 | 1 | その他-保全G関連 | [12 empty] | 43 | 127 |  |  | 4 |  | 7 |  |  |  | カバーライナー穴あき | ポンプ台、フレームプレート腐食により取替え。 カバーライナー取替え。 | カバーライナー穴あき | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-08-10 04:15 | k-kida | 2021-08-11 07:41 | k-kida
3701 | 803086 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-08-10 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-09-24 |  |  | 2DTY消防用設備 整備 | 212 | 宮崎 一真 | [16 empty] | 業務点検時に不具合指摘受けた 作動11個取替及び増設 発信機2個、総合盤取替 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-08-10 04:41 | k-sugimachi | 2021-10-13 06:40 | k-sugimachi
3702 | 802691 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2021-07-09 | 9 | 軽故障修理 |  | 571 | [22 empty] | 異音有り 分解整備 願う | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-08-12 00:52 | syu-suzuki
3703 | 803093 | 0 |  | 2 | 1 | 46 |  | 2021-08-10 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-09-24 |  |  | TY工場消火設備 整備 | 212 | 宮崎 一真 | [16 empty] | 消火設備点検で指摘受けた為 作動1個取替 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-08-10 05:53 | k-sugimachi | 2021-10-13 06:38 | k-sugimachi
3704 | 803090 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-08-10 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | 自火報設備 整備 | 212 | 樋口 宗孝 | [13 empty] | 空気管検出器3箇所取替 |  |  | U-400自火報整備 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-08-10 06:10 | k-sugimachi | 2021-10-01 01:29 | k-sugimachi
3705 | 803087 | 0 |  | 2 | 1 | 40 |  | 2021-08-10 | 1 | 軽故障修理 |  | 571 |  |  |  | P-2954処理水ポンプ 整備 |  | 京極 啓介 |  |  | 43 | [5 empty] | 4 |  | 7 |  |  | メカニカルシール取替 |  |  | メカ漏れ | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-08-10 06:30 | ju-takai | 2021-08-27 04:03 | ju-takai
3706 | 803089 | 0 |  | 2 | 1 | 40 |  | 2021-08-11 | 1 | 軽故障修理 |  | 571 | [8 empty] | 43 | [10 empty] | ピンホール箇所バンド当て補修 |  |  | 配管ピンホールにより漏れ | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-08-10 06:34 | ju-takai | 2021-08-12 03:00 | ju-takai
3707 | 803026 | 0 |  | 2 | 4 | 33 |  | 2021-08-04 | 1 | 軽故障修理 |  | その他 | 2022-02-18 |  | 2022-02-18 | 第一工場２階雨水排水用塩ビ配管 修理 | 60 | 喜田 和美 |  |  | 62 | [10 empty] | 雨水排水塩ビ配管外れ個所の補修と、出口部を延長 |  |  | 塩ビ配管外れ場内２Fフロアーへ流出 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-08-10 07:01 | k-kida | 2022-02-14 23:41 | k-kida
3708 | 803091 | 0 |  | 2 | 3 | 84 |  | 2021-08-09 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | FCV-2050-2作動不良点検 整備 | 31 | 山下 良治 | [13 empty] | 計器にて対応済み 小口工事 中止案件 |  |  | 全閉にならない。固着のような感じ。 10～100％は作動良好。 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-08-10 07:06 | r-yamashita | 2022-04-13 08:03 | r-yamashita
3709 | 803052 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2021-08-05 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-08-06 |  | 2021-08-06 | P-341塩ビ配管 補修 | 60 | 喜田 和美 | [8 empty] | 4 |  | 7 |  |  | 塩ビ配管亀裂部の一部取替え補修。 |  |  | P-341D側配管亀裂あり | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-08-10 07:09 | k-kida | 2022-02-14 23:45 | k-kida
3710 | 803053 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2021-08-05 | 1 | 軽故障修理 |  | 548 | [12 empty] | 52 | 47 |  |  | 7 |  |  |  | 自家で取外し時にステンレスのボルト、ナットかじり。 | 業者対応。 | センターキャップ取外し時にステンレスボルト、ナットがかじり取外し出来ず。 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2021-08-10 07:14 | k-kida | 2021-08-11 02:59 | k-kida
3711 | 803092 | 0 |  | 2 | 3 | 99 |  | 2021-08-10 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | U-300ｼｰﾗｽ建屋 電磁ﾛｯｸ扉 整備 | 31 | 山下 良治 | [16 empty] | ｼｰﾗｽ建屋の電磁ﾛｯｸはﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞｰ付のﾄﾞｱに電磁ﾛｯｸを取り付けて開閉の制御を行っていますが、ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞｰ側が経年劣化により錆びて可動不能になっています。 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-08-10 07:23 | r-yamashita | 2022-03-04 01:08 | r-yamashita
3712 | 803085 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-08-10 | 9 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | F-13-1 振動篩スクリーン 整備 | 212 | 宮崎 一真 |  |  | 31 |  | 43 |  | 60 |  | 4 |  | 7 | [5 empty] | スクリーン破れ | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-08-10 08:35 | k-sugimachi | 2021-09-30 07:19 | k-sugimachi
3713 | 803082 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-08-10 | 9 | 軽故障修理 | [5 empty] | F-62-3-2 RV受け皿取っ手 整備 | 212 | 宮崎 一真 | ta-iwata | 141 | [14 empty] | 取っ手外れのため整備 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-08-10 08:38 | k-sugimachi | 2021-10-13 05:10 | k-sugimachi
3714 | 802974 | 0 |  | 2 | 3 | 37 |  | 2021-06-23 | 1 | その他-調達G関連 |  | その他 | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 総合事務所１階 東階段 煙感知器 修理 | 167 | 石原 雄吉郎 |  |  | 50 | 2 | 35 | 2 | 68 | 2 | 39 | 2 | 17 | 0 |  | 施工 10/1完工。 場所 総合事務所１階 東階段 機器名 煙感知器 状況 煙感知器の点灯不良。 | なし。 | なし。 | 総合事務所１F 東階段 煙感知器の点灯不良。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-08-10 22:43 | se-ito | 2021-10-26 23:55 | se-ito
3715 | 803029 | 0 |  | 2 | 2 | 34 |  | 2021-08-04 | 1 | その他-調達G関連 |  | その他 | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021-10-28 | F3倉庫 自動火災報知設備 修理 | 167 | 花岡 成実 |  |  | 9 | 35 | 11 | 35 | 22 | 35 | 23 | 35 | 2 | 0 |  | 施工 10/28完工確認 場所 F3倉庫 機器名 自動火災報知設備 状況 NO.4 チタン包装設備工場 西ベル（×1ケ）不良。 内容 ベルの交換 | なし。 | なし。 | 自火報設備NO.4チタン包装設備工場西ベル1台不良。 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-08-10 23:09 | se-ito | 2021-10-28 07:28 | se-ito
3716 | 803030 | 0 |  | 2 | 2 | 34 |  | 2021-08-04 | 1 | その他-調達G関連 |  | その他 | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 西1号・西2号倉庫自火報設備 修理 | 167 | 花岡 成実 |  |  | 13 | 35 | 18 | 35 | 22 | 35 | 23 | 35 | 2 | 0 |  | 施工 10/26完工 場所 西1号倉庫、西2号倉庫 P0,P1包装場 2階 機器名 火災報知設備 状況 No.3西1号倉庫 定温式 スポット型感知器（×1ケ）の動作不良 | なし。 | なし。 | 西1、2号倉庫自火報設備No.3西1号倉庫P0,P1包装場2階 定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器1個不作動 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-08-10 23:12 | se-ito | 2021-10-28 06:58 | se-ito
3717 | 801923 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-05-24 | 1 | 整備点検 |  | 548 | [8 empty] | 41 |  | 4 |  | 62 |  | 4 |  | 7 | [5 empty] | 穴開き有り、安全対策 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ整備 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-08-10 23:26 | k-sugimachi
3718 | 801953 | 0 |  | 2 | 4 | 8 |  | 2021-05-25 | 1 | 整備点検 |  | 571 | [8 empty] | 62 | [13 empty] | 空気孔取替え必要 空気孔取替え | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-08-10 23:29 | k-sugimachi | [8 empty] | 施工日：6月1日
3719 | 802597 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-07-05 | 1 | 整備点検 |  | 667 | [8 empty] | 30 |  | 53 |  | 62 |  | 21 |  | 7 | [5 empty] | E-616-2,5 熱交プレート整備 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-08-11 00:47 | k-sugimachi | [8 empty] | 施工日：7/26＆7/28
3720 | 802004 | 0 |  | 2 | 4 | 61 |  | 2021-05-27 | 1 | 土建工事 |  | 548 | [17 empty] | 0 |  | 施工 7/16施工（IEP 川畑組） 場所 技研棟105号室 機器名 作業台 状況 作業台が固定されていない 内容 作業床の固定（耐震対策） | なし。 | なし。 | ・105号室の作業台が固定されていないため、 耐震対策の必要がある。 |  |  | なし。 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 2021-08-11 01:01 | se-ito | [8 empty] | なし。
3721 | 802308 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-06-15 | 1 | 整備点検 |  | 548 | [22 empty] | 洗浄工程流し台配管整備 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-08-11 01:06 | k-sugimachi | [8 empty] | 施工日：7/30
3722 | 802389 | 0 |  | 2 | 1 | 61 |  | 2021-06-17 | 4 | 軽故障修理 |  | 548 | [8 empty] | 3 | 127 | 53 | 127 | 62 | 127 | 3 | 127 | 7 | 0 |  | 施工 7/12完工（IEP ㈱共同） 場所 技研棟 （機能材料開発Gr） 機器名 シロッコファン 状況 実験室ドラフトの排風機能の低下。 シロッコファンを見たところ、4台に異常が ありました。 排風能力低下 ：2台、 ファンベルトなし：1台 異音 ：1台 | なし。 | なし。 | 実験室ドラフトの排風機能の低下が見られました。 シロッコファンを見たところ、4台に異常がありました。 排風能力低下：2台 ファンベルトなし：1台 異音：1台 ファンベルトの交換 |  |  | なし。 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 2021-08-11 01:09 | se-ito | [8 empty] | なし。
3723 | 802196 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-06-08 | 1 | 整備点検 |  | 548 | [22 empty] | 流量低下 E-616-3,6 熱交プレート整備 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-08-11 01:15 | k-sugimachi | [8 empty] | 施工日：6/29＆6/30
3724 | 802265 | 0 |  | 2 | 2 | 82 |  | 2021-06-11 | 1 | 軽故障修理 |  | 548 | [8 empty] | 8 | 35 | 18 | 35 | 22 | 35 | 36 | 35 | 2 | 0 |  | 施工 7/9完工（IEP ㈱共同） 場所 F1倉庫 機器名 2.8ton ホイストクレーン 内容 ワイヤーロープの取替 その他 ワイヤーについては、原課支給。 入庫予定 7月上旬 | なし。 | なし。 | F1倉庫 ホイスト ワイヤーロープ の変形(つぶれている)。 |  |  | なし。 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 2021-08-11 01:22 | se-ito | [8 empty] | なし。
3725 | 802242 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-06-10 | 1 | 整備点検 |  | 548 | [22 empty] | E-616-5,6,7 UT行純水配管整備 配管取替 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-08-11 01:27 | k-sugimachi | [8 empty] | 施工日：6/25
3726 | 802258 | 0 |  | 2 | 1 | 46 |  | 2021-06-11 | 1 | 整備点検 |  | 548 | [22 empty] | 配管詰まる為、短管整備 ホットエアー入口エアーフランジジ部より配管取付 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-08-11 01:29 | k-sugimachi | [8 empty] | 施工日：6/29
3727 | 802566 | 0 |  | 2 | 4 | 34 |  | 2021-07-01 | 1 | 土建工事 |  | 548 | [17 empty] | 0 |  | 施工 7/9完工（IEP 三栄空調施工） 場所 農薬製品GSC工場南側トイレ(男子側) 機器名 農薬製品Gトイレ 状況 農薬製品GSC工場南側トイレ(男子側) 大便器貯水タンク接続配管2本より水漏れ。 内容 タンクと配管の接続部のパッキンの交換。 | なし。 | なし。 | 農薬製品GSC工場南側トイレ(男子側)大便器貯水タンク接続配管2本より水漏れ。 |  |  | なし。 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 2021-08-11 01:30 | se-ito | [8 empty] | なし。
3728 | 801951 | 0 |  | 2 | 4 | 46 |  | 2021-05-25 | 1 | 整備点検 |  | 548 | [22 empty] | ポンプ架台腐食が酷いためポンプ架台補修 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-08-11 01:40 | k-sugimachi | [8 empty] | 完工日：6/28
3729 | 803098 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-08-11 | 9 | その他-保全G関連 | [5 empty] | 集塵機モーターベースボルト 補修 |  | 小林 篤史 | [10 empty] | 7 | [11 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-08-11 01:42 | s-matsuo | 2021-08-30 00:55 | s-matsuo
3730 | 802235 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-06-10 | 1 | 整備点検 |  | 667 | [22 empty] | 開放点検 M-583-1,2 マイクロナイザー整備 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-08-11 01:45 | k-sugimachi | [8 empty] | 施工日：6/25
3731 | 802236 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-06-10 | 1 | 整備点検 |  | 667 | [22 empty] | 開放点検 M-586-1,2 マイクロナイザー整備 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-08-11 01:46 | k-sugimachi | [8 empty] | 施工日：6/25
3732 | 802237 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-06-10 | 1 | 整備点検 |  | 548 | [8 empty] | 40 | [13 empty] | マイクロ工程亀裂整備 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-08-11 01:47 | k-sugimachi | [8 empty] | 施工日：6/25
3733 | 802239 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-06-10 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | S-592-1～4 沈降槽亀裂整備 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-08-11 01:49 | k-sugimachi | [8 empty] | 施工日：6/25
3734 | 802263 | 0 |  | 2 | 1 | 39 |  | 2021-06-11 | 1 | 軽故障修理 |  | 548 | [8 empty] | 47 | 127 | 53 | 127 | 62 | 127 | 4 | 127 | 7 | 0 |  | 施工 7/19施工（IEP 中村工業施工） 場所 排水ろ過 機器名 汚泥引抜きポンプ№1 機器番号 P-139-1 状況 Ｖベルト安全カバー底面が腐食による欠損。 | なし。 | なし。 | Ｖベルト安全カバー底面が腐食による欠損。 |  |  | なし。 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 2021-08-11 01:49 | se-ito | [8 empty] | なし。
3735 | 801877 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-05-20 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | E-162-2 バロコン配管 整備 | 212 | 樋口 宗孝 | d-tanaka | 135 | [14 empty] | バロコン配管修理 | [6 empty] | 2 | 0 |  |  | 2021-10-13 02:33 | k-sugimachi | [8 empty] | 完工日：6/25
3736 | 802993 | 0 |  | 2 | 1 | 67 |  | 2021-08-02 | 9 | 重故障修理 | 1 | 548 | [8 empty] | 43 | 126 | 53 | 126 | 65 | 126 | 21 | 126 |  | 0 |  | 施工 8/2完工（IEP K2K施工） 場所 粒剤工場 機器名 ロータリーバルブ 型式 NT-972P 状況 本日の立上げにあわせ運転したところ、 ロータリーバルブ継手より粉漏れ。 内容 原課予備品と取替え その他 8/2 施工予定。 |  |  | 本日より製造立上げを行ったが、ロータリーバルブより粉の外漏れが発生 |  |  | なし。 |  |  | 不要 | 0 | 0 | 2021-08-11 02:00 | se-ito | 2021-08-11 02:02 | se-ito | [8 empty] | なし。
3737 | 801255 | 0 |  | 2 | 1 | 39 |  | 2021-04-06 | 1 | 軽故障修理 |  | 548 | [8 empty] | 47 | 127 | 53 | 127 | 65 | 127 | 21 | 127 | 7 | 0 |  | 施工 5/10完工（IEP 新和工業施工） 場所 排水ろ過 機器名 排水ポンプ 機器番号 P-110 状況 ヒヤリハット案件。 このままではポンプ回転部に誤って手が入 る可能性がある。 内容 安全カバーの取付け。 その他 要望 ・回転軸/グランド部を目視確認できるよ うにアクリル板等で作 | なし。 | なし。 | ヒヤリハット対応。 ポンプ部に誤って手が入る可能性あり。 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-08-11 02:17 | se-ito | [8 empty] | 原課要望 回転軸・グランド部を目視できるようクリアー板等で作成してほしい。
3738 | 803069 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2021-08-07 | 9 | 軽故障修理 |  | 571 |  |  |  | W-61-1ワーマンポンプ 修理 |  | 小林 豊 | [16 empty] | BOX回転不能 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-08-11 02:20 | syu-suzuki | 2021-08-30 07:20 | syu-suzuki
3739 | 803075 | 0 |  | 2 | 1 | 105 |  | 2021-08-08 | 9 | 重故障修理 | 1 | 571 | [8 empty] | 37 |  | 53 |  | 60 |  | 19 |  | 11 | [5 empty] | スプロケ回転不能 リンクチェーン張り調整ハンドルの緩みがあり、チェーンじたいも伸びがあったことから、下部でしゃくりじにホイルを突き上げてチェーンが外れたと考察する。 |  |  | ・チェーンが伸びているので、切り詰め張り調整が必要 状態によっては、チェーン交換も検討必要。 |  |  | 要 | 0 | 0 | 2021-08-11 02:20 | syu-suzuki | 2021-08-18 00:45 | syu-suzuki
3740 | 801590 | 0 |  | 2 | 1 | 39 |  | 2021-04-27 | 1 | 軽故障修理 |  | 548 | [8 empty] | 43 | 116 | 50 | 116 | 65 | 116 | 12 | 116 | 7 | 0 |  | 施工 5/11、12施工（IEP 本田組、㈱共同ほか） 場所 排水ろ過計器室 西側 機器名 蒸気配管 状況 蒸気漏れ 内容 配管修理 | なし。 | なし。 | ・排水濾過計器室西側、蒸気配管より漏れあり。 |  |  | なし。 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 2021-08-11 02:22 | se-ito | [8 empty] | なし。
3741 | 802441 | 0 |  | 2 | 4 | 61 |  | 2021-06-24 | 1 | 土建工事 |  | 548 | [17 empty] | 0 |  | 場所 技研棟 204A号室 機器名 ドアクローザー 状況 機能不良 | なし。 | なし。 | 技研棟201号室ドアクローザー動作不良。 |  |  | なし。 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 2021-08-11 02:27 | se-ito | [8 empty] | 先に登録していおりますID802378は破棄し、 今回登録しましたID802441での工事処理します。
3742 | 802186 | 0 |  | 2 | 4 | 61 |  | 2021-06-08 | 1 | 土建工事 |  | 548 | [17 empty] | 0 |  | 施工 6/15完工（IEP 川畑組施工） 場所 技研棟 南側 グラウンド 機器名 排水溝 状況 排水溝 近くの樹木（根）の張り出しにより、 排水溝が押され、割れている。 内容 排水溝の復旧。 | なし。 | なし。 | 状況 排水溝 近くの樹木（根）の張り出しにより、 排水溝が押され、割れている。 |  |  | なし。 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 2021-08-11 02:33 | se-ito | [8 empty] | その他 工事着手前に下記2点を確認し、必要に応じ、 関係する諸手続きをお願いします。 ・土地形質変更申請書の発行 ・緑地の確認
3743 | 802378 | 0 |  | 2 | 4 | 61 |  | 2021-06-21 | 1 | 土建工事 | [21 empty] | 本件、別登録での施工につき、キャンセル。 | なし。 | なし。 | なし。 |  |  | なし。 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 2021-08-11 02:46 | se-ito | [8 empty] | なし。
3744 | 803094 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-08-07 | 9 | 重故障修理 | 1 |  |  |  |  | T-118-4ベッドサンプラーノズル 取替 | 236 | 藤江 龍弥 |  |  | 3 |  | 43 |  | 46 |  | 4 |  | 7 |  |  |  |  | ノズル取替、対策困難 | 折損 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-08-11 02:58 | s-hokazono | 2021-09-29 01:47 | s-hokazono
3745 | 803039 | 0 |  | 2 | 1 | 63 |  | 2021-08-05 | 1 | 整備点検 |  | 571 |  |  |  | UT-STM 貯湯槽行き蒸気配管 補修 |  | 三谷 徳生 |  |  | 43 | [5 empty] | 4 |  |  |  |  | スチームトラップ取替 配管一部取替 |  |  | UT-STM 貯湯槽行き蒸気配管のトラップラインフランジより蒸気漏れがある状態です。 保全G高井様確認済。 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2021-08-11 02:58 | ju-takai | 2021-08-30 04:16 | ju-takai
3746 | 802629 | 0 |  | 2 | 1 | 50 |  | 2021-07-07 | 1 | 点検検査 |  | 667 | [8 empty] | 47 | 127 | 53 | 127 | 65 | 127 | 21 | 127 | 7 | 0 |  | 施工 7/14施工（IEP） 場所 中間実験工場 機器名 ホイスト 状況 年次点検 その他 7/14予定 IEP藤岡さま | なし。 | なし。 | 2021年度中間実験工場ホイスト年次点検。 |  |  | なし。 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 2021-08-11 03:00 | se-ito | [8 empty] | なし。
3747 | 803047 | 0 |  | 2 | 1 | 63 |  | 2021-08-05 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | UT-STM 重油ポンプ室行き蒸気中間弁 補修 | 342 | 三谷 徳生 | [13 empty] | バルブ取替 |  |  | UT-STM 重油ポンプ室行きの蒸気中間バルブより蒸気漏れがある状態となります。 保全G高井様確認済。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-08-11 03:01 | ju-takai | 2021-12-15 02:38 | ju-takai
3748 | 801576 | 0 |  | 2 | 2 | 34 |  | 2021-04-25 | 1 | 軽故障修理 |  | 548 | [8 empty] | 11 | 35 | 18 | 35 | 22 | 35 | 23 | 35 | 2 | 0 |  | 施工 6/29完工（IEP） 場所 城山寮 機器名 水銀灯 状況 不点灯 城山寮敷地内 水銀灯が4/25より不点灯。 内容 現在は敷地内の水銀灯が1箇所不点灯ですが、 今回不点灯となった一箇所だけを改善するの ではなく、残りの4箇所についても交換。 | なし。 | なし。 | 城山寮敷地内 水銀灯が昨日より不点灯。 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-08-11 03:03 | se-ito | [8 empty] | 同様の照明がこのほか4ケあり。
3749 | 802208 | 0 |  | 2 | 4 | 30 |  | 2021-05-21 | 1 | 軽故障修理 |  | 548 | [17 empty] | 0 |  | 施工 7/9完工（IEP 環衛施工） 場所 総合事務所1F 機器名 給湯室 状況 給湯室の床面から水がにじむ。 ※大雨が降った後が多い。 内容 薬剤（苛性ソーダチップ）を利用して詰まりを除去。 | 油分などによる、経年的な配管の詰まり。 | 定期的な排水配管の薬洗。 | 給湯室の床から水がにじんで少しずつ表面に出てくる。 ※大雨が降った後が多い。 給湯室の床から水がにじんで少しずつ床面に出てくるため、原因の調査と補修を実施する。 |  |  | 定期的な排水配管の薬洗が必要。 今回の施工は環衛で実施。（配管洗浄剤を使用） |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 2021-08-11 03:09 | se-ito | [8 empty] | なし。
3750 | 802648 | 0 |  | 2 | 4 | 34 |  | 2021-07-08 | 1 | 土建工事 |  | 548 | [17 empty] | 0 |  | 施工 7/9完工（IEP 三栄空調施工） 場所 1R包装場 機器名 エアコン 状況 エアコンがすぐに止まる。 内容 点検整備 クーリングタワーへの給水配管詰まり。 7/9点検実施 | ・補水用の水温上昇が原因。 ・クーリングタワー充填剤の汚れ。 | ・クーリングタワーの定期清掃。 ・薬剤投入による有機性物質の繁殖抑制、スケーリング防止。 ・応急対応としては、フレッシュ水の追加投入。 | エアコンがすぐに止まる。 |  |  | なし。 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 2021-08-11 03:15 | se-ito | [8 empty] | スケーリング防止、有機性物質の繁殖を抑制する薬剤の提案。
3751 | 803109 | 0 |  | 2 | 4 | 34 |  | 2021-08-11 | 9 | 軽故障修理 |  | その他 | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 旧検査棟 エアコン室外機 点検 | 167 | 西井 啓晃 | [11 empty] | 0 |  | 施工 8/25完工 場所 旧検査棟 医薬・第三分析室 機器名 エアコン室外機 状況 家庭用エアコンの室外機(ダイキン製)より 異音が発生。 | なし。 | なし。 | 検査棟 医薬・第三分析室の家庭用エアコンの室外機(ダイキン製)より異音が発生。 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-08-11 04:27 | se-ito | 2021-09-09 05:58 | se-ito
3752 | 803101 | 0 |  | 2 | 1 | 105 |  | 2021-08-11 | 1 | 整備点検 |  | 571 |  |  |  | Pミルスクリーン張替え 整備 |  | 小林 豊 | [16 empty] | スクリーン穴開き | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2021-08-11 04:27 | syu-suzuki | 2021-08-30 07:14 | syu-suzuki
3753 | 803111 | 0 |  | 2 | 4 | 61 |  | 2021-08-11 | 9 | 土建工事 |  | その他 | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 技研棟 B01号室 エアコン 修理 | 167 | 清水 仁司 | [11 empty] | 0 |  | 施工 10/28完工確認 場所 技研棟 B01号室 機器名 エアコン 状況 エアコンが運転できない。 内容 エアコンの点検、整備。 | なし。 | なし。 | B01号室のエアコンが運転不可となった。 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-08-11 05:16 | se-ito | 2021-10-28 05:41 | se-ito
3754 | 803102 | 0 |  | 2 | 3 | 74 |  | 2021-08-07 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | A-12-17 アタックタンク回収液用自動弁 整備 | 31 | 松浦 貴士 | [16 empty] | 電磁弁不良か、送液に時間がかかります。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-08-11 07:16 | r-yamashita | 2021-11-26 08:07 | r-yamashita
3755 | 801913 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-05-24 | 1 | 軽故障修理 |  | 667 | [14 empty] | 9 |  | 7 |  |  |  | 添付資料参照 |  | ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ定期点検 P-353-1 A系ﾘｻｲｸﾙﾌﾞﾛﾜｰ ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ点検整備 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-08-11 07:37 | s-hokazono
3756 | 802063 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-06-01 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | ﾓｰﾀｰ整備、軸受も整備？ P-835-2 NO,2ｽﾈｰｸﾌﾞﾛﾜｰ 整備 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-08-11 07:38 | s-hokazono
3757 | 801692 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-05-09 | 1 | 軽故障修理 |  | 667 | [16 empty] | 7 | [5 empty] | ｽﾗﾘｰｻｲｸﾛﾝ（32A下部配管：ｺﾞﾑﾗｲﾆﾝｸﾞ）予備在庫なしの為に製作依頼。納期が必要。 S-412-1 A系ｽﾗﾘｰｻｲｸﾛﾝ 32A下部配管整備 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-08-11 07:44 | s-hokazono
3758 | 802194 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-06-08 | 1 | 軽故障修理 | [18 empty] | 7 | [5 empty] | 閉塞 ピグ洗浄 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-08-11 07:44 | s-hokazono
3759 | 802611 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-07-06 | 1 | 軽故障修理 |  | 571 | [8 empty] | 47 |  | 53 |  | 70 |  | 8 |  | 7 |  |  |  | フッ酸洗浄に伴う配管脱着 |  | 塩酸定修対応 短管取外し、ホース取付 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-08-11 07:45 | s-hokazono
3760 | 802370 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-06-20 | 9 | 重故障修理 | 1 | 548 | [8 empty] | 43 |  | 39 |  | 46 |  | 8 |  | 13 | 6 |  |  | 肉厚が薄い 摩耗、蛇行管背中部 | 定修で取替 当て板補修 | 摩耗ピンホール 補修 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-08-11 07:49 | s-hokazono
3761 | 801431 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-04-19 | 1 | 整備点検 | [18 empty] | 7 |  |  |  | 製作 |  | 腐食による劣化 半切ドラムの製作 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-08-11 07:50 | s-hokazono
3762 | 802151 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-06-07 | 1 | 軽故障修理 | [18 empty] | 7 |  |  |  | ヒヤリハット案件の上部カバー製作 |  | ヒヤリハット案件（転倒防止対策） C-493-5 上部カバー整備 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-08-11 07:51 | s-hokazono
3763 | 802604 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-07-06 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 添付ファイル参照 閉塞時に洗浄するノズルを追加必要 C系払出設備ノズル整備 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-08-11 08:13 | s-hokazono
3764 | 802372 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-06-21 | 1 | 軽故障修理 | [18 empty] | 7 |  |  |  | 予防保全 |  | 予防保全にて分解整備 P-382-1 Q-7SCR循環ﾎﾟﾝﾌﾟ 分解整備 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-08-11 08:14 | s-hokazono
3765 | 802047 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-05-31 | 1 | 軽故障修理 | [18 empty] | 7 |  |  |  | 製作 |  | 在庫なしの為に予備品製作整備 S-412-1 A系ｽﾗﾘｰｻｲｸﾛﾝ整備 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-08-11 08:14 | s-hokazono
3766 | 801693 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-05-09 | 1 | 軽故障修理 | [22 empty] | 製作 |  | ｽﾗﾘｰｻｲｸﾛﾝ（下部配管：ｺﾞﾑﾗｲﾆﾝｸﾞ）予備在庫ない為に製作。製作納期必要。 S-412-2 B系ｽﾗﾘｰｻｲｸﾛﾝ 32A下部配管整備 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-08-11 08:15 | s-hokazono
3767 | 802049 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-05-31 | 1 | 軽故障修理 | [18 empty] | 7 |  |  |  | 製作 |  | 予備在庫なしの為に製作整備 S-412-2 B系ｽﾗﾘｰｻｲｸﾛﾝ整備 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-08-11 08:15 | s-hokazono
3768 | 802286 | 0 |  | 2 | 1 | 28 |  | 2021-06-14 | 1 | その他-保全G関連 | [24 empty] | 薬剤調合タンク用の照明が番線固定されている為、クリップ等で固定を 行なう。 No.1薬剤調合タンク用照明固定 薬剤調合タンク用の照明が番線固定されている為、クリップ等で固定を 行なう。 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-08-11 08:21 | s-hokazono
3769 | 802538 | 0 |  | 2 | 4 | 99 |  | 2021-06-30 | 1 | 点検検査 | [24 empty] | 不同沈下測定で異常値が出たため、2020年度から月例で測定しているもの。 T-731,T-733不同沈下測定 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-08-11 08:24 | s-hokazono
3770 | 802612 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-07-06 | 1 | 軽故障修理 | [10 empty] | 30 |  | 53 |  | 51 |  | 9 |  | 9 | 94 |  |  | /7にR-329C内部圧損（F-305～R-329入口部：⊿0.220MPa程度）が大きい為にR-329C出口配管脱着 内部配管閉塞状況は80A配管に対し、開口部は40～25A程度の開口しかない 思ったほど、スケーリング（サンプル採取済）はなくアルミ量が多め | 定修での整備 | 運転中での流動不良要素があり、確認を行う R-329C ｱﾙﾐ流動層 内部点検整備 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-08-11 08:33 | s-hokazono
3771 | 801309 | 0 |  | 2 | 3 | 8 |  | 2021-04-13 | 1 | 整備点検 | [21 empty] | 駆動部エアー漏れ及びポジショナー不良により作動不良のため駆動部分解整備、ポジショナー取替を実施。 | 劣化によるものと思われる。 | なし | 操作不能になった為、13日に機械担当にて取り外し実施 取り外し品整備必要 65Aコントロールバルブ整備 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-08-11 09:04 | r-yamashita | [8 empty] | 弁座漏れ有り。プラグ・シートの摩耗と思われる。本体整備部品入荷日数の都合により未整備。
3772 | 803127 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2021-08-12 | 1 | 整備点検 |  | 571 |  |  |  | K-ピット 攪拌機保持具 修理 |  | 小林 豊 | [16 empty] | 攪拌機保持具不良 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2021-08-11 22:48 | syu-suzuki | 2021-08-22 22:47 | syu-suzuki
3773 | 802623 | 0 |  | 2 | 3 | 11 |  | 2021-07-02 | 1 | 軽故障修理 |  | 548 | [8 empty] | 51 | 2 | 35 | 2 | 45 | 2 | 53 | 2 | 17 | 24 |  | 施工 7/9完工（IEP 三光エンジ施工） 場所 農薬製品グループ 機器名 包装ミシン 糸くず回収装置 状況 糸くず回収用エアー配管の折損。 計装配管取付方法の改造。 その他 IEP計装（佐藤/後藤）担当 7/7実施。 | なし。 | 配管の取付方法の改造。 ねじ⇒溶接 | エアー部のパイプが折れている。 |  |  | なし。 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 2021-08-11 22:49 | se-ito | [8 empty] | なし。
3774 | 802120 | 0 |  | 2 | 1 | 34 |  | 2021-06-03 | 1 | 軽故障修理 |  | 548 | [8 empty] | 47 | 127 | 53 | 127 | 65 | 127 | 21 | 127 | 7 |  |  | 施工 7/5施工（IEP 吉村鉄工所施工） 場所 各包装場 機器名 治具（カッター）整備 状況 包装替え作業に使用する治具（カッター）の不良。 内容 治具の修理・整備 | なし。 | なし。 カッターについて、作業者の作業性やケガをしないよう、 材料にアルミなどを使用し軽くする。 | 包装替えに使用するカッターが不足。 |  |  | なし。 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 2021-08-11 23:48 | se-ito | [8 empty] | なし。
3775 | 802429 | 0 |  | 2 | 1 | 30 |  | 2021-06-23 | 1 | 軽故障修理 |  | 548 | [8 empty] | 29 | 3 | 39 | 3 | 62 | 40 | 21 | 3 | 7 |  |  | 施工 7/22完工（IEP 伊藤工務店施工） 場所 総合事務所2階 業務管理システムG 機器名 換気扇 状況 業務管理システムG 西側換気扇から異音。 内容 換気扇の交換。 | なし。 | なし。 | 業務管理システムG 西側換気扇から異音発生。 |  |  | なし。 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 2021-08-11 23:58 | se-ito | [8 empty] | なし。
3776 | 802709 | 0 |  | 2 | 3 | 8 |  | 2021-07-12 | 1 | 整備点検 |  | 571 | [8 empty] | 17 | 59 | 55 | 59 | 5 | 59 | 52 | 59 | 17 |  |  | 駆動部エアー漏れのため分解整備実施。本体ダイヤフラム洗浄整備実施。 | 劣化によるものと思われます。 | なし | 本体側エアー漏れ有り CV整備 |  |  | なし |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 2021-08-12 00:24 | r-yamashita | [8 empty] | 次回整備時は本体ダイヤフラム取替及びポジショナー一式取替を推奨。
3777 | 802246 | 0 |  | 2 | 1 | 30 |  | 2021-06-10 | 1 | 軽故障修理 |  | 548 | [8 empty] | 29 | 3 | 53 | 3 | 62 | 40 | 21 | 3 | 7 |  |  | 施工 7/22完工（IEP 伊藤工務店施工） 場所 総合事務所1階 Bホール 機器名 換気扇 状況 Bホール入口の一番手前側の換気扇から異音。 内容 換気扇取替え | なし。 | なし。 | Bホール入口の一番手前側の換気扇から異音発生。 |  |  | なし。 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 2021-08-12 00:27 | se-ito | [8 empty] | なし。
3778 | 802426 | 0 |  | 2 | 4 | 37 |  | 2021-06-23 | 1 | 軽故障修理 |  | 548 | [19 empty] | 施工 7/22完工（IEP 楠戸工業施工） 場所 総合事務所2階 機器名 西側防火扉 状況 総合事務所２F西側の防火扉と床が接触し、 完全に閉まらない状態になっている。 内容 扉と床面の干渉部のすり合わせ。 | なし。 | なし。 | 総合事務所２F西側の防火扉と床が接触し、完全に閉まらない状態になっている。 |  |  | なし。 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 2021-08-12 00:30 | se-ito | [8 empty] | なし。
3779 | 802232 | 0 |  | 2 | 4 | 34 |  | 2021-06-09 | 1 | 軽故障修理 |  | 548 | [19 empty] | 施工 7/23完工（IEP 三友工業施工） 場所 CD実験室 機器名 テント倉庫北側 大扉の施錠ヒンジ部 状況 施錠ヒンジが閉じにくく、南京錠が掛けにくい。 内容 ヒンジの取替え | なし。 | なし。 | CD実験室テント倉庫北側大扉の施錠ヒンジ部が締まりにくく、南京錠を引掛けにくくなっている。 |  |  | なし。 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 2021-08-12 00:33 | se-ito | [8 empty] | なし。
3780 | 802397 | 0 |  | 2 | 4 | 61 |  | 2021-06-01 | 4 | 土建工事 |  | 548 | [19 empty] | 施工 7/26完工（IEP 楠戸工業施工） 場所 技研棟 328号室 機器名 扉 状況 技研棟内、328号室扉を開放した際、室内での 作業者と接触しそうになる。 内容 扉の固定を今の状態から左右逆に取付し、 開閉向きを変えてほしい。 | なし。 | なし。 | ・技研棟328号室扉の開口位置が、室内作業時にぶつかり そうになるなどの安全上の問題がある。 ・扉の固定部分が逆になるタイプの扉へ交換。 交換にあたり、扉のガラリにもフィルターなど 挿入できるタイプのものがあれば追加にて仕様変更したい。 |  |  | なし。 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 2021-08-12 00:38 | se-ito | [8 empty] | 原課からの要望あり。
3781 | 802439 | 0 |  | 2 | 4 | 61 |  | 2021-06-24 | 1 | 土建工事 |  | 548 | [19 empty] | 施工 7/30完工（IEP 楠戸工業施工） 場所 技研棟 機器名 シャッター 前 手摺り 状況 手摺り不良 手摺りの修理 | なし。 | なし。 | 技研棟シャッター前手摺り不良。 |  |  | なし。 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 2021-08-12 00:40 | se-ito | [8 empty] | なし。
3782 | 803125 | 0 |  | 2 | 1 | 14 |  | 2021-08-12 | 1 | 軽故障修理 |  | 571 |  |  |  | E-292-2ポンプ モーター 交換 |  | 小林 豊 | [16 empty] | モーター不良 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-08-12 00:41 | syu-suzuki | 2021-08-22 22:48 | syu-suzuki
3783 | 801959 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2021-05-19 | 1 | 整備点検 |  | 571 | [8 empty] | 47 |  | 38 |  | 62 |  | 12 |  | 7 | [5 empty] | 月例点検の指摘事項 詳細はIEP藤岡に確認ねがう ２B簡易リフト 外枠金網補修 月例点検指摘事項 IEP藤岡に詳細の確認を取って進めて下さい | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-08-12 00:44 | syu-suzuki
3784 | 802443 | 0 |  | 2 | 4 | 61 |  | 2021-06-24 | 4 | 軽故障修理 |  | 548 | [19 empty] | 施工 7/16完工（IEP 中村工業施工） 場所 技研棟 色材開発G 機器名 塗布パネル（ブリキ板） 状況 塗布パネル（サイズ200×200）の暴露試験用 パネルを作成を計画。 内容 パネル片（150mm×35mm）を製作。 具体的には、板の切断工事。 数量 20枚 （＝5種類の板×板片各4枚） | なし。 | なし。 | ・5種類の塗布パネル（ブリキ板）200㎜×200mmを 用いて暴露試験用パネルを作製したい。 パネル片（150mm×35mm）を作製するため、 パネルの切断工事（計20枚：5種類×パネル片4枚ずつ）。 |  |  | なし。 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 2021-08-12 00:47 | se-ito | [8 empty] | なし。
3785 | 802107 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2021-06-03 | 1 | 整備点検 |  | 571 | [22 empty] | 加熱コイル 穴開き 加熱コイル補修願う | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-08-12 00:48 | syu-suzuki
3786 | 802573 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2021-07-02 | 9 | 軽故障修理 |  | 571 | [22 empty] | 配管亀裂 配管作製 取替願う 要足場 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-08-12 00:50 | syu-suzuki
3787 | 802631 | 0 |  | 2 | 1 | 12 |  | 2021-07-07 | 1 | 点検検査 |  | 667 | [8 empty] | 47 | 127 | 53 | 127 | 65 | 127 | 21 | 127 | 7 |  |  | 施工 7/16完工（IEP） 場所 プロセス開発グループ 小廻り工場、磁性メタル工場 機器名 ホイストクレーン 状況 年次点検 | なし。 | なし。 | 2021年7月度ホイストクレーン年次点検 (小廻り工場、磁性メタル工場 点検） |  |  | なし。 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 2021-08-12 00:51 | se-ito | [8 empty] | なし。
3788 | 802714 | 0 |  | 2 | 1 | 104 |  | 2021-07-12 | 1 | 整備点検 |  | 571 | [22 empty] | 歩廊 穴開き ヒヤリハット案件 歩廊整備願います | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-08-12 01:00 | syu-suzuki
3789 | 802707 | 0 |  | 2 | 4 | 74 |  | 2021-07-12 | 9 | 土建工事 | [24 empty] | フロア亀裂あり フロア補修 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-08-12 01:03 | syu-suzuki
3790 | 802703 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2021-07-12 | 1 | 軽故障修理 |  | 571 | [22 empty] | 揚液不良 分解点検 整備願います | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-08-12 01:09 | syu-suzuki
3791 | 802613 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2021-07-06 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | ヒヤリハット案件 1部整備願う | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-08-12 01:10 | syu-suzuki
3792 | 801946 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-05-25 | 1 | その他-保全G関連 |  | 571 | [14 empty] | 4 | 43 | 7 | [5 empty] | D199-4（P)復元 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-08-12 01:30 | s-matsuo
3793 | 802229 | 0 |  | 2 | 1 | 80 |  | 2021-06-09 | 1 | その他-保全G関連 |  | 571 | [8 empty] | 43 |  |  |  | 62 |  | 4 |  | 7 | [5 empty] | CR503（P)D側配管取り換え | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-08-12 01:31 | s-matsuo
3794 | 802557 | 0 |  | 2 | 1 | 66 |  | 2021-07-01 | 1 | その他-保全G関連 |  | 571 | [8 empty] | 43 |  | 44 |  |  |  | 4 |  | 7 | [5 empty] | M941-1（P)配管取り換え | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-08-12 01:31 | s-matsuo
3795 | 803130 | 0 |  | 2 | 1 | 34 |  | 2021-08-11 | 1 | その他-保全G関連 |  | その他 | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 資材2号倉庫 扉 ストッパ 修理 | 167 | 宇佐美 泰成 |  |  | 47 | 127 | 53 | 127 | 65 | 127 | 21 | 127 | 7 | 0 |  | 施工 9/24完工確認（IEP土建） 場所 資材2号倉庫 機器名 扉 状況 扉 2枚を 倉庫向かって左側 へ 収納する際、 扉止めを変形させ、扉がレールを越えて 外れる。 内容 扉止めの修理。 ①止め具(金属製)の修理 ②当て木を取り付ける。 | 勢いよく閉めた。 | 当て木を今回設置したので、仮に勢いよく扉を閉めた場合でも、止め具(金属製)が変形することなく、扉がレールを外れることはない。 | ・止め具(金属製)の修理 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-08-12 01:34 | se-ito | 2021-09-26 23:36 | se-ito
3796 | 802636 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-07-08 | 9 | その他-保全G関連 |  | 571 | [8 empty] | 3 |  | 4 | 116 | 62 |  | 8 |  | 7 | [5 empty] | R-2ドライヤー蒸気配管整備 12系統の内、3箇所から蒸気漏れ。 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-08-12 03:04 | s-matsuo | [8 empty] | 以前から複数個所は漏れていたと思われる。 停止時に内部確認しているがどこまで確認できてるかは不明
3797 | 803138 | 0 |  | 2 | 1 | 104 |  | 2021-08-16 | 1 | 軽故障修理 |  | 571 | [22 empty] | モーター回転不能 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-08-12 02:07 | syu-suzuki | 2021-08-17 00:26 | syu-suzuki
3798 | 803137 | 0 |  | 2 | 1 | 14 |  | 2021-08-12 | 9 | 軽故障修理 |  | 571 | [8 empty] | 31 | [13 empty] | 配管 亀裂及び詰まり | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-08-12 02:11 | syu-suzuki | 2021-08-12 07:18 | syu-suzuki
3799 | 802701 | 0 |  | 2 | 1 | 54 |  | 2021-07-11 | 9 | その他-保全G関連 | [24 empty] | 濃硫酸Ｔ-116移酸ライン4Ｂ配管 整備用足場組立及び配管フランジ面点検整備 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-08-12 02:52 | ju-takai
3800 | 803122 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-08-12 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | D194-1(P) 整備 | 166 | 小林 篤史 | [10 empty] | 7 |  |  | BOX取替、D側配管取替（SUS304 100Aエルボ、パイプ、フランジ等） | [8 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-08-12 03:09 | s-matsuo | 2021-10-03 23:15 | s-matsuo
3801 | 803123 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-08-12 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | D191-1（P) 整備 |  | 小林 篤史 | [10 empty] | 7 | [11 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-08-12 03:09 | s-matsuo | 2021-08-30 00:56 | s-matsuo
3802 | 803124 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-08-12 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | R-3ドライヤードレン配管 取替 | 166 | 小林 篤史 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-08-12 03:11 | s-matsuo | 2021-11-16 04:00 | s-matsuo
3803 | 803140 | 0 |  | 2 | 1 | 66 |  | 2021-08-12 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | M944-5RVFピック槽 補修 | 166 | 小林 篤史 | [10 empty] | 7 |  |  | FRP補修 | [8 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-08-12 03:13 | s-matsuo | 2021-10-03 23:15 | s-matsuo
3804 | 802651 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-07-08 | 1 | その他-保全G関連 |  | 571 | [8 empty] | 43 |  | 39 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | D194-1(P)オイルBOX取り換え | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-08-12 03:57 | s-matsuo
3805 | 802117 | 0 |  | 2 | 4 | 34 |  | 2021-06-03 | 1 | 土建工事 |  | 548 | [19 empty] | 施工 6/30完工（IEP） 場所 新鉱石置場No.3 機器名 №3 よう壁 状況 よう壁上部の亀裂、すき間より 保管中の鉱石が隣の用地に漏れる。 | なし。 | なし。 | 鉱石置場壁に亀裂2箇所あり鉱石が漏れている。 亀裂箇所のコーキング補修。 |  |  | なH氏。 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 2021-08-12 04:14 | se-ito | [8 empty] | なし。
3806 | 802119 | 0 |  | 2 | 4 | 34 |  | 2021-06-03 | 1 | 軽故障修理 |  | 548 | [19 empty] | 施工 6/15完工（IEP） 場所 新鉱石置場 機器名 No.3電気配線 状況 鉱石置場電気配線が擁壁より外れ垂れ下がる。 内容 電気配線（塩ビ）の現状復旧。 | なし。 | なし。 | 鉱石置場電気配線（塩ビ）が外れて垂れ下がっている。 |  |  | なし。 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 2021-08-12 04:17 | se-ito | [8 empty] | その他 同箇所について、よう壁の修理をIEP土建(宮 崎さま)で予定。 そのとき足場の設置を予定します。 この足場を使って電線管の固定(修理)できるか どうか検討して下さい。
3807 | 802342 | 0 |  | 2 | 4 | 55 |  | 2021-06-17 | 1 | 土建工事 |  | 548 | [19 empty] | 施工 6/25完工（IEP 三栄空調施工） 場所 CL包装場 機器名 エアコン 状況 エアコン本体より水漏れ。 原因 排出配管の詰りにより、本体下部よりドレン漏れ。 内容 配管洗浄 その他 状況に関し、業者により点検実施。 6/18現在、IEP担当者にて工事日時調整中。 | なし。 | なし。 | エアコン水漏れ（ﾄﾞﾚﾝの詰まり） 配管洗浄 |  |  | なし。 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 2021-08-12 04:19 | se-ito | [8 empty] | なし。
3808 | 800871 | 0 |  | 2 | 1 | 39 |  | 2021-03-19 | 9 | 軽故障修理 |  | 548 | [8 empty] | 47 | 127 | 53 | 127 | 65 | 127 | 21 | 127 | 14 |  |  | 施工 6/2完工（IEP） 場所 揚水ポンプ室 機器名 K-115クレーン 状況 出入口レール 鳥よけが脱落。 内容 鳥よけの取付。 | なし。 | なし。 | 揚水ポンプ室クレーン出入口レール鳥よけが脱落。 |  |  | なし。 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 2021-08-12 04:21 | se-ito | [8 empty] | なし。
3809 | 801574 | 0 |  | 2 | 4 | 34 |  | 2021-04-26 | 1 | 土建工事 |  | 548 | [19 empty] | 施工 6/15完工（IEP） 場所 場所グループ 機器名 末端排水溝 状況 水漏れがある。 内容 排水溝の修理。 | なし。 | なし。 | ・水漏れがある。 ・漏れ箇所を特定するため、コンクリート蓋を取り外し、 排水溝の中に入槽して漏れの内側の状態を確認する。 ・修理箇所を特定後、修理を計画する。 |  |  | なし。 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 2021-08-12 04:27 | se-ito | [8 empty] | なし。
3810 | 801883 | 0 |  | 2 | 4 | 75 |  | 2021-05-20 | 9 | 土建工事 |  | 548 | [8 empty] | 62 | [10 empty] | 施工 6/8完工（IEP） 場所 南部駐車場 機器名 雨水排出配管 状況 排水ポンプよりくみ上げた雨水が 配管（フレキシブルホース継手）から漏水。 内容 ホースの取替え。 | なし。 | なし。 | 南部駐車場にて排水ポンプから排出される雨水の配管から漏水が発生。 |  |  | なし。 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 2021-08-12 04:30 | se-ito | [8 empty] | なし。
3811 | 801936 | 0 |  | 2 | 4 | 61 |  | 2021-05-24 | 1 | 土建工事 | [21 empty] | 施工 6/3完工（IEP） 場所 技研棟 機器名 302号室、303号室、及び地下室設置ロッカー。 内容 耐震補強。 | なし。 | なし。 | 302号室、303号室、地下ロッカーの耐震補強工事を計画。 |  |  | なし。 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 2021-08-12 04:32 | se-ito | [8 empty] | なし。
3812 | 802089 | 0 |  | 2 | 4 | 95 |  | 2021-06-02 | 1 | 土建工事 |  | 548 | [19 empty] | 施工 6/17完工（IEP 三栄空調施工） 場所 技研棟113号室 機器名 恒温恒湿装置 状況 ｴｱｺﾝ操作ﾊﾟﾈﾙにｴﾗｰｺｰﾄﾞC4が表示(ｻｰﾐﾙﾀ不具合) 加湿・送風は動作している。 ｴｱｺﾝは動作していないようで室外機は停止。 | なし。 | なし。 | ・ｴｱｺﾝ操作ﾊﾟﾈﾙにｴﾗｰｺｰﾄﾞC4が表示されている。 →ｻｰﾐﾙﾀの不具合 ・加湿・送風は動作している。 ・ｴｱｺﾝは動作していないようで室外機が止まっている。 |  |  | なし。 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 2021-08-12 04:34 | se-ito | [8 empty] | なし。
3813 | 801252 | 0 |  | 2 | 4 | 58 |  | 2021-04-11 | 1 | 整備点検 | [21 empty] | 施工 5/14完工（IEP） 場所 医薬工場 機器名 更衣室送り 上水ポンプ 状況 医薬更衣室（風呂シャワー、洗濯機行き） 上水ポンプの不良により、上水の流量にムラが ある。（水温が安定しない） 内容 ポンプの分解整備。 | なし。 | なし。 | 医薬更衣室（風呂シャワー、洗濯機行き）行き上水ポンプの稼働不良により、上水のながれが不安定である。 |  |  | なし。 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 2021-08-12 04:38 | se-ito | [8 empty] | なし。
3814 | 801147 | 0 |  | 2 | 3 | 39 |  | 2021-04-04 | 9 | 軽故障修理 |  | 548 | [8 empty] | 49 | 2 | 34 | 62 | 42 | 62 | 52 | 2 | 17 |  |  | 施工 5/6完工（IEP） 場所 排水ろ過工程 機器名 №1濾過池レベル調節弁 機器番号 LCV-8302-1 状況 作動不良 詳細 全閉時・液面調整時に開度20％程度で固まる。 手動操作でも全く作動しない。 内容 分解点検・整備。 | なし。 | なし。 | ・全閉時・液面調整時に開度20％程度で固まる。 ・手動操作でも全く作動しない。（IEP佐藤さま見解）。 |  |  | なし。 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 2021-08-12 04:44 | se-ito | [8 empty] | なし。
3815 | 801152 | 0 |  | 2 | 4 | 93 |  | 2021-04-03 | 1 | 土建工事 | [21 empty] | 施工 4/9完工（IEP） 場所 造粒工場 東側 通路 機器名 通路 状況 通路に割れが生じ、穴が開いている。 内容 穴を埋める。 | なし。 | なし。 | 通路に割れが生じ、穴が明いている。 |  |  | なし。 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 2021-08-12 04:46 | se-ito | [8 empty] | なし。
3816 | 802617 | 0 |  | 2 | 1 | 91 |  | 2021-07-07 | 1 | 点検検査 |  | 667 | [8 empty] | 47 | 3 | 53 | 3 | 65 | 3 | 21 | 3 | 7 |  |  | 施工 7/19完工（IEP） 場所 殺虫菌工場 機器名 ホイストクレーン、簡易エレベーター 内容 農薬製品G 仮No71，72，141，142 計 4台の年次点検 その他 7月19日予定 | なし。 | なし。 | 殺虫菌工場、2021年7月度ホイストクレーン年次点検 仮No71、72，141，142 |  |  | なし。 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 2021-08-12 05:02 | se-ito | [8 empty] | なし。
3817 | 802133 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-06-04 | 1 | 整備点検 |  | 571 | [8 empty] | 47 | [13 empty] | フランジ部錆あり 点検整備 T-660 Q-7 70%受入配管整備 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-08-12 05:49 | k-sugimachi | [8 empty] | 完工日：7/19
3818 | 802240 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-06-10 | 1 | 整備点検 |  | 548 | [22 empty] | ベアリング整備 P-572-16 ドライヤー循環ファン整備 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-08-12 05:50 | k-sugimachi | [8 empty] | 完工日：7/2
3819 | 803081 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2021-08-10 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 錆が酷く酸洗が必要 ２セット有り | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2021-08-12 05:52 | k-kida | 2021-08-12 05:53 | k-kida
3820 | 803141 | 0 |  | 2 | 4 | 26 |  | 2021-08-12 | 1 | 土建工事 | [5 empty] | 石膏工場炭カル工程土間 補修 |  | 小玉 哲也 | [15 empty] | 穴明き部のアスファルト補修 | 土間に穴があいている | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2021-08-12 05:58 | k-kida | 2021-08-24 08:56 | k-kida
3821 | 801796 | 0 |  | 2 | 1 | 63 |  | 2021-05-17 | 1 | 整備点検 |  | 571 | [8 empty] | 47 | 112 | 53 |  | 65 |  | 2 |  | 9 |  |  | ポンプメカニカルシール部から水漏れが発生するため、整備を実施。 軸受ケースラビリング部割れパテ補修。シャフト捻じれを修正。ケーシング接触部の研磨を実施。 | 長時間の空運転 |  | 9903-2 S専減温水ﾎﾟﾝﾌﾟ、メカニカルシールより漏水の為、整備が必要。 開放整備願います。（ガスケット等の消耗部品はUTより支給） | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-08-12 07:07 | k-kakizaki | [8 empty] | シャフト捻じれを修正していますので、シャフト寿命が短くなっている可能性がありますので、注意願います。
3822 | 803121 | 0 |  | 2 | 3 | 34 |  | 2021-08-12 | 1 | 点検検査 | [5 empty] | 計測機器の校正･定期点検 整備 | 31 | 山下 良治 | [16 empty] | 計測機器の校正･定期整備 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-08-12 07:11 | r-yamashita | 2021-09-29 01:58 | r-yamashita
3823 | 803120 | 0 |  | 2 | 3 | 61 |  | 2021-08-04 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | ハイレスター用 プローブ コネクタ 修理 | 167 | 伊藤 清治 | [16 empty] | 当該機器は製品の表面抵抗を測定するものである。今回修理を予定している箇所は測定に使用するプローブと本体の接続部分になります。プローブのコネクターを取り換えることによって本体と接続出来るようになり、表面抵抗を測定することが可能になります。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-08-12 07:44 | se-ito | 2022-02-07 00:43 | kyo-kinoshita
3824 | 803143 | 0 |  | 2 | 3 | 26 |  | 2021-08-12 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | ｻｰﾍﾞｲﾒｰﾀ点検(20242553) 校正 | 60 | 小玉 哲也 | [16 empty] | ｻｰﾍﾞｲﾒｰﾀの点検校正 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-08-12 07:52 | k-kida | 2021-09-30 05:30 | sh-kawase
3825 | 803142 | 0 |  | 2 | 2 | 61 |  | 2021-08-12 | 1 | 整備点検 |  | その他 | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 技研棟 地下倉庫 人感センサー 整備 | 167 | 清水 仁司 |  |  | 13 | 35 | 18 | 35 | 22 | 35 | 37 | 35 | 2 | 0 |  | 施工 9/15完工（IEP、富士電設） 場所 技研棟 地下倉庫 機器名 人感センサー 状況 新規に技研棟地下倉庫の照明に 人感センサーを取付ける。 その他 IEPご担当者（中村さま）に現調済み。 | なし。 | なし。 | 場所 技研棟 地下倉庫 機器名 人感センサー 状況 新規に技研棟地下倉庫の照明に 人感センサーを取付ける。 その他 IEPご担当者（中村さま）に現調済み。 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-08-12 07:52 | se-ito | 2021-09-15 23:18 | se-ito
3826 | 802551 | 0 |  | 2 | 1 | 46 |  | 2021-06-30 | 1 | 整備点検 |  | 571 | [8 empty] | 41 | [13 empty] | スクリーン穴開き | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-08-12 08:01 | k-sugimachi | [8 empty] | 完工日：7/8
3827 | 802596 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-07-04 | 1 | 整備点検 |  | 571 | [8 empty] | 40 | [13 empty] | S-536-1 落口分散板整備 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-08-12 08:07 | k-sugimachi | [8 empty] | 完工日：7/7
3828 | 803099 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2021-08-11 | 1 | 軽故障修理 |  | 571 |  |  |  | C-643ベアリング 交換 | 60 | 小玉 哲也 |  |  | 31 | 40 |  |  |  |  | 4 | 40 | 7 |  |  |  | 裏側のシール外れ | ベアリング交換 | 裏カバーが露出している | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-08-12 08:10 | k-kida | 2021-09-06 22:50 | k-kida
3829 | 802995 | 0 |  | 2 | 1 | 6 |  | 2021-08-02 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | MT工場西建屋差動式スポット型感知器 修理 | 60 | 楠木 克弘 | [10 empty] | 7 |  |  | 直発注工事にてMT工場西建屋差動式スポット型感知器を修理しました。 | 経年劣化 | 取替え | 工場内の消防用自火報設備について、東報電産による業者点検が実施され、修理が必要と診断されました。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-08-12 08:24 | k-kida | 2021-09-27 08:24 | k-kida
3830 | 802606 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-07-06 | 9 | 軽故障修理 |  | 571 | [8 empty] | 31 |  | 4 |  | 60 |  | 4 |  | 11 | [5 empty] | 蛇管穴開き 蛇管整備 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-08-12 08:28 | k-sugimachi | [8 empty] | 完工日：7/6
3831 | 803147 | 0 |  | 2 | 2 | 83 |  | 2021-08-12 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | W-17-3タンク前 電気配線 整備 | 43 | 小林 豊 |  |  | 13 |  | 18 |  | 16 |  | 25 |  | 2 | [5 empty] | 電気メンテにて仮補修済 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-08-12 08:37 | k-kawasaki | 2021-10-04 08:08 | k-kawasaki
3832 | 803104 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2021-08-12 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-09-30 |  |  | S-1140D排水配管 補修 | 60 | 浜口 雄太 | [8 empty] | 12 |  | 7 |  |  | 排水配管(SUS)の部分取替え |  |  | S-1140D水洗用の排水配管に滲み有。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-08-12 08:40 | k-kida | 2021-12-03 08:47 | k-kida
3833 | 803072 | 0 |  | 2 | 1 | 97 |  | 2021-08-08 | 1 | その他-保全G関連 |  | 日常保全 |  |  |  | 新Fﾋﾟｯﾄ上蓋 修理 | 60 | 楠木 克弘 | [6 empty] | 62 | 127 | 11 |  | 7 |  |  | 溝蓋が腐食してたので交換を行った。 | 経年使用によるSS蓋の腐食 | 交換 | ピットの上蓋が腐食しておりガタガタしている | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-08-12 08:51 | k-kida | 2021-09-14 08:03 | k-kida
3834 | 803149 | 0 |  | 2 | 2 | 33 |  | 2021-08-12 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | M3P工場不良外灯器具 整備 | 43 | 浜口 雄太 |  |  | 11 |  | 18 |  | 18 |  | 23 |  | 2 | [5 empty] | 外灯が不良だったので電球交換 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-08-12 23:04 | k-kawasaki | 2021-11-17 02:32 | k-kawasaki
3835 | 801818 | 0 |  | 2 | 3 | 83 |  | 2021-05-17 | 9 | 整備点検 |  | 571 | [8 empty] | 59 | 60 | 2 | 60 | 5 | 84 | 52 | 60 | 17 |  |  | 駆動部脱着及びボンネット内部洗浄実施。ダイヤフラム・コンプレッサー交換実施。 | 保全周期不適合 | なし | ダイヤフラム破れ？ ダイヤフラムの破れの可能性あり 佐藤氏に現場説明済 要足場 |  |  | なし |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 2021-08-13 00:56 | r-yamashita | [8 empty] | 数年に1度整備するなどの管理が必要。
3836 | 803157 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-08-12 | 1 | 整備点検 |  | 571 |  |  |  | S-547-2 剝離ロールベアリング 整備 |  | 樋口 宗孝 | [16 empty] | ベアリングより異音あり | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-08-13 01:09 | k-sugimachi | 2021-08-30 04:27 | k-sugimachi
3837 | 803159 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-08-12 | 1 | 整備点検 |  | 571 |  |  |  | S-547-2 RVFウォームホイル 整備 |  | 樋口 宗孝 | [16 empty] | ウォームホイル側よりオイル洩れあり | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-08-13 01:12 | k-sugimachi | 2021-08-30 04:27 | k-sugimachi
3838 | 803158 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-08-12 | 1 | 整備点検 |  | 571 |  |  |  | S-547-2 RVFハイフロ 整備 |  | 樋口 宗孝 | [16 empty] | ハイフロ部より吸い込み大 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-08-13 01:15 | k-sugimachi | 2021-08-30 04:26 | k-sugimachi
3839 | 803145 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-08-12 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | Ｆ-38-2 No2表面処理ポンプS側 整備 | 212 | 宮崎 一真 | [8 empty] | 4 |  | 9 | [5 empty] | S側バルブ取替（ダイヤフラム弁→バタ弁） | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-08-13 01:19 | k-sugimachi | 2021-09-30 07:26 | k-sugimachi
3840 | 803144 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-08-12 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | F-47-1No2RVFレパルプポンプD側配管 整備 | 212 | 宮崎 一真 | ta-iwata | 141 | [14 empty] | 呼び出しバルブ作成 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-08-13 01:23 | k-sugimachi | 2021-10-13 05:21 | k-sugimachi
3841 | 803128 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-08-10 | 1 | 整備点検 |  | 571 |  |  |  | P-695 W-1反応タンクポンプ 整備 |  | 樋口 宗孝 | [16 empty] | グランド部より洩れの為、グランド入替 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-08-13 01:26 | k-sugimachi | 2021-08-30 04:24 | k-sugimachi
3842 | 803118 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-08-11 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | F-185 ポンプモーター架台 整備 | 212 | 宮崎 一真 | ta-iwata | 141 | [14 empty] | 張り調整できない為 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-08-13 01:29 | k-sugimachi | 2021-10-13 05:11 | k-sugimachi
3843 | 803155 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2021-08-12 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | P-1241 補修 | 60 | 浜口 雄太 | [8 empty] | 2 |  | 7 |  |  | 取外し品ポンプ分解、清掃、部品取替（ベアリング7309BDB、6309、OリングG115、G35）、組立て |  |  | メカシール破損による、シャフトからのシール水漏れ | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-08-13 01:32 | k-kida | 2021-09-30 08:56 | k-kida
3844 | 803115 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-08-11 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | F-22-3 中型サンドミルスクリーン 整備 | 212 | 宮崎 一真 |  |  | 31 |  | 43 |  | 60 |  | 4 |  | 7 | [5 empty] | 砂抜け多い | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-08-13 01:40 | k-sugimachi | 2021-09-30 07:20 | k-sugimachi
3845 | 803116 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-08-11 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | F-22-8 中型サンドミルスクリーン 整備 | 212 | 宮崎 一真 |  |  | 31 |  | 43 |  | 60 |  | 4 |  | 7 | [5 empty] | 砂抜け多い | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-08-13 01:42 | k-sugimachi | 2021-09-30 07:20 | k-sugimachi
3846 | 803117 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-08-11 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | F-36-4-1 ポンプD側配管 整備 | 212 | 宮崎 一真 | [16 empty] | 吐出量上げるための配管整備 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-08-13 01:44 | k-sugimachi | 2021-10-13 06:35 | k-sugimachi
3847 | 802911 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-07-27 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | U-400ディスクサンドミルスクリーン洗浄配管 整備 | 212 | 平松 拓也 | d-tanaka | 135 | [14 empty] | 配管亀裂 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-08-13 01:48 | k-sugimachi | 2021-10-13 05:07 | k-sugimachi
3848 | 803160 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-08-13 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | D-763-3(P)グランド 交換 | 166 | 小林 篤史 | [13 empty] | 経年劣化によりグランド入替 | [8 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-08-13 01:50 | s-matsuo | 2021-10-03 23:16 | s-matsuo
3849 | 803162 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-08-13 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | ドルクロン上蓋 補修 | 166 | 小林 篤史 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-08-13 01:52 | s-matsuo | 2021-11-16 04:01 | s-matsuo
3850 | 803165 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-08-13 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | 熱交架台 補修 | 166 | 小林 篤史 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-08-13 01:53 | s-matsuo | 2021-11-16 04:01 | s-matsuo
3851 | 803164 | 0 |  | 2 | 1 | 46 |  | 2021-08-13 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | Y-47 成型機ローラーゴムライニング 整備 | 212 | 宮崎 一真 | ta-iwata | 141 | [14 empty] | ゴムライニング整備 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-08-13 01:53 | k-sugimachi | 2021-10-13 06:35 | k-sugimachi
3852 | 803161 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-08-13 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | エアー配管バルブ 交換 | 166 | 小林 篤史 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-08-13 01:58 | s-matsuo | 2021-11-16 04:00 | s-matsuo
3853 | 803126 | 0 |  | 2 | 1 | 105 |  | 2021-08-12 | 1 | 軽故障修理 |  | 571 |  |  |  | K-29-2 補給水ポンプ グランド 交換 |  | 小林 豊 | [16 empty] | グランド洩れ大 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-08-13 02:02 | syu-suzuki | 2021-08-24 06:59 | syu-suzuki
3854 | 803139 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2021-08-12 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | W-70RVF点検用足場 補修 | 149 | 小林 豊 | [16 empty] | 点検足場補修 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-08-13 02:03 | syu-suzuki | 2021-10-05 06:56 | syu-suzuki
3855 | 803150 | 0 |  | 2 | 2 | 33 |  | 2021-08-12 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | DAP電気室電灯 整備 | 43 | 浜口 雄太 |  |  | 13 |  | 5 |  | 16 |  | 33 |  | 2 | [5 empty] | DAP電気室の電灯切れ | DAP電気室をLED照明に変更 |  |  |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-08-13 02:20 | k-kawasaki | 2021-10-21 08:34 | k-kawasaki
3856 | 803110 | 0 |  | 2 | 4 | 33 |  | 2021-08-11 | 1 | 土建工事 | [5 empty] | M3P控え室2Ｆ東側靴箱 整備 |  | 浜口 雄太 | [14 empty] | 耐震化工事 | 靴箱、ﾛｯｶｰの固定 | 靴箱が固定されていない | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2021-08-13 02:25 | k-kida | 2021-08-26 08:34 | k-kida
3857 | 803152 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2021-08-12 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | M3Pﾋﾟｯﾄ錆 補修 | 60 | 喜田 和美 | [13 empty] | 本件中止 |  |  | M3Pﾋﾟｯﾄ柱が錆で腐食している。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-08-13 02:31 | k-kida | 2022-03-29 02:56 | k-kida
3858 | 803119 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2021-08-11 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | T-60防液堤用架台 補修 | 60 | 浜口 雄太 | [10 empty] | 7 |  |  | 手摺を付け、固定。 |  |  | 防液堤用架台がグラつく | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-08-13 02:41 | k-kida | 2021-09-29 07:05 | k-kida
3859 | 803151 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2021-08-12 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-09-20 |  | 2021-09-20 | ASｽﾁｰﾑﾄﾞﾚﾝ配管保温材 補修 | 60 | 喜田 和美 |  |  | 37 | [5 empty] | 19 |  | 7 |  |  | 破損個所、外れ保温材の補修 |  |  | 保温材が破損して外れている。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-08-13 02:42 | k-kida | 2022-01-17 04:55 | k-kida
3860 | 802167 | 0 |  | 2 | 3 | 99 |  | 2021-06-07 | 9 | 軽故障修理 |  | 571 | [8 empty] | 59 | 84 | 2 | 84 | 69 | 84 | 39 | 60 | 17 |  |  | ダイヤフラム破損により本体及びダイヤフラム取替 | ダイヤフラムの劣化 | なし | 本体ダイヤフラム弁破れ有 FCV-2535 2Dスラリー送液調節弁 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-08-13 03:06 | r-yamashita | [8 empty] | 2016年以来整備していないので周期管理による整備が必要か検討要。
3861 | 801926 | 0 |  | 2 | 3 | 84 |  | 2021-05-24 | 1 | 重故障修理 | 1 | 571 | [8 empty] | 20 | 82 | 33 | 82 | 26 | 82 | 39 | 82 | 17 |  |  | セル2及びセル4の故障のため2点取替実施。 | 重量バランスが悪くセルに過大重量が掛かると思われる。 | セルの型式変更を行う予定。 | セル2及びセル4の故障 ロードセル2点取替 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-08-13 03:55 | r-yamashita
3862 | 803173 | 0 |  | 2 | 2 | 34 |  | 2021-08-13 | 1 | その他-調達G関連 |  | 接地抵抗測定 |  |  |  | 農薬製品G危険物倉庫1~5号接地抵抗測定 点検 | 43 | 栗本 力 |  |  | 13 |  | 18 |  | 22 |  | 37 |  | 2 | [5 empty] | 農薬製品G危険物倉庫1~5号の各倉庫の接地抵抗測定をお願いします。 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-08-13 05:26 | k-kawasaki | 2021-10-28 23:06 | k-kawasaki
3863 | 803163 | 0 |  | 2 | 2 | 8 |  | 2021-08-13 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | F-137 No2RVF真空ポンプ配線 整備 | 43 | 川崎 幸一郎 |  |  | 13 |  | 18 |  | 16 |  | 23 |  | 2 |  |  |  | 経年劣化 | 電線管で配線を保護 | 線がむき出しになっていたので電線管にて整備 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-08-13 05:32 | k-kawasaki | 2022-02-01 07:47 | k-kawasaki
3864 | 803167 | 0 |  | 2 | 2 | 85 |  | 2021-08-13 | 1 | その他-調達G関連 |  | 接地抵抗測定 |  |  |  | 農薬製品G合三工場接地抵抗測定 点検 | 43 | 栗本 力 |  |  | 13 |  | 18 |  | 22 |  | 37 |  | 2 | [5 empty] | 合三工場の年1回の接地抵抗測定をお願いします。 | [6 empty] | 2 | 0 | 2021-08-13 05:39 | k-kawasaki | 2021-10-28 23:05 | k-kawasaki
3865 | 801665 | 0 |  | 2 | 3 | 74 |  | 2021-05-06 | 9 | 軽故障修理 |  | 571 | [8 empty] | 58 | 60 | 1 | 60 | 69 | 60 | 39 | 61 | 17 |  |  | ドロップ弁内漏れのため本体取替実施。 | 摩耗 | なし | ドロップ弁内漏れあり ドロップ弁本体整備 |  |  | なし |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 2021-08-13 07:04 | r-yamashita | [8 empty] | なし
3866 | 801425 | 0 |  | 2 | 3 | 84 |  | 2021-04-19 | 1 | 軽故障修理 |  | 571 | [8 empty] | 20 | 82 | 33 | 82 | 26 | 82 | 39 | 82 | 17 |  |  | ロードセル2か所パンクの為取替実施。調整にて指示良好。 | 重量バランス不均衡による過負荷が原因と思われる。 | ロードセルタイプ変更による対策要。 | 重量計指示不良 W-2028-2-1重量計の取替 |  |  | なし |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 2021-08-13 07:11 | r-yamashita | [8 empty] | なし
3867 | 801353 | 0 |  | 2 | 3 | 84 |  | 2021-04-14 | 1 | 軽故障修理 |  | 571 | [8 empty] | 20 | 58 | 33 | 58 | 68 | 135 | 39 | 135 | 17 |  |  | 発信器予備品取替、チュービング工事実施。 | 流量計故障 | なし | 受圧部損傷 予備品取替、チュービング取り付け |  |  | なし |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 2021-08-13 07:14 | r-yamashita | [8 empty] | なし
3868 | 803168 | 0 |  | 2 | 2 | 94 |  | 2021-08-13 | 1 | その他-調達G関連 |  | 接地抵抗測定 |  |  |  | 農薬製品G合四工場接地抵抗測定 点検 | 43 | 栗本 力 |  |  | 13 |  | 18 |  | 22 |  | 37 |  | 2 | [5 empty] | 合四工場の年1回の接地抵抗測定をお願いします。 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-08-13 07:18 | k-kawasaki | 2021-10-28 23:05 | k-kawasaki
3869 | 802711 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-07-11 | 9 | 整備点検 | [24 empty] | ビーズ洩れのためスリット取替 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-08-13 07:34 | k-sugimachi | [8 empty] | 完工日：7/12
3870 | 802688 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-07-09 | 9 | 整備点検 | [24 empty] | ビーズ洩れのためスリット取替 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-08-13 07:35 | k-sugimachi | [8 empty] | 完工日：7/9
3871 | 802679 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-07-08 | 9 | 軽故障修理 | [24 empty] | 吐出不良のためステーター取替 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-08-13 07:36 | k-sugimachi | [8 empty] | 完工日：7/8
3872 | 802559 | 0 |  | 2 | 1 | 46 |  | 2021-06-30 | 9 | 軽故障修理 | [24 empty] | ポンプ異音有りのため分解点検 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-08-13 07:38 | k-sugimachi | [8 empty] | 完工日：6/30
3873 | 801134 | 0 |  | 2 | 3 | 104 |  | 2021-04-04 | 9 | 整備点検 |  | 571 | [8 empty] | 50 | 2 | 35 | 2 | 31 | 2 | 52 | 2 | 17 |  |  | 自動弁腐食により手動弁へ暫定対応していたものを代替自動弁へ変更。 | 劣化・腐食による。 | 目視点検により整備計画を立てる方法を検討要。 | 整備にて取り外したため取付願う 硫酸添加自動弁取付願う 整備品テント９にあります |  |  | なし |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 2021-08-13 07:39 | r-yamashita | [8 empty] | なし
3874 | 801863 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-05-19 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | ガイド取付 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-08-13 07:41 | k-sugimachi | [8 empty] | 完工日：6/25
3875 | 802093 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-06-02 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | バルブより漏洩のためバルブ及び配管整備 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-08-13 07:42 | k-sugimachi | [8 empty] | 完工日：6/25
3876 | 803169 | 0 |  | 2 | 2 | 52 |  | 2021-08-13 | 1 | その他-調達G関連 |  | 接地抵抗測定 |  |  |  | 農薬製品Gホルモン工場接地抵抗測定 点検 | 43 | 栗本 力 |  |  | 13 |  | 18 |  | 22 |  | 37 |  | 2 | [5 empty] | ホルモン工場の年1回の接地抵抗測定をお願いします。 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-08-13 07:43 | k-kawasaki | 2021-10-28 23:06 | k-kawasaki
3877 | 802340 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-06-17 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | ローター振動ありのため整備 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-08-13 07:43 | k-sugimachi | [8 empty] | 完工日：6/25
3878 | 802428 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-06-23 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | ドライヤー内部チェーン緩みのため駆動チェーン張り調整 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-08-13 07:44 | k-sugimachi | [8 empty] | 完工日：6/25
3879 | 803170 | 0 |  | 2 | 2 | 41 |  | 2021-08-13 | 1 | その他-調達G関連 |  | 接地抵抗測定 |  |  |  | 農薬製品G液剤工場接地抵抗測定 点検 | 43 | 栗本 力 |  |  | 13 |  | 18 |  | 22 |  | 37 |  | 2 | [5 empty] | 液剤工場の年1回の接地抵抗測定をお願いします。 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-08-13 07:45 | k-kawasaki | 2021-10-28 23:06 | k-kawasaki
3880 | 802414 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-06-21 | 1 | 整備点検 |  | 571 | [22 empty] | ビーズ洩れのためスリット取替 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-08-13 07:46 | k-sugimachi | [8 empty] | 完工日：6/25
3881 | 802077 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-06-01 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | 羽付着多のためRV羽根整備 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-08-13 07:50 | k-sugimachi | [8 empty] | 完工日：6/18
3882 | 802182 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-06-07 | 9 | 整備点検 |  | 571 | [22 empty] | ビーズ洩れのためスリット取替 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-08-13 07:53 | k-sugimachi | [8 empty] | 完工日：6/8
3883 | 802042 | 0 |  | 2 | 2 | 84 |  | 2021-05-25 | 1 | 軽故障修理 |  | 548 | [8 empty] | 13 |  | 18 |  | 16 |  | 23 |  | 2 | [5 empty] | 通話不能、劣化亀裂・ひび割れ 原因調査 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-08-13 08:11 | k-kawasaki | [8 empty] | ページング配線の引き直し
3884 | 802068 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-05-21 | 1 | 整備点検 |  | 571 | [22 empty] | オイル滲みありのためダイヤフラム点検整備 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-08-13 08:15 | k-sugimachi | [8 empty] | 完工日：5/31
3885 | 801838 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-05-24 | 1 | 整備点検 |  | 571 | [22 empty] | 内部点検整備 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-08-13 08:17 | k-sugimachi | [8 empty] | 完工日：5/27
3886 | 801839 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-05-18 | 1 | 整備点検 |  | 571 | [22 empty] | CR-EL生産の為上蓋整備 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-08-13 08:18 | k-sugimachi | [8 empty] | 完工日：5/27
3887 | 801847 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-05-19 | 1 | 整備点検 |  | 571 | [22 empty] | 底部膨らみあり。 定修時工事に向け、水だしをして液体の調査を行う。 CR-ELダウン工事 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-08-13 08:20 | k-sugimachi | [8 empty] | 完工日：5/27
3888 | 801852 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-05-19 | 1 | 軽故障修理 |  | 571 | [22 empty] | バケットホイル取替 CR-ELダウン工事 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-08-13 08:21 | k-sugimachi | [8 empty] | 完工日：5/27
3889 | 801862 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-05-19 | 1 | 整備点検 |  | 571 | [22 empty] | ダブルスクリューグランド整備 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-08-13 08:24 | k-sugimachi | [8 empty] | 完工日：5/27
3890 | 801861 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-05-19 | 1 | 整備点検 |  | 571 | [22 empty] | ロータリーバルブ整備 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-08-13 08:26 | k-sugimachi | [8 empty] | 完工日：5/27
3891 | 801842 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-05-19 | 1 | 軽故障修理 |  | 571 | [8 empty] | 29 |  | 51 |  | 63 |  | 3 |  | 7 | [5 empty] | 振動あり（変位大）のため内部点検・整備 CR-ELダウン工事 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-08-13 08:28 | k-sugimachi | [8 empty] | 完工日：5/26
3892 | 801920 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-05-23 | 1 | 整備点検 |  | 571 | [22 empty] | 異音ありのため内部点検 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-08-13 08:29 | k-sugimachi | [8 empty] | 完工日：5/25
3893 | 801791 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-05-11 | 9 | 軽故障修理 |  | 571 | [22 empty] | ローラー間狭い為、通る際ローラーの上に乗ってしまう ローラー整備 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-08-13 08:30 | k-sugimachi | [8 empty] | 完工日：5/18
3894 | 801114 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-04-02 | 1 | 軽故障修理 |  | 571 | [8 empty] | 41 | [13 empty] | 配管変形大のため、配管取替 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-08-13 08:31 | k-sugimachi | [8 empty] | 完工日：5/14
3895 | 801208 | 0 |  | 2 | 1 | 46 |  | 2021-04-07 | 1 | 整備点検 |  | 571 | [22 empty] | ドレン配管が扉と接触し折損する恐れあるため塩ビ配管変更 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-08-13 08:33 | k-sugimachi | [8 empty] | 完工日：4/12
3896 | 803172 | 0 |  | 2 | 3 | 74 |  | 2021-08-03 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | A-32 ｵﾘﾊﾞｰﾌｨﾙﾀｰﾌｨｰﾄﾞ弁制御回路 整備 |  | 松浦 貴士 |  |  | 26 | 131 | 36 | 131 | 23 | 131 | 53 | 131 | 17 |  |  | 6号ｵﾘﾊﾞｰﾌｨｰﾄﾞ弁（XV-A51414）及び7号ｵﾘﾊﾞｰﾌｨｰﾄﾞ弁（XV-A56414）が共に閉の場合A-31-1ポンプが停止するようPLC、GOTソフト変更実施。 | なし | 安全保護回路追加。 | 6号ｵﾘﾊﾞｰﾌｨｰﾄﾞ弁（XV-A51414）及び7号ｵﾘﾊﾞｰﾌｨｰﾄﾞ弁（XV-A56414）が共に閉の場合A-31-1ポンプが停止しない |  |  | なし |  |  | 不要 | 0 | 0 | 2021-08-16 04:47 | r-yamashita | 2021-08-30 23:22 | r-yamashita | [8 empty] | なし
3897 | 803146 | 0 |  | 2 | 3 | 8 |  | 2021-08-12 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | F-50 ﾄﾞﾗｲﾔｰﾌﾟﾚｽ送液ﾀﾝｸ撹拌機配線 整備 | 31 | 山下 良治 | [13 empty] | DCSへ電流値及び電気回路取り込み工事実施。 |  |  | DCS取り込み | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-08-16 04:56 | r-yamashita | 2022-03-17 08:42 | r-yamashita
3898 | 803191 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2021-08-17 | 1 | 軽故障修理 |  | 571 | [22 empty] | コイル穴開き 左1番1本取り換え | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-08-16 05:28 | syu-suzuki | 2021-08-19 22:48 | syu-suzuki
3899 | 803186 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2021-08-17 | 1 | 軽故障修理 |  | 571 |  |  |  | W-13ポンプ BOX 交換 |  | 小林 豊 | [16 empty] | BOXオイル洩れ K-100 BOX交換 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-08-16 05:30 | syu-suzuki | 2021-08-20 07:07 | syu-suzuki
3900 | 803190 | 0 |  | 2 | 1 | 104 |  | 2021-08-17 | 1 | 軽故障修理 |  | 571 |  |  |  | BR-77-2ポンプD側短管 修理 |  | 小林 豊 | [16 empty] | D側短管 液滲み | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-08-16 05:32 | syu-suzuki | 2021-08-30 07:15 | syu-suzuki
3901 | 803192 | 0 |  | 2 | 3 | 83 |  | 2021-08-16 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-10-31 | 2021-09-27 | 2021-10-01 | W-17-2タンク スチーム弁 整備 | 31 | 山下 良治 | TAKE-WATAN | 468 | [6 empty] | 52 |  | 17 |  |  | 予備品引取、漏洩・気密ﾃｽﾄ、ﾎﾟｼﾞｼｮﾅｰ調整、既設品1式取外、指定場所運搬返却 |  |  | スチーム洩れ |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-08-16 05:33 | r-yamashita | 2022-01-05 01:38 | r-yamashita
3902 | 803188 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2021-08-17 | 9 | 重故障修理 | 1 | 日常保全 |  |  |  | W-17-3タンク フロートガイド 修理 | 149 | 小林 豊 |  |  | 31 |  | 43 |  | 65 |  | 11 |  | 14 |  |  |  | 破損したフロートガイドがタンク内に残存せず、また破損の長さも長く（約3000㎜）で直接の原因特定はできなかった。（長期にわたってガイドがなかったのでは？） | 定期的にタンク内の点検実施 | フロートガイド折損 ※折損？したのか、すでに下半分ガイドがない状態であった。（折れたものもない状態であった。） | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-08-16 05:46 | syu-suzuki | 2021-09-28 23:12 | syu-suzuki
3903 | 803187 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2021-08-17 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2021-10-24 | 2021-09-15 |  | K-115 ホイスト チェーン 交換 | 149 | 小林 豊 | M-SAKAKURA | 309 | [11 empty] | ﾁｪｰﾝﾎｲｽﾄ ﾁｪﾝ取替 |  |  | チェーン摩耗 月例点検指摘事項 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-08-16 05:48 | syu-suzuki | 2021-11-04 00:40 | syu-suzuki
3904 | 803179 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2021-08-15 | 1 | 軽故障修理 |  | 571 | [22 empty] | box不良 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-08-16 05:52 | syu-suzuki | 2021-08-17 00:25 | syu-suzuki
3905 | 803178 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2021-08-14 | 9 | 軽故障修理 |  | 571 | [8 empty] | 43 | [5 empty] | 4 |  | 7 | [5 empty] | 穴開き | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-08-16 06:02 | syu-suzuki | 2021-08-16 22:44 | syu-suzuki
3906 | 803184 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-08-14 | 9 | 整備点検 |  | 571 |  |  |  | M-586-2 2ndマイクロナイザー接続管 整備 |  | 樋口 宗孝 | [16 empty] | 接続管より洩れあり 8/14施工 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-08-16 07:38 | k-sugimachi | 2021-08-30 04:23 | k-sugimachi
3907 | 803197 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-08-13 | 1 | 整備点検 |  | 571 |  |  |  | P-539-1 1stRVFフィードポンプ 整備 |  | 樋口 宗孝 |  |  | 39 |  | 39 |  | 60 |  | 4 |  | 7 | [5 empty] | Vプーリー摩耗大によりプーリー取替 8/18施工 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-08-16 07:44 | k-sugimachi | 2021-08-30 04:21 | k-sugimachi
3908 | 803198 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-08-13 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | F-571ドライヤーSC変速機Vベルト 整備 | 212 | 樋口 宗孝 |  |  | 47 |  | 53 |  | 60 |  | 4 |  | 7 | [5 empty] | Vベルトのばたつき | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-08-16 07:48 | k-sugimachi | 2021-09-30 07:29 | k-sugimachi
3909 | 803199 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-08-16 | 1 | 整備点検 |  | 667 |  |  |  | M-583-1,2 1st マイクロナイザー 整備 |  | 樋口 宗孝 | [16 empty] | 銘柄切替に伴う開放点検 8/24施工 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-08-16 07:51 | k-sugimachi | 2021-08-30 04:17 | k-sugimachi
3910 | 803200 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-08-16 | 1 | 整備点検 |  | 667 |  |  |  | M-586-1,2 2nd マイクロナイザー 整備 |  | 樋口 宗孝 | [16 empty] | 銘柄切替に伴う開放点検 8/24施工 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-08-16 07:54 | k-sugimachi | 2021-08-30 04:18 | k-sugimachi
3911 | 803201 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-08-16 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | マイクロ工程亀裂 整備 | 212 | 樋口 宗孝 | d-tanaka | 135 | [14 empty] | 亀裂整備 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-08-16 07:56 | k-sugimachi | 2021-10-13 05:12 | k-sugimachi
3912 | 803202 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-08-16 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | S-592-1~4 沈降槽亀裂 整備 | 212 | 樋口 宗孝 | d-tanaka | 135 | [14 empty] | 亀裂整備 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-08-16 08:01 | k-sugimachi | 2021-10-13 06:34 | k-sugimachi
3913 | 803181 | 0 |  | 2 | 1 | 28 |  | 2021-08-16 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | F-101ﾌｧｰﾈｽ2次空気ﾉｽﾞﾙ 点検 | 342 | 坂倉 洋一 | [16 empty] | 足場組立て | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-08-16 08:10 | ju-takai | 2021-11-30 08:10 | ju-takai
3914 | 803180 | 0 |  | 2 | 1 | 28 |  | 2021-08-16 | 1 | その他-保全G関連 |  | 571 |  |  |  | DP-106ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 点検 |  | 坂倉 洋一 | [13 empty] | 外装板取外し、内部点検用足場組 |  |  | 外装板取外し点検 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2021-08-16 08:28 | ju-takai | 2021-08-30 04:18 | ju-takai
3915 | 803176 | 0 |  | 2 | 1 | 6 |  | 2021-08-16 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | D-542-3コイル 補修 | 60 | 楠木 克弘 | [8 empty] | 21 |  | 7 |  |  | コイル溶接補修 |  |  | 14K側スチームコイルのピンホール |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-08-16 22:30 | k-kida | 2021-11-29 07:56 | k-kida
3916 | 803210 | 0 |  | 2 | 1 | 66 |  | 2021-08-17 | 9 | その他-保全G関連 |  | 日常保全 |  |  |  | 巻取りローラースプロケット 取替 | 166 | 小林 篤史 |  |  | 2 |  | 39 |  | 2 |  | 4 |  | 7 |  |  | M-944スプロケット、駆動チェーン取替、安全カバー補修（NTNベアリング UCP211D1使用） |  |  | スプロケット摩耗大、通りずれてた | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-08-16 22:48 | s-matsuo | 2021-09-17 08:37 | s-matsuo
3917 | 803204 | 0 |  | 2 | 1 | 58 |  | 2021-08-16 | 1 | 軽故障修理 |  | 548 |  |  |  | 医薬 T-246 排気 配管 修理 |  | 桐生 英樹 |  |  | 47 | 127 | 53 | 127 | 65 | 127 | 21 | 127 | 7 | 0 |  | 施工 8/24完工（IEP 筒井工業施工） 場所 医薬工場 4階 機器名 T-246 状況 排気配管内の内容液（塩酸）の影響により 腐食、劣化が進行。 内容 排気配管（50A）の部分取替。 シームレス配管（SUS316L仕様） | なし。 | なし。 | 配管内部の酸による腐食劣化が進行しております。 |  |  | なし。 |  |  | 不要 | 0 | 0 | 2021-08-16 22:49 | se-ito | 2021-08-26 03:05 | se-ito | [8 empty] | なし。
3918 | 803193 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2021-08-16 | 1 | 軽故障修理 |  | 571 |  |  |  | P-259-2 整備 |  | 小玉 哲也 |  |  | 29 | 40 |  |  |  |  | 11 | 40 | 7 |  |  |  | ベアリングBOXベアリング不良 | ベアリングBOXの取替え(整備品)を含む分解整備 | P-259-2で異音がする。ベアリングBOXがあやしいと思われる。 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-08-16 23:05 | k-kida | 2021-08-24 09:05 | k-kida
3919 | 803205 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-08-14 | 9 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | Ｆ-196-1 モーノポンプステーター交換 整備 | 212 | 宮崎 一真 |  |  | 3 |  | 39 |  | 65 |  | 4 |  | 9 | [5 empty] | 吐出不良 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-08-16 23:18 | k-sugimachi | 2021-09-30 07:31 | k-sugimachi
3920 | 803206 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-08-14 | 9 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | F-196-2 モーノポンプステーター交換 整備 | 212 | 宮崎 一真 |  |  | 3 |  | 53 |  | 65 |  | 4 |  | 9 | [5 empty] | 吐出不良 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-08-16 23:22 | k-sugimachi | 2021-09-30 07:31 | k-sugimachi
3921 | 803209 | 0 |  | 2 | 1 | 28 |  | 2021-08-17 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | T-104第二吸収塔出口ダクト点検 補修 |  | 坂倉 洋一 | [16 empty] | Ｔ－104第二吸収塔ｴｷｽﾊﾟﾝ出口ダクトガス漏れ懸念 足場組立てお願いします | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2021-08-17 02:59 | ju-takai | 2021-09-06 08:13 | ju-takai
3922 | 803194 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2021-08-16 | 1 | 軽故障修理 |  | 548 | [14 empty] | 19 | 127 | 7 |  |  |  | ﾊﾞﾙﾌﾞﾊﾝﾄﾞﾙ操作時に圧力計固定用ｻﾎﾟｰﾄの間で手を挟む。 | ｻﾎﾟｰﾄの反転 | バルブ操作時にサポートとハンドルの間に指が挟まれる可能性がある | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2021-08-17 04:03 | k-kida | 2021-08-18 08:36 | k-kida
3923 | 803215 | 0 |  | 2 | 2 | 66 |  | 2021-08-17 | 9 | 重故障修理 | 1 |  |  |  |  | M工場RVF関係ケーブル 整備 |  | 小林 篤史 | [13 empty] | 埋設ケーブルの為、確定ではないがケーブル断線の可能性 | 断線 | ケーブル交換 | M工場RVF関係ケーブル補修 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-08-17 05:16 | k-kawasaki | 2021-08-24 23:12 | k-kawasaki
3924 | 802584 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-07-04 | 9 | 重故障修理 | 1 | [9 empty] | 30 |  | 53 |  | 51 |  | 4 |  | 7 | 8 |  |  | 詰まり | 慢性的なモノで現状では対策困難 | 酸化器取替（拡大⇒拡大型） R-360C C系酸化器脱着整備 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-08-17 06:16 | s-hokazono
3925 | 803219 | 0 |  | 2 | 3 | 74 |  | 2021-08-17 | 9 | 軽故障修理 | [5 empty] | A-20 ドロップ本管中間バルブ 整備 | 31 | 松浦 貴士 | [16 empty] | 弁座穴あき | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-08-17 06:55 | r-yamashita | 2021-09-28 23:46 | r-yamashita
3926 | 802638 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-07-07 | 1 | 軽故障修理 | [10 empty] | 40 |  | 38 |  | 62 |  | 12 |  | 7 |  |  |  | 現場雰囲気による外面腐食 | 配管製作・取替 | 配管穴明き 配管補修 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-08-17 07:05 | s-hokazono
3927 | 802585 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-07-05 | 1 | 軽故障修理 | [18 empty] | 14 |  |  |  | スケーリングは多くなくアルミ量多め 定修までは延命できそう |  | R-329C 80A出口配管圧損が大きい為に予備配管と取替を行う。 R-329C ｱﾙﾐ反応器 流動層出口配管 脱着整備 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-08-17 07:10 | s-hokazono
3928 | 802352 | 0 |  | 2 | 1 | 28 |  | 2021-06-18 | 1 | その他-保全G関連 | [10 empty] | 37 |  | 38 |  | 64 |  | 12 |  | 7 |  |  |  | 保温腐食、雨水等の入水 | 保温取替 | TK-301(B)硫黄ﾀﾝｸリターンライン保温割れ腐食があります。足場依頼及び保温補修お願いします TK-301(B)硫黄ﾀﾝｸリターンライン保温補修 TK-301(B)硫黄ﾀﾝｸリターンライン保温腐食ある為、足場組立及び保温補修お願いします | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-08-17 07:13 | s-hokazono
3929 | 803218 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2021-08-17 | 1 | 軽故障修理 |  | 571 |  |  |  | A-12-9 アタックタンクエアー配管整備工事 修理 |  | 松浦 貴士 | [13 empty] | ・エアー配管穴あきのため取り換え |  |  | 穴開き | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-08-17 07:27 | syu-suzuki | 2021-08-30 07:05 | syu-suzuki
3930 | 803189 | 0 |  | 2 | 2 | 74 |  | 2021-08-13 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | A-12 アタックタンク1Fフロアー照明用ケーブル 整備 | 43 | 松浦 貴士 |  |  | 13 |  | 18 |  | 16 |  | 23 |  | 2 | [5 empty] | ケーブル不良の為交換 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-08-17 08:29 | k-kawasaki | 2021-11-24 07:20 | k-kawasaki
3931 | 803224 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2021-08-18 | 1 | 軽故障修理 |  | 571 | [22 empty] | 揚液不良 ｲﾝﾍﾟﾗ部に異物混入あり。 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-08-17 22:26 | syu-suzuki | 2021-08-19 22:49 | syu-suzuki
3932 | 803226 | 0 |  | 2 | 1 | 105 |  | 2021-08-17 | 9 | 重故障修理 | 1 | 571 |  |  |  | K-202Rドルシックナー 整備 |  | 小林 豊 |  |  | 2 |  | 53 |  | 61 |  | 21 |  | 7 | [5 empty] | Rドルレーキ停止 ・内容物増加及び高粘度のため過負荷にて回転不能となる。（一周回らず、ある位置での負荷増） | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-08-17 22:59 | syu-suzuki | 2021-08-20 06:46 | syu-suzuki
3933 | 803056 | 0 |  | 2 | 1 | 28 |  | 2021-08-05 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | 硫酸１AT配管 整備 |  | 京極 啓介 | [16 empty] | 硫酸温度上昇 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2021-08-17 23:00 | ju-takai | 2021-08-30 04:23 | ju-takai
3934 | 803214 | 0 |  | 2 | 1 | 64 |  | 2021-08-17 | 9 | 重故障修理 | 1 |  |  |  |  | C-8807-2 下部落炭回収コンベア 補修 |  | 三谷 徳生 | [13 empty] | 異物（レンガ）嚙みこみ除去 試運転確認 |  |  | C-8807-2 下部落炭回収コンベアにレンガ見たいな硬い異物（約300×150）が噛み込み停止した。異物の取替が必要な状況となります。 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-08-17 23:06 | ju-takai | 2021-08-30 04:20 | ju-takai
3935 | 803227 | 0 |  | 2 | 1 | 6 |  | 2021-08-17 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | MT工場ﾛｯｷｰﾜｯｼｬｰ 修理 | 60 | 喜田 和美 | [13 empty] | メーカー修理。 |  | 見積書参照 | 運転時に異常振動。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-08-17 23:13 | k-kida | 2021-09-29 07:11 | k-kida
3936 | 803221 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2021-08-17 | 1 | 軽故障修理 |  | 571 |  |  |  | F-616モーター 交換 |  | 小玉 哲也 |  |  | 2 | 3 | [6 empty] | 7 |  |  |  | モーター口出し線が断線 | 整備品と取替え。 | モーター口出し線が断線したため、取替が必要 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-08-17 23:17 | k-kida | 2021-08-24 08:33 | k-kida
3937 | 803031 | 0 |  | 2 | 4 | 34 |  | 2021-08-04 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | 酸化チタン事務所下トイレ水配管 修理 | 212 | 竹野 光洋 | y-sakazaki | 209 | [14 empty] | ウォシュレット用水配管修理 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-08-17 23:32 | k-sugimachi | 2021-10-13 05:50 | k-sugimachi
3938 | 803196 | 0 |  | 2 | 4 | 61 |  | 2021-08-16 | 1 | 土建工事 |  | その他 | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 技研棟 123号室 ドアノブ 修理 | 167 | 清水 仁司 | [11 empty] | 0 |  | 施工 8/17完工。 場所 技研棟123号室 機器名 ドアノブ 状況 ドアノブ回転不良。 内容 ドアノブの交換。 | なし。 | なし。 | 技研棟123号室のドアノブ回転不良。 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-08-18 00:44 | se-ito | 2021-09-09 07:42 | se-ito
3939 | 803222 | 0 |  | 2 | 4 | 73 |  | 2021-08-09 | 1 | 整備点検 |  | その他 | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 南部廃棄物置場 計量場 進入禁止 整備 | 167 | 松浦 正一郎 | [11 empty] | 0 |  | 施工 9/24完工（IEP 杉本組施工） 場所 南部廃棄物置場 機器名 土間（計量場進入禁止エリア） 内容 床面に幅2.5m×長さ5.0mの斜線(エリア)塗布。 | なし。 | なし。 | ・一斉収集作業におけるヒヤリハット（想定）の報告。 ・想定された事象詳細は、廃棄物の計量作業中、人がフォークリフトの運搬作業エリアに進入したことにより接触事故を起こす。 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-08-18 00:49 | se-ito | 2021-09-26 23:42 | se-ito
3940 | 803223 | 0 |  | 2 | 4 | 73 |  | 2021-08-09 | 1 | 軽故障修理 |  | その他 | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 旧硫化鉱舎 №9 上部谷樋 修理 | 167 | 松浦 正一郎 | [13 empty] | 施工 8/25完工。 場所 旧硫化鉱舎 №9 機器名 谷川の樋 状況 穴明き | なし。 | なし。 | 谷側の樋に穴明きがあり。 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-08-18 01:02 | se-ito | 2021-09-09 07:07 | se-ito
3941 | 803216 | 0 |  | 2 | 2 | 73 |  | 2021-08-09 | 1 | 整備点検 |  | その他 | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 旧硫化鉱舎 100Vコンセント 整備 | 167 | 松浦 正一郎 |  |  | 13 | 35 | 18 | 35 | 22 | 35 | 37 | 35 | 2 | 0 |  | 施工 9/8完工。 場所 旧硫化鉱舎 機器名 100Vコンセント コンセント場所（3か所） ①№2照明スイッチ横 ②№5照明スイッチ横 ③№9照明スイッチ横 | なし。 | なし。 | 雨天時に、分別などの軽作業を行うため、電動工具を使うことから100Vのコンセントを設置。 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-08-18 01:23 | se-ito | 2021-09-09 08:00 | se-ito
3942 | 803185 | 0 |  | 2 | 1 | 5 |  | 2021-08-05 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | 分注機 シリンダー部 修理 | 167 | 伊藤 清治 | [16 empty] | シリンダーのピストンが動かなくなった。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-08-18 01:36 | se-ito | 2022-09-01 06:52 | m-kasukabe
3943 | 803106 | 0 |  | 2 | 1 | 34 |  | 2021-08-02 | 9 | その他-調達G関連 |  | その他 | 2021-11-08 | 2021-11-08 | 2021-11-08 | 島津製 HPLC オーブンファン 修理 | 167 | 森本 真理子 |  |  | 29 | 127 | 53 | 127 | 65 | 127 | 4 | 127 | 7 | 0 |  | 施工 11/8完工 場所 旧検査棟 機器名 オーブンファン 島津HPLC LC-2030CPlus LC-21 状況 異音 | なし。 | なし。 | 場所 旧検査棟 機器名 オーブンファン 島津HPLC LC-2030CPlus LC-21 状況 異音 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-08-18 01:40 | se-ito | 2021-11-15 08:10 | se-ito
3944 | 803228 | 0 |  | 2 | 4 | 65 |  | 2021-08-12 | 1 | 土建工事 |  | その他 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 粒剤第一包装場 ドア 修理 | 167 | 中村 昌順 |  |  | 62 | [8 empty] | 0 |  | 施工 8/31完工 場所 粒剤第一包装場 機器名 ドア 内容 仕様変更の上、ドアの修理 仕様 現行 ガラス（針金入り） 今回 アクリル板（透明） | なし。 | なし。 | ドアのガラスにヒビが入っている。 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-08-18 01:47 | se-ito | 2021-09-09 06:35 | se-ito
3945 | 803229 | 0 |  | 2 | 1 | 50 |  | 2021-08-18 | 1 | 軽故障修理 |  | その他 | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 中間実験 P-27 ワーマンポンプ開放 点検 | 167 | 服部 泰久 |  |  | 2 | 3 | 53 | 3 | 65 | 3 | 3 | 3 | 7 | 0 |  | 施工 8/19完工。 場所 中間実験 機器名 ワーマンポンプ 機器番号 P-27 状況 運転中、内容液の中に黒色異物を確認。 内容 ポンプの分解点検。 | なし。 | なし。 | P-27ワーマンポンプの開放点検を実施し､ポンプ内の状態を確認する。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-08-18 02:07 | se-ito | 2021-09-09 07:44 | se-ito
3946 | 803114 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-08-16 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | P-835-1 分解 整備 | 236 | 諸岡 浩 |  |  | 29 |  | 51 |  | 51 |  | 3 |  | 7 |  |  |  | スケーリングによるアンバランス | インペラ取替、芯出し調整 | 振動測定を行い、振動値上昇の為に分解掃除を行う。 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-08-18 03:59 | s-hokazono | 2021-09-29 01:51 | s-hokazono
3947 | 803131 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-08-12 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | P-64マスポンプ 取替 | 236 | 藤江 龍弥 | [10 empty] | 7 |  |  |  |  | 取替 | 穴明き | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-08-18 04:02 | s-hokazono | 2021-09-12 22:59 | s-hokazono
3948 | 803132 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-08-12 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | P-175ポンプ 取替 |  | 藤江 龍弥 |  |  | 34 |  | 53 |  | 62 |  | 4 |  | 7 |  |  |  |  | 予備ポンプと取替 | 発熱トリップ | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-08-18 04:03 | s-hokazono | 2021-08-27 01:56 | s-hokazono
3949 | 803136 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-08-12 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | T-284サンプルポッド排水配管 補修 | 236 | 藤江 龍弥 |  |  | 45 |  | 53 |  | 51 |  | 4 |  | 7 | [5 empty] | 閉塞 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-08-18 04:05 | s-hokazono | 2021-09-29 01:52 | s-hokazono
3950 | 803203 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-08-16 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | T-118-3 塩化炉スプレーノズル 整備 | 236 | 生川 弘樹 | [8 empty] | 21 |  | 7 |  |  |  |  | 部品補修 | スプレーノズル折損 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-08-18 04:06 | s-hokazono | 2021-09-29 01:54 | s-hokazono
3951 | 803183 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-08-16 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | U-300設備内 倉庫屋根用支柱 整備 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | 倉庫用支柱（ｱﾝｶｰ）の整備を行う。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-08-18 04:08 | s-hokazono | 2022-01-13 03:01 | s-hokazono
3952 | 802350 | 0 |  | 2 | 1 | 28 |  | 2021-06-18 | 1 | その他-保全G関連 | [18 empty] | 13 | [5 empty] | 保温外装板の内部の点検 硫黄受入電気加熱配管点検整備 外装板内の点検整備を行なう。 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-08-18 04:16 | s-hokazono
3953 | 802626 | 0 |  | 2 | 1 | 54 |  | 2021-07-07 | 1 | その他-保全G関連 | [18 empty] | 7 | [5 empty] | 希硫酸工場建屋外壁スレートの不良による浸水箇所あり 稀硫酸工場スレート開口箇所整備 稀硫酸工場建屋外壁スレートの不良による浸水箇所について雨水浸入防止対策を行なう。 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-08-18 04:17 | s-hokazono
3954 | 802605 | 0 |  | 2 | 1 | 54 |  | 2021-07-06 | 1 | その他-保全G関連 | [18 empty] | 7 | [5 empty] | 操作架台用階段補修 S専抽出配管切替用バルブ操作架台補修 操作架台用階段補修 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-08-18 04:18 | s-hokazono
3955 | 803230 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-08-18 | 1 | その他-保全G関連 |  | 日常保全 |  |  |  | DA681R-ミル 整備 | 166 | 小林 篤史 | [10 empty] | 7 |  |  | クッションゴム取替(計3個) |  |  | クッションゴム取り換え 点検扉ボルト補修 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-08-18 06:33 | s-matsuo | 2021-09-17 08:35 | s-matsuo
3956 | 803231 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-08-18 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | A型ドライヤードレン配管 補修 | 166 | 小林 篤史 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-08-18 06:34 | s-matsuo | 2021-11-16 04:01 | s-matsuo
3957 | 803195 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2021-08-16 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | T-411上部フタの 補修 |  | 小玉 哲也 | [10 empty] | 7 |  |  |  | 腐食(湯気)による溶接外れ | 溶接補修 | 上部フタが外れてしまった | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2021-08-18 08:27 | k-kida | 2021-08-31 02:57 | k-kida
3958 | 803217 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2021-08-17 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-10-31 |  |  | T-302 マンホール 補修 | 60 | 小玉 哲也 | [10 empty] | 7 |  |  | ﾌﾗﾝｼﾞ及びﾏﾝﾎｰﾙ交換。FRPﾗｲﾆﾝｸﾞ実施。 |  |  | マンホールが腐食してきている | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-08-18 08:30 | k-kida | 2021-11-12 08:12 | k-kida
3959 | 802054 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2021-05-31 | 1 | 軽故障修理 |  | 548 | [8 empty] | 2 | 3 | 41 | 3 |  |  | 2 | 3 | 7 |  |  |  | 攪拌機(撹拌翼)中間軸側のﾌﾗﾝｼﾞ外れ。 | 割ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ製作、中間軸のﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ整備を含む分解整備。 | 攪拌機中間軸のカップリングが外れている。 T-253 撹拌機中間軸の整備 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-08-18 08:42 | k-kida
3960 | 803234 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-08-18 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | S-412-1 ｽﾗﾘ-ｻｲｸﾛﾝ補修 整備 |  | 諸岡 浩 | [8 empty] | 21 |  | 7 |  |  |  | 予備配管製作 |  | S-412-1 A系ｽﾗﾘｰｻｲｸﾛﾝ上蓋内挿管の磨耗・穴あきの為、製作依頼を行う。 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-08-18 23:00 | s-hokazono | 2021-08-30 23:10 | s-hokazono
3961 | 803108 | 0 |  | 2 | 2 | 84 |  | 2021-08-11 | 1 | 軽故障修理 |  | 571 |  |  |  | ユニットハウス電気ケーブル 整備 |  | 生川 弘樹 |  |  | 13 |  | 18 |  | 22 |  | 29 |  | 2 | [5 empty] | コロナ感染対策として、仮設ユニットハウスを新規新設。 新設時に電源がなかったので設置した。 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-08-18 23:01 | k-kawasaki | 2021-08-20 08:33 | k-kawasaki
3962 | 803156 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-08-13 | 9 | 軽故障修理 | [5 empty] | E-386-3 入口.出口ﾊﾞﾙﾌﾞ脱着 整備 |  | 諸岡 浩 |  |  | 47 |  | 53 |  | 65 |  | 21 |  | 7 |  |  |  | バルブ付け忘れ |  | E-386-3（南側）Q-7ｸｰﾗｰ入口、出口ﾊﾞﾙﾌﾞの脱着を緊急対応にて実施 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-08-18 23:05 | s-hokazono | 2021-08-30 23:09 | s-hokazono
3963 | 803232 | 0 |  | 2 | 3 | 83 |  | 2021-08-18 | 1 | 整備点検 |  | 571 | [8 empty] | 60 | 131 | 34 | 131 | 45 | 131 | 49 | 131 | 17 |  |  | レベル計のH設定で送液工程が停止しないように回路改造されていた件で、しばらく1Dへの送液予定は無い為レベル計のH設定で送液工程が止まるように戻して欲しいとの事で処置実施。 | 暫定処置による。 | H設定で送液工程が止まる回路が常時OFFで入らないようになっていた為、常時OFF(M00034)→常時ON(M00033)に変更し送液工程でテスト行いH設定で工程停止し良好。 | インターロック整備 インターロック整備願います 計装知念氏に説明済 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-08-18 23:22 | r-yamashita
3964 | 803134 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-08-12 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | P-285,P-282-1機側スイッチ脱落 整備 | 43 | 藤江 龍弥 |  |  | 31 |  | 41 |  | 62 |  | 4 |  | 7 | [5 empty] | スイッチ、電流計脱落の為、更新を実施。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-08-18 23:37 | k-kawasaki | 2021-11-16 02:52 | k-kawasaki
3965 | 803237 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2021-08-18 | 1 | 軽故障修理 |  | 571 | [22 empty] | ベアリング不良 テールドラム駆動側軸摩耗により、補修実施及びベアリング交換実施 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-08-19 04:15 | syu-suzuki | 2021-08-20 06:31 | syu-suzuki
3966 | 803241 | 0 |  | 2 | 2 | 28 |  | 2021-08-19 | 1 | その他-保全G関連 |  | 日常保全 |  |  |  | PT-503汚硫酸ピット廻り電線管 整備 | 43 | 坂倉 洋一 |  |  | 13 |  | 18 |  | 16 |  | 23 |  | 2 | [5 empty] | 汚硫酸ピット廻り電線管腐食大に付き電線管補修 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-08-19 23:37 | k-kawasaki | 2021-11-16 02:57 | k-kawasaki
3967 | 803246 | 0 |  | 2 | 1 | 6 |  | 2021-08-19 | 1 | その他-保全G関連 |  | 548 |  |  |  | NEDO蓄熱材乾燥用ﾊﾟﾚﾃｨｰﾅ 補修 | 60 | 三村 知美 | [8 empty] | 17 |  | 7 |  |  |  | 乾燥パン、パレティーナ共に既製品により収まりが悪い | パレティーナの形状を長方形より長手方向サイズに合わせて正方形に変更 | NEDO蓄熱材乾燥用ﾊﾟﾚﾃｨｰﾅの形状不良 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2021-08-20 02:32 | k-kida | 2021-09-06 23:05 | k-kida
3968 | 801430 | 0 |  | 2 | 2 | 74 |  | 2021-04-19 | 1 | 整備点検 |  | 571 | [16 empty] | 2 |  |  | 違う空ブレーカーに配線をしなおした。 | ブレーカが規程温度より上昇していた。 | 違う空ブレーカーに配線をしなおした。 | ブレーカー過熱 ブレーカー点検整備 日程調整必要 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-08-20 02:56 | k-kawasaki
3969 | 803235 | 0 |  | 2 | 4 | 34 |  | 2021-08-18 | 1 | 土建工事 |  |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 物流管理棟 風呂場 扉 修理 | 167 | 花岡 成実 | [11 empty] | 0 |  | 施工 9/30完工確認 場所 物流管理棟 機器名 風呂場 状況 風呂場の引き戸の開け閉めができない。 内容 扉の修理レール補修 その他 原課担当者よりIEPご担当者へ（中濱さま）へ 確認済み。 | なし。 | なし。 | 風呂場の引き戸開け閉めが出来ない。 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-08-20 03:49 | se-ito | 2021-10-01 05:03 | se-ito
3970 | 803252 | 0 |  | 2 | 4 | 34 |  | 2021-08-20 | 1 | 土建工事 |  | その他 | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 品質管理棟 無機第一分析室 壁 修理 | 167 | 松田 直樹 | [11 empty] | 0 |  | 施工 8/20完工 場所 品質管理棟 無機第一分析室 機器名 壁 内容 壁へのネジ穴設置 その他 原課担当者よりIEPご担当者（宮崎さま）へ 連絡済み。 | なし。 | なし。 | 品質管理棟 無機第一1 分析室の壁にネジを取付ける。 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-08-20 03:55 | se-ito | 2021-09-09 06:39 | se-ito
3971 | 803248 | 0 |  | 2 | 2 | 40 |  | 2021-08-20 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | P-2034Aクラリファイヤーポンプモーター 整備 |  | 京極 啓介 | [8 empty] | 23 |  | 2 |  |  | モーター、Vベルト取替 |  |  | ファン破損 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-08-20 04:02 | ju-takai | 2021-08-30 03:01 | ju-takai
3972 | 803247 | 0 |  | 2 | 1 | 58 |  | 2021-08-19 | 1 | 整備点検 |  | 548 |  |  |  | P-604 A号機 /B号機 安全カバー 整備 |  | 桐生 英樹 |  |  | 47 | 127 | 53 | 127 | 65 | 127 | 17 | 127 | 7 | 0 |  | 施工 8/26完工確認（IEP 筒井工業施工） 場所 医薬工場 機器名 P-604 A号機 並びに B号機 状況 ポンプ回転部に全安全カバーがない。 内容 安全カバーの設置。 | なし。 | なし。 | P-604 A号機 並びに B号機に関し、ポンプ回転部に全安全カバーがない。 |  |  | なH氏。 |  |  | 不要 | 0 | 0 | 2021-08-20 04:02 | se-ito | 2021-08-26 03:13 | se-ito | [8 empty] | なし。
3973 | 803250 | 0 |  | 2 | 2 | 40 |  | 2021-08-20 | 1 | 軽故障修理 |  | 571 |  |  |  | P-2034B-Mクラリファイヤーポンプモーター 整備 |  | 京極 啓介 | [8 empty] | 23 |  | 2 |  |  | モーター、Vベルト取替 |  |  | ファン損傷 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-08-20 04:03 | ju-takai | 2021-08-30 03:02 | ju-takai
3974 | 803249 | 0 |  | 2 | 1 | 40 |  | 2021-08-20 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-09-13 | 2021-09-09 | 2021-09-13 | T-2160C二次塩水#3フィード配管 整備 | 342 | 京極 啓介 | K-YAMAOKA | 147 | [11 empty] | ﾌﾗﾝｼﾞ取付 |  |  | 本体整備時配管取り外し困難 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-08-20 04:06 | ju-takai | 2021-11-29 02:59 | ju-takai
3975 | 803240 | 0 |  | 2 | 1 | 28 |  | 2021-08-19 | 1 | その他-保全G関連 |  | 571 |  |  |  | XV-6733汚硫酸ピットONOFF弁ｴｱｰ配管 補修 |  | 坂倉 洋一 |  |  | 43 |  | 38 |  |  |  | 12 |  | 7 |  |  | 配管取替（SSからSUSへ） |  |  | ｴｱｰ配管腐食穴明きに付き取替お願いします。 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2021-08-20 04:08 | ju-takai | 2021-08-30 04:26 | ju-takai
3976 | 803244 | 0 |  | 2 | 1 | 58 |  | 2021-08-19 | 1 | 整備点検 |  | その他 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 医薬 マックポンプ P-372 整備 | 167 | 桐生 英樹 |  |  | 43 | 3 | 53 | 3 | 62 | 3 | 3 | 3 | 7 | 0 |  | 施工 9/30完工確認 場所 医薬工場 機器名 マックポンプ PM500型 機器番号 P-372 内容 ポンプの分解整備 Oリングの取替え その他 Ｏリングは、原課支給あり。 | なし。 | なし。 | マックポンプ PM500型について、分解整備 Oリング部の取替を依頼する。 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-08-20 04:10 | se-ito | 2021-09-30 07:12 | se-ito
3977 | 803245 | 0 |  | 2 | 1 | 58 |  | 2021-08-19 | 1 | 整備点検 |  | 定期整備 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 医薬T-367排気配管 整備 | 167 | 桐生 英樹 |  |  | 45 | 4 | 53 | 4 | 65 | 4 | 2 | 4 | 7 | 0 |  | 施工 9/30完工確認 場所 医薬工場 機器名 T-367排気配管 状況 真空引きのラインについて、 操業開始前に分解し、健全性の確認が目的。 内容 チャッキ弁前後の配管を分解し、点検・整備。 その他 配管分解時において、整備前と整備後の記録 の提出をお願いします。 | なし。 | なし。 | 真空引きラインについて、操業開始前に分解し健全性の確認を行う。 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-08-20 04:14 | se-ito | 2021-09-30 07:14 | se-ito
3978 | 803225 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-08-18 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | E-323-2 B系SOC Jﾍﾞﾝﾄﾞ脱着 整備 | 236 | 諸岡 浩 |  |  | 30 |  | 53 |  | 51 |  | 9 |  | 7 |  |  |  | スケーリング |  | 出口配管圧力高め推移の為に配管脱着掃除を行う。 | U-200ダウンに伏せて実施 |  |  |  |  | 要 | 2 | 0 | 2021-08-20 07:21 | s-hokazono | 2021-09-29 01:25 | s-hokazono
3979 | 803236 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-08-19 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | ｽｺｱｰﾁｭｰﾌﾞ（3重管） 整備 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | 使用済のｽｺｱｰﾁｭｰﾌﾞ（3重管）整備を行う。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-08-20 07:22 | s-hokazono | 2022-04-08 07:53 | s-hokazono
3980 | 803251 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-08-20 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | T-118-1塩化炉ダクト用カバー 修理 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | 小型塩化炉ダクト掃除で使用するダクト用カバーに亀裂あり | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-08-20 07:23 | s-hokazono | 2022-04-08 07:54 | s-hokazono
3981 | 803259 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2021-08-20 | 1 | 軽故障修理 |  | 571 |  |  |  | 遠心分離機の給液弁 整備 |  | 小玉 哲也 |  |  | 43 | 126 |  |  |  |  | 12 | 126 | 7 |  |  |  | 石膏スラリーによりボール弁パッキンが摩耗しスラリーが漏れる | 整備ボール弁と交換 | 給液弁より漏れがある | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-08-20 08:51 | k-kida | 2021-08-24 09:02 | k-kida
3982 | 803260 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2021-08-20 | 1 | 軽故障修理 |  | 571 |  |  |  | 遠心分離機の給液弁(F-615.617） 整備 |  | 小玉 哲也 |  |  | 43 | 4 | [6 empty] | 7 |  |  |  | 石膏ｽﾗﾘｰによるﾊﾟｯｷﾝ摩耗 | 整備品と取替え | 給液弁より液漏れがある | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-08-20 08:53 | k-kida | 2021-08-26 07:20 | k-kida
3983 | 803096 | 0 |  | 2 | 2 | 63 |  | 2021-08-10 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | 旧ボイラー建屋火災報知器 整備 | 342 | 三谷 徳生 | [16 empty] | 消防用設備点検結果として2か所不良個所がありました。 １．No13 旧ボイラー建屋 2階西 （差圧式スポット型感知器不動作 1個） ２．No15 旧ボイラー建屋 1階北 （差圧式スポット型感知器不動作 2個） | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-08-22 23:20 | ju-takai | 2021-10-01 03:39 | ju-takai
3984 | 803097 | 0 |  | 2 | 2 | 63 |  | 2021-08-10 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | 汽力発電所火災報知器 整備 | 342 | 三谷 徳生 | [16 empty] | 消防用設備点検結果として１か所不良個所がありました。 １．No6 汽力発電所 １階北側 （差圧式スポット型感知器配線脱落 ） | [6 empty] | 2 | 0 | 2021-08-22 23:24 | ju-takai | 2021-10-01 03:39 | ju-takai
3985 | 803213 | 0 |  | 2 | 2 | 28 |  | 2021-08-17 | 1 | その他-保全G関連 |  | 571 | [5 empty] | 坂倉 洋一 |  |  | 13 | 35 | 18 | 35 | 22 | 35 | 28 | 35 | 2 |  |  | 映像が暗く見えづらくなっていて、原因はドームカメラのカバーの汚れでした。カバー掃除し映像良好です。 | レンズカバーの汚れによるものです。 | 定期的な清掃が必要です。 | 画像不鮮明 T-201増湿塔監視カメラ点検整備 画像不鮮明の為点検整備をお願いします。 |  |  | なし |  |  |  | 0 | 0 | 2021-08-23 00:25 | r-yamashita | [10 empty] | なし
3986 | 803268 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2021-08-23 | 1 | 軽故障修理 |  | 571 |  |  |  | A-385-3 ボックス 交換 |  | 松浦 貴士 |  |  | 44 | [13 empty] | ﾊｲｾｯｸﾎﾟﾝﾌﾟ ｵｲﾙｼｰﾙ不良 4×3W+K ボックス交換 異物によりライナー食われありのためカバー ライナー交換する。 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-08-23 00:42 | syu-suzuki | 2021-08-23 07:31 | syu-suzuki
3987 | 803267 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2021-08-23 | 1 | 軽故障修理 |  | 571 |  |  |  | A-556 エアセパレーターガスケット 交換 |  | 松浦 貴士 | [13 empty] | ガスケット交換 |  |  | ガスケット不良 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-08-23 00:45 | syu-suzuki | 2021-08-30 07:11 | syu-suzuki
3988 | 803269 | 0 |  | 2 | 1 | 40 |  | 2021-08-23 | 1 | 整備点検 |  | 571 |  |  |  | B-2731B除害塔ブロワー 整備 |  | 坂倉 洋一 |  |  | 38 | [5 empty] | 4 |  | 7 |  |  | Vベルト取替 芯出し |  |  | Vベルト張り緩み有り | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-08-23 02:59 | ju-takai | 2021-08-30 04:25 | ju-takai
3989 | 803239 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-08-19 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | C-575-1 バケットエレベーターチェーン 整備 | 212 | 平松 拓也 | d-tanaka | 135 | [14 empty] | チェーンの伸びが原因と思われるバケツとケーシングの接触 チェーンの張り調整実施 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-08-23 04:18 | k-sugimachi | 2021-10-13 06:34 | k-sugimachi
3990 | 803265 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-08-20 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | F-35-5 ストレージタンク1段目排出バルブ 整備 | 212 | 宮崎 一真 | ta-iwata | 141 | [14 empty] | 漏れ有り | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-08-23 04:22 | k-sugimachi | 2021-10-13 05:14 | k-sugimachi
3991 | 803264 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-08-20 | 1 | 整備点検 |  | 定期整備 |  |  |  | F-36-7 BDスラリー排出ポンプBOX 整備 | 212 | 宮崎 一真 | [16 empty] | 定期点検 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-08-23 04:30 | k-sugimachi | 2021-09-30 07:42 | k-sugimachi
3992 | 803242 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-08-19 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | S-541-1ドラム変速機 整備 | 212 | 樋口 宗孝 | [8 empty] | 2 |  | 7 | [5 empty] | 回転変則用ハンドルが移動する | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-08-23 04:34 | k-sugimachi | 2021-09-30 08:06 | k-sugimachi
3993 | 803275 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2021-08-23 | 9 | 軽故障修理 |  | 571 |  |  |  | W-31ルーツブロワーモーター 交換 | 149 | 小林 豊 | [16 empty] | モーター回転不能 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-08-23 05:30 | syu-suzuki | 2021-09-07 07:09 | syu-suzuki
3994 | 803276 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2021-08-23 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | H-24-3スチームヘッダー穴開き 修理 | 149 | 小林 豊 | [16 empty] | ヘッダー穴開き | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-08-23 05:31 | syu-suzuki | 2021-09-30 00:48 | syu-suzuki
3995 | 803277 | 0 |  | 2 | 1 | 104 |  | 2021-08-23 | 1 | 軽故障修理 |  | 571 |  |  |  | B-51-3 エアー配管穴開き 修理 | 149 | 小林 豊 | [16 empty] | エアー配管穴開き | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-08-23 05:34 | syu-suzuki | 2021-09-07 07:13 | syu-suzuki
3996 | 803278 | 0 |  | 2 | 1 | 104 |  | 2021-08-23 | 1 | 軽故障修理 |  | 571 |  |  |  | B-57-8タンクドレン回収配管 修理 | 149 | 小林 豊 | [16 empty] | 配管穴開き | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-08-23 05:36 | syu-suzuki | 2021-09-07 07:06 | syu-suzuki
3997 | 803279 | 0 |  | 2 | 1 | 104 |  | 2021-08-23 | 1 | 軽故障修理 |  | 571 |  |  |  | B-57-6タンク 加熱コイル 取替 |  | 小林 豊 | [13 empty] | ・加熱コイル1本取り換え |  |  | 右3本目 コイル穴開き | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-08-23 05:38 | syu-suzuki | 2021-08-30 06:12 | syu-suzuki
3998 | 803233 | 0 |  | 2 | 4 | 34 |  | 2021-08-18 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | 原料倉庫扉 整備 | 212 | 平田 良雄 | y-sakazaki | 209 | [14 empty] | ＣＬ原料倉庫の扉（蝶番）が1箇所破損しています。 他の3箇所も交換願います。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-08-23 08:11 | k-sugimachi | 2021-10-13 05:49 | k-sugimachi
3999 | 803220 | 0 |  | 2 | 3 | 78 |  | 2021-08-17 | 9 | 軽故障修理 | [5 empty] | CL工程管理 分光光度計ランプ 整備 | 212 | 中川 慎也 | [16 empty] | 分光光度計のハロゲンランプのみ点灯しておらず、メーカーにご教示いただきながら新品へ交換も点灯せず。メーカーの見解は接続部の不良 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-08-23 08:16 | k-sugimachi | 2021-09-21 01:07 | sh-kawase
4000 | 803208 | 0 |  | 2 | 1 | 46 |  | 2021-08-16 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | Y-24-1 塩ビD側レジューサー 整備 | 212 | 宮崎 一真 | ta-iwata | 141 | [14 empty] | 穴開きのため補修整備 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-08-23 08:21 | k-sugimachi | 2021-10-13 05:13 | k-sugimachi
4001 | 803238 | 0 |  | 2 | 4 | 107 |  | 2021-08-19 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | U-400 クーラーコンプレッサー 整備 | 212 | 樋口 宗孝 | y-sakazaki | 209 | [14 empty] | トリップ作動 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-08-23 08:24 | k-sugimachi | 2021-10-13 05:22 | k-sugimachi
4002 | 803243 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-08-19 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | P-595-1,2 ブロアーダンパー操作架台 整備 | 212 | 樋口 宗孝 | [16 empty] | 架台整備 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-08-23 08:26 | k-sugimachi | 2021-10-13 06:34 | k-sugimachi
4003 | 803263 | 0 |  | 2 | 1 | 46 |  | 2021-08-20 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | Y-02-2 ポンププーリー 整備 | 212 | 宮崎 一真 |  |  | 39 |  | 39 |  | 60 |  | 4 |  | 7 | [5 empty] | プーリー溝の摩耗大。 |  |  | プーリー発注時にファン有無の確認必要。 |  |  | 要 | 2 | 0 | 2021-08-23 08:30 | k-sugimachi | 2021-09-30 07:40 | k-sugimachi
4004 | 803283 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2021-08-21 | 1 | 軽故障修理 |  | 571 |  |  |  | Ｃ-646ﾁｪｰﾝ 取替 |  | 喜田 和美 |  |  | 41 |  |  |  | 62 |  | 4 |  | 7 |  |  |  | 経年使用によりチェーンの伸び。 | チェーンの取替え。 | 駆動ﾁｪｰﾝが垂れ(伸びて)いる | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-08-23 08:46 | k-kida | 2021-08-24 08:59 | k-kida
4005 | 803284 | 0 |  | 2 | 1 | 6 |  | 2021-08-21 | 1 | 軽故障修理 |  | 571 |  |  |  | D-542-3ｶﾞｽﾋｰﾀｰ 補修 |  | 喜田 和美 |  |  | 31 | 36 | 43 | 36 |  |  | 4 |  | 7 |  |  |  | ﾊﾟｯｷﾝ交換と、ｶﾞｽﾋｰﾀｰ（3分割)の点検 | ﾊﾟｯｷﾝはﾎﾞﾙﾃｯｸｽに交換、ﾋｰﾀｰは真中部漏れの為、閉止板取付け。 | ﾊﾟｯｷﾝ不良により蒸気が漏れている | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-08-23 08:55 | k-kida | 2021-08-26 08:28 | k-kida
4006 | 803266 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2021-08-23 | 1 | 軽故障修理 |  | 571 |  |  |  | F-710シリンダー 補修 |  | 小玉 哲也 |  |  |  |  | 41 | 36 | 62 | 36 | 19 | 36 | 7 |  |  |  | ｼﾘﾝﾀﾞｰと固定盤の接続部の溶接が外れた。 | 溶接修理。 | シリンダーとルーズヘッド接続部が外れてしまった。 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2021-08-23 08:58 | k-kida | 2021-08-26 08:23 | k-kida
4007 | 803274 | 0 |  | 2 | 1 | 93 |  | 2021-08-23 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | 薬液ポンプ PM-2106 整備 | 167 | 伊藤 清治 | [16 empty] | 薬液ポンプのシール部より漏れが発生している。 | [5 empty] | 要 | 1 | 0 | 2021-08-24 00:21 | se-ito | 2022-10-19 01:38 | m-kasukabe
4008 | 803008 | 0 |  | 2 | 1 | 39 |  | 2021-08-03 | 1 | 軽故障修理 |  | その他 | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021-08-27 | K-126 原水渠照明・監視ｶﾒﾗｹｰﾌﾞﾙ 修理 | 167 | 米川 光弘 |  |  | 47 | 127 | 53 | 127 | 62 | 127 | 21 | 127 | 7 | 0 |  | 施工 8/27完工。 場所 排水ろ過工程 機器名 原水渠照明・監視カメラ 状況 照明、カメラ用電源ケーブルのサポートが損傷し、 固定できない。 | なし。 | なし。 | 照明、カメラ用電源ケーブルのサポートが損傷し、固定できない。 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-08-24 00:27 | se-ito | 2021-09-09 07:25 | se-ito
4009 | 803105 | 0 |  | 2 | 2 | 39 |  | 2021-08-11 | 1 | 重故障修理 | 1 | その他 | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021-10-26 | P-112揚水ポンプ インバーター盤 修理 | 167 | 米川 光弘 |  |  | 8 | 35 | 18 | 35 | 22 | 35 | 37 | 35 | 6 | 0 |  | 場所 排水ろ過 機器名 揚水ポンプ インバーター盤 機器番号 P-112 状況 ”インバーター異常 ”にて、揚水ポンプ№2が 停止。 保全Gr電気計装スタッフによる点検の結果、 本体（基盤）故障と判明。 | ・制御基板と制御端子台との接続コネクタ部に異物が付着していることを確認。 ・付着物が接続コネクタ内部に浸入したことで、アナログ周波数指令等の制御信号が コネクタ部にて一時的に断線状態となり、本事象が発生したと考えられる。 | ・10/26 に提出いただいた報告書を受け、 現在、異物の特定をはじめ、浸入経路を含め、調査に入る。 ・結果次第で、対策工事が必要。 | INV異常にて揚水ポンプ№2停止。電気計装G点検により本体（基盤）の故障と思われるとの結果でした。メンテナンス係では、対応不可のため、小口工事にて宜しくお願い致します。 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-08-24 00:29 | se-ito | 2021-10-27 02:56 | se-ito
4010 | 803256 | 0 |  | 2 | 2 | 30 |  | 2021-08-20 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | 総合事務所１F 男子更衣室換気扇 修理 | 167 | 伊藤 清治 | [16 empty] | 総合事務所１F 男子更衣室換気扇２箇所について、経年劣化により換気機能がほとんどない状態である。 | [5 empty] | 不要 | 1 | 0 | 2021-08-24 00:39 | se-ito | 2022-10-19 01:33 | m-kasukabe
4011 | 803258 | 0 |  | 2 | 2 | 30 |  | 2021-08-20 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | 総合事務所１F 女子更衣室換気扇 修理 | 167 | 伊藤 清治 | [16 empty] | 総合事務所１F 女子更衣室換気扇２箇所について、経年劣化により換気機能がほとんどない状態である。 | [5 empty] | 不要 | 1 | 0 | 2021-08-24 00:41 | se-ito | 2022-10-18 23:38 | ke-katsurayama
4012 | 803280 | 0 |  | 2 | 4 | 61 |  | 2021-08-23 | 1 | 土建工事 | [5 empty] | 技研棟 東西 外扉 修理 | 167 | 伊藤 清治 | [16 empty] | 技研棟東西外扉の一部が腐食にて外れ箇所がある。また、錆が発生している個所があるため再塗装を行う。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-08-24 00:48 | se-ito | 2022-09-01 06:59 | m-kasukabe
4013 | 803271 | 0 |  | 2 | 1 | 93 |  | 2021-08-23 | 1 | 軽故障修理 |  | その他 | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 振動篩器 入口 配管 修理 | 167 | 栗本 力 |  |  | 41 | 116 | 42 | 116 | 65 | 116 | 12 | 116 | 7 | 0 |  | 施工 8/16完工 場所 造粒工場 機器名 振動篩器 機器番号 SP-4401 状況 ふるい機の入口配管の変形。 内容 配管の交換。 | なし。 | なし。 | 振動篩の入口配管に変形。 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-08-24 00:56 | se-ito | 2021-09-09 06:08 | se-ito
4014 | 803272 | 0 |  | 2 | 1 | 93 |  | 2021-08-23 | 1 | 整備点検 |  | その他 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 定量フィーダー点検 整備 | 167 | 栗本 力 |  |  | 45 | 39 | 53 | 39 | 63 | 39 | 9 | 39 | 7 | 0 |  | 施工 8/31完工 場所 造粒工場 機器名 定量フィーダー 状況 モーノポンプ（スクリューフィーダー）本体内に 原料(結晶)が付着、残存。 内容 スクリュー部カバー分解、復旧。 | なし。 | なし。 | モーノポンプ（スクリューフィーダー）本体内に原料(結晶)が付着、残存。 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-08-24 01:16 | se-ito | 2021-09-09 06:10 | se-ito
4015 | 803281 | 0 |  | 2 | 1 | 58 |  | 2021-08-23 | 1 | 軽故障修理 |  | 548 |  |  |  | 医薬T-260原料投入用排ガス配管 修理 |  | 桐生 英樹 |  |  | 47 | 127 | 53 | 127 | 65 | 127 | 21 | 127 | 7 | 0 |  | 施工 8/26完工（IEP 筒井工業施工） 場所 医薬工場 機器名 T-260原料投入 排ガス配管 状況 原料投入時、吸引に用いる排ガス配管の 腐食・劣化。 内容 配管の取替え。（SUS304 50A×Sch20 同等品） | なし。 | なし。 | 原料投入時吸引に用いている排ガスラインの腐食劣化兆候が見られるため、取替を依頼します。 |  |  | なし。 |  |  | 不要 | 0 | 0 | 2021-08-24 01:33 | se-ito | 2021-08-26 03:02 | se-ito | [8 empty] | その他 原課よりGMP教育並びに現場養生等の観点より 施工業者指定（筒井工業）でお願いします。
4016 | 803294 | 0 |  | 2 | 1 | 97 |  | 2021-08-23 | 1 | 軽故障修理 |  | 571 |  |  |  | P-876-1ｸﾞﾗﾝﾄﾞ 整備 |  | 喜田 和美 | [6 empty] | 50 | 43 | 3 |  | 7 |  |  |  | ナットの緩み | 分解整備 | グランドパッキン押えが外れ、パッキン、水切りリングが外れている。 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-08-24 03:00 | k-kida | 2021-08-26 08:36 | k-kida
4017 | 803261 | 0 |  | 2 | 1 | 68 |  | 2021-08-20 | 1 | 整備点検 |  | 571 |  |  |  | B-6600 6B出口ダンパー開放 調整 |  | 三谷 徳生 |  |  | 47 |  | 53 |  | 65 |  | 21 |  | 7 | [5 empty] | 停止中の6号ボイラーの試運転を9月1日に計画している為、この点火に合わせ煙道ダンパーの開放が必要となります。 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2021-08-24 04:02 | ju-takai | 2021-09-07 07:15 | ju-takai
4018 | 803175 | 0 |  | 2 | 1 | 64 |  | 2021-08-13 | 1 | 整備点検 |  | 571 |  |  |  | P-606 スラクリン注入ﾎﾟﾝﾌﾟ架台 補修 |  | 三谷 徳生 |  |  | 47 |  | 38 |  | 65 |  | 12 |  | 7 |  |  | ポンプ台一部取替 |  |  | P-606 スラクリン注入ポンプが少し傾き傾向の為、同ポンプの付帯配管（塩ビ）が破損する可能性がある状況となります。 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-08-24 05:04 | ju-takai | 2021-09-06 08:05 | ju-takai
4019 | 803273 | 0 |  | 2 | 1 | 34 |  | 2021-08-18 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | フォークリフト（G2K-10378） 点検 | 167 | 澤谷 健太郎 | [16 empty] | プロセス開発11号前保管フォークリフト 見積金額209,000円 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2021-08-24 05:35 | se-ito | 2021-09-06 05:17 | sh-kawase
4020 | 803207 | 0 |  | 2 | 1 | 46 |  | 2021-08-14 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | Y-22-2 No2ペブルミル抜取フランジ 整備 | 212 | 宮崎 一真 | ta-iwata | 141 | [14 empty] | フランジ整備 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-08-24 07:59 | m-kasukabe | 2021-10-13 05:13 | k-sugimachi
4021 | 803304 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2021-08-24 | 1 | 軽故障修理 |  | 571 |  |  |  | P-416-1 分解 整備 |  | 小玉 哲也 |  |  |  |  | 43 | 51 |  |  | 3 | 43 |  |  |  |  | 摩耗によりカバーライナー穴明き | カバーライナーの取替えを含む分解整備(ケーシング関係) | カバーライナー穴あきと思われる漏洩がある | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-08-24 08:26 | k-kida | 2021-08-26 08:45 | k-kida
4022 | 802421 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2021-06-21 | 1 | 軽故障修理 |  | 571 |  |  |  | Ｐ-216-1 安全ｶﾊﾞｰ取付け架台 補修 |  | 小玉 哲也 |  |  |  |  | 38 | 127 |  |  | 12 | 127 | 7 |  |  |  | 安全カバー取付け架台腐食。 | 土間に架台をアンカー固定 | 状況：取付け架台腐食 状況詳細：土間より取付け P-216-1 安全カバー取り付け架台の補修。（土間より取付） | [6 empty] | 0 | 0 | 2021-08-24 08:36 | k-kida
4023 | 803174 | 0 |  | 2 | 3 | 33 |  | 2021-08-13 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | F-400用監視ｶﾒﾗ補修 移設 | 31 | 浜口 雄太 | [13 empty] | カメラ移設工事実施。映像確認良好。 |  |  | 監視カメラが映らない | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-08-24 09:51 | r-yamashita | 2021-09-09 03:58 | r-yamashita
4024 | 803309 | 0 |  | 2 | 1 | 105 |  | 2021-08-25 | 9 | 整備点検 |  | 571 |  |  |  | F-09-1 ﾊｲｾｯｸﾜｰﾏﾝﾎﾟﾝﾌﾟ開放 点検 |  | 小林 豊 | [16 empty] | 揚液不調 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-08-24 22:30 | syu-suzuki | 2021-08-30 07:12 | syu-suzuki
4025 | 803310 | 0 |  | 2 | 1 | 104 |  | 2021-08-25 | 1 | 軽故障修理 |  | 571 | 2021-09-08 | 2021-08-25 | 2021-09-02 | B-57-6 加水分解タンクドレン配管 修理 | 149 | 小林 豊 | [13 empty] | ﾄﾞﾚﾝ配管一部取替補修 |  |  | ドレン配管穴開き |  |  |  |  | 無 | 要 | 0 | 0 | 2021-08-24 22:32 | syu-suzuki | 2021-09-07 07:10 | syu-suzuki
4026 | 803314 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2021-08-24 | 1 | 軽故障修理 |  | 571 |  |  |  | A-12-14アタック吐出T管 交換 |  | 松浦 貴士 | [13 empty] | T管取り替え |  |  | T管穴あき | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-08-24 22:56 | syu-suzuki | 2021-08-30 00:49 | syu-suzuki
4027 | 803311 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-08-25 | 1 | その他-保全G関連 |  | 日常保全 |  |  |  | DA185-2ドルレーキ軸 補修 | 166 | 小林 篤史 |  |  | 31 |  | 44 |  | 46 |  | 3 |  | 7 |  |  | 亀裂箇所確認によりFRPを補修した | [8 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-08-24 23:03 | s-matsuo | 2021-09-17 08:34 | s-matsuo
4028 | 803312 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-08-25 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | DA675点検口 補修 | 166 | 小林 篤史 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-08-24 23:08 | s-matsuo | 2021-11-16 04:01 | s-matsuo
4029 | 803320 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-08-25 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | D194-3(P) 整備 | 166 | 小林 篤史 | [10 empty] | 7 |  |  | BOX及びモータープーリー取替・取外し品BOX清掃 | [8 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-08-25 03:46 | s-matsuo | 2021-10-25 04:52 | s-matsuo
4030 | 803321 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-08-25 | 1 | その他-保全G関連 |  | 日常保全 |  |  |  | D194-4（P) 整備 | 166 | 小林 篤史 |  |  | 30 |  | 43 |  | 57 |  | 4 |  | 13 |  |  | BOX・プーリー取替、清掃 |  |  | メカシール破損 | チャッキ弁要取り付け |  |  |  |  | 要 | 2 | 0 | 2021-08-25 03:48 | s-matsuo | 2021-09-17 08:32 | s-matsuo
4031 | 803322 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-08-25 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | RVFシャワー配管 整備 | 166 | 小林 篤史 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-08-25 03:50 | s-matsuo | 2021-11-16 04:02 | s-matsuo
4032 | 803323 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-08-25 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | 比重計行き配管 取替 | 166 | 小林 篤史 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-08-25 03:51 | s-matsuo | 2021-11-16 04:02 | s-matsuo
4033 | 803182 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-08-14 | 9 | 軽故障修理 | [5 empty] | P-251-2 ｶﾊﾞｰﾗｲﾅｰ 補修 |  | 生川 弘樹 |  |  | 43 |  | 38 |  | 62 |  | 3 |  | 7 |  |  |  | カバーライナー摩耗による穴あき | ライナー部品取替 | ｶﾊﾞｰﾗｲﾅｰ穴あき発生 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-08-25 06:36 | s-hokazono | 2021-08-27 01:57 | s-hokazono
4034 | 803288 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-08-24 | 9 | 重故障修理 | 1 |  |  |  |  | 塩酸ガス設備ラプチャー 取替 | 236 | 藤江 龍弥 |  |  | 40 |  | 43 |  | 65 |  | 4 |  | 7 | 4 |  |  | 締付すぎが原因 | トルク管理の徹底 | ラプチャー破裂、原因不明 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-08-25 06:36 | s-hokazono | 2021-10-18 01:19 | s-hokazono
4035 | 803253 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-08-20 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | T-302-2 Q-2溶解タンク保温材 修理 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | タンク底部保温材外れ | 定修見送 |  |  |  |  | 要 | 2 | 0 | 2021-08-25 06:41 | s-hokazono | 2022-04-08 07:56 | s-hokazono
4036 | 802309 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-06-15 | 1 | 点検検査 | [5 empty] | E-357-1プレクーラー水浸UT 整備 |  | 生川 弘樹 | [16 empty] | チューブの肉厚を確認 E-357-1プレクーラー水浸UT | [6 empty] | 0 | 0 | 2021-08-25 06:42 | s-hokazono
4037 | 801508 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-04-22 | 9 | 軽故障修理 | [5 empty] | P-64KT/Q-8サンプリングマスポンプ 取替 |  | 藤江 龍弥 | [16 empty] | 作動不良 取替 | [6 empty] | 0 | 0 | 2021-08-25 06:42 | s-hokazono
4038 | 803255 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-08-20 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | F-312-3 金属炉ﾉｽﾞﾙ取付 整備 | 236 | 諸岡 浩 |  |  | 47 |  | 53 |  | 65 |  | 21 |  | 15 |  |  |  |  | サポート、配管取付 | ﾃｽﾄ前の金属炉 配管内部のﾊﾟｰｼﾞ目的にﾉｽﾞﾙ取付を行う。 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-08-25 06:44 | s-hokazono | 2021-09-29 01:56 | s-hokazono
4039 | 803211 | 0 |  | 2 | 1 | 30 |  | 2021-08-17 | 1 | その他-調達G関連 | [5 empty] | CLフォークリフト月例 点検 |  | 竹野 光洋 | [16 empty] | CL2.5ｔフォークリフト・ＣＬ4.5ｔフォークリフト月例点検整備 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2021-08-25 06:45 | k-sugimachi | 2021-09-06 05:55 | ke-katsurayama
4040 | 803212 | 0 |  | 2 | 1 | 34 |  | 2021-08-17 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | S法フォークリフト月例 点検 |  | 竹野 光洋 | [16 empty] | S法2.5ｔフォークリフト2台点検整備 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2021-08-25 06:48 | k-sugimachi | 2021-09-06 06:05 | sh-kawase
4041 | 803295 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-08-24 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | F-359C ｾｶﾝﾄﾞﾋｰﾀｰ用 三連升上蓋 整備 | 236 | 諸岡 浩 | [10 empty] | 7 | [5 empty] | 升蓋の整備を行う。 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-08-25 06:52 | s-hokazono | 2021-11-30 23:11 | s-hokazono
4042 | 803300 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-08-24 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | R-360C C系酸化器脱着 整備 |  | 諸岡 浩 |  |  | 47 |  | 53 |  | 65 |  | 4 |  | 7 |  |  |  | 銘柄変更に伴う、口径の変更で酸化器取替 |  | 特殊銘柄終了により酸化器取替 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-08-25 06:54 | s-hokazono | 2021-08-27 02:01 | s-hokazono
4043 | 803301 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-08-27 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | E-323-2 B系SOC Jﾍﾞﾝﾄﾞ脱着 防水 | 236 | 諸岡 浩 | [8 empty] | 11 |  | 7 | [5 empty] | 前回点検時に摩耗跡ありの為、取替を行う。 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-08-25 06:55 | s-hokazono | 2021-09-29 01:26 | s-hokazono
4044 | 803302 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-08-27 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | E-323-2当て板補修 整備 | 236 | 諸岡 浩 |  |  | 43 |  | 38 |  | 49 |  | 8 |  | 7 |  |  |  | リターンベンド内部高温による劣化 | 当て板補修 | ﾘﾀｰﾝﾍﾞﾝﾄﾞ外漏れ補修を行う。 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-08-25 06:56 | s-hokazono | 2021-09-29 01:28 | s-hokazono
4045 | 803303 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-08-30 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | P-353-2 ｹｰｼﾝｸﾞ補修 整備 | 236 | 諸岡 浩 |  |  | 43 |  | 38 |  | 46 |  | 8 |  | 11 |  |  |  |  | パテ補修、エイトシール補修実施 | ｹｰｼﾝｸﾞ部の外漏れ補修を行う。 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-08-25 06:57 | s-hokazono | 2021-09-29 02:00 | s-hokazono
4046 | 803315 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-08-24 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | 液塩設備足場 整備 | 236 | 藤江 龍弥 | [16 empty] | 足場 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-08-25 06:58 | s-hokazono | 2021-11-24 23:02 | s-hokazono
4047 | 802935 | 0 |  | 2 | 1 | 34 |  | 2021-07-14 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | 共同（塩ビ）作業場 配管バルブ 整備 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | 配管 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-08-25 07:17 | s-hokazono | 2022-04-13 00:02 | s-hokazono
4048 | 803340 | 0 |  | 2 | 1 | 34 |  | 2021-08-23 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | 排水ピットポンプ分解 点検 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | ポンプ揚液不良 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-08-25 07:23 | s-hokazono | 2022-04-13 00:02 | s-hokazono
4049 | 803334 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-08-25 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | F-91 W-5投入ホッパー横階段手摺 整備 | 212 | 宮崎 一真 | ta-iwata | 141 | [14 empty] | バック破れ対策に階段手摺整備 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-08-25 07:26 | k-sugimachi | 2021-10-13 05:30 | k-sugimachi
4050 | 803336 | 0 |  | 2 | 4 | 8 |  | 2021-08-25 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | F-91 W-5投入ホッパーフロアーグレーチング 整備 | 212 | 宮崎 一真 | t-oohira | 194 | [14 empty] | バック破れ対策にグレーチング整備 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-08-25 07:39 | k-sugimachi | 2021-10-13 05:30 | k-sugimachi
4051 | 803270 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-08-20 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | T-550 2ndRVFリパルプタンク加熱管 整備 | 212 | 木谷 亮太 | [16 empty] | 加熱管穴がつながっているため、予備が必要 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-08-25 07:47 | k-sugimachi | 2021-10-13 06:33 | k-sugimachi
4052 | 803290 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-08-24 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | F-15 ハイセックワ―マンポンプBOX 整備 | 212 | 宮崎 一真 | [16 empty] | BOX内オイルが白く濁っている | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-08-25 07:51 | k-sugimachi | 2021-09-30 07:43 | k-sugimachi
4053 | 803291 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-08-24 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | T-965-3 Q-9溶解タンク上蓋 整備 | 212 | 樋口 宗孝 | d-tanaka | 135 | [14 empty] | 上蓋整備 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-08-25 07:55 | k-sugimachi | 2021-10-13 05:26 | k-sugimachi
4054 | 803292 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-08-24 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | E-616-3 熱交プレート床面 整備 | 212 | 樋口 宗孝 | d-tanaka | 135 | [14 empty] | 床面不良 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-08-25 07:59 | k-sugimachi | 2021-10-13 05:27 | k-sugimachi
4055 | 803293 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-08-24 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-10-01 | 2021-08-26 | 2021-10-01 | P-636-2 ポンプD側フレキ 整備 | 212 | 樋口 宗孝 | d-tanaka | 135 | [11 empty] | 北側 接液側、オイル側ダイヤフラム取替 |  |  | 漏洩用カバー整備 |  |  |  |  | 無 | 不要 | 2 | 0 | 2021-08-25 08:04 | k-sugimachi | 2021-10-13 05:14 | k-sugimachi
4056 | 803313 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-08-25 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | F-212-1 安全カバー 整備 | 212 | 宮崎 一真 | ta-iwata | 141 | [14 empty] | 安全カバー作成 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-08-25 08:07 | k-sugimachi | 2021-10-13 05:28 | k-sugimachi
4057 | 803337 | 0 |  | 2 | 2 | 8 |  | 2021-08-25 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | 2D工場副原料タンク横集塵機SWBOX 整備 | 43 | 宮崎 一真 |  |  | 13 |  | 18 |  | 22 |  | 33 |  | 2 | [5 empty] | バック破れ対策 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-08-25 08:25 | k-kawasaki | 2021-10-04 08:10 | k-kawasaki
4058 | 803338 | 0 |  | 2 | 2 | 8 |  | 2021-08-25 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | F-13-1 No1ドルクロン前振動篩SWBOX 整備 | 43 | 宮崎 一真 |  |  | 13 |  | 18 |  | 22 |  | 33 |  | 2 | [5 empty] | バック破れ対策 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-08-25 08:29 | k-kawasaki | 2021-10-04 08:13 | k-kawasaki
4059 | 803326 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-08-25 | 1 | その他-保全G関連 |  | 日常保全 |  |  |  | DR146-1S-ミル架台ボルト 交換 | 166 | 小林 篤史 |  |  | 31 |  | 43 |  | 57 |  | 4 |  | 13 |  |  | 架台ボルト入替（SS M22・M24×110ボルトナット） |  |  | 減速機架台ボルト折損 | 減速機、Mo架台を本架台に溶接固定 |  |  |  |  | 要 | 2 | 0 | 2021-08-25 22:09 | s-matsuo | 2021-09-17 08:25 | s-matsuo
4060 | 803327 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-08-25 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | DR146-2S-ミル架台ボルト 補修 | 166 | 小林 篤史 | [13 empty] | 架台ボルト取替 |  |  | 減速機架台ボルト折損 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-08-25 22:13 | s-matsuo | 2021-09-17 08:23 | s-matsuo
4061 | 803328 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-08-25 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | DR146-3S-ミル架台ボルト 補修 | 166 | 松尾 尚太 | [16 empty] | 未実施 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-08-25 22:16 | s-matsuo | 2022-05-02 05:30 | s-matsuo
4062 | 803325 | 0 |  | 2 | 1 | 6 |  | 2021-08-25 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | MT工場No.5リフト 年次 点検 | 60 | 小玉 哲也 | [16 empty] | 年次点検 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2021-08-25 22:43 | k-kida | 2021-09-06 05:17 | sh-kawase
4063 | 803324 | 0 |  | 2 | 1 | 64 |  | 2021-08-25 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | C-8807-1石炭バンカ搬送コンベアベンドローラ 補修 |  | 三谷 徳生 | [13 empty] | 東側上から2番目ローラー取替 |  |  | C-8807-1石炭バンカ搬送コンベアのベンドローラ（東側上より2番目）が固着している為、取替が必要。 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-08-25 23:23 | ju-takai | 2021-08-30 02:59 | ju-takai
4064 | 803344 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-08-26 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | DR666-1T/F駆動チェーン 取替 | 166 | 小林 篤史 | [13 empty] | 経年劣化により駆動チェーン取替 | [8 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-08-26 00:28 | s-matsuo | 2021-09-17 08:22 | s-matsuo
4065 | 803335 | 0 |  | 2 | 2 | 39 |  | 2021-08-25 | 9 | 重故障修理 | 1 | その他 | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021-10-26 | Pｰ111 インバーター 修理 | 167 | 米川 光弘 |  |  | 4 | 35 | 18 | 35 | 22 | 35 | 37 | 35 | 6 | 0 |  | 場所 排水ろ過 機器名 ポンプのインバーター 機器番号 P-111 状況 8/25の瞬低時にインバーター異常が点灯し、 運転不可となりました。 故障原因は、基板の故障。 | ・制御基板と制御端子台と載せt族コネクタ部に異物が付着していることを確認。 ・付着物が接続コネクタ内部に浸入したことでアナログ周波数指令等の制御信号がコネクタ部にて一時的に断線状態となり、本事象が発生。 | ・10/26に受領した報告書を受け、異物の特定並びに侵入経路の特定に向け、調査に入る。 ・結果次第では、対策工事が必要。 | 本日の瞬停時にインバーター異常が点灯し、運転不可となりました。故障原因は、Pｰ112と同様基盤の故障のようです。電気計装G鈴木氏へ問合せ。P-112と同じ型です。至急手配を宜しくお願い致します。 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-08-26 02:19 | se-ito | 2021-10-27 03:01 | se-ito
4066 | 803346 | 0 |  | 2 | 3 | 26 |  | 2021-08-26 | 1 | 点検検査 | [5 empty] | 携帯用酸素測定器年次GOA-6H 点検 | 60 | 小玉 哲也 | [16 empty] | 年次点検 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-08-26 02:42 | k-kida | 2021-09-24 05:34 | sh-kawase
4067 | 803316 | 0 |  | 2 | 1 | 34 |  | 2021-08-18 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | フォークリフト（G2K-10378） 点検 | 167 | 澤谷 健太郎 | [16 empty] | プロセス開発11号前保管フォークリフト 見積金額209,000円 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2021-08-26 02:51 | se-ito | 2021-09-06 05:17 | sh-kawase
4068 | 803347 | 0 |  | 2 | 1 | 6 |  | 2021-08-26 | 1 | 軽故障修理 |  | 571 |  |  |  | F-303-3 板寄せﾓｰﾀｰ 取替 |  | 楠木 克弘 |  |  | 34 | 3 |  |  |  |  | 11 |  | 7 |  |  |  | 無負荷でもモーター電流高い。(開枠時サーマルリレー作動) | 予備品(新品)と交換 | モーター取替え | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-08-26 02:51 | k-kida | 2021-08-26 07:13 | k-kida
4069 | 803348 | 0 |  | 2 | 1 | 40 |  | 2021-08-26 | 9 | 重故障修理 | 1 | 571 |  |  |  | R-2230A電解槽A槽イオン交換膜 取替 |  | 京極 啓介 |  |  | 3 |  | 53 |  | 65 |  | 4 |  | 7 |  |  |  | 瞬低により緊急停止の影響 |  | A槽イオン交換膜破損(No.29,62,106) | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-08-26 02:53 | ju-takai | 2021-09-07 07:22 | ju-takai
4070 | 803349 | 0 |  | 2 | 1 | 45 |  | 2021-08-26 | 9 | 軽故障修理 |  | その他 | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2R包装場 空気輸送配管 修理 | 167 | 花岡 成実 |  |  | 40 | 50 | 50 | 50 | 65 | 50 | 4 | 50 | 7 | 0 |  | 施工 8/26完工 場所 2R包装場 機器名 空気輸送配管（№8） 状況 空気輸送配管内 ゴム管の亀裂（⁉） 内容 原課手持ち品と交換 その他 IEP担当 高木さま | 不明。 | なし。 | ・空気輸送配管内ゴム管（№8）の亀裂。 ・メーカ調査の結果、貫通なし。（表面の割れのみ） | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-08-26 02:57 | se-ito | 2021-09-09 06:52 | se-ito
4071 | 803350 | 0 |  | 2 | 4 | 55 |  | 2021-08-26 | 1 | 土建工事 |  | その他 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | CL包装場 排水溝 整備 | 167 | 花岡 成実 | [11 empty] | 0 |  | 施工 9/30完工確認 場所 CL包装場 機器名 排水溝 状況 排水溝の上蓋がない。 内容 上蓋の設置。 | なし。 | なし。 | 排水溝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞが無く安全対策としてｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞの設置が必要 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-08-26 03:23 | se-ito | 2021-10-28 07:06 | se-ito
4072 | 803351 | 0 |  | 2 | 3 | 15 |  | 2021-08-26 | 1 | その他-調達G関連 |  | 定期整備 | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 自動全窒素･全ﾘﾝ測定装置【9月】 点検 | 167 | 小西 宏子 |  |  | 26 | 2 | 36 | 2 | 45 | 2 | 61 | 2 | 17 | 0 |  | 施工 9/16完工（東海テクノ） 場所 排水ろ過 機器名 自動全窒素･全ﾘﾝ測定装置 機器番号 TNIT-8328 状況 保守点検【9月】 | なし。 | なし。 | 毎月の定期点検 | なし。 |  | なし。 |  |  | 要 | 2 | 0 | 2021-08-26 03:35 | se-ito | 2021-09-16 05:10 | se-ito
4073 | 803254 | 0 |  | 2 | 4 | 34 |  | 2021-08-19 | 1 | その他-保全G関連 |  | その他 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 品質管理棟 控室 換気扇 修理 | 167 | 外山 征利 | [11 empty] | 0 |  | 施工 8/31完工。 場所 品質管理棟 機器名 控室換気扇 状況 控室換気扇の不良（回転しない） 内容 換気扇の取替え その他 換気扇 プロペラファン式 20cmタイプ 内枠24cm（実測） | なし。 | なし。 | 控室換気扇の不良（回転しない）を発見。コロナ禍であり、早急な修理が必要。 換気扇様式 プロペラファン 20cm 内枠24cm | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-08-26 03:39 | se-ito | 2021-09-09 06:48 | se-ito
4074 | 803352 | 0 |  | 2 | 1 | 46 |  | 2021-08-26 | 9 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | Y-3-2 カルサイナーフィードポンプ 整備 | 212 | 宮崎 一真 |  |  | 43 |  | 43 |  | 60 |  | 4 |  | 7 | [5 empty] | スラリー漏れあり | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-08-26 05:14 | k-sugimachi | 2021-09-30 07:45 | k-sugimachi
4075 | 803332 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-08-25 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | U-400 1.1MPaスチーム東側元バルブ手摺 整備 | 212 | 樋口 宗孝 | d-tanaka | 135 | [14 empty] | 手摺整備 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-08-26 05:18 | k-sugimachi | 2021-10-13 05:29 | k-sugimachi
4076 | 802575 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-07-02 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | T-300-1ｽｸﾗﾊﾞｰ行塩ビ配管 補修 |  | 喜多 将太 |  |  | 47 |  | 53 |  | 65 |  | 18 |  | 7 |  |  |  |  | レイアウト変更 | 閉塞時に清掃が行えないレイアウトになっているため、フランジ部の移動実施が必要。 T-300-1ｽｸﾗﾊﾞｰ行塩ビ配管補修 | [6 empty] | 0 | 0 | 2021-08-26 05:39 | s-hokazono
4077 | 803343 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2021-08-26 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-09-02 | 2021-08-27 |  | K-02ポンプ 配管 修理 | 149 | 小林 豊 | [13 empty] | S・D側配管変更補修 |  |  | 配管詰まり |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-08-26 06:01 | syu-suzuki | 2021-09-28 23:09 | syu-suzuki
4078 | 803353 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2021-08-26 | 1 | 軽故障修理 |  | 571 |  |  |  | A-32-7 ｵﾘﾊﾞｰﾌｨﾙﾀｰ下ﾌﾛｱｰ 補修 |  | 松浦 貴士 | [13 empty] | オリバー下フロア補修 |  |  | 床面2ヶ所穴あき | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-08-26 06:06 | syu-suzuki | 2021-08-30 07:03 | syu-suzuki
4079 | 803345 | 0 |  | 2 | 4 | 105 |  | 2021-08-26 | 1 | 土建工事 | [5 empty] | K-08RVF窓 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | 南側 窓脱落 | 中止 |  |  |  |  | 要 | 2 | 0 | 2021-08-26 06:30 | syu-suzuki | 2022-04-13 06:05 | syu-suzuki
4080 | 803356 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2021-08-26 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-09-01 |  |  | C-647ｻｲﾄﾞﾛｰﾗｰ 補修 | 60 | 喜田 和美 | [8 empty] | 4 |  | 7 |  |  | ｻｲﾄﾞﾛｰﾗｰ架台製作。取替えは原課 |  |  | ｻｲﾄﾞﾛｰﾗｰが回転していない | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-08-26 07:08 | k-kida | 2021-12-03 08:44 | k-kida
4081 | 803357 | 0 |  | 2 | 2 | 70 |  | 2021-08-26 | 1 | その他-保全G関連 |  | 日常保全 | 2022-03-25 | 2022-03-23 | 2022-03-22 | DA185-2ドルレーキ配電盤 整備 | 43 | 川崎 幸一郎 | r-zukeran |  | 13 |  | 18 |  | 8 |  | 25 |  | 2 |  |  | 盤内配線補修 |  |  | レーキの運転が正回転だけで操業しているので、本工事で逆回転側で操作できるようにセレクト型にして制御盤を改造した。 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-08-26 07:25 | k-kawasaki | 2022-03-24 02:56 | k-kawasaki
4082 | 803341 | 0 |  | 2 | 3 | 26 |  | 2021-08-25 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | ゴントロールバルブの（65A予備品） 整備 | 60 | 小玉 哲也 | [16 empty] | FICQ-4594に使用していたCVの整備 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-08-26 07:54 | k-kida | 2021-11-26 08:09 | r-yamashita
4083 | 801772 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2021-05-14 | 1 | 整備点検 |  | 571 |  |  |  | T-70クーリングタワー北側ファン点検 整備 |  | 浜口 雄太 | [6 empty] | 53 | 127 | 3 |  | 7 |  |  |  | ファンの芯ズレ | モーターとファンの芯出し | クーリングタワーファンカバーがたつきあり T-70クーリングタワーファンカバー補修 | [6 empty] | 0 | 0 | 2021-08-26 08:43 | k-kida
4084 | 803359 | 0 |  | 2 | 1 | 104 |  | 2021-08-27 | 9 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | BR-63-2母液受入ライン 取替 | 149 | 小林 豊 | [16 empty] | 配管穴開き | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-08-26 23:24 | syu-suzuki | 2021-09-28 23:10 | syu-suzuki
4085 | 803360 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2021-08-27 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | A-12-14 アタックタンク用エアー配管 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | エアー配管穴あき | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-08-26 23:25 | syu-suzuki | 2022-01-14 01:27 | syu-suzuki
4086 | 803362 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2021-08-25 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | No.1フォークリフト月次 点検 | 60 | 金森 貴亮 | [16 empty] | 月例点検、フロント、リヤタイヤ交換 見積金額：103,700円 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2021-08-27 02:28 | k-kida | 2021-09-06 05:17 | sh-kawase
4087 | 803364 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2021-08-24 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | No.3フォークリフト月次 点検 | 60 | 金森 貴亮 | [16 empty] | 月例点検 見積金額：8,000円(税別) | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2021-08-27 02:29 | k-kida | 2021-09-06 05:17 | sh-kawase
4088 | 803363 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2021-08-24 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | No.2フォークリフト月次 点検 | 60 | 金森 貴亮 | [16 empty] | 月例点検 見積金額：8,000円(税別) | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2021-08-27 02:35 | k-kida | 2021-09-06 05:17 | sh-kawase
4089 | 803371 | 0 |  | 2 | 1 | 40 |  | 2021-08-27 | 9 | 軽故障修理 |  | 571 |  |  |  | E-2920Bクーリングタワーファン 整備 |  | 京極 啓介 |  |  | 29 |  | 39 |  | 65 |  | 4 |  | 7 |  |  | 軸受け上部ベアリング不良により軸摩耗有。 ベアリング上下取替、軸製作取替、Vベルト取替 |  |  | ファン本体回転不良によりファンベルト滑り | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-08-27 03:52 | ju-takai | 2021-09-06 08:17 | ju-takai
4090 | 803367 | 0 |  | 2 | 1 | 80 |  | 2021-08-27 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | CR513RVFハイフロバルブ 補修 | 166 | 小林 篤史 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-08-27 04:31 | s-matsuo | 2021-11-16 04:02 | s-matsuo
4091 | 803368 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-08-27 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | 温水配管 取替 | 166 | 小林 篤史 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-08-27 04:32 | s-matsuo | 2021-11-16 04:03 | s-matsuo
4092 | 803370 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-08-27 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | RVFパージ用水配管 取替 | 166 | 小林 篤史 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-08-27 04:33 | s-matsuo | 2021-11-16 04:03 | s-matsuo
4093 | 803307 | 0 |  | 2 | 2 | 33 |  | 2021-08-24 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | NH3ｶﾞｽの漏れ 検査 | 60 | 浜口 雄太 | [16 empty] | NH3ｶﾞｽ検知器の点検校正 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-08-27 08:34 | k-kida | 2021-09-09 00:50 | t-sugiura
4094 | 803375 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2021-08-27 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | 騒音計TSL-1320 校正 | 60 | 浜口 雄太 | [16 empty] | 校正 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-08-27 08:36 | k-kida | 2021-10-01 01:15 | t-sugiura
4095 | 803373 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2021-08-27 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | A-12-17アタックタンク用回収液配管 修理 | 149 | 松浦 貴士 | [16 empty] | 配管不良 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-08-29 22:24 | syu-suzuki | 2021-09-27 23:15 | syu-suzuki
4096 | 803377 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2021-08-27 | 1 | 軽故障修理 |  | 571 |  |  |  | A12-16 アタックタンク吐出T管 取替 |  | 松浦 貴士 | [13 empty] | T管取り替え |  |  | T管穴あき | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-08-29 22:27 | syu-suzuki | 2021-08-30 00:44 | syu-suzuki
4097 | 803399 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2021-08-27 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | P-259-1/2配管 修理 | 60 | 喜田 和美 | [6 empty] | 62 |  | 11 |  | 7 |  |  | 配管にて施工 | フレキシブルホースの劣化による破損 | 配管化 | P-259-1/2（ＭＴシックナー底抜きポンプ）の直列運転用フレキシブルホース劣化による破損 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-08-29 22:33 | k-kida | 2021-09-30 09:01 | k-kida
4098 | 803397 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2021-08-27 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | 15kw減速機 整備 | 60 | 喜田 和美 | [10 empty] | 7 |  |  | サイクロ減速部の整備 | オイル切れによる停止 | 日常のオイル管理が出来るようにオイルゲージの交換も行う。 | オイル切れによる停止 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-08-29 22:34 | k-kida | 2021-09-30 07:49 | k-kida
4099 | 803342 | 0 |  | 2 | 3 | 83 |  | 2021-08-26 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | LT-1330-3 W-17-3 液面計フロート 整備 | 31 | 小林 豊 | [16 empty] | 液面フロート破損 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-08-29 23:25 | r-yamashita | 2021-09-28 23:47 | r-yamashita
4100 | 803398 | 0 |  | 2 | 4 | 26 |  | 2021-08-27 | 1 | 土建工事 | [5 empty] | 石膏工場トイレ水配管 修理 | 60 | 喜田 和美 | [13 empty] | IEPより手動から自動水栓にグレードアップとなりますので小口工事ではNG、建設工事対象との連絡あり。 |  |  | コロナ対策として、小便器×2、洗面の水栓変更 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-08-29 23:34 | k-kida | 2022-01-13 05:23 | k-kida
4101 | 803308 | 0 |  | 2 | 4 | 33 |  | 2021-08-25 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | M-430 No.1ハンマーベアリング不良 交換 | 60 | 浜口 雄太 | [13 empty] | ハンマーベアリング取替 | 両側ベアリング交換 |  | プーリー側ベアリング不良 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-08-29 23:36 | k-kida | 2021-10-20 08:50 | k-kida
4102 | 803358 | 0 |  | 2 | 1 | 91 |  | 2021-08-26 | 1 | 点検検査 |  | 定期整備 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 殺虫菌工場 計量器試貫 点検 | 31 | 名倉 大文 |  |  | 47 | 3 | 53 | 3 | 65 | 3 | 21 | 3 | 7 | 0 |  | 施工 8/31完工 場所 殺虫菌工場 6階 機器名 計量機器×3機 ・原体計量ホッパー(VE-3604) ・MK計量ホッパー(VE-1610) ・・炭カル計量ホッパー(VE-2607) 内容 校正（試貫） | なし。 | なし。 | 殺虫菌工場6階の計量器試貫 原体計量ホッパー(VE3604) 炭カル計量ホッパー(VE2607) MK計量ホッパー(VE1610) | なし。 |  | なし。 |  |  | 要 | 2 | 0 | 2021-08-29 23:49 | r-yamashita | 2021-09-09 06:18 | se-ito
4103 | 803404 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-08-30 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | DA127R-ミル 整備 | 166 | 小林 篤史 | [10 empty] | 7 |  |  | クッションゴム取替、ジャーナル取外し、取外し品整備、ジャーナル取付 |  |  | ＃3左クッションゴム取り換え ＃5ジャーナル取り外し整備 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-08-30 00:35 | s-matsuo | 2021-10-25 04:51 | s-matsuo
4104 | 803374 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2021-08-27 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | A-12-13 アタックタンク用回収液配管 修理 | 149 | 松浦 貴士 | [16 empty] | 配管整備 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-08-30 01:02 | syu-suzuki | 2021-09-27 23:15 | syu-suzuki
4105 | 803410 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2021-08-30 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | H-24-7タンクFRP 補修 | 149 | 小林 豊 | [16 empty] | タンク内亀裂 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-08-30 02:15 | syu-suzuki | 2021-09-28 23:12 | syu-suzuki
4106 | 803403 | 0 |  | 2 | 3 | 104 |  | 2021-08-29 | 9 | 軽故障修理 | [5 empty] | XV-BR76-1-1 硫酸自動弁 整備 | 31 | 小林 豊 | [16 empty] | 70％硫酸リーク | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-08-30 02:31 | r-yamashita | 2021-09-28 23:48 | r-yamashita
4107 | 803405 | 0 |  | 2 | 1 | 40 |  | 2021-08-27 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-09-17 | 2021-09-22 | 2021-09-15 | P-2284B脱塩素塔ポンプ 整備 | 342 | 京極 啓介 | K-YAMAOKA | 147 | [11 empty] | 分解整備 詳細は別途資料参照 |  |  | 異音、振動、メカ漏れ |  |  |  |  | 有 | 要 | 2 | 0 | 2021-08-30 02:54 | ju-takai | 2021-11-29 03:00 | ju-takai
4108 | 803409 | 0 |  | 2 | 1 | 40 |  | 2021-08-30 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-09-02 | 2021-09-22 | 2021-09-02 | P-2294A亜硫酸ソーダポンプ 整備 | 488 | 高井 順 | k-yamaoka | [12 empty] | 分解整備 別途資料参照の事 |  |  | 本体発熱あり |  |  |  |  | 有 | 要 | 2 | 0 | 2021-08-30 02:55 | ju-takai | 2022-04-13 22:56 | ju-takai
4109 | 803408 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-08-30 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | G-545-1 減速機 整備 | 212 | 樋口 宗孝 | d-tanaka | 135 | [14 empty] | 異音ありのため整備 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-08-30 04:55 | k-sugimachi | 2021-10-13 05:33 | k-sugimachi
4110 | 803407 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-08-30 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | M-508-8 Disk型サンドミルスリット 整備 | 212 | 樋口 宗孝 |  |  | 43 |  | 43 |  | 60 |  | 4 |  | 7 | [5 empty] | ビーズ洩れ | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-08-30 04:56 | k-sugimachi | 2021-09-30 08:07 | k-sugimachi
4111 | 803361 | 0 |  | 2 | 4 | 78 |  | 2021-08-26 | 1 | 土建工事 | [5 empty] | 酸化チタン生産部事務所前排水溝 整備 | 212 | 坂尾 倫幸 | y-sakazaki | 209 | [14 empty] | 排水溝の鉄板の間隔が悪く、隙間があり転倒のおそれがある | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-08-30 07:00 | k-sugimachi | 2021-10-13 05:46 | k-sugimachi
4112 | 803416 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-08-30 | 9 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | F-49-4 No4振動篩スクリーン 整備 | 212 | 宮崎 一真 |  |  | 43 |  | 43 |  | 60 |  | 4 |  | 7 | [5 empty] | スクリーン破れ | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-08-30 08:14 | k-sugimachi | 2021-09-30 07:46 | k-sugimachi
4113 | 803414 | 0 |  | 2 | 3 | 64 |  | 2021-08-30 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | UV-9630 灰補修装置等圧弁補修 整備 | 31 | 三谷 徳生 | [16 empty] | シリンダー弁の整備が必要な状況。シリンダー弁よりエアー漏れが年に数回発生するため、年に３.４回定期的に行っている。 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-08-30 08:59 | r-yamashita | 2021-09-28 23:49 | r-yamashita
4114 | 803418 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-08-30 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | 液面計点検用足場 整備 | 166 | 小林 篤史 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-08-30 22:46 | s-matsuo | 2021-11-16 04:03 | s-matsuo
4115 | 803419 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-08-30 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | 液面計点検用足場 整備 | 166 | 小林 篤史 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-08-30 22:47 | s-matsuo | 2021-11-16 04:03 | s-matsuo
4116 | 803369 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-08-27 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | T-118-2スプレーノズル 整備 | 236 | 藤江 龍弥 | [10 empty] | 7 |  |  |  |  | 補修 | 摩耗穴明き等 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-08-30 22:48 | s-hokazono | 2021-09-29 02:13 | s-hokazono
4117 | 803339 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-09-27 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | 排水中和用20%苛性ソーダ配管 補修 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | 定修中に排水中和が不可となる | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-08-30 22:50 | s-hokazono | 2022-04-08 08:11 | s-hokazono
4118 | 803318 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-08-25 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | スネーク配管FRP 補修 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | スネーク配管亀裂 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-08-30 22:56 | s-hokazono | 2022-04-08 08:10 | s-hokazono
4119 | 803317 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-08-24 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | XV-2096-3下配管亀裂 補修 | 236 | 藤江 龍弥 |  |  | 40 |  | 44 |  | 46 |  | 8 |  | 11 | [5 empty] | 配管当て板溶接線に亀裂 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-08-30 22:57 | s-hokazono | 2021-12-01 22:37 | s-hokazono
4120 | 803423 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2021-08-31 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | A工場南階段 修理 | 149 | 松浦 貴士 | [16 empty] | 階段穴あき | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-08-30 23:00 | syu-suzuki | 2021-09-08 23:48 | syu-suzuki
4121 | 803421 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-08-31 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | R-360C C系酸化器脱着 整備 | 236 | 諸岡 浩 | [6 empty] | 51 |  | 9 |  | 7 |  |  |  | スケーリングによる詰まり | 現状では対策困難 | 酸化器圧損大きくﾀﾞｳﾝの為に酸化器取替を行う。 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-08-30 23:01 | s-hokazono | 2021-09-22 09:33 | s-hokazono
4122 | 803319 | 0 |  | 2 | 1 | 54 |  | 2021-08-25 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | T-210タンク南側処理水配管 整備 | 342 | 坂倉 洋一 | [16 empty] | T-210タンク南側処理水配管整備 配管の部分取替補修 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-08-30 23:01 | ju-takai | 2021-11-29 02:56 | ju-takai
4123 | 803422 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-08-31 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | E-323 固定ﾊﾞﾝﾄﾞ補修 整備 | 236 | 諸岡 浩 | [10 empty] | 7 |  |  |  | 固定バンドぼろぼろによる取替 |  | SOCガスクーラー用固定ﾊﾞﾝﾄﾞの補修整備を行う。 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-08-30 23:02 | s-hokazono | 2021-12-01 22:42 | s-hokazono
4124 | 803287 | 0 |  | 2 | 1 | 28 |  | 2021-08-24 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | H-101ﾎﾞｲﾗｰ出口ﾀﾞｸﾄ点検 整備 | 342 | 坂倉 洋一 | [16 empty] | 外装板外れ | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-08-30 23:02 | ju-takai | 2021-11-29 02:57 | ju-takai
4125 | 803402 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-08-30 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | P-382-1 Q-7SCR循環ﾎﾟﾝﾌﾟ 整備 | 236 | 諸岡 浩 |  |  | 47 |  | 38 |  | 65 |  | 3 |  | 11 |  |  |  | 6年間整備なしのため実施 | インペラー腐食、摩耗が確認できたため部品発注 シャフト振れのためシャフトも発注 納入後取替実施 | 予防保全点検（6年間 未整備） | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-08-30 23:03 | s-hokazono | 2021-09-29 02:08 | s-hokazono
4126 | 803417 | 0 |  | 2 | 1 | 104 |  | 2021-08-30 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | B-57-7 AG安全カバー 修理 | 149 | 小林 豊 | [16 empty] | 安全カバー不良 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-08-30 23:03 | syu-suzuki | 2021-10-15 06:28 | syu-suzuki
4127 | 803296 | 0 |  | 2 | 3 | 34 |  | 2021-08-24 | 1 | 点検検査 |  | 定期整備 | 2021-10-19 | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 台秤 年次（定修） 校正 | 167 | 花岡 成実 |  |  | 26 | 2 | 36 | 2 | 45 | 2 | 1 | 2 | 17 | 0 |  | 施工 10/18（～10/19完工 IEP手配 中央ｽｹｰﾙ） 場所 物流倉庫 包装場 機器名 台秤 内容 年次点検 時期 定期修理（10月） | なし。 | なし。 | 包装場で使用している台秤年次点検 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-08-30 23:09 | se-ito | 2021-10-26 05:20 | se-ito
4128 | 803297 | 0 |  | 2 | 3 | 34 |  | 2021-08-24 | 1 | 整備点検 |  | 定期整備 | 2021-10-20 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 大型 分銅 （定修） 検査 | 167 | 花岡 成実 |  |  | 26 | 2 | 36 | 2 | 45 | 2 | 1 | 2 | 17 | 0 |  | 施工 10/15～10/20完工（IEP手配 中央ｽｹｰﾙ施工） 場所 倉庫 包装場 機器名 大型分銅 内容 定期検査（定期修理） | なし。 | なし。 | 大型分銅年次点検 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-08-30 23:13 | se-ito | 2021-10-26 05:22 | se-ito
4129 | 803298 | 0 |  | 2 | 1 | 45 |  | 2021-08-24 | 1 | 整備点検 |  | 定期整備 | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 2R包装場 集塵機 ろ布（定修） 取替 | 167 | 花岡 成実 |  |  | 43 | 3 | 50 | 3 | 62 | 3 | 4 | 3 | 7 | 0 |  | 施工 11/15完工確認。 場所 2R包装場 機器名 集塵機 内容 集塵機のろ布 取替え（定期修理） その他 工期 定期修理期間中 屋内、高所作業 ろ布は原課手持ち品より支給します。 | － | － | 集塵機 ろ布の取替え。（定期修理、計画工事） | － |  | － |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-08-30 23:16 | se-ito | 2021-12-01 01:40 | se-ito
4130 | 803299 | 0 |  | 2 | 1 | 43 |  | 2021-08-24 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | TY包装機（定修） 整備 | 167 | 花岡 成実 | [13 empty] | 本件、中止。 | 本件、中止。 | 本件、中止。 | TY包装機2台の点検 | 本件、中止。 |  | 本件、中止。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-08-30 23:19 | se-ito | 2021-11-02 07:21 | se-ito
4131 | 803411 | 0 |  | 2 | 4 | 34 |  | 2021-08-25 | 1 | 土建工事 |  | その他 | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 品質管理棟 南側 整地 整備 | 167 | 外山 征利 | [11 empty] | 0 |  | 施工 10/28完工確認 おそらく、9/30完工 場所 旧検査棟（品質管理棟） 南側 機器名 なし。 状況 品質管理棟 南側 エアコン室外機付近で、 陥没箇所に足を踏み入れそうになった。 また、同所左側にも旧蒸気ドレンマス（未使用） があり、同様に足を踏み入れる可能性がある。 内容 上記の2箇所に関し、砕石や砂で整地をしたい。 | なし。 | なし。 | 品質管理棟南側を歩行中、エアコン室外機付近で陥没箇所に足を踏み入れそうになった。また同所左側にも旧蒸気ドレンマスがあり、現在は未使用の物があり、同様に足を踏み入れる可能性が高い。 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-08-30 23:23 | se-ito | 2021-10-28 07:57 | se-ito
4132 | 803372 | 0 |  | 2 | 1 | 35 |  | 2021-08-23 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | H－007 Aライン コンベヤ 安全カバー 整備 | 167 | 伊藤 清治 | [16 empty] | コンベアの回転物にカバーがついていない。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-08-30 23:27 | se-ito | 2022-08-26 07:11 | m-kasukabe
4133 | 803413 | 0 |  | 2 | 1 | 58 |  | 2021-08-27 | 1 | 軽故障修理 |  | その他 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 医薬 D排水送液配管 ラインT-571 取替 | 167 | 桐生 英樹 |  |  | 43 | 116 | 38 | 116 | 62 | 116 | 12 | 116 | 7 | 0 |  | 施工 9/30完工確認（IEP筒井工業施工定修前完工） 場所 医薬工場 機器名 D 排水送液配管（T-571行き） 状況 8/27に応急修理でバンド当て修理を行いました 配管に関し、応急修理した箇所以外にも配管から にじみが確認されされており、部分取替計画したい 内容 配管の部分取替え（80A×6.5m） | なし。 | なH氏。 | なし。 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-08-30 23:31 | se-ito | 2021-10-26 05:17 | se-ito
4134 | 803424 | 0 |  | 2 | 1 | 37 |  | 2021-08-31 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | 予備ポンプ分解 整備 | 204 | 春日部 真人 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-08-31 00:05 | m-kasukabe | 2022-09-01 06:32 | m-kasukabe
4135 | 803376 |  |  |  | 1 | 33 |  | 2021-08-27 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | 校正 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2021-08-31 02:42 | k-kida
4136 | 803378 |  |  |  | 1 | 33 |  | 2021-08-27 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | 校正 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2021-08-31 02:45 | k-kida | [10 empty] | 発注不要で不要とする
4137 | 803432 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2021-08-30 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | P-600-1分解 整備 |  | 喜田 和美 | [8 empty] | 4 |  | 7 |  |  |  | 経年使用による摩耗 | 消耗部品の交換を含む分解整備。 | フレームプレートインサート摩耗による漏れ | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-08-31 02:50 | k-kida | 2021-08-31 07:15 | k-kida | [8 empty] | インペラー、フレームプレートインサート、 ボリュードライナー、マエカバー、パッッキン類交換。
4138 | 803433 | 0 |  | 2 | 1 | 56 |  | 2021-08-31 | 1 | 軽故障修理 |  | その他 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | バッグ洗浄工場 乾燥用 蒸気配管 修理 | 167 | 花岡 成実 |  |  | 47 | 116 | 50 | 116 | 62 | 116 | 12 | 116 | 7 | 0 |  | 施工 10/27完工確認 おそらく9/30完工 場所 バッグ洗浄工場 機器名 乾燥用 蒸気配管 状況 外部腐食による配管からの漏れ 内容 配管の修理 ＳＧＰ×25Ａ×3m、継手ネジ | なし。 | なし。 | 腐食による漏れ | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-08-31 03:52 | se-ito | 2021-10-28 07:03 | se-ito
4139 | 802687 | 0 |  | 2 | 4 | 83 |  | 2021-07-09 | 9 | 土建工事 |  | 571 |  |  |  | 2B分析室スレート 補修 |  | 加藤 大海 | [16 empty] | 側壁スレート脱落 雨漏れあり スレート補修 | [6 empty] | 0 | 0 | 2021-08-31 06:11 | syu-suzuki
4140 | 802587 | 0 |  | 2 | 4 | 83 |  | 2021-07-05 | 9 | 整備点検 | [5 empty] | ２B排ガス分析室 エアコン 点検 |  | 小林 豊 | [16 empty] | エアコン不調 エアコン運転不能？点検願う | [6 empty] | 0 | 0 | 2021-08-31 06:14 | syu-suzuki
4141 | 803379 | 0 |  | 2 | 4 | 33 |  | 2021-08-27 | 1 | 軽故障修理 |  | その他 | 2021-09-21 |  | 2021-09-21 | 第2工場1F窓 補修 | 60 | 喜田 和美 | [13 empty] | 窓枠のひずみ補修 |  |  | 窓が外れる | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-08-31 07:06 | k-kida | 2022-02-10 08:20 | k-kida
4142 | 803381 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2021-08-27 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | 第1工場場内ｽﾋﾟｰｶｰ位置 調整 | 60 | 喜田 和美 | [16 empty] | 電話をするとﾊｳﾘﾝｸﾞする | [5 empty] | 不要 | 1 | 0 | 2021-08-31 08:32 | k-kida | 2022-10-19 01:10 | m-kasukabe
4143 | 803257 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2021-08-20 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-09-28 |  | 2021-09-28 | T-200蓋 補修 | 60 | 喜田 和美 | [8 empty] | 19 |  | 7 |  |  | 蓋亀裂部FRP補修。 |  |  | 蓋に亀裂がある | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-08-31 22:34 | k-kida | 2022-02-10 08:18 | k-kida
4144 | 803305 | 0 |  | 2 | 4 | 33 |  | 2021-08-24 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | 第1工場南側入口グレーチング 補修 | 60 | 浜口 雄太 | [13 empty] | 既製品グレーチングが排水溝に掛る部で割れ。 | 重量物(フォークリフト)の通行による疲労割れと推測します。 | 溶接による補修 | グーチング溶接外れ | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-08-31 22:36 | k-kida | 2021-09-24 08:57 | k-kida
4145 | 803380 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2021-08-27 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | Q-8ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ用屋根 補修 | 60 | 浜口 雄太 | [10 empty] | 7 | [5 empty] | 屋根に亀裂がある | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-08-31 22:36 | k-kida | 2021-09-14 08:34 | k-kida
4146 | 803442 | 0 |  | 2 | 1 | 105 |  | 2021-09-01 | 9 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | F-09-3 カバーライナー 交換 | 149 | 小林 豊 | [16 empty] | カバーライナー破損 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-08-31 22:50 | syu-suzuki | 2021-09-28 23:13 | syu-suzuki
4147 | 803428 | 0 |  | 2 | 4 | 34 |  | 2021-08-31 | 1 | 土建工事 | [5 empty] | 品質管理棟 無機第一分析室 1階 東 薬品置場ドア 修理 | 167 | 伊藤 清治 | [16 empty] | ドアノブ不調により修理をお願いします。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-08-31 22:56 | se-ito | 2022-09-01 06:54 | m-kasukabe
4148 | 803437 | 0 |  | 2 | 2 | 6 |  | 2021-08-31 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | 総合試験室コンセント位置 その1 補修 | 60 | 三村 知美 | [10 empty] | 2 |  |  | 仮設電源の設置。 | 恒温恒湿機、小型環境試験機が総合試験室事務所設置工事に伴い移動が必要。仮設電源の設置。 | 本設工事は建設工事内で対応。 | 恒温恒湿機、小型環境試験機について、総合試験室事務所設置工事中に電源位置の関係で使用不能となる | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-08-31 23:06 | k-kida | 2021-10-15 08:14 | k-kida
4149 | 803438 | 0 |  | 2 | 2 | 6 |  | 2021-08-31 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | 総合試験室コンセント位置 その2 補修 | 60 | 喜田 和美 | [8 empty] | 37 |  | 6 |  |  | 建設工事の範囲で対応 |  |  | 総合試験室事務所建設工事に伴い、一時的に電源位置を移動していた恒温恒湿機、小型環境試験機につき、工事後に設置予定の場所に設置した場合コンセントが届かなくなり使用不能となる | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-08-31 23:10 | k-kida | 2022-01-13 05:25 | k-kida
4150 | 803285 | 0 |  | 2 | 1 | 28 |  | 2021-08-24 | 1 | その他-保全G関連 |  | 日常保全 |  |  |  | 亜硫曹ﾎﾟﾝﾌﾟ上配管ラック 補修 | 342 | 坂倉 洋一 | [16 empty] | 亜硫曹ﾎﾟﾝﾌﾟ上配管ラック今にも脱落しそうなので補修お願いします 取り合えず脱落防止用足場組でも構いません | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-08-31 23:11 | ju-takai | 2021-09-13 08:35 | ju-takai
4151 | 803289 | 0 |  | 2 | 1 | 28 |  | 2021-08-24 | 1 | その他-保全G関連 |  | 日常保全 |  |  |  | TK-301(A)蒸気配管保温 整備 | 342 | 坂倉 洋一 | ta-iwata | 141 | 37 |  | 53 |  | 65 |  | 12 |  | 7 | [5 empty] | タンク蒸気配管保温多数外れ | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-08-31 23:12 | ju-takai | 2021-10-12 23:17 | ju-takai
4152 | 803365 | 0 |  | 2 | 1 | 54 |  | 2021-08-27 | 1 | その他-保全G関連 |  | 571 |  |  |  | 濃硫酸A工場送りS側遮断弁計装エアー配管 補修 |  | 坂倉 洋一 |  |  | 47 |  | 38 |  | 65 |  | 12 |  | 7 |  |  |  | 腐食 | 不要配管の為取外し 接続配管一部取替 | 配管腐食 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2021-08-31 23:13 | ju-takai | 2021-09-07 07:31 | ju-takai
4153 | 803366 | 0 |  | 2 | 1 | 54 |  | 2021-08-27 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | 濃硫酸新ラインT-116～115 整備 | 342 | 坂倉 洋一 | [16 empty] | フランジ及びボルト腐食 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-08-31 23:15 | ju-takai | 2021-11-29 02:59 | ju-takai
4154 | 803420 | 0 |  | 2 | 1 | 28 |  | 2021-08-30 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | T-201増湿塔入口ﾀﾞｸﾄ 補修 | 342 | 坂倉 洋一 | [16 empty] | T-201増湿塔入口ダクト溶接線にてピンホール懸念 既存足場では届かず 延長お願いします | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-08-31 23:17 | ju-takai | 2021-11-29 03:01 | ju-takai
4155 | 803444 | 0 |  | 2 | 1 | 6 |  | 2021-08-31 | 1 | 軽故障修理 |  | 571 |  |  |  | C-467-3ﾘﾀｰﾝﾛｰﾗｰﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 交換 |  | 楠木 克弘 |  |  | 2 | 40 |  |  | 63 | 40 | 4 |  | 7 |  |  |  | ベアリング固着 | ベアリング交換 | ベアリング固着 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-08-31 23:21 | k-kida | 2021-09-01 06:05 | k-kida
4156 | 803331 | 0 |  | 2 | 1 | 54 |  | 2021-08-25 | 1 | その他-保全G関連 |  |  | 2021-10-12 | 2021-10-04 | 2021-10-12 | 薄硫酸タンクT-403上部スネークライン 整備 | 342 | 坂倉 洋一 | TA-IWATA | 141 | [11 empty] | 配管取替（塩ビ VUパイプ 150A、フランジ、ソケット） |  |  | 薄硫酸タンクT-403上部スネークライン整備 U-300行き排ガス吸引塩ビ配管配管ラインの補修 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-08-31 23:24 | ju-takai | 2021-11-29 02:58 | ju-takai
4157 | 803443 | 0 |  | 2 | 4 | 83 |  | 2021-09-01 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | W工程真空ポンプドレン排水溝 補修 | 149 | 小林 豊 | [16 empty] | 排水溝整備 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-08-31 23:27 | syu-suzuki | 2021-10-15 06:24 | syu-suzuki
4158 | 803436 | 0 |  | 2 | 3 | 26 |  | 2021-08-31 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | トルクメーターのゼロ点 調整 | 31 | 小玉 哲也 | [16 empty] | 機器停止時のゼロ点調整未実施 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-08-31 23:38 | r-yamashita | 2021-11-26 08:09 | r-yamashita
4159 | 803447 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2021-08-02 | 1 | 整備点検 |  | 667 |  |  |  | A工場ハイセックポンプ 整備 |  | 鈴木 俊史 | [16 empty] | ハイセックポンプ整備費用 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2021-09-01 01:18 | syu-suzuki | 2021-09-01 22:15 | syu-suzuki
4160 | 803448 | 0 |  | 2 | 1 | 104 |  | 2021-08-02 | 1 | 整備点検 |  | 667 |  |  |  | 1B工場ハイセックポンプ 整備 |  | 鈴木 俊史 | [16 empty] | ハイセックポンプ整備費用 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2021-09-01 01:19 | syu-suzuki | 2021-09-01 22:15 | syu-suzuki
4161 | 803449 | 0 |  | 2 | 1 | 80 |  | 2021-08-02 | 1 | 整備点検 |  | 667 |  |  |  | 1C工場ハイセックポンプ 整備 |  | 鈴木 俊史 | [16 empty] | ハイセックポンプ整備費用 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2021-09-01 01:20 | syu-suzuki | 2021-09-01 22:16 | syu-suzuki
4162 | 803450 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-08-02 | 1 | 整備点検 |  | 667 |  |  |  | 1D工場ハイセックポンプ 整備 |  | 鈴木 俊史 | [16 empty] | ハイセックポンプ整備費用 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2021-09-01 01:21 | syu-suzuki | 2021-09-01 22:16 | syu-suzuki
4163 | 803451 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-08-02 | 1 | 整備点検 |  | 571 |  |  |  | 2D工場ハイセックポンプ 整備 |  | 鈴木 俊史 | [16 empty] | ハイセックポンプ整備費用 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2021-09-01 01:23 | syu-suzuki | 2021-09-01 22:17 | syu-suzuki
4164 | 803401 | 0 |  | 2 | 2 | 54 |  | 2021-08-28 | 1 | その他-保全G関連 |  | 日常保全 |  |  |  | ウスメピットH警報用ケーブル 整備 | 43 | 川崎 幸一郎 |  |  | 13 |  | 18 |  | 16 |  | 23 |  | 2 | [5 empty] | 配管更新 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-01 01:37 | k-kawasaki | 2022-03-31 08:20 | k-kawasaki
4165 | 803429 | 0 |  | 2 | 1 | 54 |  | 2021-08-30 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | 亜硫曹送液配管 補修 | 342 | 坂倉 洋一 | [16 empty] | 環境・安全G逆洗ピット東配管架台で亜硫曹送液塩ビ配管漏れ | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-01 04:03 | ju-takai | 2021-11-29 03:36 | ju-takai
4166 | 802591 | 0 |  | 2 | 3 | 15 |  | 2021-07-05 | 1 | その他-調達G関連 | [5 empty] | ポケット線量計（1台） 校正 |  | 小西 宏子 | [16 empty] | 定期校正 PDM-122B-SHC Q6206 8月2日引取りで宜しくお願いします。 定期校正 PDM-122B-SHC Q6206 | [6 empty] | 0 | 0 | 2021-09-01 05:14 | sh-kawase
4167 | 802346 | 0 |  | 2 | 4 | 33 |  | 2021-06-17 | 1 | 軽故障修理 |  | 571 |  |  |  | KT設備防液堤 補修 |  | 浜口 雄太 | [14 empty] | 表面劣化。 | 上塗り補修。 | KT設備防液堤T-40周り剥がれあり KＴ設備防液堤補修 | [6 empty] | 0 | 0 | 2021-09-01 05:42 | k-kida
4168 | 802561 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2021-07-01 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | S-1510超音波振動篩金網70mesh 交換 |  | 浜口 雄太 |  |  | 31 | 127 | 39 | 127 |  |  | 3 |  | 7 |  |  |  | スラリー摩耗による穴明き。 | 網の交換。 | 70mesh網破れ 70mesh金網交換 | [6 empty] | 0 | 0 | 2021-09-01 05:47 | k-kida
4169 | 803445 | 0 |  | 2 | 3 | 45 |  | 2021-09-01 | 9 | 整備点検 | [5 empty] | 2R包装場 積付 ロボット 点検 | 167 | 花岡 成実 | [16 empty] | 積付ﾛﾎﾞｯﾄが動かなくなった | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-01 06:51 | se-ito | 2021-09-13 04:05 | t-sugiura
4170 | 803454 | 0 |  | 2 | 1 | 97 |  | 2021-09-01 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-09-17 | 2021-09-02 | 2021-09-16 | MT工場ホイストクレーン年次 点検 | 60 | 楠木 克弘 | [10 empty] | 7 |  |  | 年次点検（添付資料有） |  |  | ホイスト年次点検 |  |  |  |  | 有 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-01 07:02 | k-kida | 2021-09-14 01:34 | k-kida
4171 | 803457 | 0 |  | 2 | 1 | 6 |  | 2021-09-01 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | RV-542-3 ｸﾞﾗﾝﾄﾞ 整備 | 60 | 喜田 和美 | [16 empty] | ロータリーバルブグランド部より粉漏れ | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-01 07:08 | k-kida | 2022-01-23 23:10 | k-kida
4172 | 803431 | 0 |  | 2 | 1 | 109 |  | 2021-08-31 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | A型包装場 集塵機 ダクト 修理 | 167 | 伊藤 清治 | [16 empty] | 集塵ﾀﾞｸﾄ取替 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-01 07:16 | se-ito | 2022-09-01 06:36 | m-kasukabe
4173 | 803426 | 0 |  | 2 | 3 | 84 |  | 2021-08-31 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | ポータブル検知器 校正 | 236 | 藤江 龍弥 | [16 empty] | 年次点検 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-01 07:24 | s-hokazono | 2021-09-21 01:08 | sh-kawase
4174 | 803446 | 0 |  | 2 | 1 | 37 |  | 2021-08-30 | 1 | その他-調達G関連 | [5 empty] | 8月度自転車 修理 |  | 馬場 なつみ | [22 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2021-09-01 07:28 | se-ito | 2021-09-02 02:17 | t-sugiura
4175 | 803456 | 0 |  | 2 | 2 | 5 |  | 2021-08-26 | 1 | その他-保全G関連 |  | その他 | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 農薬6号倉庫 照明 整備 | 167 | 中村 昌順 |  |  | 11 | 35 | 18 | 35 | 22 | 35 | 33 | 35 | 2 | 0 |  | 施工 11/5完工。 場所 農薬6号倉庫 機器名 照明 状況 蛍光灯からLEDへの仕様変更。 内容 蛍光灯の撤去、代替品LEDの設置。 | なし。 | なし。 | 蛍光灯が配管にばん線でぶら下がっており不安定な状態。 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-01 07:31 | se-ito | 2021-11-09 00:33 | se-ito
4176 | 803455 | 0 |  | 2 | 4 | 35 |  | 2021-08-26 | 1 | 土建工事 |  | その他 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 液剤第一包装場 MS抜出し配管 架台 修理 | 167 | 中村 昌順 | [11 empty] | 0 |  | 施工 9/30完工確認 場所 液剤第一包装場 機器名 MS抜出し配管（ノズル） 状況 MS抜出し配管(ノズル)の架台基礎部分が 腐食によりガタついている。 内容 架台基礎部のコンクリートによる修理。 | なし。 | なし。 | MS抜出しノズルの架台基礎部分が腐食によりがたついている。 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-01 07:32 | se-ito | 2021-10-27 02:20 | se-ito
4177 | 803434 | 0 |  | 2 | 3 | 15 |  | 2021-08-31 | 1 | その他-調達G関連 | [5 empty] | サーベイメーター TCS-171 RO7692 校正 | 167 | 小西 宏子 | [16 empty] | 年1回の定期校正 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-01 07:34 | se-ito | 2021-10-19 07:33 | sh-kawase
4178 | 803435 | 0 |  | 2 | 1 | 93 |  | 2021-08-31 | 1 | 整備点検 |  | その他 | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 薬液ポンプ PM-2106 シャフト 取替 | 167 | 栗本 力 |  |  | 43 | 118 | 39 | 118 | 62 | 118 | 4 | 118 | 7 | 0 |  | sekou 施工 9/17完工（IEP） 場所 造粒工場 機器名 薬液ポンプ 機器番号 PM-2106 状況 シール部に漏れが発生。 先にＵパッキンを交換したが、漏れ変わらず。 シャフトの交換を含めた整備。 | なし。 | なし。 | シール部に漏れが発生している。 | なし。 |  | なし。 |  |  | 要 | 2 | 0 | 2021-09-01 07:39 | se-ito | 2021-10-26 04:24 | se-ito
4179 | 803458 | 0 |  | 2 | 3 | 40 |  | 2021-09-01 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | No.2水素濃度計扉金具 整備 | 31 | 京極 啓介 | [16 empty] | 盤扉金具破損 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-01 08:46 | r-yamashita | 2021-11-26 08:10 | r-yamashita
4180 | 803462 | 0 |  | 2 | 1 | 37 |  | 2021-09-02 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | 仕上製缶排水ポンプ分解 整備 | 204 | 春日部 真人 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-01 22:28 | m-kasukabe | 2022-09-01 06:49 | m-kasukabe
4181 | 803460 | 0 |  | 2 | 1 | 80 |  | 2021-09-02 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | RVF濾布取り換え用足場 整備 | 166 | 小林 篤史 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-01 22:32 | s-matsuo | 2021-11-16 04:04 | s-matsuo
4182 | 803461 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-09-02 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | 純水配管 整備 | 166 | 小林 篤史 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-01 22:33 | s-matsuo | 2021-11-16 04:04 | s-matsuo
4183 | 802960 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-07-29 | 9 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | S-513-2 振動篩スクリーン 整備 | 212 | 平松 拓也 |  |  | 31 |  | 43 |  | 60 |  | 4 |  | 7 | [5 empty] | 270メッシュスクリーン破れ（60メッシュは問題なし） | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-09-01 23:15 | k-sugimachi | 2021-09-30 07:11 | k-sugimachi
4184 | 803427 | 0 |  | 2 | 1 | 64 |  | 2021-08-31 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | C8802-1 石炭サイロ受入コンベアベルト点検 補修 | 342 | 三谷 徳生 | [16 empty] | C8802-1 石炭サイロ受入コンベアのベルト端断面部にて割れがある為、補修および原因調査が必要な状況。 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-09-01 23:23 | ju-takai | 2021-09-29 05:50 | ju-takai
4185 | 803354 | 0 |  | 2 | 4 | 63 |  | 2021-08-16 | 1 | 土建工事 | [5 empty] | 100m3温水タンク北側排水溝 補修 | 342 | 平松 百合香 | [16 empty] | 横30㎝深さ70㎝穴が形成されていました。仮処置で埋め鉄板を敷いておきました。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-01 23:29 | ju-takai | 2021-10-13 02:53 | ju-takai
4186 | 803154 | 0 |  | 2 | 4 | 64 |  | 2021-08-12 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | 石炭ボイラー周辺排水溝 整備 | 342 | 三谷 徳生 | [16 empty] | 石炭ボイラー周辺の排水溝（U字溝）が脱落している為、補修が必要な状況です。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-01 23:34 | ju-takai | 2021-10-13 02:46 | ju-takai
4187 | 802545 | 0 |  | 2 | 1 | 63 |  | 2021-06-30 | 1 | 整備点検 |  | 571 |  |  |  | B-9009-1 9号ボイラー表示ボード 補修 |  | 三谷 徳生 |  |  |  |  | 53 | [8 empty] | 表示ボードの取替を実施。 |  |  | B-9009-1 9号ボイラー表示ボードが不点灯な為、取替が必要と思われる状況です。 点検実施後、表示ボードの取替対応願います。 メーカー（三浦工業）対応でお願いします。 該当法令：一般取扱所内ですが計装機器（表示ボード）の取替のみの為、届出は不要となります。 | [6 empty] | 0 | 0 | 2021-09-02 00:19 | k-kakizaki
4188 | 802245 | 0 |  | 2 | 3 | 74 |  | 2021-06-10 | 1 | 点検検査 |  | 667 |  |  |  | ｱﾀｯｸ計器室内O2検知装置 整備 |  | 加藤 大海 | [16 empty] | 年次点検 メーカーによる年次点検 | [6 empty] | 0 | 0 | 2021-09-02 02:32 | syu-suzuki
4189 | 803463 | 0 |  | 2 | 3 | 84 |  | 2021-08-31 | 4 | 整備点検 | [5 empty] | ポータブル検知器 校正 | 236 | 藤江 龍弥 | [16 empty] | 年次点検 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-02 03:00 | s-hokazono | 2021-09-21 01:09 | sh-kawase
4190 | 803466 | 0 |  | 2 | 2 | 40 |  | 2021-09-02 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | Ｕ－600休憩室電気配線 防水 | 43 | 京極 啓介 |  |  | 13 |  | 18 |  | 22 |  | 31 |  | 2 | [5 empty] | 仮設休憩室の電気配線繋ぎこみ | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-02 03:05 | k-kawasaki | 2021-09-28 02:49 | k-kawasaki
4191 | 803477 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2021-08-30 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | W-77-3 ポンプ 整備 | 149 | 小林 豊 | [16 empty] | インペラ取替 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-09-02 04:08 | syu-suzuki | 2021-10-05 06:59 | syu-suzuki
4192 | 803464 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2021-09-02 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | RV1520Aﾛｰﾀｰﾊﾞﾘ取り 修理 | 60 | 浜口 雄太 | [8 empty] | 6 |  | 7 |  |  |  | ローターと蓋が接触して両方にバリが出ている | 製品に混入する恐れがあるのでバリを研磨。 | ロータリーバルブのローターと蓋が接触してバリが出ている。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-02 05:07 | k-kida | 2021-09-14 01:31 | k-kida
4193 | 803452 | 0 |  | 2 | 1 | 61 |  | 2021-09-01 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | 技研棟社有車（2号車）オイル 交換 | 167 | 清水 仁司 | [16 empty] | 技研棟社有車（2号車）オイル交換 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-02 07:19 | se-ito | 2021-09-14 23:35 | sh-kawase
4194 | 803453 | 0 |  | 2 | 1 | 61 |  | 2021-08-23 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | 技研棟 社有車（1号車）右前タイヤパンク 修理 | 167 | 清水 仁司 | [16 empty] | 技研棟社有車（1号車）右前タイヤパンク修理 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2021-09-02 07:23 | se-ito | 2021-09-06 06:06 | sh-kawase
4195 | 803430 | 0 |  | 2 | 1 | 63 |  | 2021-08-31 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | B-9009-5 9号ボイラー 整備 | 342 | 三谷 徳生 |  |  | 32 |  | 53 |  | 65 |  | 4 |  | 7 |  |  |  | メーカー点検により調査 点火ケーブルの取替は劣化も見られていることから行っているが、交換後も点火しなかった為確認実施。 パイロットエアー圧が低い状態であり、圧力調整実施。 15→50ｍｍＡｑへ変更することで良好となる。 メーカー点検整備報告書等にパイロットエアー圧の記入項目は無し。 | メーカー点検時にパイロットエアー圧の点検記録を報告書に追記して今後の圧力調整、点検時に確認できるように要望した。 | B-9009-5 9号ボイラーが点火できない状況。原因は点火コードまたはパイロットバーナーのどちらかが不良と思われる。 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-09-02 07:29 | ju-takai | 2021-09-16 08:52 | ju-takai
4196 | 803095 | 0 |  | 2 | 1 | 68 |  | 2021-08-10 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | J-3001 汽力発電所天井クレーン昇降ラダー 補修 | 488 | 高井 順 | [13 empty] | 中止 |  |  | J-3001 汽力発電所天井クレーン昇降ラダー不具合（安全巡視指摘あり） | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-02 07:33 | ju-takai | 2022-07-29 01:01 | ju-takai
4197 | 803459 | 0 |  | 2 | 1 | 68 |  | 2021-09-01 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | 6号ボイラーSV-6002過熱器安全弁 整備 | 342 | 三谷 徳生 | h-hidaka | 329 | 43 |  | 53 |  |  |  | 2 |  | 7 |  |  |  | メーカー報告書参照 |  | 6号ボイラーを運転し蒸気圧力が定格(9.65MPa)となった所でSV-6002過熱器安全弁より内漏れリークが発生した為、整備を要する状況。 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-09-02 07:43 | ju-takai | 2021-10-13 02:56 | ju-takai
4198 | 803481 | 0 |  | 2 | 3 | 99 |  | 2021-09-02 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | PCV-2395（エアー調節弁）分解 整備 | 31 | 諸岡 浩 | [16 empty] | 定修時に分解点検 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-09-02 08:19 | r-yamashita | 2021-11-26 08:11 | r-yamashita
4199 | 803482 | 0 |  | 2 | 3 | 99 |  | 2021-09-02 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | FCV2327-3 NO,3ｽﾁｰﾑ調節弁脱着取替 整備 | 31 | 諸岡 浩 | [16 empty] | 弁座内漏れの為に取替 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-09-02 08:27 | r-yamashita | 2021-11-26 08:11 | r-yamashita
4200 | 803153 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2021-08-12 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-11-12 |  |  | M3Pﾋﾟｯﾄﾃﾝﾄ屋根 補修 | 60 | 浜口 雄太 | [10 empty] | 7 |  |  | テントシート補修 |  |  | テントシートに亀裂がある。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-02 08:38 | k-kida | 2021-11-16 04:23 | k-kida
4201 | 803475 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2021-09-02 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-11-12 |  |  | M3Pﾋﾟｯﾄ梁 補修 | 60 | 浜口 雄太 | [10 empty] | 7 |  |  | 梁(骨)補修 |  |  | 梁が破損している | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-02 08:41 | k-kida | 2021-11-16 04:24 | k-kida
4202 | 803476 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2021-09-02 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-09-01 |  | 2021-09-01 | RV546Aﾛｰﾀｰ取外し 修理 | 60 | 喜田 和美 | [8 empty] | 3 |  | 7 |  |  | 破損ローター取り外し、補修品取り付け。 |  |  | ローターが破損している | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-02 09:01 | k-kida | 2022-02-10 08:27 | k-kida
4203 | 803465 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2021-09-02 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-09-30 |  |  | S-1140C排水桝 補修 | 60 | 浜口 雄太 | [8 empty] | 21 |  | 7 |  |  | 排水桝のFRPライニング修理 |  |  | 排水桝に亀裂が入り、漏れている | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-02 09:12 | k-kida | 2021-12-03 08:46 | k-kida
4204 | 803486 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-09-03 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | T-533表面処理W-13添加配管 整備 | 212 | 平松 拓也 | [16 empty] | スケール40%程度閉塞懸念のため、 配管整備(塩ビ1B500mm異形) | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-02 23:17 | k-sugimachi | 2021-10-13 06:33 | k-sugimachi
4205 | 803483 | 0 |  | 2 | 3 | 99 |  | 2021-09-02 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | FCV2327-4 NO,4ｽﾁｰﾑ調節弁脱着取替 整備 | 31 | 諸岡 浩 | [16 empty] | 内漏れの為に弁取替 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-09-03 00:06 | r-yamashita | 2021-11-26 08:11 | r-yamashita
4206 | 803480 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2021-09-02 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | T-3070ｽﾄﾚｰﾅｰ配管 補修 | 60 | 浜口 雄太 | [10 empty] | 7 |  |  | 通路上に配管が通っており歩行中につまづく恐れがあるのでh配管を切断 |  |  | ストレーナー排水配管に亀裂がある | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-03 02:40 | k-kida | 2021-09-30 08:27 | k-kida
4207 | 803509 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-09-03 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | F-196-1 No1モーノポンプステーター 整備 | 212 | 宮崎 一真 | ta-iwata | 141 | [14 empty] | 銘柄切替に伴うステーター取替 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-09-03 07:29 | k-sugimachi | 2021-10-13 05:34 | k-sugimachi
4208 | 803510 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-09-03 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | F-196-2 No2モーノポンプステーター 整備 | 212 | 宮崎 一真 | ta-iwata | 141 | [14 empty] | 銘柄切替に伴うステーター取替 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-09-03 07:31 | k-sugimachi | 2021-10-13 05:34 | k-sugimachi
4209 | 803511 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-09-03 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | F-196-3 No3モーノポンプステーター 整備 | 212 | 宮崎 一真 | ta-iwata | 141 | [14 empty] | 銘柄切替に伴うステーター取替 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-09-03 07:34 | k-sugimachi | 2021-10-13 05:34 | k-sugimachi
4210 | 803495 | 0 |  | 2 | 3 | 68 |  | 2021-08-30 | 1 | その他-保全G関連 |  | 日常保全 | 2021-09-27 | 2021-09-14 | 2021-09-21 | PCV-3319-2 脱気器圧力調節弁 補修 | 31 | 山下 良治 | TAKE-WATAN | 468 | [11 empty] | グランド部より蒸気漏れの為グランドパッキン交換 |  |  | グランド部より蒸気漏れ有 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-03 07:36 | r-yamashita | 2022-01-05 01:32 | r-yamashita
4211 | 803512 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-09-03 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | F-91 W-5投入ホッパー架台サポート 整備 | 212 | 宮崎 一真 | ta-iwata | 141 | [14 empty] | ホッパー架台サポート足変形 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-03 07:38 | k-sugimachi | 2021-10-13 05:35 | k-sugimachi
4212 | 803513 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-09-03 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | F-161-2 ノッキングハンマー 整備 | 212 | 宮崎 一真 | ta-iwata | 141 | [14 empty] | 架台亀裂、ハンマー整備 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-03 07:40 | k-sugimachi | 2021-10-13 05:35 | k-sugimachi
4213 | 803514 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-09-03 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | F-22-10-G 減速機オイルゲージ 整備 | 212 | 宮崎 一真 | [16 empty] | オイル漏れ | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-03 07:44 | k-sugimachi | 2021-10-13 06:33 | k-sugimachi
4214 | 803497 | 0 |  | 2 | 2 | 72 |  | 2021-09-03 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | 総合試験室 LANｹｰﾌﾞﾙ仮設切替 整備 | 31 | 大澤 誠司 | [16 empty] | 総合試験室 LANｹｰﾌﾞﾙ仮設 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-03 07:46 | r-yamashita | 2021-11-26 08:13 | r-yamashita
4215 | 803515 | 0 |  | 2 | 3 | 8 |  | 2021-09-03 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | F-91 W-5投入ホッパーバイブレーダー 整備 | 31 | 宮崎 一真 | [16 empty] | エアー配管整備 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-03 07:59 | r-yamashita | 2021-11-26 08:13 | r-yamashita
4216 | 803930 | 0 |  | 2 | 4 | 37 |  | 2021-09-03 | 1 | 土建工事 | [5 empty] | 保全整備工場喫煙所間仕切り 補修 | 204 | 春日部 真人 | [13 empty] | 完了 |  |  | 分煙 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-05 00:09 | m-kasukabe | 2021-09-29 22:22 | m-kasukabe
4217 | 803487 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2021-09-02 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-09-09 | 2021-09-06 | 2021-09-08 | A-32-6 ｵﾘﾊﾞｰﾌｨﾙﾀｰｱｼﾞﾃｰﾀｰ 修理 | 149 | 松浦 貴士 | [13 empty] | ロックピン調整補修 ｸﾗﾝｸｱｰﾑ取替、メタル加工 | ・ピンの摩耗は若干程度であった。緩みもなく、がたつきの原因はアジテーターアーム部（本体側）のピン穴が広がっていることからと考える。 | ・取り付け部の補修（穴）取り換えを行う。 | ロッドピンゆるみ有り |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-05 22:34 | syu-suzuki | 2021-09-08 23:54 | syu-suzuki
4218 | 803489 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2021-09-03 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | A-24-13 ニッﾌﾟレスホース 取替 | 149 | 松浦 貴士 | [16 empty] | ポンプS側ニップレスホース穴開き | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-09-05 22:36 | syu-suzuki | 2021-09-26 23:26 | syu-suzuki
4219 | 803490 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2021-09-03 | 9 | 軽故障修理 |  |  | 2021-09-03 | 2021-09-06 | 2021-09-03 | A-28-1 ポンプD側配管 修理 | 149 | 松浦 貴士 | [13 empty] | 配管一部取替 |  |  | D側配管穴あき |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-05 22:38 | syu-suzuki | 2021-09-27 04:13 | syu-suzuki
4220 | 803505 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2021-09-01 | 1 | 重故障修理 | 1 | 日常保全 |  |  |  | H-24-4 AG 修理 | 149 | 小林 豊 |  |  | 40 |  | 44 |  | 46 |  | 21 |  | 15 | [5 empty] | AG亀裂 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-09-05 22:42 | syu-suzuki | 2021-09-28 23:15 | syu-suzuki
4221 | 803507 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2021-09-02 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-09-08 | 2021-09-06 |  | H-24-3 加熱コイル 取替 | 149 | 小林 豊 | [13 empty] | 加熱ｺｲﾙ取替及び補修 |  |  | 右1本目 コイル穴開き |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-05 22:45 | syu-suzuki | 2021-09-09 02:26 | syu-suzuki
4222 | 803508 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2021-09-02 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | H-24-3 ドレンパイプ 修理 | 149 | 小林 豊 | [16 empty] | 右1本目 ドレンパイプ穴開き | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-09-05 22:47 | syu-suzuki | 2021-09-28 23:16 | syu-suzuki
4223 | 803525 | 0 |  | 2 | 1 | 80 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | CA108カルサイナーカウンターベアリング 取替 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-09-05 22:48 | s-matsuo | 2022-04-12 02:32 | s-matsuo
4224 | 803527 | 0 |  | 2 | 1 | 80 |  | 2021-10-31 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | CA122SC整備ベアリング 取替 | 166 | 小林 篤史 | [10 empty] | 13 |  |  | 各所ベアリング取替（NTNベアリング+アダプター UKP211D1+H2311、UKP212D1+H2312、UKP213D1+H2313、1211K+H211、2212K+H312、2213K+H313、2213SK+H313、1213K+H313、グランドパッキン8ｍｍ、9.5ｍｍ×3ｍ、ベアリング7310、オイルシール ZF11、ZF12、ZF13） |  |  |  | 整備部品間違え気を付けること。 例年工事で必要か？チェーンのみでいい気がする。 |  |  |  |  | 要 | 2 | 0 | 2021-09-05 22:48 | s-matsuo | 2021-11-15 23:47 | s-matsuo
4225 | 803532 | 0 |  | 2 | 1 | 80 |  | 2021-09-01 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | CR108カルサイナーカウンターベアリング 取替 | 166 | 小林 篤史 | [10 empty] | 7 |  |  | ベアリング取替（NTN 6206ZZCM/5、2310K+H2310、2215+H315、1215K+H215X KSS、オイルシール、フレキションボルト） | [8 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-09-05 22:49 | s-matsuo | 2021-10-27 22:47 | s-matsuo
4226 | 803534 | 0 |  | 2 | 1 | 80 |  | 2021-10-31 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | CR120BE駆動チェーン 取替 | 166 | 小林 篤史 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-05 22:50 | s-matsuo | 2021-11-16 04:05 | s-matsuo
4227 | 803535 | 0 |  | 2 | 1 | 80 |  | 2021-10-31 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | CR122SC整備ベアリング 取替 | 166 | 小林 篤史 | [10 empty] | 11 |  |  | 各所ベアリング、チェーン交換。ユニバーサル不良発見。 |  |  |  | ユニバーサル更新持ち越し。予備品入手済み 例年工事で必要か？ |  |  |  |  | 要 | 2 | 0 | 2021-09-05 22:52 | s-matsuo | 2021-11-16 07:34 | s-matsuo
4228 | 803504 | 0 |  | 2 | 1 | 64 |  | 2021-09-03 | 9 | 重故障修理 | 1 | 571 |  |  |  | T-8893 中間タンクゲート弁 補修 |  | 三谷 徳生 |  |  | 3 |  | 39 |  |  |  | 4 |  | 7 |  |  | ゲートディスクに穴あき有 ゲートディスク、ゲートシート取替 ゲートディスク予備品とブラケット寸法違う為、旧品より取外し再使用とする。（ボルト外止め溶接） |  |  | 石炭ボイラー付帯設備である灰処理設備のT-8893 中間タンクゲート弁に穴明きがある為、ゲート弁の取替が必要。 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-09-05 22:57 | ju-takai | 2021-09-06 08:12 | ju-takai
4229 | 803329 | 0 |  | 2 | 1 | 54 |  | 2021-08-25 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | 濃硫酸新ライン保温材 整備 | 342 | 坂倉 洋一 | [16 empty] | 濃硫酸新ライン保温材撤去 濃硫酸防液堤内の保温材を部分撤去して、配管の点検を行ないたい。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-05 22:59 | ju-takai | 2021-11-29 02:58 | ju-takai
4230 | 803536 | 0 |  | 2 | 1 | 80 |  | 2021-10-31 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | CR502EPファン中間ダンパー 整備 | 166 | 小林 篤史 | [13 empty] | 中間ダンパーグランド交換 | [8 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-09-05 23:07 | s-matsuo | 2021-11-15 23:50 | s-matsuo
4231 | 803503 | 0 |  | 2 | 1 | 45 |  | 2021-09-02 | 9 | 軽故障修理 |  | その他 | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2R包装場 空気輸送配管内 ゴム管 (No.8) 交換 | 167 | 花岡 成実 |  |  | 40 | 50 | 44 | 127 | 65 | 50 | 4 | 50 | 7 | 0 |  | 施工 9/3完工（IEP施工） 場所 2R包装場 機器名 空気輸送配管 (No.8) 状況 輸送配管 内管 ゴム管の亀裂(⁉)。 内容 内管(ゴム管)の取替え。 その他 ゴム管は、原課より支給します。 | なし。 | なし。 | 2重配管の内管(ゴム管)（No.8）の亀裂(⁉) | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-05 23:11 | se-ito | 2021-09-26 23:30 | se-ito
4232 | 803468 | 0 |  | 2 | 4 | 30 |  | 2021-09-01 | 1 | 軽故障修理 |  | その他 | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 総合事務所 3階 副工場長室 扉ヒンジ 修理 | 167 | 石原 雄吉郎 | [11 empty] | 0 |  | 施工 9/2完工（IEP手配 楠戸工業施工） 場所 総合事務所 3階 副工場長室 機器名 扉ヒンジ 状況 ドアクローザー機能付きの扉ヒンジ箇所に 不具合があり、扉の開閉がスムーズに動作しない。 内容 扉ヒンジぶ修理とクローザーの調整。 | なし。 | なし。 | ドアクローザー機能付きの扉ヒンジ箇所に不具合があり、扉の開閉がスムーズに動作していない。 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-05 23:13 | se-ito | 2021-10-27 02:41 | se-ito
4233 | 803537 | 0 |  | 2 | 1 | 80 |  | 2021-10-31 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | CR611熱交点検扉 整備 | 166 | 小林 篤史 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-05 23:15 | s-matsuo | 2021-11-16 07:38 | s-matsuo
4234 | 803538 | 0 |  | 2 | 1 | 80 |  | 2021-10-31 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | P-NO1-2.3硫酸添加(P) 整備 | 166 | 小林 篤史 | [22 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-09-05 23:16 | s-matsuo | 2021-11-16 07:38 | s-matsuo
4235 | 803539 | 0 |  | 2 | 1 | 80 |  | 2021-10-31 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | P-No5-1.2（P)配管 整備 | 166 | 小林 篤史 | [8 empty] | 17 |  | 14 |  |  | 吐出側にチャッキ弁追加 |  |  | BOXやられることが多い | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-05 23:18 | s-matsuo | 2021-11-16 07:39 | s-matsuo
4236 | 803540 | 0 |  | 2 | 1 | 80 |  | 2021-10-31 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | P-No5-1.2（P)メカシール 取替 | 166 | 小林 篤史 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-05 23:18 | s-matsuo | 2021-11-16 07:40 | s-matsuo
4237 | 803541 | 0 |  | 2 | 1 | 80 |  | 2021-09-01 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | Ｃ工場ＲＶＦ濾布取り換え用足場 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-05 23:19 | s-matsuo | 2022-03-31 02:35 | s-matsuo
4238 | 803542 | 0 |  | 2 | 1 | 80 |  | 2021-10-31 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | 補給水ポンプ配管整備 整備 | 166 | 小林 篤史 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-05 23:19 | s-matsuo | 2021-11-16 07:40 | s-matsuo
4239 | 803543 | 0 |  | 2 | 1 | 80 |  | 2021-10-31 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | ＃2SCRオーバーフロ配管 補修 | 166 | 小林 篤史 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-05 23:20 | s-matsuo | 2021-11-16 07:40 | s-matsuo
4240 | 803516 | 0 |  | 2 | 2 | 61 |  | 2021-09-03 | 1 | 整備点検 |  | その他 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 技研棟 モニターおよび解錠装置 移設 | 167 | 清水 仁司 |  |  | 13 | 35 | 18 | 35 | 22 | 35 | 37 | 35 | 2 | 0 |  | 施工 9/22完工（セコム三重） 場所 技研棟 327号室 機器名 モニター および 解錠装置 内容 セコム管理システムの解錠装置を118号室へ移設。 | なし。 | なし。 | 技研棟327号室のセコム管理システムの解錠装置が設置されているが現在は118号室へ移動しているため、本装置を118号室へ移設する。 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-05 23:20 | se-ito | 2021-09-28 08:00 | se-ito
4241 | 803545 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-10-31 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | D150（P) 整備 | 166 | 小林 篤史 | [10 empty] | 7 |  |  | S側配管、ポンプ分解整備、NTNベアリング 2213K+H313、2212K+H312交換 | [8 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-09-05 23:20 | s-matsuo | 2021-11-15 23:51 | s-matsuo
4242 | 803546 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-10-31 | 1 | その他-保全G関連 |  |  | 2021-10-04 | 2021-09-08 | 2021-10-01 | D191-1(P)架台 補修 | 166 | 小林 篤史 | MA-KUBOTA | 315 | [11 empty] | ポンプベース補修、基礎設置 | [7 empty] | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-05 23:21 | s-matsuo | 2021-11-15 23:52 | s-matsuo
4243 | 803547 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-10-31 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | D196-1.2(P)S側配管 整備 | 166 | 小林 篤史 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-05 23:22 | s-matsuo | 2021-11-16 07:42 | s-matsuo
4244 | 803506 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2021-09-01 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | 焼成工程 排水溝 整備 | 149 | 小林 豊 | [16 empty] | ヒヤリハット案件 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-05 23:23 | syu-suzuki | 2021-10-05 22:37 | syu-suzuki
4245 | 803548 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-10-31 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | D610-3(P)S側配管 取替 | 166 | 小林 篤史 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-05 23:24 | s-matsuo | 2021-11-16 07:42 | s-matsuo
4246 | 803550 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | D630-3RVFシャワー配管 取替 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-09-05 23:24 | s-matsuo | 2022-04-12 02:33 | s-matsuo
4247 | 803920 | 0 |  | 2 | 3 | 99 |  | 2021-10-05 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | A系ｻﾝﾄﾞｾﾊﾟﾚｰﾀｰ流動用N2調節弁取替 整備 | 31 | 諸岡 浩 | [16 empty] | 2021年度定修にて取替更新 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-09-05 23:26 | r-yamashita | 2021-11-26 08:37 | r-yamashita
4248 | 803552 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-10-31 | 1 | その他-保全G関連 |  |  | 2021-10-10 | 2021-09-08 | 2021-10-10 | D752（P) 取替 | 166 | 小林 篤史 | MA-KUBOTA | 315 | [11 empty] | グランド入替（バルカーコイルパッキン No6232 9.5ｍｍ×3ｍ、 | [7 empty] | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-05 23:28 | s-matsuo | 2021-11-16 07:43 | s-matsuo
4249 | 803553 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-10-31 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | D778（P) 整備 | 166 | 小林 篤史 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-05 23:32 | s-matsuo | 2021-11-16 07:45 | s-matsuo
4250 | 803554 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-10-31 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-10-05 | 2021-09-08 | 2021-10-05 | DA124-2SCベアリング 取替 | 166 | 小林 篤史 | MA-KUBOTA | 315 | [8 empty] | 7 |  |  | DA-124-2ヘッド側ベアリング取替（NTNベアリング UCFC211D1、UKP212D1+H2312） | [7 empty] | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-05 23:32 | s-matsuo | 2021-11-16 | s-matsuo
4251 | 803551 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-10-31 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-10-13 | 2021-09-08 | 2021-10-13 | D-633 真空P反駆動側 整備 | 166 | 小林 篤史 | MA-KUBOTA | 315 | [11 empty] | 駆動側ベアリング、グランド交換（NTNベアリング 23128、オイルシール、グランドパッキン V#7202 22tX3m） | [7 empty] | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-05 23:33 | s-matsuo | 2021-11-15 23:58 | s-matsuo
4252 | 803559 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-10-31 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | DA750HEプレート 水洗 | 166 | 小林 篤史 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-05 23:34 | s-matsuo | 2021-11-16 07:49 | s-matsuo
4253 | 803560 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-10-31 | 1 | 点検検査 |  |  | 2021-10-16 | 2021-09-08 | 2021-10-14 | DR124-1.2SC駆動チェーン 整備 | 166 | 小林 篤史 | MA-KUBOTA | 315 | [8 empty] | 7 |  |  | ベアリング交換、駆動チェーン取替、芯出し、張り調整 | [7 empty] | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-05 23:36 | s-matsuo | 2021-11-16 00:01 | s-matsuo
4254 | 803556 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-10-31 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | DA179Sミル 整備 | 166 | 小林 篤史 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-05 23:36 | s-matsuo | 2021-11-16 07:45 | s-matsuo
4255 | 803518 | 0 |  | 2 | 2 | 33 |  | 2021-09-03 | 1 | 軽故障修理 |  | その他 | 2022-02-17 |  | 2021-10-29 | 機能材事務所トイレ照明 交換 | 60 | 喜田 和美 | [8 empty] | 23 |  | 2 |  |  | 機能材料生産部、化成品生産部事務所トイレ不良照明器具取替え。 |  |  | 電気がつかない | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-05 23:51 | k-kida | 2022-03-16 04:15 | k-kida
4256 | 803561 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-10-31 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | DR139-2（T)底バルブ 取替 | 166 | 小林 篤史 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-05 23:53 | s-matsuo | 2021-11-16 07:49 | s-matsuo
4257 | 803671 | 0 |  | 2 | 1 | 66 |  | 2021-10-31 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | M工場水配管取り換え 取替 | 166 | 小林 篤史 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-05 23:54 | s-matsuo | 2021-11-16 08:02 | s-matsuo
4258 | 803467 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-09-02 | 9 | 重故障修理 | 1 |  |  |  |  | DR664-7-1RV減速機 取替 | 166 | 小林 篤史 | [22 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-09-05 23:55 | s-matsuo | 2021-11-16 04:04 | s-matsuo
4259 | 803498 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-09-03 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | D632-2(P) 整備 | 166 | 小林 篤史 | [10 empty] | 7 |  |  | ハイセックケーシング取替 | [8 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-09-05 23:57 | s-matsuo | 2021-10-25 04:51 | s-matsuo
4260 | 803500 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-09-03 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | DA127-2P-ミルフィーダー 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-09-05 23:59 | s-matsuo | 2022-04-12 02:31 | s-matsuo
4261 | 803499 | 0 |  | 2 | 1 | 80 |  | 2021-09-03 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | CR118受ローラー 整備 | 166 | 小林 篤史 | [13 empty] | 受けローラー整備、肉盛り加工（NTNベアリング23220EMKD1使用） | [8 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-09-06 00:01 | s-matsuo | 2021-10-25 04:50 | s-matsuo
4262 | 803501 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-09-03 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | PF-740スラリー配管 整備 | 166 | 小林 篤史 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-06 00:02 | s-matsuo | 2021-11-16 04:04 | s-matsuo
4263 | 803502 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-09-03 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | D619-1（T)歩廊 補修 | 166 | 小林 篤史 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-06 00:03 | s-matsuo | 2021-11-16 04:04 | s-matsuo
4264 | 803627 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 |  | 定期整備 | 2021-10-28 | 2021-09-21 | 2021-09-06 | A-11-11ウェイビン 鉱石落ち口 整備 | 149 | 松浦 貴士 | k-ito | [12 empty] | 落ち口整備 オリフィス取付 |  |  | 定修 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-06 00:32 | syu-suzuki | 2021-10-27 00:58 | syu-suzuki
4265 | 803630 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 |  | 定期整備 | 2021-10-18 | 2021-09-21 | 2021-09-06 | A-11-14 ウェイビン 修理 | 149 | 松浦 貴士 | k-ito | [12 empty] | ウェイビン切り詰め |  |  | 定修 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-06 00:34 | syu-suzuki | 2021-10-27 00:59 | syu-suzuki
4266 | 803631 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 |  | 定期整備 | 2021-10-20 | 2021-09-21 | 2021-09-06 | A-11-16 ウェイビン 整備 | 149 | 松浦 貴士 | k-ito | [12 empty] | ウェイビン切り詰め |  |  | 定期修理 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-06 00:35 | syu-suzuki | 2021-10-27 01:00 | syu-suzuki
4267 | 803632 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 |  | 定期整備 | 2021-10-06 | 2021-09-11 |  | A-11-6 ウェイビンシュート濾布 取替 | 149 | 松浦 貴士 | K-ITO | 241 | [11 empty] | シュートろ布取替 ろ布は原課支給 |  |  | 定期修理 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-06 00:37 | syu-suzuki | 2021-10-21 02:43 | syu-suzuki
4268 | 803633 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2021-10-12 | 2021-09-28 | 2021-10-25 | A-12-11 アタックタンク仕込み口整備工事 整備 | 149 | 松浦 貴士 | k-ito | 241 | [11 empty] | 結晶物除去 内部ハツリ |  |  | 仕込み投入口塊状物はつり |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-06 00:39 | syu-suzuki | 2021-10-13 05:00 | syu-suzuki
4269 | 803634 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2021-10-25 | 2021-09-28 | 2021-10-25 | A-12-15 アタックタンク仕込み口 整備 | 149 | 松浦 貴士 | k-ito | 241 | [11 empty] | 結晶物除去 内部ハツリ |  |  | 仕込み投入口塊状物はつり |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-06 00:41 | syu-suzuki | 2021-10-13 05:01 | syu-suzuki
4270 | 803635 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2021-10-01 | 4 | 軽故障修理 |  | 定期整備 | 2021-10-12 | 2021-09-28 | 2021-10-11 | A-12-15 アタックタンクサンプル口 整備 | 149 | 松浦 貴士 | k-ito | [12 empty] | 結晶物除去 内部ハツリ |  |  | 定修 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-06 00:42 | syu-suzuki | 2021-10-20 05:56 | syu-suzuki
4271 | 803636 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 |  | 定期整備 | 2021-10-31 | 2021-09-11 | 2021-10-29 | A-12-15 安全蓋短管 取替 | 149 | 松浦 貴士 | k-ito | [12 empty] | 短管取替 原課支給 |  |  | 定修 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-06 00:44 | syu-suzuki | 2021-10-28 02:16 | syu-suzuki
4272 | 803640 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 |  | 定期整備 | 2021-10-31 | 2021-09-11 | 2021-10-19 | A-12-18 安全蓋短管 取替 | 149 | 松浦 貴士 | k-ito | [12 empty] | 短管取替 予備品原課支給 |  |  | 定修 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-06 00:46 | syu-suzuki | 2021-10-28 02:17 | syu-suzuki
4273 | 803641 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 |  | 定期整備 | 2021-10-21 | 2021-09-28 | 2021-10-14 | A-122ﾀﾝｸ内部 点検 | 149 | 松浦 貴士 | k-ito | [12 empty] | 内部スケールハツリ |  |  | 定修 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-06 00:48 | syu-suzuki | 2021-10-20 22:32 | syu-suzuki
4274 | 803642 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2021-10-12 | 2021-09-28 |  | A-12-9 アタックタンク仕込み口 整備 | 149 | 松浦 貴士 | k-ito | 241 | [11 empty] | 仕込口 結晶物除去 内部ハツリ |  |  | 仕込み投入口塊状物はつり |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-06 00:50 | syu-suzuki | 2021-10-13 04:59 | syu-suzuki
4275 | 803643 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 |  | 定期整備 | 2021-10-15 | 2021-09-14 | 2021-10-15 | A-17-1回収液（K100）ポンプ 整備 | 149 | 松浦 貴士 | K-ITO | 241 | [11 empty] | BOX取替 K-100 分解整備 |  |  | 定修 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-06 00:54 | syu-suzuki | 2021-10-27 01:04 | syu-suzuki
4276 | 803644 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2021-10-01 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | A-18-12ドレン配管 取替 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | 中止 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-09-06 00:56 | syu-suzuki | 2022-04-13 06:09 | syu-suzuki
4277 | 803646 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 |  | 定期整備 |  |  |  | A-27-2タンク内部 点検 | 149 | 松浦 貴士 | [16 empty] | 定期修理工事 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-09-06 00:59 | syu-suzuki | 2021-10-20 22:33 | syu-suzuki
4278 | 803647 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2021-10-04 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-10-06 | 2021-09-10 | 2021-10-27 | A-27-2タンク撹拌機Vベルト 交換 | 149 | 松浦 貴士 | k-ito | [12 empty] | Vベルト交換 |  |  | Vベルト交換 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-06 01:07 | syu-suzuki | 2021-10-06 02:11 | syu-suzuki
4279 | 803648 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 |  | 定期整備 | 2021-10-08 | 2021-09-23 | 2021-10-07 | A-27-3タンク内部 点検 | 149 | 松浦 貴士 | k-ito | [12 empty] | 定修 内部スケールハツリ |  |  | 定修 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-06 01:10 | syu-suzuki | 2021-10-26 02:43 | syu-suzuki
4280 | 803649 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 |  | 定期整備 | 2021-10-21 | 2021-09-10 | 2021-10-13 | A-30タンク内点検 点検 | 149 | 松浦 貴士 | k-ito | [12 empty] | 定修 内部点検 スケールハツリ |  |  | 定修 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-06 01:12 | syu-suzuki | 2021-10-26 02:45 | syu-suzuki
4281 | 803650 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 |  | 定期整備 | 2021-10-14 | 2021-09-14 | 2021-10-14 | A-31-1ポンプ分解 整備 | 149 | 松浦 貴士 | K-ITO | 241 | [11 empty] | 3ｘ2ハイセックワーマン分解整備 |  |  | 定修 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-06 01:13 | syu-suzuki | 2021-10-26 02:47 | syu-suzuki
4282 | 803651 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-10-15 | 2021-09-16 | 2021-10-15 | A-491-1.2ポンプ分解整備 整備 | 149 | 松浦 貴士 | k-ito | [12 empty] | 定修 定期分解整備 |  |  | 定期修理分解点検 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-06 01:14 | syu-suzuki | 2021-10-26 02:50 | syu-suzuki
4283 | 803652 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2021-10-01 | 1 | 軽故障修理 |  | 定期整備 | 2021-10-17 | 2021-09-16 | 2021-10-17 | A-568-4 原動ローラーチェーン 整備 | 149 | 松浦 貴士 | k-ito | [12 empty] | 定修 ベアリング、チェーン取替 原課支給 |  |  | 定修 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-06 01:19 | syu-suzuki | 2021-10-21 02:45 | syu-suzuki
4284 | 803653 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 |  | 定期整備 | 2021-10-31 | 2021-09-22 | 2021-09-06 | Ａ-70-1ポンプ分解 整備 | 149 | 松浦 貴士 | k-ito | [12 empty] | ﾎﾟﾝﾌﾟ整備 芯出し、脱着 |  |  | 定修 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-06 01:20 | syu-suzuki | 2021-11-01 00:32 | syu-suzuki
4285 | 803555 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-09-01 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-10-02 | 2021-09-08 | 2021-10-02 | DA132(P) 整備 | 166 | 小林 篤史 | MA-KUBOTA | 315 | [11 empty] | ポンプ分解整備 | [7 empty] | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-06 01:21 | s-matsuo | 2021-10-27 22:49 | s-matsuo
4286 | 803557 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-09-01 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-10-02 | 2021-09-08 | 2021-10-02 | DA182（P) 整備 | 166 | 小林 篤史 | MA-KUBOTA | 315 | [11 empty] | ポンプ分解整備 | [7 empty] | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-06 01:21 | s-matsuo | 2021-10-27 22:50 | s-matsuo
4287 | 803654 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 |  | 定期整備 | 2021-10-18 | 2021-09-22 | 2021-10-06 | A-72ポンプ分解 点検 | 149 | 松浦 貴士 | k-ito | [12 empty] | 定修 分解整備 |  |  | 定修 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-06 01:22 | syu-suzuki | 2021-10-26 02:38 | syu-suzuki
4288 | 803558 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-10-31 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | 11K蒸気配管 取替 | 166 | 小林 篤史 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-06 01:23 | s-matsuo | 2021-11-16 07:46 | s-matsuo
4289 | 803655 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 |  | 定期整備 |  |  |  | アタック計器室スチーム元バルブ 交換 | 149 | 松浦 貴士 | [16 empty] | 定修 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-06 01:23 | syu-suzuki | 2021-10-26 02:42 | syu-suzuki
4290 | 803562 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-10-31 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | DR140（P)S側バルブ 取替 | 166 | 小林 篤史 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-06 01:24 | s-matsuo | 2021-11-16 07:50 | s-matsuo
4291 | 803563 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-10-31 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | DR152-2（T)配管 整備 | 166 | 小林 篤史 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-06 01:24 | s-matsuo | 2021-11-16 07:51 | s-matsuo
4292 | 803564 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-10-31 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-10-05 | 2021-09-08 | 2021-10-05 | DR153-2（P)分解 整備 | 166 | 小林 篤史 | MA-KUBOTA | 315 | [8 empty] | 7 |  |  | ポンプ分解整備 | [7 empty] | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-06 01:25 | s-matsuo | 2021-11-16 00:01 | s-matsuo
4293 | 803604 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-10-01 | 1 | その他-保全G関連 |  | 日常保全 | 2021-10-07 | 2021-09-14 | 2021-10-07 | F-117-4 プレシピテーター送入ポンプ 整備 | 212 | 宮崎 一真 | TA-IWATA | 141 | [11 empty] | K-125ﾎﾞｯｸｽ取替 |  |  | ボックス取替 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-06 01:26 | k-sugimachi | 2021-11-29 03:38 | ju-takai
4294 | 803565 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-10-31 | 1 | その他-保全G関連 |  |  | 2021-10-05 | 2021-09-08 | 2021-10-05 | DR160-2（P） 整備 | 166 | 小林 篤史 | MA-KUBOTA | 315 | [8 empty] | 7 |  |  | ポンプ分解整備 | [7 empty] | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-06 01:26 | s-matsuo | 2021-11-16 00:02 | s-matsuo
4295 | 803657 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 |  | 定期整備 |  |  |  | A-30タンク底部T管・底バルブ 取替 | 149 | 松浦 貴士 | [16 empty] | 定修 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-06 01:26 | syu-suzuki | 2021-10-27 01:05 | syu-suzuki
4296 | 803566 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-10-31 | 1 | その他-保全G関連 |  |  | 2021-11-03 | 2021-09-08 | 2021-11-02 | DR653-3EXこぼれ板 整備 | 166 | 小林 篤史 | ma-kubota | [12 empty] | スクレパー整備のみ、こぼれ板整備中止 | [7 empty] | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-06 01:26 | s-matsuo | 2021-11-16 07:53 | s-matsuo
4297 | 803567 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-10-31 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2021-10-26 | 2021-09-08 | 2021-10-26 | DR653-3EXクランク部 整備 | 166 | 小林 篤史 | MA-KUBOTA | 315 | 39 |  | 39 |  | 2 |  | 4 |  | 12 |  |  | クランク部整備 チェーン、ピン交換 | ①カラーがスラスト方向に摩耗していたことからベアリング内輪はスラスト方向に遊びがあったと推察。カラーの摩耗はクランクアームとスプロケット間でのガタ、芯ずれにも波及する。 ②スプロケット：ピン貫通部が楕円に摩耗している。クランクピン固定ボルトが根元で折れて軸が斜めになる→ボスのピン貫通部と接触→ピン貫通部、ピンが摩耗 |  | クランクピン固定ボルトが折損、ピンがガタついて大スプロケットが回転するたびにガタンと異音がしていた。 以前にトラブルが発生、寸法が違う代替軸をセットしたが摩耗・振動が抑えれず、悪化したと思われる。 | 2022年予算化検討 |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-06 01:27 | s-matsuo | 2021-11-16 00:07 | s-matsuo
4298 | 803568 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-10-31 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | 11K蒸気ドレン配管 取替 | 166 | 小林 篤史 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-06 01:27 | s-matsuo | 2021-11-16 07:53 | s-matsuo
4299 | 803659 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2021-10-01 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | Ａ工場控室用11Ｋ蒸気配管 修理 | 149 | 松浦 貴士 | [16 empty] | 定修 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-06 01:27 | syu-suzuki | 2021-10-25 22:42 | syu-suzuki
4300 | 803569 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-10-31 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-10-11 | 2021-09-08 | 2021-10-11 | DR658-1BEテール南ベアリング 取替 | 166 | 小林 篤史 | MA-KUBOTA | 315 | [8 empty] | 7 |  |  | テール側ベアリング（NTNベアリング UCFS312）、駆動チェーン取替、芯出し、張り調整 |  |  | テール側南Brg割損 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-06 01:28 | s-matsuo | 2021-11-16 00:08 | s-matsuo
4301 | 803658 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 |  | 定期整備 |  |  |  | A-490タンクS/D側・中間バルブ 取替 | 149 | 松浦 貴士 | [16 empty] | 定修 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-06 01:29 | syu-suzuki | 2021-10-26 02:51 | syu-suzuki
4302 | 803605 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | F-117-4 ポンプD側配管分解 整備 | 212 | 宮崎 一真 | [16 empty] | 定期点検、プーリー取替、BOX取替（定修） | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-06 01:29 | k-sugimachi | 2021-11-29 08:15 | ju-takai
4303 | 803570 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-10-31 | 1 | その他-保全G関連 |  |  | 2021-10-14 | 2021-09-08 | 2021-10-14 | DR658-2BE駆動チェーン 取替 | 166 | 小林 篤史 | MA-KUBOTA | 315 | [11 empty] | 駆動チェーン、ベアリング取替 | [7 empty] | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-06 01:29 | s-matsuo | 2021-11-16 00:10 | s-matsuo
4304 | 803606 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | F-117-5 ポンプD側配管 整備 | 212 | 宮崎 一真 | [16 empty] | D側配管取替（定修） | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-06 01:30 | k-sugimachi | 2021-11-29 08:16 | ju-takai
4305 | 803571 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-10-31 | 1 | その他-保全G関連 |  |  | 2021-10-16 | 2021-09-08 | 2021-10-16 | DR660-1ポンプ 整備 | 166 | 小林 篤史 | MA-KUBOTA | 315 | [11 empty] | DR-660-1ポンプ分解整備 | [7 empty] | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-06 01:30 | s-matsuo | 2021-11-16 07:53 | s-matsuo
4306 | 803660 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 |  | 定期整備 |  |  |  | 蒸解用11Kスチーム元バルブ 取替 | 149 | 松浦 貴士 | [16 empty] | 定修 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-06 01:30 | syu-suzuki | 2021-10-27 01:09 | syu-suzuki
4307 | 803661 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 |  | 定期整備 |  |  |  | 蒸解用エアー配管 取替 | 149 | 松浦 貴士 | [16 empty] | 定修 | 改修に振替 |  |  |  |  | 要 | 2 | 0 | 2021-09-06 01:33 | syu-suzuki | 2021-10-29 05:32 | syu-suzuki
4308 | 803607 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-10-12 | 2021-09-14 | 2021-10-12 | F-12 大型サンドミル排出ポンプ 整備 | 212 | 宮崎 一真 | TA-IWATA | 141 | [11 empty] | 3×2ﾊｲｾｯｸﾜｰﾏﾝﾎﾟﾝﾌﾟBOX・ｶﾊﾞｰﾗｲﾅｰ・ｲﾝﾍﾟﾗｰ・ﾌﾚｰﾑﾗｲﾅｰ取替 |  |  | 定期点検、プーリー取替、BOX取替（定修） |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-06 01:34 | k-sugimachi | 2021-11-29 08:19 | ju-takai
4309 | 803608 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-10-13 | 2021-09-14 | 2021-10-13 | F-121 プレシビテータ―回収ポンプ 整備 | 212 | 宮崎 一真 | TA-IWATA | 141 | [11 empty] | K-50ﾎﾞｯｸｽ取替 |  |  | 定期点検、BOX取替 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-06 01:35 | k-sugimachi | 2021-11-29 08:20 | ju-takai
4310 | 803609 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-10-12 | 2021-09-14 | 2021-10-12 | F-19-1,2 中型サンドミル排出ポンプ 整備 | 212 | 宮崎 一真 | TA-IWATA | 141 | [11 empty] | 3×2ﾊｲｾｯｸﾜｰﾏﾝBOX・ｶﾊﾞｰﾗｲﾅｰ・ｲﾝﾍﾟﾗｰ・ﾌﾚｰﾑﾗｲﾅｰ取替 |  |  | 定期点検、プーリー取替、BOX取替（定修） |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-06 01:37 | k-sugimachi | 2021-11-29 08:21 | ju-takai
4311 | 803610 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | F-196-1.2 ホッパーシュート亀裂 整備 | 212 | 宮崎 一真 | [16 empty] | 亀裂補修 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-06 01:39 | k-sugimachi | 2021-11-29 08:24 | ju-takai
4312 | 803611 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-10-18 | 2021-09-14 | 2021-10-18 | F-203-2 No.11大型サンドフィードポンプ 整備 | 212 | 宮崎 一真 | TA-IWATA | 141 | [11 empty] | 3×2ﾊｲｾｯｸﾜｰﾏﾝBOX・ｶﾊﾞｰﾗｲﾅｰ・ﾌﾚｰﾑﾗｲﾅｰ・ｲﾝﾍﾟﾗｰ取替 |  |  | 定期点検、プーリー取替、BOX取替 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-06 01:40 | k-sugimachi | 2021-11-29 08:26 | ju-takai
4313 | 803612 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-10-20 | 2021-09-14 | 2021-10-20 | F-205-2 大型中継ポンプ 整備 | 212 | 宮崎 一真 | TA-IWATA | 141 | [11 empty] | 3×2ﾊｲｾｯｸﾜｰﾏﾝBOX・ｶﾊﾞｰﾗｲﾅｰ・ｲﾝﾍﾟﾗｰ・ﾌﾚｰﾑﾗｲﾅｰ取替 |  |  | 定期点検、プーリー取替、BOX取替 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-06 01:41 | k-sugimachi | 2021-11-29 08:27 | ju-takai
4314 | 803572 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-10-31 | 1 | その他-保全G関連 |  | 日常保全 | 2021-10-12 | 2021-09-08 | 2021-10-12 | DR662-2SC架台 補修 | 166 | 小林 篤史 | MA-KUBOTA | 315 | [6 empty] | 17 |  | 7 |  |  | ①架台亀裂あり、補強リブ追加 ②スクリューテール軸にスリーブ溶接（SS アングル50×6 1000L使用） | ②DR-662-2 スクリュー軸位置ずれ、テールベアリング破損のトラブルが発生。スクリューとカラーの長手方向に隙間有。 | カラー設置 | [5 empty] | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-06 01:58 | s-matsuo | 2021-11-16 00:17 | s-matsuo
4315 | 803574 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-10-31 | 1 | その他-保全G関連 |  |  | 2021-10-22 | 2021-09-08 | 2021-10-21 | DR666-5Bin濾布 取替 | 166 | 小林 篤史 | MA-KUBOTA | 315 | [8 empty] | 7 |  |  | ろ布取替 | [7 empty] | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-06 01:59 | s-matsuo | 2021-11-16 00:20 | s-matsuo
4316 | 803576 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-10-31 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | R-670循環ﾊﾞﾙﾌﾞ 整備 | 166 | 小林 篤史 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-06 01:59 | s-matsuo | 2021-11-16 07:55 | s-matsuo
4317 | 803938 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-09-06 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | DR148-2(P)分解 整備 | 166 | 小林 篤史 | [10 empty] | 7 |  |  | ＢＯＸ取替 NTNベアリング30310交換 | [8 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-09-06 02:19 | s-matsuo | 2021-10-25 04:48 | s-matsuo
4318 | 803613 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | F-207 プレシビテーター受入配管分解 整備 | 212 | 宮崎 一真 | [16 empty] | 定期配管分解清掃 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-06 02:20 | k-sugimachi | 2021-11-29 08:28 | ju-takai
4319 | 803939 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-09-06 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | DR140-3（P)分解 整備 | 166 | 小林 篤史 | [10 empty] | 7 |  |  | ポンプ分解、不良部品取替 | [8 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-09-06 02:21 | s-matsuo | 2021-10-25 04:48 | s-matsuo
4320 | 803940 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-09-06 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | DA651S/Fギア 整備 | 166 | 小林 篤史 | [10 empty] | 7 |  |  | ギヤ整備（NTNベアリング22218EAKD1、NTNアダプターH318、オイルシールZF18使用） | [8 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-09-06 02:22 | s-matsuo | 2021-10-25 04:47 | s-matsuo
4321 | 803936 | 0 |  | 2 | 1 | 40 |  | 2021-09-06 | 9 | 整備点検 |  |  | 2021-10-19 | 2021-09-09 | 2021-09-21 | 淡塩水短管 整備 | 342 | 京極 啓介 | k-yamaoka | [12 empty] | 9/6 FRP巻き及び定修小口工事にて配管取替 |  | 配管取替周期の検討 配管仕様の検討 | 補強用FRP亀裂 |  |  |  |  | 有 | 要 | 3 | 0 | 2021-09-06 02:22 | ju-takai | 2021-11-30 06:04 | ju-takai
4322 | 803941 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-09-06 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | 回収BOX撹拌機 整備 | 166 | 小林 篤史 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-06 02:23 | s-matsuo | 2021-11-16 08:03 | s-matsuo
4323 | 803942 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-09-06 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | DR750-8熱交プレート 水洗 | 166 | 小林 篤史 | [13 empty] | 熱交プレート水洗、脱着（ジェットクリーナー使用） | [8 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-09-06 02:24 | s-matsuo | 2021-10-25 04:46 | s-matsuo
4324 | 803943 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-09-06 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | DR750-9熱交プレート 水洗 | 166 | 小林 篤史 | [10 empty] | 7 |  |  | 本体脱着、プレート熱交ボルト・ナット機械加工補修、プレート水洗 | [8 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-09-06 02:26 | s-matsuo | 2021-10-25 04:46 | s-matsuo
4325 | 803669 | 0 |  | 2 | 1 | 66 |  | 2021-10-31 | 1 | その他-保全G関連 |  |  | 2021-10-29 | 2021-09-08 | 2021-10-29 | M951-3（P) 取替 | 166 | 小林 篤史 | MA-KUBOTA | 315 | [6 empty] | 17 |  | 7 |  |  | 50A配管撤去、内作、取付（VPパイプ 50AX1500等） |  |  |  | 荏原50SG62.2Bに変更 |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-06 02:26 | s-matsuo | 2021-11-16 00:26 | s-matsuo
4326 | 803575 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-10-31 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | DR668-10（P)S側バルブ 取替 | 166 | 小林 篤史 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-06 02:28 | s-matsuo | 2021-11-16 07:54 | s-matsuo
4327 | 803580 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-10-31 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | RVFシールピットポンプD側配管 補修 | 166 | 小林 篤史 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-06 02:28 | s-matsuo | 2021-11-16 07:57 | s-matsuo
4328 | 803579 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-10-31 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | V-7原液(T)底配管 整備 | 166 | 小林 篤史 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-06 02:29 | s-matsuo | 2021-11-16 07:57 | s-matsuo
4329 | 803614 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-10-18 | 2021-09-14 | 2021-10-18 | F-21 粗粒ポンプ 整備 | 212 | 宮崎 一真 | TA-IWATA | 141 | [11 empty] | 3×2ﾜｰﾏﾝﾎﾟﾝﾌﾟ・BOX・ｶﾊﾞｰﾗｲﾅｰ・ｲﾝﾍﾟﾗｰ・ﾌﾚｰﾑﾗｲﾅｰ取替 |  |  | 定期点検、プーリー取替、BOX取替 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-06 02:29 | k-sugimachi | 2021-11-29 08:30 | ju-takai
4330 | 803615 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-10-13 | 2021-09-14 | 2021-10-13 | F-32-2 ドルクロン細粒ポンプ 整備 | 212 | 宮崎 一真 | TA-IWATA | 141 | [11 empty] | 4×3ﾊｲｾｯｸﾜｰﾏﾝﾎﾟﾝﾌﾟBOX・ｶﾊﾞｰﾗｲﾅｰ・ｲﾝﾍﾟﾗｰ・ﾌﾚｰﾑﾗｲﾅｰ取替 |  |  | 定期点検、プーリー取替、BOX取替 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-06 02:30 | k-sugimachi | 2021-11-29 08:32 | ju-takai
4331 | 803471 | 0 |  | 2 | 2 | 33 |  | 2021-09-02 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | C-5800ﾎｲｽﾄ用ﾗｲﾄ 整備 | 43 | 浜口 雄太 |  |  | 11 |  | 14 |  | 16 |  | 23 |  | 2 | [5 empty] | ホイスト用パトライト交換 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-06 02:30 | k-kawasaki | 2021-12-07 06:25 | k-kawasaki
4332 | 803616 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-10-18 | 2021-09-14 | 2021-10-13 | F-412 GSシックナー送液ポンプ 整備 | 212 | 宮崎 一真 | TA-IWATA | 141 | [11 empty] | 水中ﾎﾟﾝﾌﾟ脱着。消耗部品取替 |  |  | ポンプ整備 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-06 02:31 | k-sugimachi | 2021-11-29 08:33 | ju-takai
4333 | 803529 | 0 |  | 2 | 1 | 80 |  | 2021-10-31 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | CA-99-2（T)内部 補修 | 166 | 小林 篤史 | [10 empty] | 7 |  |  | 内部点検 FRP補修 |  |  |  | 漏洩回避 |  |  |  |  | 要 | 2 | 0 | 2021-09-06 02:31 | s-matsuo | 2021-11-15 23:48 | s-matsuo
4334 | 803530 | 0 |  | 2 | 1 | 80 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | CR104-1（T)内部確認 補修 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-09-06 02:32 | s-matsuo | 2022-04-12 02:32 | s-matsuo
4335 | 803531 | 0 |  | 2 | 1 | 80 |  | 2021-10-31 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | CR106-1（T)内部確認 補修 | 166 | 小林 篤史 | [13 empty] | 内部点検 FRP補修 |  |  |  | 漏洩回避点検 |  |  |  |  | 要 | 2 | 0 | 2021-09-06 02:32 | s-matsuo | 2021-11-15 23:49 | s-matsuo
4336 | 803617 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-10-26 | 2021-09-14 | 2021-10-14 | F-413 D工場南側ピットポンプ 整備 | 212 | 宮崎 一真 | TA-IWATA | 141 | [11 empty] | ﾎﾟﾝﾌﾟ分解整備。消耗部品取替 |  |  | ポンプ整備 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-06 02:33 | k-sugimachi | 2021-11-29 08:34 | ju-takai
4337 | 803544 | 0 |  | 2 | 1 | 80 |  | 2021-10-31 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | 計装エアー配管 補修 | 166 | 小林 篤史 | [10 empty] | 7 |  |  | 不要フィルター撤去 | [8 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-06 02:33 | s-matsuo | 2021-11-16 07:41 | s-matsuo
4338 | 803618 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-10-15 | 2021-09-14 | 2021-10-14 | F-415 D工場東側ピットポンプ 整備 | 212 | 宮崎 一真 | TA-IWATA | 141 | [11 empty] | ﾎﾟﾝﾌﾟ消耗部品取替 |  |  | ポンプ整備 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-06 02:34 | k-sugimachi | 2021-11-29 08:34 | ju-takai
4339 | 803549 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-10-31 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2021-10-12 | 2021-09-08 | 2021-10-12 | D-630-2 バルブシート 交換 | 166 | 小林 篤史 | MA-KUBOTA | 315 | 41 |  | 42 |  | 2 |  | 4 |  | 14 |  |  | バルブシート機械加工、取替復元、ハイフロ分解、NTNベアリング UCP211D1交換 ハイフロバルブ、バルブシート摺動面の機械加工 | 交換から半年で外側に飛び出してきたが、摩耗はなく、端部が伸びた感じ。 以前からメタル交換時にメタル側面段付き部に追加工してメタル端面同士がくっつくようにしている。 →位置ずれ防止のキーが効かなくなり、メタル位置ずれ→伸びにつながるのでは . | メタルキー溝部の工事追加工を見直し、キーが効くようにした。 5月に軸摩耗個所に補修板を巻いているが、それによる摩耗促進跡は見られなかった。 | ハイフロメタル飛び出た | バルブシート旧タイプ、予備確保必要 ※旧１，３用はあるが反対方向 |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-06 02:34 | s-matsuo | 2021-11-15 23:57 | s-matsuo
4340 | 803619 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-10-19 | 2021-09-14 | 2021-10-10 | F-42 1次リパルプポンプ 攪拌機減速機 整備 | 212 | 宮崎 一真 | TA-IWATA | 141 | [11 empty] | 減速機脱着及び整備 |  |  | 減速機異音ありのため整備 |  |  |  |  | 有 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-06 02:35 | k-sugimachi | 2021-11-29 08:35 | ju-takai
4341 | 803573 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-10-31 | 1 | その他-保全G関連 |  |  | 2021-10-11 | 2021-09-08 | 2021-10-11 | DR662-3SC駆動チェーン 取替 | 166 | 小林 篤史 | MA-KUBOTA | 315 | [6 empty] | 17 |  | 7 |  |  | チェーン交換、芯出し、スクリューテール軸に下降防止のカラー設置、NTNベアリング UCFC214D1交換 | DR-662-2 スクリュー軸位置ずれ、テールベアリング破損のトラブルが発生。スクリューとカラーの長手方向に隙間有。 | 下がり防止のカラー設置 |  | DR-662-2の横展開 |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-06 02:36 | s-matsuo | 2021-11-16 00:19 | s-matsuo
4342 | 803621 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | F-62-3-2 サイクロン下部RV減速機 整備 | 212 | 宮崎 一真 | [13 empty] | 減速機取替 |  |  | 減速機取替 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-09-06 02:36 | k-sugimachi | 2021-11-29 08:37 | ju-takai
4343 | 803577 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-10-31 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | DR674（P)S側バルブ 取替 | 166 | 小林 篤史 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-06 02:37 | s-matsuo | 2021-11-16 07:55 | s-matsuo
4344 | 803578 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-10-31 | 1 | その他-保全G関連 |  |  | 2021-10-11 | 2021-09-08 | 2021-09-30 | DR688真空ポンプ配管 交換 | 166 | 小林 篤史 | MA-KUBOTA | 315 | [6 empty] | 17 |  | 7 |  |  | ベアリングが交換しやすいように配管ルート変更、Brg交換 | [7 empty] | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-06 02:37 | s-matsuo | 2021-11-16 00:21 | s-matsuo
4345 | 803581 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-10-31 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | A型M-ミルマグネット 整備 | 166 | 小林 篤史 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-06 02:39 | s-matsuo | 2021-11-16 07:57 | s-matsuo
4346 | 803622 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-10-16 | 2021-09-09 | 2021-10-16 | F-70,81,93 W-1ストレージタンク 整備 | 212 | 宮崎 一真 | TA-IWATA | 141 | [11 empty] | ﾀﾝｸ内部清掃及び配管復元 |  |  | 定期点検ストレージタンク内部結晶物除去（原課にて内部清掃作業実施し、底にたまった大きな結晶等を工事にて除去） |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-06 02:39 | k-sugimachi | 2021-11-29 08:38 | ju-takai
4347 | 803666 | 0 |  | 2 | 1 | 66 |  | 2021-10-31 | 1 | その他-保全G関連 |  |  | 2021-10-21 | 2021-09-08 | 2021-10-21 | M822（P)分解 整備 | 166 | 小林 篤史 | MA-KUBOTA | 315 | [8 empty] | 7 |  |  | ポンプ分解整備 |  |  |  | モーター含め特注品が多い。 |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-06 02:39 | s-matsuo | 2021-11-16 00:23 | s-matsuo
4348 | 803623 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | W-1ストレージ移送コース塩ビ配管 整備 | 212 | 宮崎 一真 | [16 empty] | 塩ビ配管取替 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-06 02:40 | k-sugimachi | 2021-11-29 08:44 | ju-takai
4349 | 803667 | 0 |  | 2 | 1 | 66 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-09-30 | 2021-09-08 | 2021-09-30 | M843エプロベーター 整備 | 166 | 小林 篤史 | [13 empty] | 各所ベアリング取替（NTNベアリングUCT210D1、C-UCP213D1、UCP213D1、グランドパッキン9.5ｍｍ×3ｍ、OCMローラーチェーンRS100） | [7 empty] | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-06 02:40 | s-matsuo | 2021-10-25 04:49 | s-matsuo
4350 | 803668 | 0 |  | 2 | 1 | 66 |  | 2021-12-23 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2021-11-22 | 2021-09-08 | 2021-11-19 | M931-5キルンクーラー整備 整備 | 166 | 小林 篤史 | MA-KUBOTA | 315 | [8 empty] | 7 |  |  | 受けローラー取替（NTNプランマブロック SN618、NTN 22318EAKD1+H318、オイルシール） 上手両側交換 |  |  | 偏摩耗大 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-06 02:41 | s-matsuo | 2021-12-23 03:36 | s-matsuo
4351 | 803670 | 0 |  | 2 | 1 | 66 |  | 2021-10-31 | 1 | その他-保全G関連 |  |  | 2021-12-01 | 2021-09-08 | 2021-11-01 | M951-5（P) 取替 | 166 | 小林 篤史 | ma-kubota | [12 empty] | ポンプ基礎補修（斫り、型枠、バラシ）、S側配管改造（寸法取り、内作、撤去、溶接）、ポンプ交換（SUSオールアンカー M10×70L使用) |  |  |  | 荏原に変更 ５０SG62.2B |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2021-09-06 02:41 | s-matsuo | 2021-11-16 08:02 | s-matsuo
4352 | 803624 | 0 |  | 2 | 4 | 8 |  | 2021-10-01 | 1 | 土建工事 | [5 empty] | 1号幹線上流側排水溝 整備 | 212 | 杉町 一成 | [13 empty] | 排水溝補修 | 無し | 無し | 定修工事 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-06 02:45 | k-sugimachi | 2022-07-06 02:31 | ju-takai
4353 | 803705 | 0 |  | 2 | 1 | 46 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-10-12 | 2021-09-08 | 2021-10-21 | Y-2-1 焼成処理済みストレージタンク タンク口 整備 | 212 | 宮崎 一真 | TA-IWATA | 141 | [11 empty] | タンク口劣化のためFRP補修 |  |  | タンク口劣化のため補修 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-06 02:48 | k-sugimachi | 2021-11-30 05:15 | ju-takai
4354 | 803706 | 0 |  | 2 | 1 | 46 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-10-22 | 2021-09-14 | 2021-10-14 | Y-210 白濁ポンプ(2-B角槽送り) 整備 | 212 | 宮崎 一真 | TA-IWATA | 141 | [11 empty] | ﾎﾟﾝﾌﾟ消耗部品取替 |  |  | 定期点検 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-06 02:48 | k-sugimachi | 2021-11-30 06:00 | ju-takai
4355 | 803707 | 0 |  | 2 | 1 | 46 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-10-12 | 2021-09-08 | 2021-10-12 | Y-2-２ カルサイナーフィードタンク タンク口 整備 | 212 | 宮崎 一真 | TA-IWATA | 141 | [11 empty] | タンク口劣化のためFRP補修 |  |  | タンク口劣化のため補修 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-06 02:49 | k-sugimachi | 2021-11-30 04:26 | ju-takai
4356 | 803708 | 0 |  | 2 | 1 | 46 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2021-10-12 | 2021-09-08 | 2021-10-12 | Y-25-1 焼成処理タンク タンク口 整備 | 212 | 宮崎 一真 | TA-IWATA | 141 | [11 empty] | タンク口劣化のためFRP補修 |  |  | タンク口劣化のため補修 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-06 02:50 | k-sugimachi | 2021-11-30 05:02 | ju-takai
4357 | 803710 | 0 |  | 2 | 1 | 46 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2021-10-04 | 2021-09-14 | 2021-10-04 | Y-26 焼成処理済みスラリー送液ポンプ 整備 | 212 | 宮崎 一真 | TA-IWATA | 141 | [11 empty] | 3×2ﾊｲｾｯｸﾜｰﾏﾝBOX・ｶﾊﾞｰﾗｲﾅｰ・ｲﾝﾍﾟﾗｰ・ﾌﾚｰﾑﾗｲﾅｰ取替 |  |  | 定期点検 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-06 02:51 | k-sugimachi | 2021-11-30 04:33 | ju-takai
4358 | 803711 | 0 |  | 2 | 1 | 46 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | Y-58-2 ホットタンク D側配管 整備 | 212 | 宮崎 一真 | [16 empty] | D側配管取替 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-06 02:52 | k-sugimachi | 2021-12-01 07:23 | ju-takai
4359 | 803712 | 0 |  | 2 | 1 | 46 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 |  |  | 2022-10-13 | 2021-09-15 | 2021-12-06 | TYホットバグ減圧弁 整備 | 212 | 宮崎 一真 | ta-iwata | [12 empty] | 減圧弁取替 |  |  | 減圧弁取替 |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2021-09-06 02:53 | k-sugimachi | 2021-12-01 07:24 | ju-takai
4360 | 803834 |  |  |  | 1 | 107 |  |  | 2 | [31 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-09-06 02:58 | k-sugimachi | [10 empty] | 工事を機器別に分けるとのことで中止とします。
4361 | 803835 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | C-575-1,2 バケットエレベーター 整備 | 212 | 樋口 宗孝 | [16 empty] | バケツ亀裂溶接修理 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-09-06 02:59 | k-sugimachi | 2021-12-15 02:53 | ju-takai
4362 | 803836 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | C-575-1 バケットエレベーターモーター架台 整備 | 212 | 樋口 宗孝 | [16 empty] | モーター架台の整備 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-09-06 03:01 | k-sugimachi | 2021-12-15 02:52 | ju-takai
4363 | 803963 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-09-03 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | T-533 表面処理W-13添加配管 整備 | 212 | 杉町 一成 | [16 empty] | スケール40%程度閉塞懸念のため、配管整備(塩ビ1B500mm異形) | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-06 04:44 | k-sugimachi | 2022-07-29 01:03 | ju-takai
4364 | 803964 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-08-19 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | C-575-1 バケットエレベーター張り調整 整備 | 212 | 平松 拓也 |  |  | 32 |  | 53 |  | 56 |  | 19 |  | 9 | [5 empty] | ピット上点検窓付近でバケツとケーシングの接触がある。 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-09-06 04:45 | k-sugimachi | 2021-09-30 07:54 | k-sugimachi
4367 | 803526 | 0 |  | 2 | 3 | 80 |  | 2021-09-09 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | No.1Calトロリー線 取替 | 31 | 山下 良治 | [13 empty] | 改修工事にて実施 小口工事 中止案件 |  |  | No.1CALトロリ線取替 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-09-06 05:29 | r-yamashita | 2022-04-13 08:05 | r-yamashita
4368 | 803837 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | F-571 ドライヤー内部仕切り版 整備 | 212 | 樋口 宗孝 | [16 empty] | 曲がりのため取替 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-09-06 05:34 | k-sugimachi | 2021-12-15 02:53 | ju-takai
4369 | 803533 | 0 |  | 2 | 3 | 80 |  | 2021-09-09 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | No.2Calトロリー線 取替 | 31 | 山下 良治 | [13 empty] | 改修工事にて実施 小口工事 中止案件 |  |  | No.2カル トロリ線取替 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-09-06 05:34 | r-yamashita | 2022-04-13 08:06 | r-yamashita
4370 | 803838 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | P-561 3rdブロワー 整備 | 212 | 樋口 宗孝 | [16 empty] | 定期分解整備 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-09-06 05:35 | k-sugimachi | 2021-11-30 04:52 | ju-takai
4371 | 803839 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | P-951 表面処理ブロワー 整備 | 212 | 杉町 一成 | [16 empty] | 定期分解整備 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-09-06 05:38 | k-sugimachi | 2021-12-27 04:09 | ju-takai
4372 | 803840 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | S-520-4,5 S,D側ホース 整備 | 212 | 樋口 宗孝 | [16 empty] | 定期交換、ホース取替 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-09-06 05:41 | k-sugimachi | 2021-12-15 02:54 | ju-takai
4373 | 803842 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | S-547-1,2 2ndRVF剥離ロール 整備 | 212 | 杉町 一成 | [16 empty] | 剥離ロール ばね調整部整備 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-09-06 05:49 | k-sugimachi | 2021-12-27 04:12 | ju-takai
4374 | 803841 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-10-13 | 2021-09-08 | 2021-10-11 | S-541-1,2 1stRVF剥離ロール 整備 | 212 | 樋口 宗孝 | D-TANAKA | 135 | [11 empty] | 剥離下南北カバー撤去 |  |  | 定修工事 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-06 05:50 | k-sugimachi | 2021-11-30 05:21 | ju-takai
4375 | 803843 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | S-594-2 粉体回収バグフィルター下部A.K 整備 | 212 | 樋口 宗孝 | [16 empty] | A.K・ボール弁・短管取付 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-09-06 05:51 | k-sugimachi | 2021-12-01 07:26 | ju-takai
4376 | 803844 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | S-634 Fシックナー抜取用ストレーナー 整備 | 212 | 樋口 宗孝 | [16 empty] | ストレーナー取替 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-09-06 05:52 | k-sugimachi | 2021-12-15 02:56 | ju-takai
4377 | 803845 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-10-01 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | S-634 Fシックナー底配管 整備 | 212 | 杉町 一成 | [13 empty] | フランジFRP補修 金額超過の為改修工事に振替 |  |  | 底フランジ漏れ補修 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-09-06 05:53 | k-sugimachi | 2022-07-29 01:03 | ju-takai
4378 | 803846 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | T-963,T-963-2 W-1タンク 整備 | 212 | 樋口 宗孝 | [16 empty] | 定修 内部点検・内部清掃 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-09-06 05:54 | k-sugimachi | 2021-12-15 02:56 | ju-takai
4379 | 803847 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | 大型モーターの注油点検 整備 | 212 | 樋口 宗孝 | [16 empty] | 各大型モーター注油点検 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-06 05:56 | k-sugimachi | 2021-12-01 07:29 | ju-takai
4380 | 802197 | 0 |  | 2 | 1 | 34 |  | 2021-06-08 | 4 | その他-調達G関連 | [5 empty] | CLﾌｫｰｸﾘﾌﾄ（4.5t）月例 点検 |  | 竹野 光洋 | [16 empty] | 定期点検整備 点検整備 | [6 empty] | 0 | 0 | 2021-09-06 06:05 | sh-kawase
4381 | 803967 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-09-06 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | F-207 プレシピテーターオーバーフロー配管亀裂 整備 | 212 | 宮崎 一真 | [16 empty] | 亀裂有り | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-06 06:32 | k-sugimachi | 2021-12-15 07:19 | ju-takai
4382 | 803970 | 0 |  | 2 | 1 | 46 |  | 2021-09-06 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-09-07 | 2021-09-27 | 2021-09-07 | Y-37 副原料送液ポンプメカシール 整備 | 212 | 宮崎 一真 | [13 empty] | ポンプメカシール取替。消耗部品取替 |  |  | シール漏れ有り |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-06 06:33 | k-sugimachi | 2021-11-30 05:59 | ju-takai
4383 | 803971 | 0 |  | 2 | 1 | 46 |  | 2021-09-06 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | Y-32-2 S-5受入送液ポンプBOX 整備 | 212 | 宮崎 一真 | [16 empty] | BOX整備、定期点検 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-09-06 06:36 | k-sugimachi | 2021-11-30 04:55 | ju-takai
4384 | 803944 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-09-06 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | T-533-1 加熱管(B) 整備 | 212 | 樋口 宗孝 | [16 empty] | スチーム洩れ懸念 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-06 06:50 | k-sugimachi | 2021-12-15 07:19 | ju-takai
4385 | 803935 | 0 |  | 2 | 1 | 6 |  | 2021-09-06 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | F-1100A チェーン 交換 | 60 | 小玉 哲也 | [8 empty] | 4 |  | 7 |  |  | 西側のチェーンを取り替えました。 | 交換したチェーンにキックが多数見られることから折損に至ったと推測します。 | 定期的にグリスの塗布 | アタッチメントのチェーンが切れている | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-06 06:50 | k-kida | 2021-09-30 08:45 | k-kida
4386 | 803972 | 0 |  | 2 | 1 | 6 |  | 2021-09-06 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | Ｅ-550-1Ａ枠 補修 | 60 | 楠木 克弘 |  |  | 31 |  | 42 |  | 55 |  | 11 |  | 7 |  |  | 変形している為、作り直し。 | 清掃時のﾌｨﾙﾀｰ脱着作業における枠の変形 | 縦横の寸法は変えずに厚みを若干縮めました。以前の枠と比べると枠の出し入れが引っ掛かりもなく楽に行えると思います。 | フィルターをセットする枠が変形、破損している。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-06 07:14 | k-kida | 2021-09-22 08:00 | k-kida
4387 | 803973 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2021-09-05 | 1 | 軽故障修理 |  | その他 |  |  |  | Ｃ系ガス回収活性炭 交換 | 60 | 道下 開人 | [8 empty] | 12 |  | 7 |  |  | 1塔目の活性炭の交換と 1塔目を4塔目へ 4塔目を3塔目へ 3塔目を1塔目へ移動 | 吸着による活性炭の劣化 | 定期的な交換が必要 | Ｃ系ガス回収設備の活性炭が劣化している。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-06 07:16 | k-kida | 2021-09-14 08:00 | k-kida
4388 | 803950 | 0 |  | 2 | 4 | 107 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | S-553-2 3rd-2RVF 防液堤 整備 | 212 | 樋口 宗孝 | [16 empty] | 防液堤コンクリートの復旧 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-06 07:20 | k-sugimachi | 2021-12-01 07:32 | ju-takai
4389 | 803969 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2021-09-06 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | 軽バンタイヤ 交換 | 60 | 浜口 雄太 | [16 empty] | 右前タイヤが片減りしている。 右前と右後ろタイヤ交換したので、右後ろタイヤが片減りタイヤです。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-06 07:25 | k-kida | 2021-09-22 00:28 | t-sugiura
4390 | 803974 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2021-09-06 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | 風速計 校正 | 60 | 浜口 雄太 | [16 empty] | 校正 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-06 07:29 | k-kida | 2021-10-01 | t-sugiura
4391 | 803934 | 0 |  | 2 | 1 | 39 |  | 2021-09-06 | 9 | 軽故障修理 |  | 548 | 2021-09-06 | 2021-09-10 | 2021-09-06 | 逆洗ポンプ№3（P-143-3） 整備 | 167 | 米川 光弘 |  |  | 34 | 3 | 53 | 3 | 65 | 3 | 2 | 3 | 7 | 0 |  | ポンプ分解整備 | ポンプ内に異物が入り、インペラと本体のすき間に噛み込む。 | ポンプ入り口側に、ストレーナの設置を検討。 | インバーター異常（過負荷⁉）にて、停止。 |  |  | なし。 |  | 無 | 要 | 0 | 0 | 2021-09-06 07:41 | se-ito | 2021-09-08 00:19 | se-ito | [8 empty] | なし。
4392 | 803945 | 0 |  | 2 | 1 | 91 |  | 2021-09-06 | 1 | 整備点検 |  | その他 | 2021-09-10 | 2021-09-28 | 2021-09-09 | 殺虫菌工場 粉砕スクリューフィーダー 整備 | 167 | 栗本 力 |  |  | 45 | 38 | 53 | 38 | 65 | 38 | 3 | 38 | 7 | 0 |  | 施工 9/10完工（IEP施工） 場所 殺虫菌工場 機器名 粉砕スクリューフィーダー 機器番号 CV-5502 状況 フィーダー内のスクリューに、結晶が付着。 内容 スクリュー部の分解、掃除をお願いしたい。 | なし。 | なし。 | 粉砕スクリューフィーダー内のスクリューに 結晶付着が多くみられ、工程律速気味になっています。 | なし。 |  | なし。 |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-06 07:44 | se-ito | 2021-10-26 04:28 | se-ito
4393 | 803965 | 0 |  | 2 | 4 | 61 |  | 2021-09-06 | 1 | 土建工事 |  | 定期整備 | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 技研棟2階並びに3階 男女トイレ 整備 | 167 | 清水 仁司 | [11 empty] | 0 |  | 場所 技研棟 2階、3階 機器名 男女トイレ 状況 排水配管の詰り 内容 トイレのジェット洗浄 その他 IEP 中濱さまにて見積書を受領済み。 | なし。 | なし。 | 技研棟2階、3階男女トイレジェット洗浄を実施する。 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-06 07:53 | se-ito | 2021-10-28 05:37 | se-ito
4394 | 803919 | 0 |  | 2 | 1 | 63 |  | 2021-09-03 | 1 | 軽故障修理 |  | 571 | 2021-09-07 | 2021-09-28 | 2021-09-07 | C-9000-3 計装用コンプレッサー 補修 |  | 平松 百合香 |  |  | 32 |  | 53 |  | 52 |  | 21 |  | 7 |  |  | コンプレッサー点検、補修 | 長期停止（約3か月程度）による固着。 | 長期停止の際は定期的な保守運転等が必要 | 運転した際に、おそらく固着によりメインモーター過負荷トリップ |  |  |  |  | 無 | 要 | 0 | 0 | 2021-09-06 07:58 | ju-takai | 2021-09-07 04:21 | ju-takai
4395 | 803960 | 0 |  | 2 | 4 | 34 |  | 2021-09-06 | 1 | 土建工事 |  | その他 | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 農薬製品グループ 控室 雨樋 修理 | 167 | 栗本 力 | [11 empty] | 0 |  | 施工 10/26完工確認 おそらく9/30完工 場所 農薬製品グループ 控室 機器名 雨樋 状況 雨樋の排水不良が発生。 内容 雨樋の掃除、排水配管の修理（75A→125A） | なし。 | なし。 | 雨樋の排水不良が発生。 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-06 08:02 | se-ito | 2021-10-28 07:13 | se-ito
4396 | 803962 | 0 |  | 2 | 4 | 34 |  | 2021-09-06 | 1 | 土建工事 |  | その他 | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 農薬製品グループ 控室 天井 修理 | 167 | 栗本 力 |  |  | 62 | [10 empty] | 施工 12/2完工確認 場所 農薬製品グループ 控室 機器名 天井 状況 控室 天井ボードが雨漏れの為、 一部脱落しました。 内容 ❶天井裏の点検、 ❷雨漏れが止まったことが確認でき次第、 脱落箇所のボード修理をお願いしたい。 | 雨樋が土砂の堆積により機能せず、樋よりオーバーフロー した雨水が天井へ漏れ出した。 | 雨樋の定期的な掃除。（10年に一回程度） | 控室天井ボードが雨漏れの為、一部脱落。 | － |  | － |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-06 08:05 | se-ito | 2021-12-05 06:05 | se-ito
4397 | 803900 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2021-10-29 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | RV-1520B整備 整備 | 60 | 喜田 和美 | [22 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-09-06 08:06 | k-kida | 2022-06-24 02:29 | kyo-kinoshita
4398 | 803899 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2021-10-29 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | RV-1520A整備 整備 | 60 | 喜田 和美 | [22 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-09-06 08:08 | k-kida | 2022-06-24 02:28 | kyo-kinoshita
4399 | 803975 | 0 |  | 2 | 2 | 28 |  | 2021-09-06 | 1 | その他-保全G関連 |  | 日常保全 |  |  |  | 仮設プレハブ電源 整備 | 43 | 坂倉 洋一 |  |  | 13 |  | 18 |  | 22 |  | 31 |  | 2 | [5 empty] | 仮設プレハブ設置に伴い電源工事を実施して頂きたく。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-06 08:27 | k-kawasaki | 2021-09-13 23:30 | k-kawasaki
4400 | 803976 | 0 |  | 2 | 1 | 105 |  | 2021-09-06 | 9 | 軽故障修理 |  |  | 2021-09-07 | 2021-09-09 |  | EPファン冷却水配管 整備 | 149 | 小林 豊 | [13 empty] | EPﾌｧﾝ冷却配管補修 |  |  | 配管折損 |  |  |  |  | 無 | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-06 22:17 | syu-suzuki | 2021-09-28 23:17 | syu-suzuki
4401 | 803978 | 0 |  | 2 | 1 | 104 |  | 2021-09-06 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-09-16 | 2021-09-09 |  | B-57-7 スチーム配管穴開き 修理 | 149 | 小林 豊 | [13 empty] | 一部配管取替及びCVﾊﾟｯｷﾝ取替 |  |  | 配管 穴開き |  |  |  |  | 無 | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-06 22:19 | syu-suzuki | 2021-10-15 06:13 | syu-suzuki
4402 | 803979 | 0 |  | 2 | 1 | 105 |  | 2021-09-06 | 9 | 軽故障修理 |  |  | 2021-09-07 | 2021-09-09 |  | K-19ダスト送液ポンプ 整備 | 149 | 小林 豊 | [13 empty] | HSW 3×2分解整備 取替部品インペラー･カバー・フレームライナー |  |  | 揚液不良 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-06 22:20 | syu-suzuki | 2021-10-15 06:13 | syu-suzuki
4403 | 803977 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2021-09-06 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | W-20タンク中2階 フロア 補修 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | フロア グレーチング脱落 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-06 22:22 | syu-suzuki | 2022-03-18 00:32 | syu-suzuki
4404 | 803494 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2021-09-03 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-10-02 | 2021-09-27 | 2021-10-02 | A-27タンク用ストレーナー 修理 | 149 | 松浦 貴士 | k-ito | [12 empty] | A-27タンク用ストレーナー取っ手補修 |  |  | 取っ手の不良 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-06 22:23 | syu-suzuki | 2021-09-28 23:14 | syu-suzuki
4405 | 803637 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | A-12-16～18アタックタンク用水配管 修理 | 149 | 松浦 貴士 | [16 empty] | 定修 | 改修に振替 |  |  |  |  | 要 | 2 | 0 | 2021-09-06 22:40 | syu-suzuki | 2021-10-29 05:30 | syu-suzuki
4406 | 803638 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 |  | 定期整備 | 2021-10-26 | 2021-09-17 | 2021-10-26 | A-12-16アタックタンク用抽出水バルブ 取替 | 149 | 松浦 貴士 | k-ito | [12 empty] | 塩ビ配管撤去、新規鉄管一部取替補修、配管ﾙｰﾄ変更 |  |  | 定修 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-06 22:42 | syu-suzuki | 2021-10-20 22:30 | syu-suzuki
4407 | 803639 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2021-10-01 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | A-12-18 アタックタンク抽出水配管 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | 中止 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-09-06 22:43 | syu-suzuki | 2022-04-13 06:08 | syu-suzuki
4408 | 803584 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 |  | 定期整備 |  |  |  | H-25-3ポンプD側配管 修理 | 149 | 小林 豊 | [16 empty] | 配管整備 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-06 23:11 | syu-suzuki | 2021-10-19 22:35 | syu-suzuki
4409 | 803520 | 0 |  | 2 | 1 | 104 |  | 2021-10-01 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-10-10 | 2021-09-16 | 2021-10-01 | B-404-1ポンプ 整備 | 149 | 小林 豊 | m-sakakura | [12 empty] | ｸﾞﾗﾝﾄﾞ入替 9.5ｍｍ |  |  | グランド入れ替え |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-06 23:16 | syu-suzuki | 2021-10-15 05:19 | syu-suzuki
4410 | 803980 | 0 |  | 2 | 1 | 80 |  | 2021-09-07 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | C-300-1SC脱着 整備 | 166 | 小林 篤史 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-06 23:18 | s-matsuo | 2021-11-16 08:03 | s-matsuo
4411 | 803981 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-09-07 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | ベントホース 整備 | 166 | 小林 篤史 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-06 23:21 | s-matsuo | 2021-11-16 08:04 | s-matsuo
4412 | 803982 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-09-07 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-09-07 | 2021-09-09 | 2021-09-07 | F-49-3 振動篩スクリーン取替 整備 | 212 | 平松 拓也 | [13 empty] | ｽｸﾘｰﾝ取替 |  |  | 100メッシュスクリーンやぶれ |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-06 23:25 | k-sugimachi | 2021-11-30 05:48 | ju-takai
4413 | 803986 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-09-01 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-10-24 | 2021-09-13 | 2021-10-04 | C-1001-1 Wスクリュー 整備 | 212 | 樋口 宗孝 | D-TANAKA | 135 | [11 empty] | 定期整備。ベアリング、グランド取替。 |  |  | 定修 Wスクリュー上蓋整備及びベアリング等取替 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-07 01:59 | k-sugimachi | 2021-12-15 07:20 | ju-takai
4414 | 803987 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-09-01 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-10-24 | 2021-09-13 | 2021-10-04 | C-1001-2 Wスクリュー 整備 | 212 | 樋口 宗孝 | D-TANAKA | 135 | [11 empty] | 定期整備。ベアリング、グランド取替。 |  |  | Wスクリュー上蓋整備及びベアリング等取替 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-07 02:00 | k-sugimachi | 2021-11-30 04:59 | ju-takai
4415 | 803522 | 0 |  | 2 | 1 | 104 |  | 2021-10-01 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-01-04 | 2021-09-15 |  | BR-72 ストリップシュート 補修 | 149 | 小林 豊 | [13 empty] | FRP補修 |  |  | ライニング補修 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-07 02:19 | syu-suzuki | 2021-10-06 06:18 | syu-suzuki
4416 | 803521 | 0 |  | 2 | 1 | 104 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 |  | 定期整備 |  |  |  | Ｂ-603(T)FRPライニング 補修 | 149 | 小林 豊 | [16 empty] | 定修 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-07 02:23 | syu-suzuki | 2021-10-26 23:24 | syu-suzuki
4417 | 803523 | 0 |  | 2 | 1 | 104 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | 加水分解タンクスチーム入口出口手動バルブ 取替 | 149 | 小林 豊 | [16 empty] | B-57-7(T)蒸気バルブ交換 H-24-3(T)蒸気バルブ交換 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-07 02:26 | syu-suzuki | 2021-10-12 23:10 | syu-suzuki
4418 | 803591 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 |  | 定期整備 |  |  |  | Ｗ－78ナッシュ（Ｐ）北側真空逃がしバルブ 交換 | 149 | 小林 豊 | [16 empty] | 定修 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-07 02:32 | syu-suzuki | 2021-10-27 06:04 | syu-suzuki
4419 | 803599 | 0 |  | 2 | 1 | 105 |  | 2021-10-01 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-10-27 | 2021-09-15 | 2021-09-23 | K-08RVF真空配管 修理 | 149 | 小林 豊 | M-SAKAKURA | 309 | 31 |  | 50 | [8 empty] | 一部配管制作 |  |  | 割損による漏れ、吸い込みあり |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-07 02:35 | syu-suzuki | 2021-11-29 05:21 | syu-suzuki
4420 | 803600 | 0 |  | 2 | 1 | 105 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 |  | 定期整備 | 2021-11-15 | 2021-09-16 |  | K-08RVFハイフロバルブ開放 点検 | 149 | 小林 豊 | m-sakakura | [12 empty] | 分解点検 |  |  | 定期修理 | ハイフロバルブ開放点検。比較的綺麗で、問題なし。 |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-07 02:38 | syu-suzuki | 2021-11-25 05:00 | syu-suzuki
4421 | 803601 | 0 |  | 2 | 1 | 105 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 |  | 定期整備 |  |  |  | K-202RドルV-13添加配管 整備 | 149 | 小林 豊 | [16 empty] | 定修 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-07 02:40 | syu-suzuki | 2021-10-29 04:13 | syu-suzuki
4422 | 803588 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-10-25 | 2021-09-16 | 2021-10-25 | W-62ハイフロバルブ開放 点検 | 149 | 小林 豊 | M-SAKAKURA | 309 | [11 empty] | ﾊｲﾌﾛﾊﾞﾙﾌﾞ一式取替 ﾊﾞﾙﾌﾞﾌﾟﾚｰﾄ・ｸｶｸﾌﾟﾚｰﾄ・ｹｰｼﾝｸﾞ・ｽﾘｰﾌﾞ |  |  | 定修 ハイフロバルブ割損により、新規購入品と取り換える。 取り外し品（改造品）T-9に保存 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-07 02:44 | syu-suzuki | 2021-10-26 23:26 | syu-suzuki
4423 | 803590 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 |  | 定期整備 | 2021-10-19 | 2021-09-17 | 2021-10-19 | W-70ハイフロバルブ開放 点検 | 149 | 小林 豊 | m-sakakura | [12 empty] | 内部点検ﾊﾞﾙﾌﾞﾌﾟﾚｰﾄ旋盤加工 |  |  | ハイフロ―バルブ開放点検 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-07 02:50 | syu-suzuki | 2021-10-27 06:03 | syu-suzuki
4424 | 803598 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 |  | 定期整備 |  |  |  | W09＃2（P) D側バルブ 整備 | 149 | 小林 豊 | [16 empty] | D側バルブ取り付け | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-07 02:59 | syu-suzuki | 2021-10-15 05:25 | syu-suzuki
4425 | 803756 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021-10-13 | U-200 定修オイル 交換 | 236 | 藤江 龍弥 | [16 empty] | 例年工事 オイル交換 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-07 03:03 | s-hokazono | 2021-11-08 01:56 | s-hokazono
4426 | 803990 | 0 |  | 2 | 1 | 34 |  | 2021-09-07 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-10-01 |  |  | 東1号倉庫 ファクシミリ 修理 | 167 | 花岡 成実 | [16 empty] | 一部部品の破損がありエラーメッセージが表示される。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-07 03:56 | se-ito | 2021-10-08 01:35 | kyo-kinoshita
4427 | 803991 | 0 |  | 2 | 4 | 34 |  | 2021-09-07 | 1 | 土建工事 |  | その他 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 西1号倉庫 雨水排水配管 修理 | 167 | 花岡 成実 |  |  | 62 | [8 empty] | 0 |  | 施工 10/27完工確認。 おそらく9/30完工 場所 西1号倉庫 機器名 雨水の排水配管 状況 排水溝への差し込み口で破損 内容 配管の修理（PVC×75A） エルボ＋直管 | なし。 | なし。 | 雨樋の一部破損 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-07 04:01 | se-ito | 2021-10-28 06:35 | se-ito
4428 | 803989 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-09-01 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-10-24 | 2021-09-13 | 2021-10-04 | C-1001-4 Wスクリュー 整備 | 212 | 樋口 宗孝 | D-TANAKA | 135 | [11 empty] | 定期整備。ベアリング、グランド取替。 |  |  | Wスクリュー上蓋整備及びベアリング等取替 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-07 04:03 | k-sugimachi | 2021-11-30 04:29 | ju-takai
4429 | 803988 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-09-01 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-10-24 | 2021-09-13 | 2021-10-04 | C-1001-3 Wスクリュー 整備 | 212 | 樋口 宗孝 | D-TANAKA | 135 | [11 empty] | 定期整備。ベアリング、グランド取替。 |  |  | Wスクリュー上蓋整備及びベアリング等取替 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-07 04:04 | k-sugimachi | 2021-11-30 04:58 | ju-takai
4430 | 803585 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 |  | 定期整備 |  |  |  | W-22ポンプRVF行き洗浄配管 修理 | 149 | 小林 豊 | [16 empty] | 定修 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-07 04:04 | syu-suzuki | 2021-10-27 06:06 | syu-suzuki
4431 | 803583 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2021-10-01 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | Ｈ-24-6底Ｔ管取替 取替 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | 中止 | 中止 |  |  |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-07 04:06 | syu-suzuki | 2022-04-13 06:06 | syu-suzuki
4432 | 803586 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-10-13 | 2021-09-14 | 2021-10-13 | Ｗ-251（Ｐ）ワーマンポンプ 整備 | 149 | 小林 豊 | m-sakakura | [12 empty] | 分解整備 ﾜｰﾏﾝP SC GL1×3/4 取替部品 ｶﾊﾞｰ・ﾌﾚｰﾑﾗｲﾅｰ・ｲﾝﾍﾟﾗ・ｽﾘｰﾌﾞ・ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾟｯｷﾝ8.0ｍｍ |  |  | 分解整備 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-07 04:07 | syu-suzuki | 2021-10-15 05:20 | syu-suzuki
4433 | 803587 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2021-10-01 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | W-35-2レシーバータンク 配管 修理 | 149 | 小林 豊 | m-sakakura | 309 | [14 empty] | 配管整備 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-07 04:08 | syu-suzuki | 2021-10-12 23:11 | syu-suzuki
4434 | 803589 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 |  | 定期整備 | 2021-10-16 | 2021-09-15 | 2021-10-15 | W-62.70真空セパレーター 点検 | 149 | 小林 豊 | m-sakakura | [12 empty] | ﾊﾟｯｷﾝ取替 |  |  | ガスケット交換 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-07 04:10 | syu-suzuki | 2021-10-19 22:37 | syu-suzuki
4435 | 803596 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | W RVFフード排気ファン 点検 | 149 | 小林 豊 | m-sakakura | 309 | [14 empty] | ・排気ファン内部確認 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-07 04:12 | syu-suzuki | 2021-10-12 23:14 | syu-suzuki
4436 | 803984 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-09-07 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2021-09-14 | 2021-09-13 | 2021-09-13 | E-616-4,7 熱交プレート 整備 | 212 | 樋口 宗孝 |  |  | 45 |  |  |  | 51 |  | 9 |  | 7 |  |  | プレート水洗 |  |  | プレート詰り |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-07 04:14 | k-sugimachi | 2021-09-30 07:56 | k-sugimachi
4437 | 803597 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2021-10-01 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | W-60冷却水配管 修理 | 149 | 小林 豊 | m-sakakura | 309 | [14 empty] | 配管修理 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-07 04:14 | syu-suzuki | 2021-10-12 23:14 | syu-suzuki
4438 | 803985 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-09-07 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2021-09-15 | 2021-09-13 | 2021-09-15 | E-616-3,6 熱交プレート 整備 | 212 | 樋口 宗孝 |  |  | 3 |  | 53 |  | 51 |  | 9 |  | 7 |  |  | プレート水洗 |  |  | プレート詰り |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-07 04:20 | k-sugimachi | 2021-09-30 07:57 | k-sugimachi
4439 | 803602 | 0 |  | 2 | 1 | 105 |  | 2021-10-01 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | W-6添加ライン 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | 中止 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-07 06:02 | syu-suzuki | 2022-04-13 06:07 | syu-suzuki
4440 | 803983 | 0 |  | 2 | 3 | 72 |  | 2021-09-07 | 1 | 点検検査 | [5 empty] | 蛍光X線分析装置（FD-03V）定期 点検 | 60 | 長瀬 勝志 | [10 empty] | 17 | [5 empty] | 蛍光X線分析装置（FD-03V）定期点検 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-07 06:19 | k-kida | 2021-09-29 07:32 | k-kida
4441 | 803849 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2021-10-01 | 4 | 整備点検 |  |  | 2021-10-21 | 2021-09-28 | 2021-10-20 | 炭カル供給配管補修 取替 | 60 | 小玉 哲也 | H-HIDAKA | 329 | [8 empty] | 7 |  |  | コントロールバルブ 80A→65Aに変更内作、取付（SUS304 65A90°L、パイプ50A、フランジ他） |  |  | コントロールバルブ 80A→65Aに変更、配管工事 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-07 07:05 | k-kida | 2021-11-12 08:18 | k-kida
4442 | 803850 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2021-10-01 | 4 | 整備点検 |  |  | 2021-10-11 | 2021-10-19 | 2021-10-11 | P-152-2内部点検整備 整備 | 60 | 小玉 哲也 | H-HIDAKA | 329 | [6 empty] | 3 | 38 | 7 |  |  | ポンプ分解、内部点検、組立 |  |  | 定期修理に於ける内部点検。 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-07 07:08 | k-kida | 2021-11-12 08:16 | k-kida
4443 | 803851 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2021-10-01 | 4 | 整備点検 |  |  | 2021-10-20 | 2021-09-28 | 2021-10-01 | NH硫酸 新濃度検出器用呼出配管取り付け 交換 | 60 | 小玉 哲也 | H-HIDAKA | 329 | [8 empty] | 7 |  |  | ライニング配管取替 |  |  | 50A呼出し配管(TEE管)に取替え。 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-07 07:11 | k-kida | 2021-11-12 08:20 | k-kida
4444 | 803852 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2021-10-01 | 4 | 整備点検 |  |  | 2021-12-08 | 2021-10-05 | 2021-12-08 | P-215-1分解 整備 | 60 | 小玉 哲也 | h-hidaka | [9 empty] | 7 |  |  | ﾎﾟﾝﾌﾟ分解、BOX取外し、30314ベアリング交換、取外し品BOX組立て |  |  | 定期修理於ける分解整備。」 |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2021-09-07 07:12 | k-kida | 2021-11-12 08:22 | k-kida
4445 | 803932 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-09-04 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | P-60塩酸回収マスポンプ 整備 | 236 | 藤江 龍弥 | [10 empty] | 7 |  |  |  |  | 取替 | 揚液不良 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-07 07:18 | s-hokazono | 2021-09-12 22:58 | s-hokazono
4446 | 803415 | 0 |  | 2 | 1 | 61 |  | 2021-08-30 | 1 | 整備点検 |  | 定期整備 | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 技研棟 無機系排水ポンプ（西側） 整備 | 167 | 清水 仁司 |  |  | 3 | 38 | 53 | 38 | 62 | 38 | 2 | 38 | 7 | 0 |  | 施工 10/28完工確認 場所 技研棟 機器名 無機系排水ポンプ（西側） 状況 2019年10月より連続運転継続中である。 最近では送液能力が低下。 内容 ベアリング等 消耗品の交換に加え、 ポンプの分解整備をお願いしたい。 | なし。 | なし。 | 技研棟無機系排水ポンプ（西側）は2019年10月より連続運転継続中である。 最近では送液能力が低下傾向にある。 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-07 07:19 | se-ito | 2021-10-28 05:39 | se-ito
4447 | 803933 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-09-05 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | P-61塩素マスポンプ 整備 | 236 | 藤江 龍弥 | [15 empty] | 取替 | 揚液不良 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-07 07:20 | s-hokazono | 2021-09-12 22:59 | s-hokazono
4448 | 803488 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-09-02 | 9 | 重故障修理 | 1 |  | 2021-09-03 | 2021-09-14 | 2021-09-03 | P-282-1スリーブ割れ 整備 | 236 | 藤江 龍弥 | k-yamaoka |  | 31 |  | 53 |  | 52 |  | 4 |  | 7 |  |  | 分解整備 | インペラー固着 ボスカバー劣化 | シャフト組品、スリーブ取替 | スリーブ割れ | スタンバイが整備終了報告済ではなかったため |  |  |  | 有 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-07 07:26 | s-hokazono | 2021-09-29 02:12 | s-hokazono
4449 | 803479 | 0 |  | 2 | 1 | 39 |  | 2021-09-02 | 9 | 軽故障修理 |  | その他 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 逆洗ポンプ№4 吐出弁 修理 | 167 | 米川 光弘 |  |  | 29 | 126 | 53 | 126 | 62 | 126 | 11 | 126 | 7 | 0 |  | 施工 10/27完工確認 おそらく9/30完工 場所 排水ろ過 機器名 逆洗ポンプ(№4) 吐出弁 状況 ポンプ吐出側配管の振動がありました。 IEPによる点検で手動弁の取替えを判断された。 内容 弁の交換。 | なし。 | なし。 | ポンプ吐出側配管の振動が大きく、手動バルブより異音有り。IEP日高主任点検により手動バルブの交換。 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-07 07:26 | se-ito | 2021-10-28 07:01 | se-ito
4450 | 803853 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2021-10-01 | 4 | 整備点検 |  |  | 2021-10-12 | 2021-10-05 | 2021-10-11 | P-302-3 整備 | 60 | 小玉 哲也 | H-HIDAKA | 329 | [8 empty] | 7 |  |  | 分解整備 |  |  | 定期修理に於ける分解整備。 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-07 07:44 | k-kida | 2021-11-12 08:23 | k-kida
4451 | 803855 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2021-10-01 | 4 | 整備点検 |  |  | 2021-10-09 | 2021-10-05 | 2021-10-09 | P-393-5 整備 | 60 | 小玉 哲也 | H-HIDAKA | 329 | [8 empty] | 7 |  |  | 分解整備 |  |  | 定期修理に於ける分解整備。 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-07 07:49 | k-kida | 2021-11-12 08:36 | k-kida
4452 | 803857 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-10-27 | 2021-09-29 | 2021-10-25 | T-302マンホールのフランジ 補修 | 60 | 小玉 哲也 | H-HIDAKA | 329 | [8 empty] | 7 |  |  | ヒンジ部ガス切り、スピンドル製作加工、既設マンホール取替、フランジ溶接補修 |  |  | マンホールの面が腐食している。フランジ及び閉止板の交換。 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-07 07:50 | k-kida | 2021-11-16 08:02 | k-kida
4453 | 803861 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2021-10-01 | 4 | 整備点検 |  |  | 2021-10-30 | 2021-10-05 | 2021-10-29 | T-405撹拌機ダウンカマー補修 補修 | 60 | 小玉 哲也 | H-HIDAKA | 329 | [8 empty] | 7 |  |  | 軸封のダウンカマーFRPにて嵩上げ。 槽入口下部のダウンカマー調整(取外し) |  |  | 軸封のダウンカマーより液溢れの為、FRPにて嵩上げ。 出口側の液位が高いので入り口側のダウンカマー調整 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-07 07:52 | k-kida | 2021-11-16 08:10 | k-kida
4454 | 803884 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2021-10-01 | 1 | 軽故障修理 |  | 定期整備 | 2021-10-20 |  |  | 計装エアーレシーバータンク塗装（石膏） 整備 | 60 | 小玉 哲也 | [10 empty] | 7 |  |  | ケレン、塗装の実施。 |  |  | 計装用レシーバータンクに錆が出ている。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-07 07:56 | k-kida | 2021-11-25 09:05 | k-kida
4455 | 803881 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2021-10-01 | 1 | 軽故障修理 |  | 定期整備 | 2021-10-22 |  |  | C-646テール部エアー配管通路迂回 移設 | 60 | 小玉 哲也 | [8 empty] | 18 |  | 7 |  |  | 通路上のｴｱｰ配管を通路下に移設しました。 |  |  | 通路上のｴｱｰ配管の移設 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-07 07:57 | k-kida | 2021-12-06 07:56 | k-kida
4456 | 803879 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-10-20 |  |  | 各ミル行き供給水ﾊﾞﾙﾌﾞ 交換 | 60 | 小玉 哲也 | [10 empty] | 7 |  |  | バルブ交換 |  |  | M-006.007.008.009行きの元バルブ交換 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-07 07:59 | k-kida | 2021-11-24 08:16 | k-kida
4457 | 803878 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2021-10-01 | 1 | 軽故障修理 |  | 定期整備 | 2021-10-28 |  |  | 炭カル工程温水配管 補修 | 60 | 小玉 哲也 | [8 empty] | 12 |  | 7 |  |  | 配管取替えに合わせて切り替えバルブをボール弁に変更。 配管の材質変更はなし |  |  | 炭カル粉砕工程行き150A温水配管の部分取替え。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-07 08:00 | k-kida | 2021-12-03 02:54 | k-kida
4458 | 803877 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2021-10-01 | 1 | 軽故障修理 |  | 定期整備 | 2021-10-28 |  |  | 炭カル工程工業用水配管 補修 | 60 | 小玉 哲也 | [8 empty] | 4 |  | 7 |  |  | 配管取替えに合わせて切り替えバルブをボール弁に変更。 配管の材質変更はなし。 |  |  | 炭カル粉砕工程行き150A工業用水配管の部分取替え。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-07 08:01 | k-kida | 2021-12-03 02:52 | k-kida
4459 | 803876 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-10-19 |  |  | Ｐ-016配管 補修 | 60 | 小玉 哲也 | [10 empty] | 7 |  |  | 50Ａ配管敷設。工業用水本管側、ポンプ側にバルブ付け。 |  |  | 工業用水を使用出来るように直近より配管敷設。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-07 08:02 | k-kida | 2021-11-24 08:22 | k-kida
4460 | 803871 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-10-28 |  |  | 薄硫酸配管 補修 | 60 | 小玉 哲也 | [10 empty] | 7 |  |  | 25Aエンビライニング配管の交換 |  | 遊休配管を経由せずに直通配管に変更。 | 70%硫酸配管が有機製造部の遊休配管を経由している。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-07 08:03 | k-kida | 2021-11-24 08:31 | k-kida
4461 | 803862 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2021-10-01 | 4 | 整備点検 |  |  | 2021-10-22 | 2021-10-18 | 2021-10-22 | T-415減速機整備 整備 | 60 | 小玉 哲也 | H-HIDAKA | 329 | [8 empty] | 7 |  |  | 減速機モーター整備。 |  |  | モーターファン側より異音。モーター整備。 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-07 08:05 | k-kida | 2021-11-12 08:56 | k-kida
4462 | 803863 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2021-05-29 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-10-27 | 2021-10-05 | 2021-10-27 | T-416精製シックナー昇降装置 整備 | 60 | 小玉 哲也 | H-HIDAKA | 329 | [8 empty] | 7 |  |  | 昇降装置整備 ・スラストベアリング ・ラジアルベアリリング ・ネジ棒受軸 ・菊ナット、座金 ・軸受押え 交換 |  |  | 旋回用のスラストベアリングが破損している。 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-07 08:10 | k-kida | 2021-11-29 08:02 | k-kida
4463 | 803859 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2021-10-18 |  |  | T-309マンホール補修 補修 | 60 | 小玉 哲也 | [8 empty] | 21 |  | 7 |  |  | フランジ部のFRPライニング施工 |  |  | 取替えフランジ部のFRPライニング | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-07 08:12 | k-kida | 2021-12-02 08:24 | k-kida
4464 | 803858 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2021-10-01 | 4 | 整備点検 |  |  | 2021-10-29 |  |  | T-309行き石灰供給配管 取替 | 60 | 小玉 哲也 | [10 empty] | 7 |  |  | 配管に傾斜付け。 |  |  | 傾斜が緩いので配管に石灰が溜まり閉塞する。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-07 08:14 | k-kida | 2021-11-12 08:41 | k-kida
4465 | 803864 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2021-10-01 | 1 | 軽故障修理 |  | 定期整備 | 2021-10-12 |  |  | C-1中和行き6KST配管 補修 | 60 | 小玉 哲也 | [8 empty] | 21 |  | 7 |  |  | T-403:50A、T-404:80Aバルブ取付け、保温復旧。 |  |  | T-403:50A、T-404:80Aバルブ取付け。（バルブ2重化） | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-07 08:15 | k-kida | 2021-12-02 08:27 | k-kida
4466 | 803866 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2021-10-01 | 1 | 軽故障修理 |  | 定期整備 | 2021-10-26 |  |  | T-403 エアーラインドレン対策 交換 | 60 | 小玉 哲也 | [8 empty] | 21 |  | 7 |  |  | 本管にTEE管を取付け25A呼び出し配管(ネジ)を施工 |  |  | プラントエアーラインのドレンが、エアー指示変換器に入り流量指示が安定しない。 25Aネジ継ぎ手のオ－トドレンを設置したい。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-07 08:24 | k-kida | 2021-12-02 08:37 | k-kida
4467 | 803870 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2021-10-01 | 1 | 軽故障修理 |  | 定期整備 | 2021-10-22 |  |  | T-875-3東側工業用水配管 補修 | 60 | 楠木 克弘 | [8 empty] | 21 |  | 7 |  |  | 配管の撤去、バッチ当て補修 |  |  | 本管より枝の使用していない50A配管(SS)が冬場に凍結して、配管の腐食が進行しており配管に穴明きが生じている。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-07 08:28 | k-kida | 2021-12-02 08:42 | k-kida
4468 | 803875 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2021-10-28 |  |  | 海水配管 補修 | 60 | 小玉 哲也 |  |  | 43 |  | 38 |  | 62 |  | 21 |  | 7 |  |  | バッチ当て補修 |  |  | 配管にピンホールがありゴム板を当ててある。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-07 08:29 | k-kida | 2021-11-25 09:00 | k-kida
4469 | 803867 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 |  | 定期整備 | 2021-10-18 |  |  | Ｄ-1 Ｔ-503 蒸気ﾊﾞﾙﾌﾞ 交換 | 60 | 小玉 哲也 | [8 empty] | 11 |  | 7 |  |  | 配管切込み、フランジ溶接、バルブ取付け |  |  | 蒸気バルブ80A取り付け（2重化） | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-07 08:29 | k-kida | 2021-11-30 07:56 | k-kida
4470 | 803868 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2021-10-01 | 4 | 整備点検 |  |  | 2021-10-15 | 2021-10-05 | 2021-10-15 | P-813-3工業用水昇圧ポンプ取替え 取替 | 60 | 楠木 克弘 | H-HIDAKA | 329 | [8 empty] | 7 |  |  | 昇圧ポンプ取替 |  |  | ポンプ本体の取替え。 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-07 08:30 | k-kida | 2021-11-12 08:52 | k-kida
4471 | 803869 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2021-10-01 | 1 | 軽故障修理 |  | 定期整備 | 2021-10-15 |  |  | MT工事6kｽﾁｰﾑﾊﾞﾙﾌﾞ(末端)(H工程） 取替 | 60 | 楠木 克弘 | [8 empty] | 11 |  | 7 |  |  | バルブ取替え |  |  | 蒸気バルブ80Aスピンドル部より蒸気が漏れている。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-07 08:33 | k-kida | 2021-11-30 07:53 | k-kida
4472 | 803874 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2021-10-01 | 1 | 軽故障修理 |  | 定期整備 | 2021-10-18 |  |  | IW配管 補修 | 60 | 小玉 哲也 | [8 empty] | 12 |  | 7 |  |  | D-1工程等、4か所の工業用水配管の部分取替え(材質変更なし) |  |  | 石膏工場内のバンド当て等で補修してある工業用水配管の部分取替え。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-07 08:33 | k-kida | 2021-12-02 08:50 | k-kida
4473 | 803865 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2021-10-01 | 1 | 土建工事 | [5 empty] | T-403 ﾏﾝﾎｰﾙ周り漏れ 補修 | 60 | 小玉 哲也 | [13 empty] | 改修工事「中和槽の整備工事」で実施。 |  |  | マンホール(コンクリーとの繋ぎ目)部より液漏れしている。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-07 08:35 | k-kida | 2021-11-15 08:35 | k-kida
4474 | 803872 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2021-10-01 | 1 | 軽故障修理 |  | 定期整備 | 2021-10-25 |  |  | T-416底板補修 補修 | 60 | 小玉 哲也 | [8 empty] | 19 |  | 7 |  |  | ブレード接触部のFRP補修。 |  | レーキ整備済 | レーキ減速機のスラストベアリングがイカレ、レーキが脱落してブレードが底板に接触した。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-07 08:35 | k-kida | 2021-12-02 08:46 | k-kida
4475 | 803873 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-10-26 |  |  | T-416ブリッジ補修 補修 | 60 | 小玉 哲也 | [10 empty] | 7 |  |  | 当て板補修、塗装。 |  |  | ブリッジ(減速機架台)のH鋼が腐食により穴が空いている。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-07 08:36 | k-kida | 2021-11-24 08:38 | k-kida
4476 | 803860 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2021-10-01 | 4 | 整備点検 |  |  | 2021-10-27 | 2021-10-26 | 2021-10-22 | T-321内部ライニング 点検 | 60 | 小玉 哲也 | H-HIDAKA | 329 | [8 empty] | 7 |  |  | ライニング点検、ゴムライニング施工 |  |  | 過去補修箇所と液面計取付けﾉｽﾞﾙ周辺のｺﾞﾑﾗｲﾆﾝｸﾞが捲れている。 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-07 08:47 | k-kida | 2021-11-12 08:49 | k-kida
4477 | 804023 | 0 |  | 2 | 1 | 105 |  | 2021-09-07 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | K-50プレドラ 西側入口 梯子 補修 | 149 | 小林 豊 | [16 empty] | 梯子 降り口 チェーン不良 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-07 22:22 | syu-suzuki | 2021-10-27 06:11 | syu-suzuki
4478 | 803665 | 0 |  | 2 | 1 | 14 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 |  | 定期自主検査 | 2021-10-25 | 2021-10-21 | 2021-10-25 | E-260 加熱コイル 点検 | 149 | 小林 豊 | m-sakakura | [12 empty] | 加熱ｺｲﾙ一部取替補修 |  |  | 定修 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-07 22:30 | syu-suzuki | 2021-10-29 04:14 | syu-suzuki
4479 | 801458 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-04-20 | 1 | 軽故障修理 |  | 571 |  |  |  | マイクロ工程R.V 注油管 整備 |  | 木谷 亮太 | [16 empty] | ヒヤリハット案件 注油しにくいため、巻き込まれる可能性あり ダウン工事 注油管整備 | [6 empty] | 0 | 0 | 2021-09-07 23:49 | k-sugimachi | [10 empty] | 実施日：2021/07/27
4480 | 802185 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-06-07 | 1 | 整備点検 |  | 571 |  |  |  | E-616-2,3,4 バルブ 整備 |  | 樋口 宗孝 | [16 empty] | エアー漏れ 整備用足場設置 E-616-2,3,4 バルブ整備 | [6 empty] | 0 | 0 | 2021-09-07 23:51 | k-sugimachi | [10 empty] | 実施日：2021/07/06
4481 | 802357 | 0 |  | 2 | 4 | 107 |  | 2021-06-17 | 1 | 軽故障修理 |  | 571 |  |  |  | マイクロ工程 最上階東側扉 整備 |  | 木谷 亮太 | [16 empty] | 扉ドアノブ破損 ドアノブ整備 | [6 empty] | 0 | 0 | 2021-09-07 23:53 | k-sugimachi | [10 empty] | 実施日：2021/07/15
4482 | 803993 | 0 |  | 2 | 1 | 39 |  | 2021-09-07 | 9 | 軽故障修理 |  | その他 | 2021-09-09 | 2021-09-28 | 2021-09-09 | P-143-3 逆洗ポンプ 整備 | 167 | 米川 光弘 |  |  | 2 | 38 | 53 | 38 | 65 | 38 | 3 | 38 | 7 | 0 |  | 場所 排水ろ過 機器名 逆洗ポンプ 機器番号 P-143-3 状況 9/6 の運転再開以降、 再び、インバーター異常・過負荷のため停止。 内容 ポンプの取り外し、運搬 分解整備 運搬、据付 | 異物の噛み込み（インペラに異物が引っ掛かっていた） | なし。 | インバーター異常・過負荷のため停止。 原因調査のため分解整備をお願いします。 | なし。 |  | なし。 |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-08 00:23 | se-ito | 2021-10-26 04:32 | se-ito
4483 | 802689 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-07-09 | 9 | 整備点検 | [5 empty] | T-533-3 タンクFRP/L 整備 | 212 | 樋口 宗孝 | d-tanaka | 135 | [14 empty] | タンクFRP/L整備 FRP補修（タンク底とマンホール下の2箇所） | [6 empty] | 2 | 0 | 2021-09-08 00:40 | k-sugimachi | 2021-10-13 05:52 | k-sugimachi | [8 empty] | 実施日：2021/07/09
4484 | 801701 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-05-09 | 1 | 整備点検 |  | 548 |  |  |  | 2D計器室モニター 交換 |  | 宮崎 一真 | [16 empty] | モニター不良のため交換 | [6 empty] | 0 | 0 | 2021-09-08 00:57 | k-sugimachi | [10 empty] | 実施日：2021/07/06
4485 | 802384 | 0 |  | 2 | 4 | 8 |  | 2021-06-21 | 1 | 整備点検 |  | 571 |  |  |  | 2D工場48％苛性ソーダ受入タンク横樋 整備 |  | 宮崎 一真 |  |  | 62 | [13 empty] | 樋が折損 | [6 empty] | 0 | 0 | 2021-09-08 00:58 | k-sugimachi | [10 empty] | 実施日：2021/07/21
4486 | 802396 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-06-21 | 1 | 整備点検 |  | 571 |  |  |  | F-413-2 ピットポンプⅮ側水配管 整備 |  | 宮崎 一真 |  |  | 47 | [13 empty] | 水配管に混入する可能性ありのため配管位置変更 | [6 empty] | 0 | 0 | 2021-09-08 01:00 | k-sugimachi | [10 empty] | 実施日：2021/07/14
4487 | 804019 | 0 |  | 2 | 4 | 84 |  | 2021-09-07 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | P-282-2基礎 補修 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | 耐酸塗装未実施 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-09-08 01:19 | s-hokazono | 2022-04-13 00:14 | s-hokazono
4488 | 803396 | 0 |  | 2 | 2 | 34 |  | 2021-08-19 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | ブランソン超音波洗浄器 修理 | 167 | 山本 義則 | [16 empty] | 操作パネル不良（操作が効かない） | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-08 01:23 | se-ito | 2021-09-28 07:07 | sh-kawase
4489 | 804033 | 0 |  | 2 | 1 | 34 |  | 2021-09-07 | 1 | 軽故障修理 |  | その他 | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 農薬製品G 0.6MPa 蒸気配管付き弁 取替 | 167 | 栗本 力 | h-hidaka | 329 | 43 | 53 | 37 | 53 | 62 | 53 | 21 | 53 | 7 | 0 |  | 施工 10/12完工 場所 石膏工場 西側 機器名 農薬1号倉庫、控室 送り蒸気配管 状況 弁漏れあり。 仕様 0.6MPa × 玉形 × 20K × 65A 内容 弁の取替え。 | なし。 | なし。 | 機器名 農薬1号倉庫、控室 送り蒸気配管 状況 弁漏れあり。 仕様 0.6MPa × 玉形 × 20K × 65A | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-08 01:47 | se-ito | 2021-10-12 01:56 | se-ito
4490 | 804024 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2021-09-07 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | K-01タンク受入配管 整備 | 149 | 小林 豊 | [16 empty] | 受入配管不良 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-08 02:12 | syu-suzuki | 2021-10-27 06:10 | syu-suzuki
4491 | 802385 | 0 |  | 2 | 4 | 46 |  | 2021-06-21 | 1 | 整備点検 |  | 571 |  |  |  | TY工場No2デカンター横壁の樋 整備 |  | 宮崎 一真 |  |  | 62 | [13 empty] | 樋が詰まっているため樋の整備 | [6 empty] | 0 | 0 | 2021-09-08 02:30 | k-sugimachi | [10 empty] | 実施日：2021/07/15
4492 | 803952 | 0 |  | 2 | 1 | 95 |  | 2021-10-01 | 4 | 整備点検 |  |  | 2021-11-01 |  |  | 化成品総合試験室ドラフトチャンバー整備 整備 | 60 | 長瀬 勝志 | [10 empty] | 7 |  |  | 整備並びに消耗部品の交換 | 定期整備 | 定期整備 | 定期修理期間に於ける定期整備 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-08 02:30 | k-kida | 2021-11-01 04:23 | k-kida
4493 | 803954 | 0 |  | 2 | 1 | 72 |  | 2021-10-01 | 4 | 整備点検 |  |  | 2021-11-12 |  |  | SSA分析装置（マックソーブ）の点検校正 校正 | 60 | 長瀬 勝志 | [10 empty] | 7 |  |  | 定期修理時に於ける整備点検。 |  |  | 定期修理時に於ける整備点検。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-08 02:31 | k-kida | 2021-11-12 04:14 | k-kida
4494 | 803955 | 0 |  | 2 | 1 | 72 |  | 2021-10-01 | 4 | 整備点検 |  |  | 2021-11-01 |  |  | 化成品工程管理Ｇドラフトチャンバー整備 整備 | 60 | 長瀬 勝志 | [10 empty] | 7 |  |  | 定期整備並びに消耗部品の交換 | 定期整備 | 定期整備 | 定期修理期間に於ける定期整備 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-08 02:32 | k-kida | 2021-11-01 04:25 | k-kida
4495 | 803956 | 0 |  | 2 | 1 | 72 |  | 2021-10-01 | 4 | 整備点検 |  | 定期整備 | 2021-10-29 |  |  | 自動滴定装置(COM-1700AS) 点検校正 校正 | 60 | 長瀬 勝志 | [10 empty] | 7 |  |  | 定期点検 | 定期点検 | 消耗部品の交換 | 定期修理時に於ける定期点検 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-08 02:32 | k-kida | 2021-10-29 04:12 | k-kida
4496 | 803958 | 0 |  | 2 | 1 | 72 |  | 2021-10-01 | 4 | 整備点検 |  |  | 2021-10-29 |  |  | 純水製造装置点検整備 整備 | 60 | 長瀬 勝志 | [10 empty] | 7 |  |  | 定期点検 | 定期点検 | 消耗部品の交換 | 定期修理時に於ける定期点検 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-08 02:33 | k-kida | 2021-10-29 04:15 | k-kida
4497 | 803959 | 0 |  | 2 | 1 | 72 |  | 2021-10-01 | 4 | 整備点検 |  |  | 2021-10-29 |  |  | HCN検知器点検整備 整備 | 60 | 長瀬 勝志 | [13 empty] | 定期点検 | 定期点検 | 消耗部品の交換 | 定期修理時に於ける定期点検 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-08 02:33 | k-kida | 2021-10-29 04:16 | k-kida
4498 | 803957 | 0 |  | 2 | 1 | 72 |  | 2021-10-01 | 4 | 整備点検 | [5 empty] | 自動滴定装置(Alt-1000SC12) 点検校正 校正 | 60 | 長瀬 勝志 | [10 empty] | 7 |  |  | 定期点検 | 定期点検 | 消耗部品の交換 | 定期修理時に於ける定期点検 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-08 02:34 | k-kida | 2021-10-29 04:14 | k-kida
4499 | 804034 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-09-08 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | Q-7 70%受入配管 整備 | 212 | 樋口 宗孝 | [16 empty] | Q-7 70%受入配管整備 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-08 04:32 | k-sugimachi | 2021-12-15 07:23 | ju-takai
4500 | 804035 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-09-08 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-10-18 | 2021-09-13 | 2021-10-18 | M-508-1 オイルポンプ 整備 | 212 | 樋口 宗孝 | D-TANAKA | 135 | [11 empty] | ストレーナー点検。詰まりなし。 |  |  | M-508-1 オイルポンプ整備 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-08 04:34 | k-sugimachi | 2021-11-30 05:23 | ju-takai
4501 | 804036 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-09-08 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-10-05 | 2021-09-13 | 2021-10-05 | P-507-4 ポンプ 整備 | 212 | 樋口 宗孝 | D-TANAKA | 135 | [11 empty] | 定期整備。軸スリーブ、グランド、S.D側ワーマンレジューサー、Vベルト取替。 |  |  | P-507-4 ポンプ整備 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-08 04:36 | k-sugimachi | 2021-11-30 04:36 | ju-takai
4502 | 804037 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-09-08 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-10-04 | 2021-09-13 |  | P-535-1,3 ワ―マンポンプ 整備 | 212 | 樋口 宗孝 | D-TANAKA | 135 | [11 empty] | 定期整備。カバー、インペラー、フレーム、エキスペラー、スリーブ、オイルシール、Box、Vベルト取替。 |  |  | P-535-1,3 6-4ワ―マンポンプ整備 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-08 04:38 | k-sugimachi | 2021-12-15 07:27 | ju-takai
4503 | 804038 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-09-08 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | T-590-1 AKベース 整備 | 212 | 杉町 一成 | [16 empty] | T-590-1 AKベース整備 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-08 04:45 | k-sugimachi | 2022-06-02 08:58 | ju-takai
4504 | 804039 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-09-08 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-10-07 | 2021-09-13 | 2021-10-04 | P-572-12,16 循環ファン 整備 | 212 | 樋口 宗孝 | D-TANAKA | 135 | [11 empty] | ベアリング取替 |  |  | P-572-12,16 循環ファン整備 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-08 04:50 | k-sugimachi | 2021-11-30 05:14 | ju-takai
4505 | 804040 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-09-08 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | T-533-1,3 水洗配管 整備 | 212 | 樋口 宗孝 | [16 empty] | T-533-1,3 水洗配管整備 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-08 04:51 | k-sugimachi | 2021-12-15 07:29 | ju-takai
4506 | 804041 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-09-08 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-10-21 | 2021-09-13 |  | P-573-1,2 ドライヤー排気ファン 整備 | 212 | 樋口 宗孝 | D-TANAKA | 135 | [11 empty] | ベアリング取替 |  |  | P-573-1,2 排気ファン整備 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-08 04:53 | k-sugimachi | 2021-12-15 07:28 | ju-takai
4507 | 804042 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-09-08 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | ポンプS側ワーマンレジューサー 整備 | 212 | 樋口 宗孝 | [16 empty] | ポンプS側ワーマンレジューサー整備 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-08 04:55 | k-sugimachi | 2021-12-15 07:30 | ju-takai
4508 | 804044 | 0 |  | 2 | 1 | 6 |  | 2021-09-08 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | MT工場 No.1リフト 年次 点検 | 60 | 小玉 哲也 | [16 empty] | 年次点検の実施 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-08 05:09 | k-kida | 2021-10-04 02:16 | sh-kawase
4509 | 804043 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-09-08 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | 3rd RVF 巻線ドラム運搬器具 整備 | 212 | 樋口 宗孝 | [16 empty] | 3rd RVF 巻線ドラム運搬器具整備 ヒヤリハット対策 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-08 05:11 | k-sugimachi | 2021-12-15 07:31 | ju-takai
4510 | 804031 | 0 |  | 2 | 1 | 6 |  | 2021-09-07 | 1 | その他-保全G関連 |  | 日常保全 | 2021-09-24 | 2021-10-04 | 2021-09-24 | S-546-1Aバグフィルター 点検 | 60 | 楠木 克弘 | [8 empty] | 4 |  | 7 |  |  | バグフィルター取替。 36本中、34本を新品と交換。中古品2本日ついては新品入荷次第取替え。 | 取付けバンドの緩み。 | 奥側の取付け部の点検をするには手前のフィルターを外す必要がある為、外したタイミングで全数新品に取替え。中古品2本については入荷後、原課で取替え。 | ラン終了後の設備点検に於いて、フィルターが脱落していた。取付け状況の確認実施。 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-08 05:18 | k-kida | 2021-10-15 07:21 | k-kida
4511 | 801840 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-05-19 | 1 | 軽故障修理 |  | 571 |  |  |  | T-533-3 スチーム配管 整備 |  | 木谷 亮太 |  |  | 43 | [13 empty] | スチーム漏れあり CR-EL工事 配管整備 | [6 empty] | 0 | 0 | 2021-09-08 05:51 | k-sugimachi | 2021-09-08 05:52 | k-sugimachi | [8 empty] | 実施日：2021/06/14
4512 | 801843 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-05-19 | 1 | 整備点検 |  | 548 |  |  |  | M-583-1,2 切替ダクト 整備 |  | 木谷 亮太 |  |  | 47 | [13 empty] | CR-ELダウン工事 シングル粉砕に変更のため、ダクト整備 | [6 empty] | 0 | 0 | 2021-09-08 05:53 | k-sugimachi | 2021-09-08 05:54 | k-sugimachi | [8 empty] | 実施日：2021/06/06
4513 | 804048 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2021-09-08 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-09-28 |  |  | C-005-4 安全カバー 補修 | 60 | 喜田 和美 | [8 empty] | 19 |  | 7 |  |  | 安全カバーのパンチングメタルよりワイヤーメッシュに変更 |  |  | 高さセンサーに湯気による水滴が付き、指示値が狂う | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-08 05:59 | k-kida | 2021-12-02 09:04 | k-kida
4514 | 804047 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2021-09-08 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | C-643安全柵 補修 | 60 | 喜田 和美 | [6 empty] | 62 |  | 21 |  | 7 |  |  | 溶接にて補修 | 腐食により溶接外れ | 溶接補修 | 溶接が外れている | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-08 06:00 | k-kida | 2021-10-20 09:00 | k-kida
4515 | 803470 | 0 |  | 2 | 4 | 33 |  | 2021-09-02 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-09-15 |  |  | T-1090排水溝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 補修 | 60 | 浜口 雄太 |  |  | 62 | [10 empty] | 既製品のｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞを購入して補修をしました。 |  |  | T-1090珪弗化ピット周辺排水溝のグレーチングが破損している | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-08 06:01 | k-kida | 2021-11-12 07:49 | k-kida
4516 | 804045 | 0 |  | 2 | 1 | 80 |  | 2021-09-08 | 9 | 重故障修理 | 1 |  | 2021-09-08 | 2021-09-11 | 2021-09-08 | CR514ケーシング 補修 | 166 | 小林 篤史 | [10 empty] | 7 |  |  | モーノポンプステーター及び ケーシング取替 | [7 empty] | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-08 06:11 | s-matsuo | 2021-10-25 04:44 | s-matsuo
4517 | 803388 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-08-27 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-10-18 | 2021-10-25 | 2021-10-18 | P-289-1ワーマンレデューサー 整備 | 236 | 藤江 龍弥 | K-YAMAOKA | 147 | [8 empty] | 7 |  |  | ﾜｰﾏﾝﾚｼﾞｭｰｻｰ取替 |  |  | 整備 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-08 06:12 | s-hokazono | 2021-12-01 22:46 | s-hokazono
4518 | 803382 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-08-27 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | P-282-1ワーマンレデューサー 整備 | 236 | 外園 翔平 | [10 empty] | 7 | [5 empty] | 整備 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-09-08 07:43 | s-hokazono | 2022-01-28 04:14 | s-hokazono
4519 | 803383 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-08-27 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-10-13 | 2021-10-25 | 2021-10-13 | P-282-2ワーマンレデューサー 整備 | 236 | 藤江 龍弥 | K-YAMAOKA | 147 | [8 empty] | 7 |  |  | ﾜｰﾏﾝﾚｼﾞｭｰｻｰ取替 |  |  | 整備 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-08 07:44 | s-hokazono | 2021-12-01 22:54 | s-hokazono
4520 | 803384 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-08-27 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | P-282-3ワーマンレデューサー 整備 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | 整備 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-09-08 07:47 | s-hokazono | 2022-04-13 08:37 | s-hokazono
4521 | 803385 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-08-27 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-10-24 | 2021-10-15 | 2021-10-24 | P-285ワーマンレデューサー 整備 | 236 | 藤江 龍弥 | K-YAMAOKA | 147 | [8 empty] | 7 |  |  | ﾜｰﾏﾝﾚｼﾞｭｰｻｰ→FRP短管取替(S側) |  |  | 整備 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-08 07:48 | s-hokazono | 2021-12-01 22:52 | s-hokazono
4522 | 804050 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-09-08 | 9 | 軽故障修理 |  |  | 2021-09-08 | 2021-09-14 | 2021-09-08 | P-285D側ワーマンレデューサー 整備 | 236 | 藤江 龍弥 | k-yamaoka |  | 31 |  | 43 |  | 62 |  | 4 |  | 13 |  |  | ﾜｰﾏﾝﾚｼﾞｭｰｻｰ取替 | ワーマンレジューサ劣化 ・摩耗・経年によるゴム劣化 起動時の圧力によって破裂 | FRP無垢配管に取替 | 破損 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-08 07:52 | s-hokazono | 2021-09-08 07:59 | s-hokazono
4523 | 803386 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-08-27 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | P-259-1ワーマンレデューサー 整備 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | 整備 | 中止 |  |  |  |  | 要 | 2 | 0 | 2021-09-08 07:53 | s-hokazono | 2022-04-13 08:37 | s-hokazono
4524 | 803395 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-08-27 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-10-24 | 2021-10-25 | 2021-10-24 | P-883ワーマンレデューサー 整備 | 236 | 藤江 龍弥 | K-YAMAOKA | 147 | [8 empty] | 7 |  |  | ﾜｰﾏﾝﾚｼﾞｭｰｻｰ取替 |  |  | 整備 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-08 07:54 | s-hokazono | 2021-12-02 04:10 | s-hokazono
4525 | 804030 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-09-07 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | C系排水配管ｻﾎﾟｰﾄ補修 整備 | 236 | 外園 翔平 | [10 empty] | 7 | [5 empty] | C系ﾊﾟｲﾌﾟﾗｯｸ排水配管ｻﾎﾟｰﾄ整備を行う | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-08 08:00 | s-hokazono | 2022-04-13 04:08 | s-hokazono
4526 | 802554 | 0 |  | 2 | 1 | 40 |  | 2021-07-01 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | 油圧ユニットオイルクーラー 整備 | 236 | 京極 啓介 |  |  | 27 |  | 53 |  | 65 |  | 4 |  | 13 |  |  |  | 油圧ポンプ電流値高め、油温高めでオイルクーラの閉塞を懸念して、調査。 特に目立った閉塞は見られず。 | ポンプ・バルブ取替を実施する | 能力低下 取替 | [6 empty] | 2 | 0 | 2021-09-08 08:04 | s-hokazono
4527 | 803425 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-08-31 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-09-02 | 2021-09-14 | 2021-09-02 | P-276-3サクションタンク 整備 | 236 | 藤江 龍弥 | K-YAMAOKA | 147 | [11 empty] | 上蓋脱着 | キャビテーションが頻繁に発生するため、サクションタンクのノズル位置変更を検討したが内挿管が存在したためポンプ原因が濃厚 |  | ノズル位置不良 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-08 08:05 | s-hokazono | 2021-11-24 22:57 | s-hokazono
4528 | 804051 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-09-09 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-09-09 | 2021-09-14 | 2021-09-09 | R-360C C系酸化器脱着 整備 | 236 | 諸岡 浩 | k-yamaoka |  | 30 |  | 53 |  | 51 |  | 9 |  | 7 | 9 |  | 拡大→拡大取替･取外品整備 | 差圧上昇 | 現状は対策困難 | 予防保全 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-08 08:12 | s-hokazono | 2021-09-21 08:49 | s-hokazono
4529 | 803478 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-09-02 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-09-03 | 2021-09-14 | 2021-09-03 | P-887 整備 | 236 | 藤江 龍弥 | K-YAMAOKA | 147 | [8 empty] | 11 |  |  | 段取り |  |  | 性能低下 | 必要部品そろい次第整備 |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-08 08:18 | s-hokazono | 2021-12-05 23:05 | s-hokazono
4530 | 803439 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-09-04 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-09-04 | 2021-09-14 | 2021-09-04 | S-352-1 A系ﾊﾞｸﾞﾌｨﾙﾀｰ 亀裂補修 整備 | 236 | 諸岡 浩 | K-YAMAOKA | 147 | 40 |  | 44 |  | 62 |  | 8 |  | 11 |  |  | 亀裂補修 | 溶接亀裂、疲労、経年 | 溶接応急処置 | ﾊﾞｸﾞﾌｨﾙﾀｰ本体の亀裂補修を溶接工事で行う |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-08 08:20 | s-hokazono | 2021-11-24 23:01 | s-hokazono
4531 | 803441 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-09-01 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-09-04 | 2021-09-14 | 2021-09-04 | E-323-1 A系SOC Jﾍﾞﾝﾄﾞ脱着 整備 | 236 | 諸岡 浩 | K-YAMAOKA | 147 | [8 empty] | 7 |  |  | 脱着清掃 | 詰まり | 現状では対策困難 | 内部圧上昇 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-08 08:21 | s-hokazono | 2021-10-18 01:07 | s-hokazono
4532 | 803440 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-09-01 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-09-04 | 2021-09-14 | 2021-09-04 | O-315-1 本体冷却水ﾎｰｽ 整備 | 236 | 諸岡 浩 | K-YAMAOKA | 147 |  |  |  |  | 62 |  | 4 |  | 7 |  |  | 本体ﾎｰｽ取替 |  |  | O2ﾉｽﾞﾙﾎｰｽﾞ穴あきの為にﾎｰｽ取替を行う |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-08 08:22 | s-hokazono | 2021-12-02 04:09 | s-hokazono
4533 | 803931 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-09-06 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | Q-2ｼｰﾙﾄﾞﾋﾞﾝ受入用手動弁ﾊﾝﾄﾞﾙ 整備 | 236 | 外園 翔平 | [10 empty] | 7 | [5 empty] | 手動弁ヨーク部位の破損にて整備 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-08 08:23 | s-hokazono | 2022-04-13 00:14 | s-hokazono
4662 | 804046 | 0 |  | 2 | 4 | 73 |  | 2021-09-01 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | 社用車 エアコン 修理 | 167 | 松浦 正一郎 | [16 empty] | エアコンが作動不良となり、冷房しなくなった。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-08 23:16 | se-ito | 2021-09-22 06:31 | t-sugiura
4663 | 803723 | 0 |  | 2 | 3 | 84 |  | 2021-09-13 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2021-10-22 | 2021-09-13 | 2021-09-22 | LT2141-1&2 ヘービエンドタンクレベル計 整備 | 31 | 山下 良治 | TAKE-WATAN | 468 | [8 empty] | 17 |  |  | 定修に伴いバブラ管脱着工事 |  |  | 定修に伴うバブラ管脱着工事 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-09 00:18 | r-yamashita | 2022-01-05 00:26 | r-yamashita
4664 | 803748 | 0 |  | 2 | 3 | 84 |  | 2021-09-09 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2021-10-07 | 2021-09-13 |  | V2024-4遮断弁 整備 | 31 | 山下 良治 | TAKE-WATAN | 468 | [6 empty] | 39 |  | 17 |  |  | V2024-4遮断弁整備 |  |  | 定修に伴う本体取替 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-09 00:21 | r-yamashita | 2022-01-05 00:57 | r-yamashita
4665 | 803663 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2021-10-01 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-10-07 | 2021-09-11 | 2021-10-07 | A-12 アタックタンク抽出エアー用バタフライ弁 取替 | 149 | 松浦 貴士 | k-ito | 241 | [11 empty] | バタフライ弁取替1か所 原課支給 |  |  | バタフライ弁取り換え |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-09 01:40 | syu-suzuki | 2021-10-13 05:50 | syu-suzuki
4666 | 804055 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2021-09-09 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-09-11 | 2021-09-10 | 2021-09-10 | P-905-2 分解 整備 | 60 | 小玉 哲也 | [10 empty] | 7 |  |  | ワーマンPグランド部補修、塩ビ配管T管下部FRP補修 | サンプル採取ポリ容器250mlの詰まり。 | サンプル採取時注意。 | 過負荷によりトリップした。ベルト外し手回ししたところ、ポンプが重かった。 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-09 03:59 | k-kida | 2021-09-22 08:24 | k-kida
4795 | 804058 | 0 |  | 2 | 1 | 46 |  | 2021-09-09 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | TY工場控室給湯器点検 整備 | 212 | 宮崎 一真 | [16 empty] | 給湯器故障 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-09 06:01 | k-sugimachi | 2021-10-19 07:33 | sh-kawase
4796 | 804059 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-09-09 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | F-45No2RVF用グリット 整備 | 212 | 杉町 一成 | [16 empty] | No2RVF用グリット予備ない為 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-09 06:10 | k-sugimachi | 2022-06-02 08:59 | ju-takai
4797 | 801063 | 0 |  | 2 | 1 | 58 |  | 2021-03-25 | 1 | 整備点検 |  | その他 | 2021-08-23 | 2021-08-23 | 2021-08-23 | T-366からVG配管 修理 | 167 | 桐生 英樹 |  |  | 43 | 36 | 37 | 36 | 49 | 36 | 4 | 36 | 7 | 0 |  | 施工 8/23完工 場所 医薬工場 機器名 T-366からVG配管 状況 穴明き 内容 配管修理 SUS304 50A FG その他 火気厳禁 | なし。 | なし。 | 医薬T-366VG配管修理 SUS304 50A ﾌﾗﾝｼﾞ間の取替（現場火気工事なし） | なし。 |  | なし。 |  |  |  | 2 | 0 | 2021-09-09 06:22 | se-ito
4798 | 801965 | 0 |  | 2 | 1 | 58 |  | 2021-05-25 | 1 | 点検検査 |  | 定期整備 | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 医薬 原料投入用ロストル 整備 | 167 | 桐生 英樹 |  |  | 47 | 127 | 53 | 127 | 65 | 126 | 21 | 127 | 7 | 0 |  | 施工 8/27完工 場所 医薬 機器名 整備タンク原料投入用ロストル 内容 マンホールへの原料投入用ロストルについて、 清掃及び整備を依頼 | なし。 | なし。 | タンク マンホールへの原料投入用ロストルについて、清掃及び整備を依頼。 | なし。 |  | なし。 |  |  |  | 2 | 0 | 2021-09-09 06:25 | se-ito
4799 | 804062 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2021-09-09 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | A-12-17 アタックタンク水洗用配管 整備 | 149 | 松浦 貴士 | [16 empty] | 水配管整備（定修） 要足場 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-09 06:29 | syu-suzuki | 2021-10-21 02:38 | syu-suzuki
4800 | 804063 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2021-09-09 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | A-12-18 アタックタンク用水配管 整備 | 149 | 松浦 貴士 | [16 empty] | 水配管整備（定修） 要足場 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-09 06:31 | syu-suzuki | 2021-10-21 02:38 | syu-suzuki
4801 | 803745 | 0 |  | 2 | 3 | 84 |  | 2021-09-13 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2021-10-28 | 2021-09-13 | 2021-09-30 | XV-2024-1遮断弁 整備 | 31 | 山下 良治 | TAKE-WATAN | 468 | [6 empty] | 39 | 2 | 17 |  |  | XV-2024-1遮断弁本体取替整備 |  |  | バルブ本体取替工事 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-09 06:39 | r-yamashita | 2022-01-05 01:15 | r-yamashita
4802 | 803746 | 0 |  | 2 | 3 | 84 |  | 2021-09-09 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2021-10-28 | 2021-09-13 | 2021-09-30 | XV-2024-2遮断弁 整備 | 31 | 山下 良治 | TAKE-WATAN | 468 | [6 empty] | 39 |  | 17 |  |  | XV-2024-2遮断弁整備 |  |  | 定修に伴い、本体取替実施。 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-09 06:42 | r-yamashita | 2022-01-05 00:55 | r-yamashita
4803 | 803747 | 0 |  | 2 | 3 | 84 |  | 2021-09-13 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2021-10-27 | 2021-09-13 | 2021-09-30 | XV-2024-3遮断弁 整備 | 31 | 山下 良治 | TAKE-WATAN | 468 | [6 empty] | 39 |  | 17 |  |  | XV-2024-3遮断弁取替工事 |  |  | 定修に伴うバルブ本体取替工事 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-09 06:44 | r-yamashita | 2022-01-05 01:42 | r-yamashita
4804 | 803629 | 0 |  | 2 | 3 | 74 |  | 2021-09-13 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2021-10-28 | 2021-09-13 | 2021-10-15 | WT-0001-11 ウェイビンロードセル点検 整備 | 31 | 山下 良治 | TAKE-WATAN | 468 | [6 empty] | 1 |  | 17 | [5 empty] | ウェイビン計量器点検整備 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-09 06:57 | r-yamashita | 2022-01-05 00:13 | r-yamashita
4805 | 803628 | 0 |  | 2 | 3 | 74 |  | 2021-09-13 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2021-10-15 | 2021-09-13 | 2021-10-15 | WT-0001-12 ウェイビンロードセル点検 整備 | 31 | 山下 良治 | TAKE-WATAN | 468 | [6 empty] | 1 |  | 17 |  |  | WT-0001-12 ウェイビンロードセル点検整備 |  |  | ウェイビン計量器点検 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-09 07:08 | r-yamashita | 2022-01-05 00:53 | r-yamashita
4806 | 802347 | 0 |  | 2 | 3 | 39 |  | 2021-06-17 | 1 | 整備点検 |  | その他 | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 鉄道門 監視カメラ 点検 | 167 | 米川 光弘 |  |  | 26 | 1 | 36 | 1 | 45 | 1 | 39 | 1 | 17 | 0 |  | 施工 8/2完工。 場所 鉄道門 機器名 監視カメラ 状況 鉄道門監視カメラが映らない。 内容 点検、修理 | なし。 | なし。 | 鉄道門監視カメラが映らない 鉄道門監視カメラ点検整備。 | なし。 |  | なし。 |  |  |  | 2 | 0 | 2021-09-09 07:10 | se-ito
4807 | 802405 | 0 |  | 2 | 1 | 39 |  | 2021-06-22 | 1 | 整備点検 |  | その他 | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021-08-20 | オイルフェンス ウィンチ 修理 | 167 | 米川 光弘 |  |  | 41 | 3 | 42 | 3 | 65 | 3 | 2 | 3 | 7 | 0 |  | 施工 8/20完工。 場所 工場西側 海岸 機器名 オイルフェンス ウィンチ 状況 ①巻取不良 ②安全カバーの取付不良 その他 過去（2年ほど前）にワイヤーは取替済みで はあるもの。ワイヤー表面が発錆あり。 安全カバーについては、ネジ穴がズレており、 固定できない。 | なし | なし。 | 状況 ①巻取不良 ②安全カバーの取付不良 その他 過去（2年ほど前）にワイヤーは取替済みで はあるもの。ワイヤー表面が発錆あり。 安全カバーについては、ネジ穴がズレており、 固定できない。 | なし。 |  | なし。 |  |  |  | 2 | 0 | 2021-09-09 07:12 | se-ito
4808 | 803681 | 0 |  | 2 | 3 | 28 |  | 2021-09-09 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | PCV-6718大気放出弁 整備 | 31 | 山下 良治 | [13 empty] | 整備部品納期間に合わず 小口工事 中止案件 |  |  | PCV-6718大気放出弁整備 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-09-09 07:14 | r-yamashita | 2022-04-13 08:10 | r-yamashita
4809 | 803682 | 0 |  | 2 | 3 | 28 |  | 2021-09-09 | 1 | 整備点検 |  | 定期整備 |  |  |  | 硫黄循環、供給CV 整備 | 31 | 坂倉 洋一 | [10 empty] | 1 |  |  | 本件、整備部品納期間に合わず中止 |  |  | 本件、整備部品納期間に合わず中止 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-09-09 07:29 | r-yamashita | 2021-12-24 08:24 | r-yamashita
4810 | 803722 | 0 |  | 2 | 3 | 84 |  | 2021-09-09 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | LT-2153ｽﾘｰﾊﾞﾙﾌﾞ作動不良 整備 | 31 | 山下 良治 | [13 empty] | 計器にて対応済み 小口工事中止案件 |  |  | LT-2153ｽﾘｰﾊﾞﾙﾌﾞ作動不良 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-09-09 07:39 | r-yamashita | 2022-04-13 08:12 | r-yamashita
4811 | 803724 | 0 |  | 2 | 3 | 84 |  | 2021-09-13 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  | 2021-09-13 | 2021-10-08 | LT-2097-1,2 COS回収タンク液面計 整備 | 31 | 山下 良治 | TAKE-WATAN | 468 | [6 empty] | 56 |  | 17 |  |  | 定修に伴うバブラ管脱着工事 |  |  | 定修に伴うバブラ管脱着工事 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-09 07:43 | r-yamashita | 2022-01-05 01:27 | r-yamashita
4812 | 803725 | 0 |  | 2 | 3 | 84 |  | 2021-09-13 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2021-10-19 | 2021-09-13 | 2021-10-08 | LT-2103-1 クエンチタンク液面計 整備 | 31 | 山下 良治 | TAKE-WATAN | 468 | [6 empty] | 56 |  | 17 |  |  | LT-2103-1 クエンチタンク液面計整備 |  |  | バブラ管脱着工事 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-09 07:48 | r-yamashita | 2022-01-05 01:03 | r-yamashita
4813 | 803726 | 0 |  | 2 | 3 | 84 |  | 2021-09-13 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2021-10-22 | 2021-09-13 | 2021-10-08 | LT-2130-1A,B クルードタンク液面計 整備 | 31 | 山下 良治 | TAKE-WATAN | 468 | [8 empty] | 17 |  |  | 定修に伴うバブラ管脱着工事 |  |  | 定修に伴うバブラ管脱着工事 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-09 07:50 | r-yamashita | 2022-01-05 00:28 | r-yamashita
4814 | 803727 | 0 |  | 2 | 3 | 84 |  | 2021-09-13 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2021-10-26 | 2021-09-13 | 2021-10-08 | LT-2221 ヒュームSCRタンク液面計 整備 | 31 | 山下 良治 | TAKE-WATAN | 468 | [6 empty] | 56 |  | 17 |  |  | LT-2221 ヒュームSCRタンク液面計整備 |  |  | バブラ管脱着工事 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-09 07:53 | r-yamashita | 2022-01-05 01:01 | r-yamashita
4815 | 803728 | 0 |  | 2 | 3 | 84 |  | 2021-09-13 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2021-10-19 | 2021-09-13 | 2021-10-08 | LT-2226 ファーストSCRタンク液面計 整備 | 31 | 山下 良治 | TAKE-WATAN | 468 | [6 empty] | 56 |  | 17 |  |  | LT-2226 ファーストSCRタンク液面計バブラ管脱着工事実施 |  |  | 定修に伴うバブラ管脱着工事 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-09 07:55 | r-yamashita | 2022-01-05 01:37 | r-yamashita
4816 | 803751 | 0 |  | 2 | 3 | 84 |  | 2021-09-13 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2021-10-28 | 2021-09-13 | 2021-09-30 | XV-2021-1遮断弁 整備 | 31 | 山下 良治 | TAKE-WATAN | 468 | [6 empty] | 39 | 2 | 17 |  |  | XV-2021-1遮断弁整備 |  |  | 定修に伴うバルブ本体取替工事 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-09 08:01 | r-yamashita | 2022-01-05 01:04 | r-yamashita
4817 | 803752 | 0 |  | 2 | 3 | 84 |  | 2021-10-05 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-11-11 | 2021-09-13 | 2021-11-08 | XV-2021-2遮断弁 整備 | 31 | 藤江 龍弥 | take-watan | [12 empty] | 本体取替、駆動部脱着（重量物取扱い）、ヨークセット整備、サプライ解結線・ループチェック |  |  | 点検整備 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-09 08:03 | r-yamashita | 2021-11-26 08:33 | r-yamashita
4818 | 803785 | 0 |  | 2 | 3 | 99 |  | 2021-09-13 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  | 2021-09-13 | 2021-10-08 | FT-2496-1～5 ﾅｯｼｭﾒｲﾝ流量計点検 整備 | 31 | 山下 良治 | TAKE-WATAN | 468 | [6 empty] | 56 | 164 | 17 |  |  | 流量計脱着工事 |  |  | 流量計脱着工事 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-09 08:12 | r-yamashita | 2022-01-05 00:59 | r-yamashita
4819 | 804064 | 0 |  | 2 | 2 | 34 |  | 2021-09-09 | 1 | その他-保全G関連 |  | 日常保全 |  |  |  | 保全整備控室換気扇 整備 | 43 | 川崎 幸一郎 |  |  | 5 |  | 18 |  | 16 |  | 23 |  | 2 | [5 empty] | 保全整備控室、換気扇異音の為整備 | 換気扇取替 |  |  |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-09 08:25 | k-kawasaki | 2021-10-06 23:14 | k-kawasaki
4820 | 803786 | 0 |  | 2 | 3 | 99 |  | 2021-09-13 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  | 2021-09-13 |  | L-2492、L-2493 T-381ﾚﾍﾞﾙ計 整備 | 31 | 山下 良治 | TAKE-WATAN | 468 | [8 empty] | 17 |  |  | 足場工事 |  |  | 足場工事 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-09 08:27 | r-yamashita | 2022-01-05 01:33 | r-yamashita
4821 | 803829 | 0 |  | 2 | 3 | 99 |  | 2021-09-09 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | 旧ﾊﾟﾈﾙ裏 ｶﾞｽ漏えい検知器 移設 | 31 | 山下 良治 | [13 empty] | 小口対応不可のためIEPより中止要請により中止 |  |  | 旧ﾊﾟﾈﾙ裏 ｶﾞｽ漏えい検知器移設 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-09 08:39 | r-yamashita | 2022-04-13 08:14 | r-yamashita
4822 | 803880 | 0 |  | 2 | 3 | 26 |  | 2021-09-09 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | ＮＡＣ行き窒素流量計チュビング補修 補修 | 31 | 楠木 克弘 | [16 empty] | チュービング補修 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-09 08:41 | r-yamashita | 2021-11-26 08:36 | r-yamashita
4823 | 803103 | 0 |  | 2 | 3 | 64 |  | 2021-09-07 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-12-21 | 2021-09-14 | 2021-12-20 | PHI-9321 ECO入口pH計ホルダー 取替 | 31 | 山下 良治 | y-chinen | [12 empty] | PH計純水用ホルダーの取替 |  |  | PHI-9321 ECO入口pH計ホルダーに隙間があり、雨水侵入のおそれがある |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-09 09:00 | r-yamashita | 2022-03-17 08:39 | r-yamashita
4824 | 804056 | 0 |  | 2 | 3 | 99 |  | 2021-09-09 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | C系NaCl投入SW不良 交換 | 31 | 山下 良治 | [13 empty] | 計器にて実施。 小口工事 中止案件 |  |  | C系プラントにて作業員が副原料である塩を補充する際、補充用シーケンスに従って電磁弁のON/OFFが行われます。終了後、現場SWであるSB373を押すことでシーケンスが終了し、元のAUT制御に戻りますが、このSW接触が悪いためか、検知せず、先に進みません。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-09 09:14 | r-yamashita | 2022-04-13 08:20 | r-yamashita
4825 | 803929 | 0 |  | 2 | 3 | 99 |  | 2021-09-04 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-10-14 | 2021-09-13 | 2021-10-14 | XV-2452-1B SOC Zrﾋﾞｰｽﾞ遮断弁 取替 | 31 | 山下 良治 | TAKE-WATAN | 468 | [6 empty] | 39 | 2 | 17 |  |  | XV-2452-1B SOC Zrﾋﾞｰｽﾞ遮断弁取替 |  |  | 2021年度定修にて取替更新 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-09 09:23 | r-yamashita | 2022-01-05 01:39 | r-yamashita
4826 | 803921 | 0 |  | 2 | 3 | 99 |  | 2021-10-05 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-12-13 | 2021-09-13 | 2021-12-10 | B系ｻﾝﾄﾞｾﾊﾟﾚｰﾀｰ流動用N2調節弁 取替 | 31 | 諸岡 浩 | y-chinen | [12 empty] | 支給品動作確認、木枠解体処分 |  |  | 2021年度定修にて取替更新 |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2021-09-09 09:43 | r-yamashita | 2021-11-26 08:37 | r-yamashita
4955 | 803088 | 0 |  | 2 | 1 | 40 |  | 2021-08-10 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | P-2954処理水ポンプD側チャッキ内漏れ 整備 | 342 | 京極 啓介 |  |  | 3 |  | 53 |  |  |  | 4 |  | 7 |  |  |  |  | チャッキ弁取替 | チャッキ弁内漏れ | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-09 22:48 | ju-takai | 2021-10-01 03:41 | ju-takai
4956 | 803672 | 0 |  | 2 | 1 | 28 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-10-21 | 2021-09-15 | 2021-10-15 | F-101硫黄燃焼炉 炉尻覗き硝子冷却ｴｱｰ配管 取替 | 342 | 坂倉 洋一 | TA-IWATA | 141 | [11 empty] | ﾉｽﾞﾙ補修及びPT検査(報告書参照） |  |  | ノズル取替 |  |  |  |  | 有 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-09 22:49 | ju-takai | 2021-11-29 08:50 | ju-takai
4957 | 803673 | 0 |  | 2 | 1 | 28 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-10-14 | 2021-09-15 | 2021-10-14 | F-101硫黄燃焼炉 炉尻覗き硝子ゲート弁 取替 | 342 | 坂倉 洋一 | TA-IWATA | 141 | [11 empty] | ｹﾞｰﾄ弁取替 |  |  | ｹﾞｰﾄ弁取替 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-09 22:50 | ju-takai | 2021-11-29 08:51 | ju-takai
4958 | 803676 | 0 |  | 2 | 1 | 28 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-10-25 | 2021-09-15 | 2021-10-24 | 竪型ポンプﾓｰﾀｰ 整備 | 342 | 坂倉 洋一 | TA-IWATA | 141 | [11 empty] | ﾓｰﾀｰｸﾞﾘｽｱｯﾌﾟ及びﾌﾚｷｼｮﾝﾎﾞﾙﾄ取替 |  |  | ｸﾞﾘｽｱｯﾌﾟ、ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞﾌﾚｷｼｮﾝﾎﾞﾙﾄ取替 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-09 22:52 | ju-takai | 2021-11-29 08:54 | ju-takai
4959 | 803678 | 0 |  | 2 | 1 | 28 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-10-03 | 2021-09-15 | 2021-10-03 | P-108ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞﾌﾚｷｼｮﾝﾎﾞﾙﾄ 整備 | 342 | 坂倉 洋一 | TA-IWATA | 141 | [11 empty] | ﾌﾚｷｼｮﾝﾎﾞﾙﾄ取替 |  |  | ﾌﾚｷｼｮﾝﾎﾞﾙﾄ取替 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-09 22:53 | ju-takai | 2021-11-29 08:56 | ju-takai
5088 | 803680 | 0 |  | 2 | 1 | 28 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2021-10-26 | 2021-09-15 | 2021-10-17 | P-504薬注ﾎﾟﾝﾌﾟ（減速機） 整備 | 342 | 坂倉 洋一 | TA-IWATA | 141 | [11 empty] | 減速機取替 |  |  | 減速機取替 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-10 05:36 | ju-takai | 2021-11-30 04:35 | ju-takai
5217 | 803677 | 0 |  | 2 | 1 | 28 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | P-105第一吸収塔交酸ﾗｲﾝ(3B)整備 取替 | 342 | 坂倉 洋一 | [13 empty] | 中止 |  |  | 中止 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-09-10 23:06 | ju-takai | 2021-11-30 08:09 | ju-takai
5218 | 803675 | 0 |  | 2 | 1 | 28 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-10-21 | 2021-09-15 | 2021-10-22 | H-107第一吸収塔SPｸｰﾗｰｴｱｰ抜き配管 整備 | 342 | 坂倉 洋一 | TA-IWATA | 141 | [11 empty] | エアー抜き配管取替（ジャバラ管) |  |  | エアー抜き配管取替（ジャバラ管検討） スパイラルクーラーNo5，6，7，8配管取替 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-10 23:13 | ju-takai | 2021-11-29 08:54 | ju-takai
5219 | 803674 | 0 |  | 2 | 1 | 28 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-11-19 | 2021-09-15 | 2021-10-01 | H-101廃熱ﾎﾞｲﾗｰ出口ﾍﾞﾝﾄﾞ面 補修 | 342 | 坂倉 洋一 | ta-iwata | [12 empty] | 点検足場の設置のみ |  |  | 中止 |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2021-09-10 23:18 | ju-takai | 2021-11-30 08:10 | ju-takai
5220 | 803679 | 0 |  | 2 | 1 | 28 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 |  |  |  | 2021-09-14 | 2021-10-20 | P-401(A)、P-402(A)ポンプグランド 整備 | 342 | 坂倉 洋一 | TA-IWATA | 141 | [11 empty] | ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾟｯｷﾝ取替 |  |  | ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾟｯｷﾝ入替 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-10 23:19 | ju-takai | 2021-11-29 08:58 | ju-takai
5221 | 803683 | 0 |  | 2 | 1 | 28 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-10-12 | 2021-09-15 | 2021-10-15 | T-103第一吸収塔天蓋整備 整備 | 342 | 坂倉 洋一 | TA-IWATA | 141 | [11 empty] | 天蓋当て板補修 |  |  | 定修 東側M/H付近ﾊﾟｯﾁ当て |  |  |  |  | 有 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-10 23:20 | ju-takai | 2021-11-30 05:51 | ju-takai
5222 | 803684 | 0 |  | 2 | 1 | 28 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-10-11 | 2021-09-15 | 2021-10-14 | T-104第2吸収塔出口ﾏﾉﾒｰﾀｰﾉｽﾞﾙ 整備 | 342 | 坂倉 洋一 | TA-IWATA | 141 | [11 empty] | 呼出しﾉｽﾞﾙ(25A)取替 |  |  | 呼出しﾉｽﾞﾙ(25A)取替（付根ｿｹｯﾄ部ﾊﾟｯﾁ当て含む） |  |  |  |  | 有 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-10 23:22 | ju-takai | 2021-11-30 05:04 | ju-takai
5223 | 803685 | 0 |  | 2 | 1 | 28 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2021-10-07 | 2021-09-15 | 2021-10-07 | T-104第2吸収塔塔上ガス抜きﾗｲﾝ挿入管 整備 | 342 | 坂倉 洋一 | TA-IWATA | 141 | [11 empty] | 挿入管(4B)取付（内部ﾃﾌﾛﾝ管) |  |  | 挿入管(4B)取付（内部ﾃﾌﾛﾝ管不良、塩ビ配管面間修正要） |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-10 23:24 | ju-takai | 2021-11-30 04:42 | ju-takai
5224 | 803686 | 0 |  | 2 | 1 | 28 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2021-10-04 | 2021-09-15 | 2021-10-08 | T-104第2吸収塔硝子本体側ﾌﾗﾝｼﾞ面 補修 | 342 | 坂倉 洋一 | TA-IWATA | 141 | [11 empty] | ﾌﾗﾝｼﾞ面溶接補修行い完了 |  |  | ﾌﾗﾝｼﾞ面補修 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-10 23:25 | ju-takai | 2021-11-30 04:48 | ju-takai
5225 | 803688 | 0 |  | 2 | 1 | 28 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2021-10-26 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | TK-101乾燥塔ﾎﾟﾝﾌﾟﾀﾝｸ落ち口短管 整備 | 342 | 坂倉 洋一 | TA-IWATA | 141 | [11 empty] | ﾀﾝｸ落ち口10B-12B短管取替 |  |  | ﾀﾝｸ落ち口10B-12B短管取替 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-10 23:27 | ju-takai | 2021-11-30 04:50 | ju-takai
5226 | 803687 | 0 |  | 2 | 1 | 28 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2021-10-15 | 2021-09-15 | 2021-10-15 | T-201増湿塔、除害塔内部FRP 補修 | 342 | 坂倉 洋一 | TA-IWATA | 141 | [11 empty] | 内部FRP補修 |  |  | 内部点検後補修 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-10 23:29 | ju-takai | 2021-11-30 04:53 | ju-takai
5227 | 803689 | 0 |  | 2 | 1 | 28 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-10-21 | 2021-09-15 | 2021-10-21 | TK-102第一吸収塔ﾎﾟﾝﾌﾟﾀﾝｸ天蓋落ち口 補修 | 342 | 坂倉 洋一 | TA-IWATA | 141 | [11 empty] | 亀裂部溶接補修 |  |  | 亀裂補修 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-10 23:31 | ju-takai | 2021-11-30 08:12 | ju-takai
5228 | 803690 | 0 |  | 2 | 1 | 28 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | F-101硫黄燃焼炉 缶体保温 補修 | 342 | 坂倉 洋一 | [16 empty] | 保温材の補修 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-10 23:32 | ju-takai | 2021-11-30 08:13 | ju-takai
5229 | 803691 | 0 |  | 2 | 1 | 28 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | 硫黄供給ライン(3B)点検 整備 | 342 | 坂倉 洋一 | [16 empty] | ﾊﾟｯｷﾝ取替 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-10 23:33 | ju-takai | 2021-11-30 08:14 | ju-takai
5230 | 803692 | 0 |  | 2 | 1 | 28 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2021-10-18 | 2021-09-15 | 2021-10-18 | 硫酸ｸｰﾗｰ水側入口新ｽﾄﾚｰﾅｰ点検 整備 | 342 | 坂倉 洋一 | TA-IWATA | 141 | [6 empty] | 2 |  | 7 |  |  | ｽﾄﾚｰﾅｰ脱着。ｽﾄﾚｰﾅｰ清掃後復元 |  |  | ｽﾄﾚｰﾅｰ取外し点検 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-10 23:34 | ju-takai | 2021-11-30 04:23 | ju-takai
5231 | 803693 | 0 |  | 2 | 1 | 28 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | H-105ｴｺﾉﾏｲｻﾞｰﾍﾞﾝﾄﾌﾗﾝｼﾞ面 整備 | 342 | 坂倉 洋一 | [16 empty] | 箱ﾊﾟｯﾁ撤去 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-10 23:37 | ju-takai | 2021-11-30 08:15 | ju-takai
5232 | 803695 | 0 |  | 2 | 1 | 28 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | P-103(A)ﾎﾞｲﾗｰ給水ﾎﾟﾝﾌﾟ冷却水配管 整備 | 342 | 坂倉 洋一 | [16 empty] | ﾎﾟﾝﾌﾟ冷却水入出口配管20A取替（SS→SUS304） | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-10 23:39 | ju-takai | 2021-11-30 08:16 | ju-takai
5233 | 803694 | 0 |  | 2 | 1 | 28 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | T-201増湿塔入口ﾀﾞｸﾄ 整備 | 342 | 坂倉 洋一 | [16 empty] | 足場組立 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-10 23:39 | ju-takai | 2021-11-30 08:15 | ju-takai
5234 | 803696 | 0 |  | 2 | 1 | 28 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2021-10-02 | 2021-09-15 | 2021-10-26 | DOH沈降槽FRP 補修 | 342 | 坂倉 洋一 | TA-IWATA | 141 | [11 empty] | 側壁FRP補修 |  |  | 側壁補修 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-10 23:40 | ju-takai | 2021-11-30 04:38 | ju-takai
5235 | 803697 | 0 |  | 2 | 1 | 28 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | DOHｽｸﾗﾊﾞｰ内部液、残渣回収 整備 | 342 | 坂倉 洋一 | [16 empty] | 定修 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-10 23:41 | ju-takai | 2021-11-30 08:17 | ju-takai
5236 | 803698 | 0 |  | 2 | 1 | 28 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | DP-111,112ﾊﾞｲﾊﾟｽﾀﾞｸﾄ点検 整備 | 342 | 坂倉 洋一 | [16 empty] | 点検補修用足場組立 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-10 23:42 | ju-takai | 2021-11-30 08:18 | ju-takai
5237 | 803700 | 0 |  | 2 | 1 | 28 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | ｸｰﾗｰ冷却水戻り配管 整備 | 342 | 坂倉 洋一 | [16 empty] | ﾌﾞﾛﾜｰ出口ﾀﾞｸﾄ冷却水排出受け取外し | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-10 23:44 | ju-takai | 2021-11-30 08:19 | ju-takai
5238 | 803701 | 0 |  | 2 | 1 | 28 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | 処理水配管 整備 | 342 | 坂倉 洋一 | [16 empty] | TK-205行き配管一部 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-10 23:45 | ju-takai | 2021-11-30 08:20 | ju-takai
5239 | 803702 | 0 |  | 2 | 1 | 28 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | PT-610廃液ﾋﾟｯﾄ 整備 | 342 | 坂倉 洋一 | [16 empty] | ライニング補修 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-10 23:45 | ju-takai | 2021-11-30 08:21 | ju-takai
5240 | 803995 | 0 |  | 2 | 1 | 40 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-10-29 | 2021-09-22 | 2021-10-02 | D1320受圧部取り出し配管 整備 | 342 | 京極 啓介 | K-YAMAOKA | 147 | [11 empty] | ｶﾞｽ溜まりの為配管改造 |  |  | ガス溜まりが無いように取り出しノズル形状変更 |  |  |  |  | 有 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-10 23:51 | ju-takai | 2021-11-30 05:53 | ju-takai
5241 | 803996 | 0 |  | 2 | 1 | 40 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2021-10-06 | 2021-09-23 | 2021-10-06 | P-2154⇒T-2160液抜きライン 整備 | 342 | 京極 啓介 | K-YAMAOKA | 147 | [11 empty] | 液抜きライン取付 |  |  | 液抜きノズル取り付け |  |  |  |  | 有 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-10 23:52 | ju-takai | 2021-11-30 04:40 | ju-takai
5242 | 803997 | 0 |  | 2 | 1 | 40 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  | 2021-09-21 | 2021-09-09 | D-2470上部配管 整備 | 342 | 京極 啓介 | K-YAMAOKA | 147 | [14 empty] | 受入ライン箇所変更、レベル計移設 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-10 23:52 | ju-takai | 2021-11-30 04:32 | ju-takai
5243 | 803998 | 0 |  | 2 | 1 | 40 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-10-29 | 2021-09-21 | 2021-10-05 | 電解槽A 3A二次側(上）バルブ 取替 | 342 | 京極 啓介 | K-YAMAOKA | 147 | [11 empty] | 別紙参照 |  |  | バルブ取替 |  |  |  |  | 有 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-10 23:53 | ju-takai | 2021-11-30 05:25 | ju-takai
5244 | 803999 | 0 |  | 2 | 1 | 40 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-12-14 | 2021-12-14 |  | P-2124 プレコートポンプ 整備 | 342 | 京極 啓介 | K-YAMAOKA | 147 | [11 empty] | ﾎﾟﾝﾌﾟ分解整備･ﾓｰﾀｰ及びﾓｰﾀｰ架台取替 |  |  | ポンプ整備、モーターベース取替、モーター取替 |  |  |  |  | 有 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-10 23:53 | ju-takai | 2021-12-15 07:21 | ju-takai
5245 | 804000 | 0 |  | 2 | 1 | 40 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-10-29 | 2021-09-21 | 2021-10-01 | 電解A槽陽極出口ヘッダーガスケット 取替 | 342 | 京極 啓介 | K-YAMAOKA | 147 | [11 empty] | 陽極出口ﾍｯﾀﾞｰｶﾞｽｹｯﾄ取替 |  |  | ガスケット取替 |  |  |  |  | 有 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-10 23:54 | ju-takai | 2021-11-30 05:47 | ju-takai
5246 | 804001 | 0 |  | 2 | 1 | 40 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-10-19 | 2021-09-23 | 2021-10-19 | No2除害塔ヘッダー配管サポ-ト 整備 | 342 | 京極 啓介 | K-YAMAOKA | 147 | [11 empty] | 配管ｻﾎﾟｰﾄ取付 |  |  | 配管サポート取り付け |  |  |  |  | 有 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-10 23:55 | ju-takai | 2021-11-30 05:51 | ju-takai
5247 | 804002 | 0 |  | 2 | 1 | 40 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | E-2223 苛性循環クーラー バルブ 取替 | 342 | 京極 啓介 | [13 empty] | 中止 |  |  | 中止 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-09-10 23:56 | ju-takai | 2021-11-30 08:23 | ju-takai
5248 | 804003 | 0 |  | 2 | 1 | 40 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-10-25 | 2021-09-21 | 2021-10-01 | 塩素バルブL72 取替 | 342 | 京極 啓介 | K-YAMAOKA | 147 | [11 empty] | ﾊﾞﾀ弁取替(4台) |  |  | バルブ取替 |  |  |  |  | 有 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-10 23:56 | ju-takai | 2021-11-30 05:59 | ju-takai
5249 | 804004 | 0 |  | 2 | 1 | 40 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | CE-2.3サンプリング床 整備 | 342 | 京極 啓介 | [16 empty] | グレーチング取替・梁塗装 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-10 23:57 | ju-takai | 2021-11-30 08:24 | ju-takai
5250 | 804005 | 0 |  | 2 | 1 | 40 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 |  |  |  | 2021-09-21 |  | P-2044上処理水配管 取替 | 342 | 京極 啓介 | K-YAMAOKA | 147 | [14 empty] | 配管取替 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-10 23:57 | ju-takai | 2021-11-30 08:24 | ju-takai
5251 | 804006 | 0 |  | 2 | 1 | 40 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 |  |  | 2022-03-15 | 2021-09-17 | 2021-10-01 | P-2154A-Mモーター 整備 | 342 | 京極 啓介 | r-zukeran | 147 | [11 empty] | モーター整備 |  |  | モーター整備 |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2021-09-10 23:57 | ju-takai | 2021-11-30 05:56 | ju-takai
5252 | 804007 | 0 |  | 2 | 1 | 40 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 |  |  | 2022-03-15 | 2021-09-17 | 2021-10-15 | P-2174A-Mモーター 整備 | 342 | 京極 啓介 | r-zukeran | 147 | [11 empty] | モーター整備 |  |  | モーター整備 |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2021-09-10 23:58 | ju-takai | 2021-11-30 05:54 | ju-takai
5253 | 804008 | 0 |  | 2 | 1 | 40 |  | 2021-10-01 | 1 | その他-保全G関連 |  |  | 2022-03-15 | 2021-09-17 | 2021-10-15 | P-2144A-Mモーター 整備 | 342 | 京極 啓介 | r-zukeran | [12 empty] | モーター整備 |  |  | モーター整備 |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2021-09-10 23:58 | ju-takai | 2021-11-11 05:03 | ju-takai
5254 | 804009 | 0 |  | 2 | 1 | 40 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | 塩酸配管 取替 | 342 | 高井 順 | [16 empty] | 配管取替 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-09-10 23:58 | ju-takai | 2021-12-28 02:52 | ju-takai
5255 | 804010 | 0 |  | 2 | 1 | 40 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | スチームライン 取替 | 342 | 京極 啓介 | [16 empty] | スチームトラップ・バルブ取替 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-10 23:59 | ju-takai | 2021-11-30 08:26 | ju-takai
5256 | 804011 | 0 |  | 2 | 1 | 40 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-10-30 | 2021-09-23 | 2021-10-01 | 脱クロレート用塩酸配管 取替 | 342 | 京極 啓介 | K-YAMAOKA | 147 | [11 empty] | 別紙参照 |  |  | 配管取替 |  |  |  |  | 有 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-10 23:59 | ju-takai | 2021-11-30 08:27 | ju-takai
5257 | 804012 | 0 |  | 2 | 1 | 40 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-11-02 | 2021-09-23 | 2021-09-29 | 乾燥塔塩ビ配管 取替 | 342 | 京極 啓介 | k-yamaoka | [12 empty] | 別紙参照 |  |  | 配管取替 |  |  |  |  | 有 | 要 | 3 | 0 | 2021-09-11 | ju-takai | 2021-11-30 08:28 | ju-takai
5258 | 804013 | 0 |  | 2 | 1 | 40 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-11-11 | 2021-09-23 | 2021-10-19 | D-2820塩酸タンク放風管 整備 | 342 | 京極 啓介 | K-YAMAOKA | 147 | [11 empty] | 定修工事にてﾊﾞﾙﾌﾞ･ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ取替定修後ｻﾎﾟｰﾄ取替 |  |  | 放風管サポート・バルブ取替 |  |  |  |  | 有 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-11 | ju-takai | 2021-11-30 08:04 | ju-takai
5259 | 804014 | 0 |  | 2 | 1 | 40 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2021-10-29 | 2021-09-17 | 2021-10-01 | P-2510-Mモーターベース 整備 | 342 | 京極 啓介 | K-YAMAOKA | 147 | [11 empty] | 報告書参照 |  |  | ベースボルト取替・ベース整備 |  |  |  |  | 有 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-11 | ju-takai | 2021-11-30 04:47 | ju-takai
5260 | 804015 | 0 |  | 2 | 1 | 40 |  | 2021-10-01 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-10-18 | 2021-09-17 | 2021-10-12 | A-2032-Gクラリーレーキ減速機 整備 | 342 | 京極 啓介 | k-yamaoka | [12 empty] | ﾓｰﾀｰ異音有の為取替 | モーター手回しが重い ベアリング劣化 |  | 減速機用モーターから異音が発生 |  |  |  |  | 有 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-11 00:01 | ju-takai | 2021-10-15 08:40 | s-hokazono
5261 | 804016 | 0 |  | 2 | 1 | 40 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2021-10-30 | 2021-09-17 | 2021-10-21 | 油圧ユニット 整備 | 342 | 京極 啓介 | K-YAMAOKA | 147 | [11 empty] | 油温･ｱﾝﾍﾟｱ高目の為ﾎﾟﾝﾌﾟ･ﾊﾞﾙﾌﾞ取替 |  |  | 油圧ユニットポンプ取替、バルブ取替 |  |  |  |  | 有 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-11 00:02 | ju-takai | 2021-11-30 04:28 | ju-takai
5262 | 804017 | 0 |  | 2 | 3 | 40 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-10-14 | 2021-10-04 | 2021-10-01 | 水素ﾎﾞｲﾗｰ窒素ガス弁手前減圧弁 整備 | 488 | 高井 順 | take-watan | [12 empty] | 水素ﾎﾞｲﾗｰ窒素ガス弁手前減圧弁整備 | 無し | 無し | 減圧弁整備 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-11 00:02 | ju-takai | 2022-07-06 02:32 | ju-takai
5263 | 803496 | 0 |  | 2 | 1 | 54 |  | 2021-09-03 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | 濃硫酸T-113タンク新ライン配管 整備 | 342 | 坂倉 洋一 | [16 empty] | フランジ及びボルト腐食 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-11 00:06 | ju-takai | 2021-11-29 03:36 | ju-takai
5776 | 804057 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2021-10-11 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | A-12-13 アタックタンク用抽出エアー配管 修理 | 149 | 松浦 貴士 | [16 empty] | アタックタンク用エアー配管の整備（定修） | 改修に振替 |  |  |  |  | 要 | 2 | 0 | 2021-09-12 22:21 | syu-suzuki | 2021-10-29 05:30 | syu-suzuki
5777 | 804060 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2021-09-09 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | A-12-14 アタックタンク抽出エアー配管 修理 | 149 | 松浦 貴士 | [16 empty] | アタックタンク用エアー配管の整備（定修） | 改修に振替 |  |  |  |  | 要 | 2 | 0 | 2021-09-12 22:23 | syu-suzuki | 2021-10-29 05:31 | syu-suzuki
5778 | 804061 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2021-09-09 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | A-12-18 アタックタンク抽出エアー配管 修理 | 149 | 松浦 貴士 | [16 empty] | 配管整備（定修） | 改修に振替 |  |  |  |  | 要 | 2 | 0 | 2021-09-12 22:24 | syu-suzuki | 2021-10-29 05:31 | syu-suzuki
5779 | 803662 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 |  | 定期整備 | 2021-10-20 | 2021-09-15 | 2021-10-09 | コンプレッサー冷却自動弁用計装エアー配管 修理 | 149 | 松浦 貴士 | K-ITO | 241 | [11 empty] | コンプレッサー冷却自動弁用計装エアー配管一部取替 25A |  |  | 定修 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-12 22:54 | syu-suzuki | 2021-10-27 01:03 | syu-suzuki
5780 | 804068 | 0 |  | 2 | 3 | 99 |  | 2021-09-10 | 1 | 軽故障修理 |  | 定期整備 | 2021-10-18 | 2021-09-13 | 2021-10-13 | O2T-2384-2 B系酸素濃度計 整備 | 31 | 山下 良治 | TAKE-WATAN | 468 | [6 empty] | 1 |  | 17 |  |  | O2T-2384-2 B系酸素濃度計整備 |  |  | 予防保全（O2計メーカー点検） |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-12 23:18 | r-yamashita | 2022-01-05 00:05 | r-yamashita
5781 | 804067 | 0 |  | 2 | 3 | 99 |  | 2021-09-10 | 1 | 軽故障修理 |  | 定期整備 | 2021-10-18 | 2021-09-13 | 2021-10-13 | O2R-2384-1 A系酸素濃度計 整備 | 31 | 山下 良治 | TAKE-WATAN | 468 | [6 empty] | 1 |  | 17 |  |  | O2R-2384-1 A系酸素濃度計整備 |  |  | 定修メーカー点検整備（予防保全） |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-12 23:19 | r-yamashita | 2022-01-05 01:24 | r-yamashita
5782 | 803594 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2021-10-01 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | W-62,70洗浄ノズルカバー 修理 | 149 | 小林 豊 | [16 empty] | カバー割損 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-13 00:48 | syu-suzuki | 2021-12-01 01:04 | syu-suzuki
5783 | 803826 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-10-13 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | U-300 定修オイル 交換 | 236 | 諸岡 浩 | [10 empty] | 7 | [5 empty] | 定期整備 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-13 01:02 | s-hokazono | 2021-11-12 02:56 | s-hokazono
5784 | 804069 | 0 |  | 2 | 1 | 102 |  | 2021-09-11 | 9 | 軽故障修理 |  |  | 2021-09-13 |  | 2021-09-13 | 排水ピット 水中ポンプ 整備 | 212 | 杉町 一成 | [13 empty] | ポンプ取替 |  |  | 既設水中ポンプの下部ケーシング破損(外れ)により、GSシックナー送りが出来ない。 | 緊急工事にて水中ポンプ取替実施 |  |  |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-13 01:11 | k-sugimachi | 2022-02-01 02:43 | ju-takai
5785 | 804066 | 0 |  | 2 | 1 | 46 |  | 2021-09-09 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | Ｙ-208 ポンプⅮ側塩ビ配管 整備 | 212 | 杉町 一成 | [16 empty] | 穴開き、予備なし | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-13 01:18 | k-sugimachi | 2022-02-01 02:22 | ju-takai
5786 | 804075 | 0 |  | 2 | 4 | 83 |  | 2021-09-13 | 1 | 土建工事 | [5 empty] | 2B工場3連升排水溝 整備 | 149 | 加藤 大海 | [16 empty] | 排水不良 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-13 02:30 | syu-suzuki | 2021-10-15 06:27 | syu-suzuki
5787 | 804074 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2021-09-13 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | 2B工場控室生活排水配管 修理 | 149 | 加藤 大海 | [16 empty] | 排水配管整備 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-13 02:32 | syu-suzuki | 2021-10-15 06:26 | syu-suzuki
5788 | 804081 | 0 |  | 2 | 2 | 84 |  | 2021-09-13 | 1 | 軽故障修理 |  | その他 |  |  |  | 仮設ハウス電気ケーブル 整備 | 43 | 生川 弘樹 |  |  | 13 |  | 18 |  | 22 |  | 31 |  | 2 | [5 empty] | 仮設ハウスの移設により電気ケーブルの接続が必要 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-13 04:04 | k-kawasaki | 2021-09-30 08:36 | k-kawasaki
5917 | 804073 | 0 |  | 2 | 4 | 34 |  | 2021-09-13 | 1 | 整備点検 |  | 定期整備 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | №6 物流管理棟 浄化槽用 ﾌﾞﾛﾜｰ 修理 | 167 | 花岡 成実 | [11 empty] | 0 |  | 施工 10/4完工確認。 場所 物流管理棟 機器名 №6 浄化槽 用 ﾌﾞﾛﾜｰ 状況 環衛による浄化槽の点検にて ﾌﾞﾛﾜｰの不具合を確認。 内容 ﾌﾞﾛﾜｰの修理。 | なし。 | なし。 | 浄化槽点検時指摘事項 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-13 06:01 | se-ito | 2021-10-03 23:48 | se-ito
5918 | 804079 | 0 |  | 2 | 4 | 61 |  | 2021-09-13 | 1 | 土建工事 |  |  | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 技研棟 電気室 ドアクローザー 修理 | 167 | 清水 仁司 | [11 empty] | 0 |  | 施工 10/28完工確認 場所 技研棟 電気室 機器名 ドア 状況 技研棟 電気室（Ⅱ期）ドアクローザーの不良。 | なし。 | なし。 | 技研棟電気室（Ⅱ期）ドアクローザー取替 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-13 06:08 | se-ito | 2021-10-28 05:26 | se-ito
5919 | 804080 | 0 |  | 2 | 4 | 61 |  | 2021-09-13 | 1 | 土建工事 |  | その他 | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 技研棟 洗濯室 前 タイル 修理 | 167 | 清水 仁司 | [13 empty] | 施工 10/28完工確認 場所 技研棟 洗濯室 機器名 洗濯室 状況 技研棟 洗濯室 前廊下のタイルが剝がれ、 歩行するのに危険である。 | なし。 | なし。 | 技研棟洗濯室前廊下のタイルが剝がれ、歩行するのに支障がある。 タイルを張り替える。 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-13 06:11 | se-ito | 2021-10-28 05:27 | se-ito
5920 | 804078 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-09-13 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | T-985 次亜塩素酸ソーダ受入配管 整備 | 212 | 杉町 一成 | [16 empty] | 25A配管洩れ箇所あり | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-13 06:14 | k-sugimachi | 2022-03-17 23:21 | ju-takai
5921 | 804082 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-09-13 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | F-125-2 温水洗浄ポンプD側塩ビ配管 整備 | 212 | 杉町 一成 | [16 empty] | 塩ビ配管熱で変形 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-13 06:17 | k-sugimachi | 2022-07-29 01:04 | ju-takai
5922 | 804083 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-09-13 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | 2D控室ドレン配管 整備 | 212 | 杉町 一成 | [16 empty] | 配管変更 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-13 06:21 | k-sugimachi | 2022-07-06 02:36 | ju-takai
5923 | 804084 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-09-13 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | F-191 No3RVF用グリット 整備 | 212 | 杉町 一成 | [16 empty] | 予備グリットない為、作成必要 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-13 06:28 | k-sugimachi | 2022-07-06 02:36 | ju-takai
5924 | 803519 | 0 |  | 2 | 1 | 28 |  | 2021-09-03 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | 吸収塔行水配管 取替 | 342 | 坂倉 洋一 | [16 empty] | 吸収塔水配管2B腐食大に付き取替お願いします | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-13 06:32 | ju-takai | 2021-11-29 03:37 | ju-takai
5925 | 804087 | 0 |  | 2 | 1 | 80 |  | 2021-09-13 | 1 | その他-保全G関連 |  |  | 2021-10-27 | 2021-09-15 | 2021-10-11 | CR611熱交スートブロー配管 補修 | 166 | 小林 篤史 | MA-KUBOTA | 315 | [8 empty] | 7 |  |  | 配管内作、取付（STPG S/40パイプ 40A、フランジ、エルボ、ソケット、ニップル等） | [7 empty] | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-13 07:10 | s-matsuo | 2021-11-16 00:28 | s-matsuo
5926 | 804089 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-09-13 | 1 | その他-保全G関連 |  |  | 2021-10-28 | 2021-09-14 | 2021-10-14 | DR688-1.2真空ポンプベアリング 交換 | 166 | 小林 篤史 | MA-KUBOTA | 315 | [8 empty] | 7 |  |  | ベアリング取替（NTNベアリング 6312CM、オイルシール、Ｏリング） | [7 empty] | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-13 07:12 | s-matsuo | 2021-11-16 00:30 | s-matsuo
5927 | 804090 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-09-13 | 1 | その他-保全G関連 |  |  | 2021-10-26 | 2021-09-14 | 2021-10-23 | DA651S/Fシャフト筋盛り 補修 | 166 | 小林 篤史 | MA-KUBOTA | 315 | [8 empty] | 14 |  |  | ベアリング取替、軸筋盛り（NTNベアリング、アダプター 22218EAKD1+H318、グランドパッキングランドパッキン) |  |  |  | 軸補修頻度が多い |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-13 07:13 | s-matsuo | 2021-11-16 00:33 | s-matsuo
5928 | 804092 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-09-13 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | 14Kドレン配管 取替 | 166 | 小林 篤史 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-13 07:20 | s-matsuo | 2021-11-16 08:04 | s-matsuo
5929 | 804088 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-09-13 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | D-150（P)土間 補修 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-13 07:23 | s-matsuo | 2022-03-31 02:35 | s-matsuo
5930 | 804097 | 0 |  | 2 | 3 | 70 |  | 2021-09-13 | 1 | その他-保全G関連 |  |  | 2021-09-24 |  |  | 1D工場無線機 修理 | 166 | 小林 篤史 | [16 empty] | 特記事項なし | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-13 07:26 | s-matsuo | 2021-09-24 02:48 | kyo-kinoshita
5931 | 804095 | 0 |  | 2 | 1 | 61 |  | 2021-09-07 | 4 | その他-調達G関連 |  | その他 | 2021-09-13 | 2021-09-13 | 2021-09-13 | 充放電試験装置 整備 | 167 | 池田 満美子 |  |  | 47 | 127 | 53 | 127 | 65 | 127 | 21 | 127 | 7 | 0 |  | 施工 9/13完工 場所 技研棟 機器名 充放電試験装置 状況 リース品の返却に伴う梱包、 指定場所までの運搬作業。 本体重量130kg | 資材倉庫への搬入について、対象品が130kgという重量に加え、木製パレットへの固定など原課で梱包作業ができなかったため、“工事扱い”で、急きょ、9/13にIEPに対し梱包作業と指定場所までの運搬を依頼した。 | なし。 | 場所 技研棟 機器名 充放電試験装置 状況 リース品の返却に伴う梱包、 指定場所までの運搬作業。 本体重量130kg | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-13 07:51 | se-ito | 2021-09-15 23:14 | se-ito
5932 | 804094 | 0 |  | 2 | 2 | 40 |  | 2021-09-13 | 1 | その他-保全G関連 |  | 日常保全 |  |  |  | 仮設ハウス電気ケーブル 整備 | 43 | 京極 啓介 |  |  | 13 |  | 18 |  | 22 |  | 31 |  | 30 | [5 empty] | 仮設ハウス電気ケーブル整備 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-13 08:24 | k-kawasaki | 2021-09-30 08:37 | k-kawasaki
5933 | 804103 | 0 |  | 2 | 3 | 26 |  | 2021-09-13 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | 80A水中ﾎﾟﾝﾌﾟ点検 整備 | 60 | 楠木 克弘 | [8 empty] | 52 |  | 17 |  |  | 分解整備 | インペラーの摩耗により揚液不良 |  | 揚液不良 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-13 08:35 | k-kida | 2021-11-22 07:47 | k-kida
5934 | 804077 | 0 |  | 2 | 2 | 107 |  | 2021-09-13 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | U-400 電気室漏電リレー 整備 | 43 | 木谷 亮太 |  |  | 13 |  | 18 |  | 22 |  | 33 |  | 2 | [5 empty] | 漏電リレーが古いため交換 定修 | 予防保全の為、漏電リレーを交換 |  |  |  |  | 要 | 2 | 0 | 2021-09-13 08:40 | k-kawasaki | 2021-10-18 09:00 | k-kawasaki
5935 | 803603 | 0 |  | 2 | 3 | 8 |  | 2021-10-06 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | F-113-1.2.3.4 マイクロ熱交換器CV 整備 | 31 | 宮崎 一真 | [16 empty] | CV4台整備 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-13 08:54 | r-yamashita | 2021-11-26 08:16 | r-yamashita
5936 | 803664 | 0 |  | 2 | 3 | 74 |  | 2021-09-13 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | A-12アタックタンクマッド添加自動弁点検 整備 | 31 | 山下 良治 | [13 empty] | 中止案件 |  |  | A-12アタックタンクマッド添加自動弁点検整備 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-13 08:57 | r-yamashita | 2022-04-13 08:08 | r-yamashita
5937 | 803703 | 0 |  | 2 | 3 | 28 |  | 2021-09-14 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-11-04 | 2021-09-14 | 2021-09-21 | LCV-6507吸収塔ﾎﾟﾝﾌﾟﾀﾝｸ液位 CV 整備 | 31 | 山下 良治 | TAKE-WATAN | 468 | [6 empty] | 39 | 2 | 17 |  |  | 調節弁駆動部脱着、本体･ダイヤフラム取替 |  |  | 調節弁駆動部脱着、本体･ダイヤフラム取替 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-13 09:03 | r-yamashita | 2022-01-05 01:28 | r-yamashita
5938 | 803704 | 0 |  | 2 | 3 | 28 |  | 2021-09-13 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-10-17 | 2021-09-14 | 2021-10-17 | ACV-6595第二吸収塔ﾎﾟﾝﾌﾟﾀﾝｸ濃度CV 整備 | 31 | 山下 良治 | TAKE-WATAN | 468 | [6 empty] | 52 |  | 17 |  |  | ACV-6595第二吸収塔ﾎﾟﾝﾌﾟﾀﾝｸ濃度CV整備 |  |  | バルブ本体取替・整備 |  |  |  |  | 無 | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-13 09:05 | r-yamashita | 2022-01-05 00:35 | r-yamashita
6067 | 804099 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2021-09-12 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021-09-14 | A-468-1 ﾄﾗﾌｺﾝﾍﾞｱｰ ｸﾞﾗﾝﾄﾞ 修理 | 149 | 松浦 貴士 | [13 empty] | グランド取替 |  |  | グランド整備 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-13 22:17 | syu-suzuki | 2021-09-29 07:00 | syu-suzuki
6068 | 804101 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2021-09-12 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-09-15 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | #2スクラバー行き排ガスダクト 補修 | 149 | 松浦 貴士 | [13 empty] | 亀裂FRP補修 |  |  | FRP亀裂 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-13 22:32 | syu-suzuki | 2021-10-21 02:40 | syu-suzuki
6069 | 804102 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2021-09-12 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-09-20 | 2021-09-17 | 2021-09-17 | A-12-17 ｱﾀｯｸﾀﾝｸ用回収液配管 修理 | 149 | 松浦 貴士 | [13 empty] | 塩ビ配管一部取替補修 |  |  | 配管詰まり |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-13 22:34 | syu-suzuki | 2021-09-29 07:01 | syu-suzuki
6070 | 804107 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-09-13 | 1 | その他-保全G関連 |  |  | 2021-09-11 | 2021-09-14 | 2021-09-11 | DR668-5-1(P)オイルBOX 取替 | 166 | 小林 篤史 | [10 empty] | 7 |  |  | BOX取替、取外し品BOX清掃運搬 | [7 empty] | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-13 22:45 | s-matsuo | 2021-10-25 04:43 | s-matsuo
6071 | 804108 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-09-13 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | サイクロン亀裂 補修 | 166 | 小林 篤史 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-13 22:47 | s-matsuo | 2021-11-16 08:04 | s-matsuo
6072 | 804109 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-09-13 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | エアー配管漏れ 補修 | 166 | 小林 篤史 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-13 22:48 | s-matsuo | 2021-11-16 08:05 | s-matsuo
6073 | 804110 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-09-13 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | 1D工場東側排水溝蓋 補修 | 166 | 小林 篤史 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-13 22:49 | s-matsuo | 2021-11-16 08:05 | s-matsuo
6074 | 804111 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-09-13 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | DR124SC上蓋 補修 | 166 | 小林 篤史 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-13 22:50 | s-matsuo | 2021-11-16 08:05 | s-matsuo
6075 | 804113 | 0 |  | 2 | 1 | 54 |  | 2021-09-11 | 9 | その他-保全G関連 | [5 empty] | 送酸工場 エアー配管 取替 | 342 | 坂倉 洋一 | [16 empty] | 配管のエアー漏れ | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-13 22:51 | ju-takai | 2021-11-30 08:29 | ju-takai
6076 | 804112 | 0 |  | 2 | 1 | 28 |  | 2021-09-13 | 9 | その他-保全G関連 |  |  | 2021-09-30 | 2021-09-15 | 2021-09-15 | CB-101(A)冷却空気ブロワー 整備 | 342 | 坂倉 洋一 | [13 empty] | ﾌﾞﾛﾜｰ取替及び取り外し品整備。 |  |  | 冷却空気ブロワーのトリップ停止、手回し固い |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-13 22:55 | ju-takai | 2021-11-30 04:56 | ju-takai
6077 | 804098 | 0 |  | 2 | 1 | 54 |  | 2021-09-13 | 1 | その他-保全G関連 |  |  | 2021-10-04 | 2021-09-15 | 2021-10-09 | 濃硫酸T-115新ライン4B 補修 | 342 | 坂倉 洋一 | TA-IWATA | 141 | [11 empty] | 4B濃硫酸配管取替 |  |  | フランジ部腐食 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-13 22:57 | ju-takai | 2021-11-30 05:11 | ju-takai
6137 | 803625 |  |  |  | 1 | 109 |  |  | 2 | [31 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2021-09-14 01:47 | se-ito
6146 | 803626 |  |  |  | 1 | 109 |  |  | 2 | [31 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2021-09-14 01:51 | se-ito
6155 | 803887 | 0 |  | 2 | 1 | 39 |  | 2021-10-12 | 9 | その他-保全G関連 |  | その他 | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021-10-15 | K-151 苛性ソーダタンクノズル 修理 | 167 | 米川 光弘 |  |  | 43 | 36 | 42 | 36 | 2 | 36 | 21 | 4 | 7 | 0 |  | 施工 10/12（～10/15完工） 場所 排水ろ過工程 機器名称 苛性ソーダ貯槽 機器番号 K-151 状況 タンク付きノズル継手（フランジ）変形による 液漏れ(⁉)の疑い 内容 ノズル継手の修理 | タンク付き弁取付時のボルトナットの片締めによる 継手（フランジ）の変形。 | ボルトナットは均一に締める。 | なし。 | なし。 |  | ・貯槽修理時は、原課にて事前に貯槽をカラにしていただき、かつ、配管内の液抜きを実施していただく。 ・幹線に隣接するので、漏洩させないよう、養生準備を怠らないこと。 ・工事作業者は、保護具を着用すること。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-14 01:54 | se-ito | 2021-10-26 05:09 | se-ito
6164 | 803890 | 0 |  | 2 | 1 | 39 |  | 2021-10-04 | 1 | 軽故障修理 |  | その他 | 2021-10-10 | 2021-10-05 | 2021-10-10 | №4逆洗ポンプ P-143-4 整備 | 167 | 米川 光弘 | h-hidaka |  | 2 | 38 | 53 | 38 | 65 | 38 | 3 | 38 | 7 | 0 |  | ポンプ分解、点検、組立 | ガラの噛み込み | ・ポンプの分解整備。 ・ストレーナの設置を検討する。 | なし。 | なし。 |  | なし。 |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-14 01:59 | se-ito | 2021-10-11 03:57 | se-ito
6171 | 804116 | 0 |  | 2 | 4 | 37 |  | 2021-09-14 | 1 | 土建工事 |  | 日常保全 |  |  |  | 保全整備工場控室(No.46CL保全）浄化槽 修理 | 204 | 春日部 真人 | [13 empty] | バキュームとポンプ取替実施、問題無く完了した。 |  |  | ポンプ回転不良により、浄化槽あふれ | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-14 02:02 | m-kasukabe | 2021-09-29 22:22 | m-kasukabe
6174 | 803891 | 0 |  | 2 | 1 | 39 |  | 2021-10-01 | 1 | 軽故障修理 |  | その他 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | P-300-1、-2 昇圧水ポンプ 送液配管 修理 | 167 | 米川 光弘 |  |  | 47 | 116 | 53 | 116 | 62 | 116 | 12 | 116 | 7 | 0 |  | 施工 10/15完工 場所 排水ろ過 機器名 P-300-1、-2 昇圧水ポンプ 送液配管 状況 昇圧水ポンプ 合流後の送液配管穴明き。 内容 配管部分更新（SUS304×50A×6m） | なし。 | なし。 | P-300-1、-2 昇圧水ポンプ 合流後の送液配管穴明き。 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-14 02:03 | se-ito | 2021-10-28 07:41 | se-ito
6184 | 803895 | 0 |  | 2 | 1 | 39 |  | 2021-10-01 | 1 | 土建工事 |  | その他 | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 逆洗ピットB 仮設配管 敷設 整備 | 167 | 米川 光弘 |  |  | 47 | 127 | 53 | 127 | 65 | 127 | 21 | 127 | 7 | 0 |  | 施工 11/4完工。（IEP土建 新日本技研施工） 場所 排水ろ過工程 機器名 逆洗ピット(B) 状況 定期修理準備 内容 逆洗ピットから緊急貯水池への仮配管を敷設(設置) 200A×80m | なし。 | なし。 | なし。 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-14 02:07 | se-ito | 2021-11-09 00:40 | se-ito
6213 | 804114 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2021-09-14 | 9 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-09-14 | 2021-09-14 |  | W-16-2 BOX 交換 | 149 | 小林 豊 | [13 empty] | ＨＳＰ ＢＯＸ点検 ｵｲﾙ漏れ 少し様子見てもらう |  |  | BOX油もれ |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-14 02:27 | syu-suzuki | 2021-09-28 22:20 | syu-suzuki
6214 | 803582 | 0 |  | 2 | 2 | 70 |  | 2021-10-05 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | 控え室分電盤 整備 | 43 | 小林 篤史 |  |  | 13 |  | 18 |  | 22 |  | 37 |  | 2 | [5 empty] | 停電時用の電源供給用のため | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-14 02:46 | k-kawasaki | 2021-10-27 23:05 | k-kawasaki
6215 | 803620 | 0 |  | 2 | 2 | 8 |  | 2021-10-01 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | F-44-1 No1RVFろ液ポンプナイフSW 整備 | 43 | 宮崎 一真 |  |  | 13 |  | 18 |  | 16 |  | 23 |  | 2 | [5 empty] | スイッチ取替 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-14 02:49 | k-kawasaki | 2021-10-27 23:08 | k-kawasaki
6216 | 803830 | 0 |  | 2 | 2 | 99 |  | 2021-10-01 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | C系計器室 電気室ﾒｲﾝｽｲｯﾁ機器変更 整備 | 43 | 川崎 幸一郎 |  |  | 13 |  | 18 |  | 22 |  | 37 |  | 6 |  |  | 依頼部署の仕様変更のため中止 |  |  | スイッチ変更 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-14 02:52 | k-kawasaki | 2022-01-19 08:18 | k-kawasaki
6228 | 804122 | 0 |  | 2 | 1 | 66 |  | 2021-09-14 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | 放散塔M/H 整備 | 166 | 小林 篤史 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-14 03:07 | s-matsuo | 2021-11-16 08:07 | s-matsuo
6230 | 804120 | 0 |  | 2 | 1 | 80 |  | 2021-09-14 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | Z-7添加配管 整備 | 166 | 小林 篤史 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-14 03:08 | s-matsuo | 2021-11-16 08:05 | s-matsuo
6235 | 804093 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-09-13 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | 11K蒸気配管漏れ箇所点検用足場 整備 | 166 | 小林 篤史 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-14 03:10 | s-matsuo | 2021-11-16 08:04 | s-matsuo
6397 | 804121 | 0 |  | 2 | 1 | 64 |  | 2021-09-14 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | C-8807-1 石炭バンカ搬送コンベア 短ローラ 取替 | 342 | 三谷 徳生 | [16 empty] | C-8807-1 石炭バンカ搬送コンベアの 短ローラ（Ｂ-Ｗ-11点検口内）が固着している為、取替が必要な状況。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-14 04:00 | ju-takai | 2021-12-15 02:38 | ju-takai
6421 | 804126 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-09-14 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-11-05 | 2021-09-14 | 2021-11-04 | F-201-5 振動篩ベアリング 整備 | 212 | 杉町 一成 | TA-IWATA | 141 | [11 empty] | 振動篩ウエイト調整、スクリーン分解清掃梱包（SS400 ﾛｰﾙﾋﾟﾝ φ6、φ8×50L） |  |  | 異音する |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-14 04:53 | k-sugimachi | 2021-12-27 04:21 | ju-takai
6422 | 804128 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-09-14 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-09-22 | 2021-09-16 | 2021-09-15 | S-547-1 ウォームギア 整備 | 212 | 樋口 宗孝 | [13 empty] | ウォームギア、ネジ取替 |  |  | S-547-1 2ndRVF ウォームギヤ、横軸、メタル整備 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-14 05:29 | k-sugimachi | 2021-11-30 05:17 | ju-takai
6423 | 803856 | 0 |  | 2 | 2 | 26 |  | 2021-10-01 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  | 2021-10-09 |  | T-107石灰消化槽マグネットスイッチ取替 取替 | 43 | 小玉 哲也 | r-zukeran |  | 13 |  | 18 |  | 16 |  | 23 |  | 2 | [5 empty] | マグネットスイッチ取替 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-14 05:39 | k-kawasaki | 2021-10-26 02:41 | k-kawasaki
6424 | 803742 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-11-09 | 2021-10-28 | 2021-11-08 | T-44-3 (ガス側)吸着タンク 整備 | 236 | 藤江 龍弥 | k-yamaoka | [12 empty] | 活性炭入替 上部充填物受け絶縁網取替 | 例年工事 活性炭の入替 |  | 例年工事 活性炭の入替 |  |  |  |  | 有 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-14 06:05 | s-hokazono | 2021-11-07 23:23 | s-hokazono
6425 | 803730 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-10-21 | 2021-09-17 | 2021-10-01 | P-153-1(東) クエンチポンプグランド 整備 | 236 | 藤江 龍弥 | k-yamaoka | [12 empty] | ｸﾞﾗﾝﾄﾞ入替 |  |  | 例年工事 グランド取替整備 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-14 06:05 | s-hokazono | 2021-11-07 23:24 | s-hokazono
6426 | 803731 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-10-21 | 2021-09-17 | 2021-10-01 | P-153-1(東) SFカップリング 整備 | 236 | 藤江 龍弥 | k-yamaoka | [12 empty] | ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ部点検･ｸﾞﾘｽ入替 |  |  | 例年工事 SFカップリング点検整備 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-14 06:06 | s-hokazono | 2021-11-07 23:26 | s-hokazono
6427 | 803741 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | T-250 COS回収タンク内挿管 整備 | 236 | 藤江 龍弥 | [16 empty] | 例年工事 発生都度対処 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-09-14 06:06 | s-hokazono | 2021-11-08 01:53 | s-hokazono
6428 | 803734 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-10-11 | 2021-09-17 | 2021-10-11 | P-251-1 COS回収タンクポンプ 整備 | 236 | 藤江 龍弥 | k-yamaoka | [12 empty] | 分解整備 軸受けBOX取替･整備 各種ﾗｲﾅｰ関係取替 |  |  | 例年工事 分解整備 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-14 06:07 | s-hokazono | 2021-11-08 01:54 | s-hokazono
6429 | 803735 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-10-12 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-10-26 | 2021-10-28 | 2021-10-23 | P-741-3,4 アフタークーラー 補修 | 236 | 藤江 龍弥 | K-YAMAOKA | 147 | [8 empty] | 7 |  |  | 本体ﾁｭｰﾌﾞ錆びで閉塞の為脱着･水洗 |  |  | 閉塞 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-14 06:08 | s-hokazono | 2021-11-30 23:06 | s-hokazono
6430 | 803757 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | U-200エリアN2･エアー配管 補修 | 236 | 藤江 龍弥 | [16 empty] | 例年工事 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-14 06:09 | s-hokazono | 2021-11-08 01:57 | s-hokazono
6431 | 803743 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 |  | 定期整備 |  |  |  | U-200チクル配管 整備 | 236 | 藤江 龍弥 | [10 empty] | 7 | [5 empty] | 防食整備 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-14 06:09 | s-hokazono | 2021-11-08 02:59 | s-hokazono
6432 | 803758 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | スチーム配管 補修 | 236 | 藤江 龍弥 | [10 empty] | 7 | [5 empty] | 例年工事 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-14 06:11 | s-hokazono | 2021-11-08 01:57 | s-hokazono
6433 | 803759 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | チクルスプレー&塩素パージノズル補修 補修 | 236 | 藤江 龍弥 | [10 empty] | 7 | [5 empty] | 例年工事 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-14 06:13 | s-hokazono | 2021-11-08 01:58 | s-hokazono
6434 | 803760 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | 微薄塩素化用ローターメーター 整備 | 236 | 藤江 龍弥 | [10 empty] | 7 | [5 empty] | 例年工事 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-14 06:14 | s-hokazono | 2021-11-08 01:59 | s-hokazono
6435 | 804131 | 0 |  | 2 | 4 | 104 |  | 2021-09-14 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | 1-M 1階扉 修理 | 149 | 小林 豊 | [16 empty] | 扉 開閉出来ない為 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-14 06:42 | syu-suzuki | 2021-10-15 06:15 | syu-suzuki
6436 | 804133 | 0 |  | 2 | 4 | 104 |  | 2021-09-14 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | 1-M計器室前 土間 整備 | 149 | 小林 豊 | [16 empty] | 土間 滑る為 ヒヤリハット案件 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-14 06:47 | syu-suzuki | 2021-10-15 06:15 | syu-suzuki
6437 | 804132 | 0 |  | 2 | 4 | 104 |  | 2021-09-14 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | 2-M 1階扉 修理 | 149 | 小林 豊 | [16 empty] | 扉 開閉出来ない為 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-14 06:49 | syu-suzuki | 2021-10-15 06:14 | syu-suzuki
6438 | 804134 | 0 |  | 2 | 1 | 105 |  | 2021-09-14 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | K-20-1スクラバーフロア 修理 | 149 | 小林 豊 | [16 empty] | 手摺外れ ヒヤリハット案件 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-14 06:52 | syu-suzuki | 2021-10-15 05:53 | syu-suzuki
6439 | 804135 | 0 |  | 2 | 1 | 105 |  | 2021-09-14 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | K-20-2 スクラバーフロア 修理 | 149 | 小林 豊 | [16 empty] | 階段外れ ヒヤリハット案件 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-14 06:54 | syu-suzuki | 2021-10-15 05:54 | syu-suzuki
6440 | 804072 | 0 |  | 2 | 1 | 6 |  | 2021-09-13 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-09-10 | 2021-09-18 | 2021-09-10 | P-1100B分解 整備 | 60 | 小玉 哲也 |  |  | 2 |  | 43 |  |  |  | 4 | 51 | 11 |  |  | ポンプ分解、部品交換、洗浄 | 何らかの原因でセラミックが外れケーシング内で回転したと推測する | ケーシングの取替えが必要 | ポンプより異音がある |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-14 07:21 | k-kida | 2021-09-14 07:48 | k-kida
6441 | 803517 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2021-09-03 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | S-1301ｼﾘﾝﾀﾞ-皿 補修 | 60 | 浜口 雄太 | [10 empty] | 7 | [5 empty] | 皿が破損 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-14 07:23 | k-kida | 2021-09-14 08:51 | k-kida
6442 | 803992 | 0 |  | 2 | 4 | 33 |  | 2021-09-07 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | 第1工場排水ライン 補修 | 60 | 浜口 雄太 | [13 empty] | 排水ライン(VP管)の一部取替え。 | 接触による破損 | 周囲の確認 | 排水ライン接触にて折損させてしまいましいた。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-14 07:28 | k-kida | 2021-09-30 08:24 | k-kida
6443 | 803472 | 0 |  | 2 | 4 | 33 |  | 2021-09-02 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021-10-22 | 第1工場東2F外ﾌﾛｱ 補修 | 60 | 浜口 雄太 |  |  | 62 | [10 empty] | 腐食部のエキスパンドメタルを張替え。 |  |  | エキスパンドメタルが錆て破損している | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-14 07:30 | k-kida | 2021-11-24 07:42 | k-kida
6452 | 803474 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2021-09-02 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-09-19 |  | 2021-09-19 | S-1300錆 補修 | 60 | 喜田 和美 | [8 empty] | 19 |  | 7 |  |  | 錆取り、ライニング補修。 |  |  | ルーズヘッドが錆ている | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-14 07:40 | k-kida | 2022-02-10 08:23 | k-kida
6516 | 804149 | 0 |  | 2 | 2 | 74 |  | 2021-09-14 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | 定修ｺﾝﾃﾅ用電源 整備 | 43 | 松浦 貴士 |  |  | 13 |  | 18 |  | 22 |  | 31 |  | 2 | [5 empty] | ｺﾝﾃﾅ用の電源整備 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-14 08:12 | k-kawasaki | 2021-10-04 08:15 | k-kawasaki
6583 | 803784 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 |  | 定期整備 | 2021-10-31 | 2021-09-20 | 2021-10-01 | E-413-1.2.3 ｽﾗﾘｰ熱交水洗 整備 | 236 | 諸岡 浩 | K-YAMAOKA | 147 | [8 empty] | 7 |  |  | ﾌﾟﾚｰﾄ水洗 |  |  | 例年工事 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-14 08:45 | s-hokazono | 2021-11-24 23:13 | s-hokazono
6585 | 803781 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 |  | 定期整備 | 2021-10-31 | 2021-09-20 | 2021-10-01 | E-337 ﾌﾟﾚｰﾄ熱交水洗 整備 | 236 | 諸岡 浩 | K-YAMAOKA | 147 | [8 empty] | 7 |  |  | ﾌﾟﾚｰﾄ水洗 |  |  | 例年工事 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-14 08:45 | s-hokazono | 2021-11-24 23:14 | s-hokazono
6587 | 803780 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 |  | 定期整備 | 2021-10-31 | 2021-09-20 | 2021-10-01 | E-335 ﾌﾟﾚｰﾄ熱交水洗 整備 | 236 | 諸岡 浩 | K-YAMAOKA | 147 | [8 empty] | 7 |  |  | ﾌﾟﾚｰﾄ水洗 |  |  | 例年工事 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-14 08:45 | s-hokazono | 2021-11-24 23:12 | s-hokazono
6589 | 803810 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-10-24 | 2021-10-21 | 2021-10-07 | S-394-2 Q-7ｾﾊﾟﾚｰﾀｰMH開放 点検 | 236 | 諸岡 浩 | K-YAMAOKA | 147 | [8 empty] | 7 |  |  | M/H脱着 | M/H脱着 目視にて状態確認したが、特に異常はなかった |  | 定修小口にて内部状態を確認する |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-14 08:46 | s-hokazono | 2021-11-30 23:01 | s-hokazono
6592 | 803809 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 |  | 定期整備 | 2021-10-31 | 2021-09-20 | 2021-10-08 | S-394-1.2 Q-7ｾﾊﾟﾚｰﾀｰ安全弁 整備 | 236 | 諸岡 浩 | K-YAMAOKA | 147 | [8 empty] | 7 |  |  | 安全弁脱着･整備 |  |  | 例年工事 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-14 08:47 | s-hokazono | 2021-11-24 23:17 | s-hokazono
6604 | 803820 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 |  | 定期整備 | 2021-10-31 | 2021-09-20 | 2021-10-10 | T-361 K.Oﾀﾝｸ 安全弁 整備 | 236 | 諸岡 浩 | K-YAMAOKA | 147 | [8 empty] | 7 |  |  | 安全弁脱着･整備 |  |  | 例年工事 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-14 08:53 | s-hokazono | 2021-11-24 23:21 | s-hokazono
6607 | 803821 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2021-10-30 | 2021-09-20 | 2021-10-30 | T-361 ﾌﾞﾛｰﾊﾞｯｸﾀﾝｸ 付属配管脱着 整備 | 236 | 諸岡 浩 | K-YAMAOKA | 147 | [8 empty] | 7 |  |  | 配管脱着 |  |  | 例年工事 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-14 08:53 | s-hokazono | 2021-11-24 23:21 | s-hokazono
6609 | 803787 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 |  |  | 2022-12-23 | 2021-11-24 | 2021-12-23 | P-208-2 ﾁｸﾙｾﾝﾄﾞﾎﾟﾝﾌﾟ 整備 | 236 | 諸岡 浩 | k-yamaoka | [9 empty] | 7 |  |  | 取外品分解･組立 消耗品取替(ｽﾘｰﾌﾞ･ｶﾗｰ等) |  |  | 例年工事 | ポンプ整備 |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2021-09-14 08:54 | s-hokazono | 2021-11-24 23:22 | s-hokazono
6612 | 803801 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 |  | 定期整備 | 2021-11-20 | 2021-09-27 | 2021-11-08 | P-419-2 Q-4ﾄﾞﾗｲﾔｰ排気ﾌｧﾝ 整備 | 236 | 諸岡 浩 | k-yamaoka | [9 empty] | 7 |  |  | O/H ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ取替･ﾗﾝﾅｰ取替 主軸ｼｰﾙ部摩耗の為予備品と取替 主軸取外品溶射加工 ﾗﾝﾅｰ取外品バランス調整 | スケーリング |  | 例年工事 ランナー整備 |  |  |  |  | 有 | 要 | 3 | 0 | 2021-09-14 08:55 | s-hokazono | 2021-11-24 23:24 | s-hokazono
6615 | 803802 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 |  | 定期整備 | 2021-10-18 | 2021-09-17 | 2021-10-01 | P-425 Q-4ﾄﾞﾗｲﾔｰ押込みﾌｧﾝ 整備 | 236 | 諸岡 浩 | K-YAMAOKA | 147 | [8 empty] | 7 |  |  | ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ部ｸﾞﾘｽ入替 Vﾌﾟｰﾘｰ･Vﾍﾞﾙﾄ取替 |  |  | 例年工事 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-14 08:56 | s-hokazono | 2021-11-24 23:28 | s-hokazono
6619 | 803793 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 |  | 定期整備 | 2021-10-29 | 2021-09-17 | 2021-10-26 | P-357C冷却水昇圧ﾎﾟﾝﾌﾟ 整備 | 236 | 諸岡 浩 | K-YAMAOKA | 147 | [8 empty] | 7 |  |  | 分解整備･芯だし調整 ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ取替･ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ溶射 |  |  | 例年工事 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-14 08:58 | s-hokazono | 2021-11-24 23:29 | s-hokazono
6622 | 803791 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 |  | 定期整備 | 2021-10-27 | 2021-09-17 | 2021-09-30 | P-312C 塩素ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ 整備 | 236 | 諸岡 浩 | K-YAMAOKA | 147 | [8 empty] | 7 |  |  | O/H |  |  | 例年工事 | 分解整備 |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-14 08:59 | s-hokazono | 2021-11-24 23:30 | s-hokazono
6625 | 803811 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-10-27 | 2021-09-25 | 2021-10-27 | S-405-1.2A.B系ｸﾗｼﾌｧｲﾔｰ上蓋 整備 | 236 | 諸岡 浩 | K-YAMAOKA | 147 | [8 empty] | 7 |  |  | 蓋取付 |  |  | 例年工事 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-14 08:59 | s-hokazono | 2021-11-24 23:30 | s-hokazono
6627 | 803815 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 |  | 定期整備 | 2021-10-28 | 2021-09-20 | 2021-10-01 | S-422 振動ｺﾝﾍﾞｱ 金網 整備 | 236 | 諸岡 浩 | K-YAMAOKA | 147 | [8 empty] | 7 |  |  | 金網取替･取外品整備 |  |  | 例年工事 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-14 09:00 | s-hokazono | 2021-11-24 23:31 | s-hokazono
6633 | 803782 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 |  | 定期整備 | 2021-10-10 | 2021-10-03 | 2021-09-25 | E-381C 冷却配管肉厚 整備 | 236 | 諸岡 浩 | K-YAMAOKA | 147 | [8 empty] | 7 |  |  | 定点肉厚測定 |  |  | 例年工事 | 添付資料参照 |  |  |  | 有 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-14 09:03 | s-hokazono | 2021-12-19 23:14 | s-hokazono
6635 | 803822 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-10-01 | 1 | 点検検査 |  |  | 2021-10-05 | 2021-10-06 | 2021-09-15 | T-381 Q-7SCR肉厚測定 整備 | 236 | 諸岡 浩 | K-YAMAOKA | 147 | [8 empty] | 7 |  |  | 肉厚測定 |  |  | 肉厚測定 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-14 09:03 | s-hokazono | 2021-12-05 23:06 | s-hokazono
6639 | 803794 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-10-04 | 2021-10-18 | 2021-10-04 | P-383-1～5D側ﾁｬｯｷ弁点検 整備 | 236 | 諸岡 浩 | K-YAMAOKA | 147 | [8 empty] | 7 |  |  | 上蓋脱着･点検 |  |  | 定修例年 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-14 09:05 | s-hokazono | 2021-12-02 03:58 | s-hokazono
6641 | 803823 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-10-20 | 2021-09-20 | 2021-10-01 | T-452-1 TCASCR M/H 整備 | 236 | 諸岡 浩 | K-YAMAOKA | 147 | [8 empty] | 7 |  |  | M/H･ﾊﾞﾙﾌﾞ脱着 |  |  | 点検のため脱着 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-14 09:05 | s-hokazono | 2021-11-30 23:13 | s-hokazono
6643 | 802162 | 0 |  | 2 | 3 | 74 |  | 2021-06-07 | 9 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-09-06 | 2021-06-07 | 2021-06-08 | A-12-5ｱﾀｯｸﾀﾝｸﾄﾞﾛｯﾌﾟ弁 整備 | 31 | 加藤 大海 | [13 empty] | 駆動部取外し整備、納品 |  |  | 固着又は残渣詰まりによる作動不良 ドロップ弁作動確認及び整備 |  |  |  |  | 有 |  | 2 | 0 | 2021-09-14 09:06 | r-yamashita
6646 | 803814 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-10-28 | 2021-09-20 | 2021-10-01 | S-412-1/2S.D側ﾚﾃﾞｭｰｻｰ 取替 | 236 | 諸岡 浩 | K-YAMAOKA | 147 | [8 empty] | 7 |  |  | 配管製作･取替 |  |  | 定修工事 例年 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-14 09:07 | s-hokazono | 2021-12-01 22:20 | s-hokazono
6651 | 803779 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-04-01 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | E-331-1 ﾉｽﾞﾙ撤去o取替 整備 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | 不要 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-09-14 09:08 | s-hokazono | 2022-04-13 00:08 | s-hokazono
6654 | 803827 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | ｸｰﾘﾝｸﾞｳｫｰﾀｰ往路袋配管ﾊﾞﾙﾌﾞ 整備 | 236 | 外園 翔平 | [10 empty] | 7 | [5 empty] | 定修 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-14 09:10 | s-hokazono | 2022-04-13 04:01 | s-hokazono
6657 | 803804 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-12-07 | 2021-09-25 | 2021-10-16 | P-833-1.2 ｼｰﾙ水ﾛｰﾀｰﾒｰﾀｰ取付 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka | [9 empty] | 7 |  |  | 配管･ﾛｰﾀｰﾒｰﾀｰ取付 |  |  | 定修工事 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-14 09:11 | s-hokazono | 2022-04-08 08:19 | s-hokazono
6660 | 804152 | 0 |  | 2 | 3 | 74 |  | 2021-09-14 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | A-20-4ｾｯﾄﾘﾝｸﾞﾀﾝｸ洗浄ｼｰｹﾝｽ 整備 | 31 | 松浦 貴士 | [16 empty] | ｼｰｹﾝｽの整備 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-14 09:12 | r-yamashita | 2021-11-26 08:41 | r-yamashita
6664 | 803828 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｼｮｯﾌﾟ内処理水配管 整備 | 236 | 外園 翔平 | [10 empty] | 7 | [5 empty] | 定修 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-14 09:13 | s-hokazono | 2022-04-13 04:02 | s-hokazono
6667 | 803776 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-10-01 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-10-25 | 2021-10-18 | 2021-10-03 | E-307-3上部ｽﾁｰﾑﾗｲﾝﾄﾞﾚﾝ漏れ 整備 | 236 | 外園 翔平 | K-YAMAOKA | 147 | 43 |  | 38 |  | 62 |  | 4 |  | 7 |  |  | バルブ取替･ｽﾁｰﾑﾄﾚｰｽ整備 | バルブ腐食、グランド劣化 | 取替 | 定修工事 漏洩 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-14 09:14 | s-hokazono | 2021-12-27 23:15 | s-hokazono
6672 | 803778 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-10-06 | 2021-10-20 | 2021-10-06 | E-307-3 ｽﾁｰﾑﾄﾞﾚﾝﾄﾗｯﾌﾟ取替 整備 | 236 | 外園 翔平 | K-YAMAOKA | 147 | 43 |  | 53 |  | 62 |  | 11 |  | 7 |  |  | バルブ取替 | バルブ経年劣化 | 取替 | 定修工事 漏洩 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-14 09:16 | s-hokazono | 2021-12-28 07:13 | s-hokazono
6684 | 803777 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-10-01 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-11-01 | 2021-10-20 | 2021-11-18 | E-307-3上部ｽﾁｰﾑﾗｲﾝﾄﾞﾚﾝ漏れｶﾞｽ 整備 | 236 | 外園 翔平 | K-YAMAOKA | 147 | 43 |  | 38 |  | 62 |  | 11 |  | 7 |  |  | 配管製作･取替 | 経年劣化・腐食 | 配管製作取替 | スチーム漏れ 定修工事 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-14 09:22 | s-hokazono | 2021-12-28 07:25 | s-hokazono
6687 | 803774 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-10-01 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-11-01 | 2021-10-20 | 2021-10-06 | E-307-2裏側ｽﾁｰﾑﾊﾞﾙﾌﾞ（B-8）取替 整備 | 236 | 外園 翔平 | K-YAMAOKA | 147 | 43 |  | 53 |  | 62 |  | 11 |  | 7 |  |  | バルブ取替 |  |  | 定修工事 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-14 09:23 | s-hokazono | 2021-12-28 07:14 | s-hokazono
6690 | 803775 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-11-01 | 2021-09-30 | 2021-10-06 | E-307-2 ｽﾁｰﾑﾄﾞﾚﾝﾄﾗｯﾌﾟ取替 整備 | 236 | 諸岡 浩 | K-YAMAOKA | 147 | [11 empty] | トラップ前後弁バルブ取替 | 経年劣化 | 取替 | 定修工事 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-14 09:24 | s-hokazono | 2021-12-19 23:13 | s-hokazono
6694 | 803817 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-10-02 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-10-28 | 2021-10-20 | 2021-10-28 | T-302-1 A系Q-2溶解ﾀﾝｸ保温 整備 | 236 | 諸岡 浩 | K-YAMAOKA | 147 | [6 empty] | 11 |  | 7 |  |  | 保温取替 |  |  | 保温脱落 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-14 09:25 | s-hokazono | 2021-12-01 23:06 | s-hokazono
6697 | 803812 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-10-01 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-10-01 | 2021-10-20 | 2021-10-01 | S-405-2 ｽﾗﾘｰ入口BOX補修 整備 | 236 | 諸岡 浩 | K-YAMAOKA | 147 |  |  |  |  | 62 |  | 8 |  | 11 |  |  | 入口配管BOXFRP補修 | 経年 |  | 定期修理 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-14 09:26 | s-hokazono | 2021-12-01 22:57 | s-hokazono
6701 | 803788 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | P-208-2D側圧力取出し弁取替 整備 | 236 | 外園 翔平 | [10 empty] | 7 | [5 empty] | 定修 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-09-14 09:27 | s-hokazono | 2022-04-13 04:00 | s-hokazono
6709 | 803795 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-10-31 | 2021-09-24 | 2021-10-20 | P-383-1～5ﾒｶｼｰﾙ配管位置変更 整備 | 236 | 諸岡 浩 | K-YAMAOKA | 147 | [8 empty] | 7 |  |  | 配管･ｻﾎﾟｰﾄ製作･取替・床補修 |  |  | 定修工事 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-14 09:31 | s-hokazono | 2021-12-01 22:48 | s-hokazono
6724 | 803800 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-10-01 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 2021-10-19 | P-419-2 ﾄﾞﾚﾝ抜き配管 整備 | 236 | 諸岡 浩 | K-YAMAOKA | 147 | [8 empty] | 7 |  |  | ﾄﾞﾚﾝ抜きﾗｲﾝ補修 |  |  | 定修工事 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-14 09:38 | s-hokazono | 2021-12-02 03:59 | s-hokazono
6727 | 803807 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-10-30 | 2021-11-01 | 2021-10-30 | R-329C 本体ﾚﾍﾞﾙ計位置変更 整備 | 236 | 諸岡 浩 | K-YAMAOKA | 147 | [8 empty] | 7 |  |  | 導圧管位置変更 | 作業性UP |  | 定修工事 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-14 09:39 | s-hokazono | 2021-12-19 23:15 | s-hokazono
6729 | 803805 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | P-833-1.2 入口配管ｻﾎﾟｰﾄ 整備 | 236 | 外園 翔平 | [10 empty] | 7 | [5 empty] | 定修工事 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-09-14 09:40 | s-hokazono | 2022-04-13 04:04 | s-hokazono
6732 | 803783 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 |  | 定期整備 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-10-28 | E-381C 冷却配管取外しJET水洗 整備 | 236 | 諸岡 浩 | K-YAMAOKA | 147 | [8 empty] | 7 |  |  | 配管JET水洗 |  |  | 配管取外しJET水洗 例年 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-14 09:40 | s-hokazono | 2021-12-01 22:25 | s-hokazono
6734 | 803803 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-10-29 | 2021-09-25 | 2021-10-29 | P-430-1用 25A 水洗用PVC配管位置変更 整備 | 236 | 諸岡 浩 | K-YAMAOKA | 147 | [8 empty] | 7 |  |  | 配管製作･取替･ﾛｰﾀｰﾒｰﾀｰ取替 |  |  | 定修工事 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-14 09:41 | s-hokazono | 2021-12-01 22:27 | s-hokazono
6736 | 803773 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-11-01 | 2021-10-20 | 2021-10-06 | E-307-1 ｽﾁｰﾑﾄﾞﾚﾝﾄﾗｯﾌﾟ取替 整備 | 236 | 諸岡 浩 | K-YAMAOKA | 147 | [8 empty] | 7 |  |  | トラップ前後弁バルブ取替 | 経年劣化 | 取替 | 定修工事 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-14 09:42 | s-hokazono | 2021-12-19 23:12 | s-hokazono
6743 | 803831 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-01-07 | 4 | 整備点検 | [5 empty] | ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｼｮｯﾌﾟ横ｽﾁｰﾑ配管 整備 | 236 | 外園 翔平 | [10 empty] | 7 | [5 empty] | 撤去、取替 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-14 09:44 | s-hokazono | 2022-04-13 00:13 | s-hokazono
6745 | 803832 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | TCA廃棄ﾀﾞｸﾄ補修 整備 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | 定修 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-14 09:45 | s-hokazono | 2022-04-13 04:06 | s-hokazono
6751 | 803819 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-10-01 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-10-08 | 2021-10-21 | 2021-11-02 | T-325⇒T-420 戻りライン配管 整備 | 236 | 外園 翔平 | K-YAMAOKA | 147 | [6 empty] | 11 |  | 7 |  |  | 配管製作･取替 |  |  | 定修工事 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-14 09:48 | s-hokazono | 2021-12-28 08:02 | s-hokazono
6760 | 803833 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-04-01 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | "内燃LPGﾄﾞﾚﾝ抜き出しポット弁取替 整備 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | 。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-14 09:52 | s-hokazono | 2022-04-13 00:11 | s-hokazono
6763 | 803824 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-10-01 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-10-14 | 2021-09-27 | 2021-10-07 | T-801 工程排水タンク内部点検 整備 | 236 | 諸岡 浩 | K-YAMAOKA | 147 | 41 |  | 42 |  | 62 |  | 8 |  | 12 |  |  | M/H開放･差し板脱着･ﾊﾞｷｭｰﾑ清掃 内部ﾋﾟﾝﾎｰﾙﾃｽﾄ･FRP補修 | 添付資料参照 | 更新計画進める | 底部点検補修のため |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-14 09:53 | s-hokazono | 2021-11-30 23:09 | s-hokazono
6765 | 803796 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-10-31 | 2021-09-21 | 2021-10-01 | P-383-4 配管製作取替 整備 | 236 | 諸岡 浩 | K-YAMAOKA | 147 | [8 empty] | 7 |  |  | 配管製作･取替 |  |  | 定修工事 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-14 09:53 | s-hokazono | 2021-12-01 22:52 | s-hokazono
6767 | 803813 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-10-01 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-10-12 | 2021-10-21 | 2021-10-12 | S-406 ﾍﾞﾍﾞﾙBOX ﾍﾞｰｽ補修 整備 | 236 | 外園 翔平 | K-YAMAOKA | 147 | [8 empty] | 7 |  |  | 減速機架台補修 | 架台腐食 | 架台製作、支柱製作 | 定修工事 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-14 09:54 | s-hokazono | 2021-12-28 08:03 | s-hokazono
6769 | 803772 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-10-01 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-10-05 | 2021-10-21 | 2021-10-04 | C-493-1 Q-4ｺﾝﾍﾞｱ 支柱補修 整備 | 236 | 諸岡 浩 | K-YAMAOKA | 147 | [6 empty] | 12 |  | 7 |  |  | 両側支柱取替 | 腐食 | 支柱部分取替 | 定修工事 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-14 09:54 | s-hokazono | 2021-12-01 22:49 | s-hokazono
6780 | 804137 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-09-14 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-10-25 | 2021-09-22 | 2021-10-01 | E-323-2ﾘﾀｰﾝﾍﾞﾝﾄﾞ底部ｷｬｽﾀｰ補修 整備 | 236 | 諸岡 浩 | K-YAMAOKA | 147 | 43 |  | 39 |  | 62 |  | 4 |  | 11 |  |  | ﾘﾀｰﾝﾍﾞﾝﾄﾞ脱着･当て板補修 下部ｷｬｽﾀｰ充填 |  |  | 定修工事 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-14 09:59 | s-hokazono | 2021-12-02 04:05 | s-hokazono
6784 | 804138 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-09-14 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-10-30 | 2021-09-21 | 2021-10-01 | F-359C 側壁冷却水ｼﾞｬｹｯﾄ脱着水洗 整備 | 236 | 諸岡 浩 | K-YAMAOKA | 147 | [8 empty] | 7 |  |  | 配管･M/H脱着･缶体水洗 |  |  | 定修工事 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-14 10:01 | s-hokazono | 2021-12-02 23:23 | s-hokazono
6788 | 804141 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-09-14 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-10-25 | 2021-09-21 | 2021-10-01 | T-401-1 A系排出ｼｭｰﾄ配管取替 防水 | 236 | 諸岡 浩 | K-YAMAOKA | 147 |  |  |  |  | 62 |  | 12 |  | 7 |  |  | 配管製作･取替 |  |  | 定修取替工事 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-14 10:02 | s-hokazono | 2021-12-01 22:53 | s-hokazono
6791 | 804142 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-09-14 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-10-25 | 2021-09-22 | 2021-10-01 | S-351-2 B系排出配管取替 整備 | 236 | 諸岡 浩 | K-YAMAOKA | 147 | [8 empty] | 7 |  |  | 配管製作･取替 |  |  | 定修取替工事 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-14 10:03 | s-hokazono | 2021-12-02 23:24 | s-hokazono
6797 | 804143 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-09-14 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-10-09 | 2021-10-23 | 2021-10-01 | XV-2519 2次側95％濃硫酸 40A配管取替 整備 | 236 | 諸岡 浩 | K-YAMAOKA | 147 | [8 empty] | 7 |  |  | 配管製作･取替 |  |  | 定修取替工事 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-14 10:05 | s-hokazono | 2021-12-02 04:31 | s-hokazono
6802 | 804144 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-09-14 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | T-501-8行きｽﾗﾘｰ80A配管取替 整備 | 236 | 外園 翔平 | [10 empty] | 7 | [5 empty] | 定修取替工事 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-14 10:08 | s-hokazono | 2022-04-13 04:09 | s-hokazono
6806 | 804145 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-09-14 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | A,B系ｽﾗﾘｰﾍｯﾀﾞ配管取替 整備 | 236 | 外園 翔平 | [10 empty] | 7 | [5 empty] | 定修取替工事 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-14 10:09 | s-hokazono | 2022-04-13 04:09 | s-hokazono
6809 | 804146 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-09-14 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | P-383 配管ｻﾎﾟｰﾄ追加 整備 | 236 | 外園 翔平 | [10 empty] | 7 | [5 empty] | 定修取替工事 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-09-14 10:10 | s-hokazono | 2022-04-13 04:09 | s-hokazono
6812 | 804158 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-09-14 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-10-24 | 2021-09-17 | 2021-10-03 | P-304-2ﾁｸﾙﾎﾟﾝﾌﾟ脱着ﾞ取替 整備 | 236 | 外園 翔平 | K-YAMAOKA | 147 | [6 empty] | 21 |  | 7 |  |  | 本体取替 |  |  | 定修取替工事 定期取替 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-14 10:11 | s-hokazono | 2021-12-28 07:50 | s-hokazono
6816 | 804159 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-09-14 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | A系ｼｰﾙﾄﾞﾋﾞﾝ補給用ｹﾞｰﾄ弁取替 整備 | 236 | 外園 翔平 | [10 empty] | 7 | [5 empty] | 定修取替整備 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-14 10:13 | s-hokazono | 2022-04-13 04:09 | s-hokazono
7184 | 804147 | 0 |  | 2 | 1 | 105 |  | 2021-09-14 | 9 | 軽故障修理 |  |  | 2021-09-14 | 2021-09-16 | 2021-09-14 | F-09-3ポンプ S側T管 修理 | 149 | 小林 豊 | [13 empty] | S側短管取替補修 |  |  | T管 穴開き |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-14 22:24 | syu-suzuki | 2021-09-29 07:01 | syu-suzuki
7185 | 804148 | 0 |  | 2 | 1 | 105 |  | 2021-09-14 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-09-21 | 2021-09-16 |  | EPドレンBOX AG 修理 | 149 | 小林 豊 | [13 empty] | 撹拌翼取付 テスト |  |  | AG不良 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-14 22:32 | syu-suzuki | 2021-10-15 06:16 | syu-suzuki
7186 | 804157 | 0 |  | 2 | 1 | 14 |  | 2021-09-14 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-10-27 | 2021-09-16 |  | E-214ポンプ 整備 | 149 | 小林 蒼樹 | m-sakakura | [12 empty] | ﾎﾟﾝﾌﾟ一式取替・ﾊﾞﾙﾌﾞ取替 |  |  | 定修 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-14 22:34 | syu-suzuki | 2021-10-29 05:37 | syu-suzuki
7187 | 804156 | 0 |  | 2 | 1 | 14 |  | 2021-09-14 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-10-26 | 2021-09-16 | 2021-10-26 | E-211ポンプ 整備 | 149 | 小林 豊 | m-sakakura | [12 empty] | ﾎﾟﾝﾌﾟ一式・ﾓｰﾀｰ取替 |  |  | 定修 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-14 22:36 | syu-suzuki | 2021-10-28 02:35 | syu-suzuki
7188 | 804155 | 0 |  | 2 | 1 | 104 |  | 2021-09-14 | 1 | 整備点検 |  | 定期整備 |  |  |  | 1－M A,R形 HN切替配管 整備 | 149 | 小林 豊 | [16 empty] | 定修 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-14 22:38 | syu-suzuki | 2021-10-15 05:26 | syu-suzuki
7189 | 804154 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2021-09-14 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-10-16 | 2021-09-15 | 2021-10-16 | W-70RVFスクレパー 交換 | 149 | 小林 豊 | m-sakakura | [12 empty] | ｽｸﾚﾊﾟｰ取替 |  |  | 定修 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-14 22:40 | syu-suzuki | 2021-10-19 22:42 | syu-suzuki
7190 | 804153 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2021-09-14 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-10-16 | 2021-09-15 | 2021-10-16 | W-62RVＦスクレパー 交換 | 149 | 小林 豊 | m-sakakura | [12 empty] | ｽｸﾚﾊﾟｰ取替 |  |  | 定修 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-14 22:42 | syu-suzuki | 2021-10-19 22:41 | syu-suzuki
7191 | 804164 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-09-14 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-10-10 | 2021-10-23 | 2021-10-10 | T-501-6 ｽﾗﾘｰﾀﾝｸﾊﾞｷｭｰﾑ掃除 整備 | 236 | 諸岡 浩 | K-YAMAOKA | 147 | [8 empty] | 12 |  |  | ﾊﾞｷｭｰﾑ清掃 | FRP圧縮劣化により多数亀裂 摩耗 経年劣化(20年程) |  | 定修工事 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-14 22:47 | s-hokazono | 2021-11-30 23:13 | s-hokazono
7192 | 804168 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-09-14 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-10-19 | 2021-09-30 | 2021-11-12 | S-351-1 A系内部足場組 整備 | 236 | 諸岡 浩 | K-YAMAOKA | 147 | [6 empty] | 21 |  | 7 |  |  | 点検用内部足場架け払い | 点検用足場 |  | 定修工事 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-14 22:51 | s-hokazono | 2021-12-19 23:20 | s-hokazono
7193 | 804169 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-09-14 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | S-351-2 B系内部足場組 整備 | 236 | 外園 翔平 | [10 empty] | 7 |  |  |  | 内部点検及び、レンガ補修作業のための足場 |  | 定修工事 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-09-14 22:51 | s-hokazono | 2022-04-13 00:23 | s-hokazono
7194 | 804166 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-09-14 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-11-18 | 2021-10-20 | 2021-11-19 | E-307-2上部14Kｽﾁｰﾑ配管取替 整備 | 236 | 諸岡 浩 | K-YAMAOKA | 147 | [8 empty] | 7 |  |  | 配管製作･取替･減圧弁移設 |  |  | 定修工事 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-14 23:01 | s-hokazono | 2021-12-19 23:16 | s-hokazono
7195 | 804167 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-09-14 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-10-23 | 2021-10-25 | 2021-10-17 | C-423 Vﾍﾞﾙﾄ取替 整備 | 236 | 諸岡 浩 | K-YAMAOKA | 147 | [8 empty] | 7 |  |  | Vﾍﾞﾙﾄ取替(3箇所) |  |  | 定修工事 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-14 23:04 | s-hokazono | 2021-12-01 22:48 | s-hokazono
7196 | 804165 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-09-14 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-10-16 | 2021-10-20 | 2021-10-03 | E-307-1 ｶﾞｽﾗｲﾝｽﾁｰﾑ漏れ補修 整備 | 236 | 外園 翔平 | K-YAMAOKA | 147 | [8 empty] | 7 |  |  | ｽﾁｰﾑﾄﾚｰｽ整備 |  |  | 定修工事 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-14 23:07 | s-hokazono | 2021-12-28 07:59 | s-hokazono
7197 | 804171 | 0 |  | 2 | 2 | 33 |  | 2021-09-15 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | 控室電気配線 補修 | 60 | 浜口 雄太 | [8 empty] | 37 |  | 2 |  |  | コロナ対策として定期修理期間中に於ける勤務変更による密を避けるべく仮設ハウス(休憩場)を設置した。 | 仮設電源を生産技術部より敷設した。 | 定期修理終了後に撤去。 | 配線不良 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-14 23:08 | k-kida | 2021-09-24 08:38 | k-kida
7198 | 804106 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-09-13 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | U-300ｴﾘｱ ｴｸｽﾎﾟｰﾄ配管ｻﾎﾟｰﾄ補修 整備 | 236 | 外園 翔平 | [10 empty] | 7 | [5 empty] | 配管ｻﾎﾟｰﾄ整備 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-14 23:09 | s-hokazono | 2022-04-13 04:09 | s-hokazono
7199 | 804163 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-09-14 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | U-300ｴﾘｱ 0.6MPa窒素ｶﾞｽ配管 整備 | 236 | 外園 翔平 | [10 empty] | 7 | [5 empty] | 定修工事 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-14 23:10 | s-hokazono | 2022-04-13 04:10 | s-hokazono
7200 | 804162 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-09-14 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-10-21 | 2021-10-23 | 2021-09-22 | E-386-4 95％濃硫酸配管ｶﾞｽｹｯﾄ入替 整備 | 236 | 諸岡 浩 | K-YAMAOKA | 147 | [8 empty] | 7 |  |  | 配管脱着･ｶﾞｽｹｯﾄ入替 ｼｰﾄ面補修 | シート面、ガスケット劣化による漏れ | シート面補修、ガスケット入替 | 定修取替整備 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-14 23:13 | s-hokazono | 2021-12-05 23:04 | s-hokazono
7201 | 804161 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-09-14 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-10-15 | 2021-10-23 | 2021-09-24 | T-325-2 入口PVC配管 整備 | 236 | 諸岡 浩 | K-YAMAOKA | 147 | [8 empty] | 7 |  |  | 配管製作･取替 |  |  | 定修取替整備 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-14 23:15 | s-hokazono | 2021-12-01 22:29 | s-hokazono
7202 | 804160 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-09-14 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-10-15 | 2021-10-23 | 2021-09-30 | E-331-2 戻り水ﾊﾞﾙﾌﾞ取替 整備 | 236 | 諸岡 浩 | K-YAMAOKA | 147 | [8 empty] | 7 |  |  | ﾊﾞﾙﾌﾞ取替 |  |  | 定修取替整備 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-14 23:18 | s-hokazono | 2021-12-05 23:02 | s-hokazono
7203 | 804172 | 0 |  | 2 | 2 | 74 |  | 2021-09-12 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | 5号系鉱石ホッパー用照明 整備 | 43 | 松浦 貴士 |  |  | 11 |  | 18 |  | 22 |  | 23 |  | 2 | [5 empty] | 高所作業にて電球取替 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-14 23:18 | k-kawasaki | 2021-11-16 08:02 | k-kawasaki
7204 | 804150 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2021-09-14 | 1 | 整備点検 |  | 定期整備 | 2021-10-10 | 2021-09-15 |  | H-24-4スチーム入口出口バルブ 交換 | 149 | 小林 豊 | M-SAKAKURA | 309 | [11 empty] | 入口出口ﾊﾞﾙﾌﾞ取替 13か所 |  |  | 定修 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-14 23:24 | syu-suzuki | 2021-10-19 23:02 | syu-suzuki
7205 | 804151 | 0 |  | 2 | 1 | 104 |  | 2021-09-14 | 1 | 整備点検 |  | 定期整備 | 2021-01-06 | 2021-09-15 |  | B-57-7スチーム入口出口バルブ 交換 | 149 | 小林 豊 | M-SAKAKURA | 309 | [11 empty] | 入口出口ﾊﾞﾙﾌﾞ取替 14か所 |  |  | 定修 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-14 23:25 | syu-suzuki | 2021-10-19 23:02 | syu-suzuki
7206 | 803797 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-10-31 | 2021-09-20 | 2021-10-01 | P-404→P-409-1二次側配管 補修 | 236 | 諸岡 浩 | K-YAMAOKA | 147 | [8 empty] | 7 |  |  | 配管切替 |  |  | 定修工事 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-14 23:33 | s-hokazono | 2021-12-01 22:35 | s-hokazono
7229 | 803753 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-10-01 | 1 | 軽故障修理 |  | 定期整備 |  |  |  | XV-2093-1.2 ダンプバルブ上コーン 整備 | 236 | 藤江 龍弥 |  |  | 43 |  | 44 |  | 62 |  | 4 |  | 7 |  |  |  | 摩耗・腐食 | 周期化 半年ごとに肉厚測定実施 毎年取替実施 | 例年工事 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-09-14 23:49 | s-hokazono | 2021-11-08 02:02 | s-hokazono
7232 | 803761 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | 液塩手動バルブ 整備 | 236 | 藤江 龍弥 | [10 empty] | 7 | [5 empty] | 例年工事 バルブ取替 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-14 23:50 | s-hokazono | 2021-11-16 02:36 | s-hokazono
7235 | 803762 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | スネーク本管洗浄 整備 | 236 | 藤江 龍弥 | [10 empty] | 7 | [5 empty] | 例年工事 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-14 23:51 | s-hokazono | 2021-11-08 02:03 | s-hokazono
7241 | 803763 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | ノズル付きフランジ 修理 | 236 | 藤江 龍弥 | [10 empty] | 7 | [5 empty] | ノズル付きフランジ製作 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-14 23:53 | s-hokazono | 2021-11-16 02:38 | s-hokazono
7244 | 803764 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-10-01 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | 排ガスラインFRP 補修 | 236 | 藤江 龍弥 | [10 empty] | 7 | [5 empty] | 例年工事 発生都度対処 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-14 23:54 | s-hokazono | 2021-11-08 02:04 | s-hokazono
7246 | 803765 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | 微薄塩素ライン インポート直近50Aバルブ 取替 | 236 | 藤江 龍弥 | [10 empty] | 7 | [5 empty] | 例年工事 取替 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-14 23:55 | s-hokazono | 2021-11-08 02:05 | s-hokazono
7250 | 803766 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | COS置場ホットプレート 整備 | 236 | 藤江 龍弥 | [10 empty] | 7 | [5 empty] | 例年工事 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-14 23:56 | s-hokazono | 2021-11-08 02:06 | s-hokazono
7253 | 803767 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | 塩化炉ボトムフィード短管 整備 | 236 | 藤江 龍弥 | [10 empty] | 7 | [5 empty] | 例年工事 短管製作取替 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-14 23:57 | s-hokazono | 2021-11-08 02:07 | s-hokazono
7257 | 803744 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2021-10-21 | 2021-09-27 | 2021-10-21 | XV2014-3ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 整備 | 236 | 藤江 龍弥 | k-yamaoka |  | 47 |  | 53 |  | 65 |  | 4 |  | 7 |  |  | ﾀﾞﾝﾊﾟｰ整備 主軸･角ﾅｯﾄ･ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ取替 |  |  | 例年工事 整備 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-14 23:59 | s-hokazono | 2021-11-08 02:08 | s-hokazono
7262 | 804124 | 0 |  | 2 | 1 | 73 |  | 2021-09-14 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | 社用車（8051）左側 後輪 修理 | 167 | 松浦 正一郎 | [16 empty] | 左側後輪のタイヤパンク発見 釘を踏んでいた。 修理して安全に使用できるように復旧する。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-15 00:01 | se-ito | 2021-09-22 06:31 | t-sugiura
7267 | 803721 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 |  | 定期整備 | 2021-10-28 | 2021-10-13 | 2021-09-18 | F2050取出しバルブ 整備 | 236 | 藤江 龍弥 | k-yamaoka |  | 47 |  | 53 |  | 62 |  | 4 |  | 7 |  |  | 配管脱着･バルブ取替 |  |  | 例年工事 計画取替 | バルブ取替実施したが気密時に、本体ねじ込み部より漏れ確認。 設備管理部でバルブ選定し、生産部へ提案実施。 新規バルブ取替実施。 |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-15 00:03 | s-hokazono | 2021-11-08 02:11 | s-hokazono
7270 | 803713 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 |  | 定期整備 | 2021-10-18 | 2021-10-20 | 2021-10-18 | C-117-1-1ロータリー 取替 | 236 | 藤江 龍弥 | k-yamaoka | [9 empty] | 7 |  |  | R/V取替(新品) |  |  | 例年工事 取替 新品に取替実施 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-15 00:04 | s-hokazono | 2021-11-08 02:12 | s-hokazono
7272 | 803714 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 |  | 定期整備 | 2021-10-18 | 2021-10-20 | 2021-10-18 | C-117-1-2ロータリー 取替 | 236 | 藤江 龍弥 | k-yamaoka | [9 empty] | 7 |  |  | R/V取替(転用) |  |  | 例年工事 C-117-1-1を転用 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-15 00:04 | s-hokazono | 2021-11-08 02:13 | s-hokazono
7273 | 803715 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 |  | 定期整備 | 2021-10-18 | 2021-10-20 | 2021-10-18 | C-117-2-1ロータリー 取替 | 236 | 藤江 龍弥 | k-yamaoka | [9 empty] | 7 |  |  | R/V取替(新品) |  |  | 例年工事 新品に取替実施 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-15 00:04 | s-hokazono | 2021-11-08 02:14 | s-hokazono
7275 | 803716 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 |  | 定期整備 | 2021-10-18 | 2021-10-20 | 2021-10-18 | C-117-2-2ロータリー 取替 | 236 | 藤江 龍弥 | k-yamaoka | [9 empty] | 7 |  |  | R/V取替(転用) |  |  | 例年工事 ロータリーバルブ取替（C-117-2-1を転用） |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-15 00:05 | s-hokazono | 2021-11-08 02:15 | s-hokazono
7278 | 804129 |  |  |  | 3 | 91 |  | 2021-09-14 | 1 | 整備点検 | [6 empty] | 167 | [17 empty] | No.3リフモン包装工場 作動式スポット型感知器1個不作動 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-15 00:06 | se-ito | [10 empty] | 依頼側のダブり
7286 | 803720 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 |  | 定期整備 | 2021-10-08 | 2021-10-10 | 2021-11-03 | E-202リボイラーバルブ 整備 | 236 | 藤江 龍弥 | k-yamaoka | [9 empty] | 7 |  |  | バルブ取替(2個) |  |  | 例年工事 定期取替 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-15 00:09 | s-hokazono | 2021-11-08 03:00 | s-hokazono
7288 | 803719 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-10-27 | 2021-10-15 | 2021-10-16 | C-90-2濾布 整備 | 236 | 藤江 龍弥 | K-YAMAOKA | 147 | [11 empty] | 濾布脱着(C-87-2 2箇所 C-71-3) |  |  | コンスタントフィーダー整備に伴う閉止板取付 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-15 00:10 | s-hokazono | 2021-11-24 22:50 | s-hokazono
7292 | 804130 | 0 |  | 2 | 3 | 91 |  | 2021-09-14 | 1 | 整備点検 |  | その他 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 自動火災報知設備 整備 | 167 | 栗本 力 |  |  | 26 | 97 | 35 | 97 | 45 | 97 | 39 | 97 | 17 | 0 |  | 施工 9/30完工確認。 場所 殺虫菌工場 機器名 自動火災報知設備 状況 No.14 煙感知器（×1台）の動作不良。 | なし。 | なし。 | No.14 煙感知器1個不作動。 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-15 00:11 | se-ito | 2021-10-05 05:38 | se-ito
7294 | 804170 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-09-14 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | ｼｰﾗｽ溶接用酸素配管 整備 | 236 | 外園 翔平 | [10 empty] | 7 | [5 empty] | 定修工事 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-15 00:12 | s-hokazono | 2022-04-13 04:10 | s-hokazono
7297 | 803768 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | 配管防食 整備 | 236 | 藤江 龍弥 | [10 empty] | 7 |  |  |  | 経年劣化、ハンマリング箇所防食補修 |  | 配管防食補修 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-15 00:13 | s-hokazono | 2021-11-16 02:41 | s-hokazono
7300 | 803769 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 |  | 定期整備 |  |  |  | 塩素配管防触 補修 | 236 | 藤江 龍弥 | [8 empty] | 12 |  | 7 | [5 empty] | 配管防食整備 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-15 00:14 | s-hokazono | 2021-11-16 02:52 | s-hokazono
7305 | 803736 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-10-01 | 1 | 軽故障修理 |  | 定期整備 | 2021-10-31 | 2021-09-20 |  | 1号炉チクルスプレー配管脱着 整備 | 236 | 藤江 龍弥 | K-YAMAOKA | 147 |  |  | 53 |  | 65 |  | 9 |  | 7 |  |  | 配管閉塞懸念の為、配管脱着･荷上げ･降ろし | チクル残渣による閉塞 | ジェット水洗 | 定修工事 配管脱着 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-15 00:16 | s-hokazono | 2021-11-16 02:54 | s-hokazono
7307 | 803737 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-10-01 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-10-28 | 2021-09-20 | 2021-09-27 | 2号炉チクルスプレー配管脱着 整備 | 236 | 藤江 龍弥 | K-YAMAOKA | 147 | 47 | [5 empty] | 9 |  | 7 |  |  | 配管閉塞懸念の為、配管脱着･荷上げ･降ろし | チクル残渣による閉塞 | 配管脱着洗浄 | 配管閉塞懸念のため脱着洗浄 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-15 00:16 | s-hokazono | 2021-11-16 02:55 | s-hokazono
7308 | 803738 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-10-01 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-10-28 | 2021-09-20 | 2021-10-06 | 3号炉チクルスプレー配管脱着 整備 | 236 | 藤江 龍弥 | K-YAMAOKA | 147 |  |  | 53 |  | 65 |  | 9 |  | 7 |  |  | 配管閉塞懸念の為、配管脱着･荷上げ･降ろし 水切り加工 | チクル残渣 | ジェット水洗実施 | 配管閉塞懸念 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-15 00:16 | s-hokazono | 2021-11-16 03:59 | s-hokazono
7310 | 803740 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-10-01 | 1 | 軽故障修理 |  | 定期整備 | 2021-10-28 | 2021-09-20 | 2021-10-06 | 4号炉チクルスプレー配管脱着 整備 | 236 | 藤江 龍弥 | K-YAMAOKA | 147 | 47 |  | 53 |  | 65 |  | 21 |  | 7 |  |  | 配管閉塞懸念の為、配管脱着･荷上げ･降ろし 水切り加工 | チクル残渣 | 配管脱着洗浄 | 配管閉塞懸念 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-15 00:17 | s-hokazono | 2021-11-16 04:01 | s-hokazono
7314 | 803770 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | チクルスプレーヘッダー脱着 整備 | 236 | 外園 翔平 | [10 empty] | 7 | [5 empty] | 定修工事 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-15 00:18 | s-hokazono | 2022-04-08 08:23 | s-hokazono
7318 | 803717 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 |  | 定期整備 | 2021-10-29 | 2021-10-25 | 2021-10-27 | C-71-1ロータリー 取替 | 236 | 藤江 龍弥 | K-YAMAOKA | 147 | [8 empty] | 7 |  |  | R/V取替･上蓋補修 |  |  | 定期整備 取替 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-15 00:20 | s-hokazono | 2021-11-16 04:05 | s-hokazono
7323 | 803718 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 |  | 定期整備 | 2021-10-28 | 2021-10-25 | 2021-10-27 | C-87ロータリー 取替 | 236 | 藤江 龍弥 | K-YAMAOKA | 147 | 47 | [5 empty] | 11 |  | 7 |  |  | 本体取替･短管製作･取付 |  |  | 定期整備 新品に取替 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-15 00:22 | s-hokazono | 2021-11-16 04:06 | s-hokazono
7325 | 803733 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-03-29 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | P-208-3 取替 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | 不要 |  |  | 不要 |  |  | 要 | 2 | 0 | 2021-09-15 00:22 | s-hokazono | 2022-04-08 08:21 | s-hokazono
7328 | 803754 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-04-01 | 4 | その他-保全G関連 | [5 empty] | XV-2211-2バルブ本体 取替 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | 不要 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-09-15 00:23 | s-hokazono | 2022-04-13 00:07 | s-hokazono
7331 | 803771 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 |  | 定期整備 |  |  |  | SE-1バタ弁 取替 | 236 | 藤江 龍弥 | [10 empty] | 7 | [5 empty] | バタ弁取替 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-15 00:24 | s-hokazono | 2021-11-16 04:08 | s-hokazono
7333 | 803739 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-03-31 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | T-118-3トップノズル 補修 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | 不要 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-09-15 00:25 | s-hokazono | 2022-04-13 00:06 | s-hokazono
7336 | 803732 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-10-01 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-10-28 | 2021-09-24 | 2021-10-29 | P-157脱着 取替 | 236 | 藤江 龍弥 | K-YAMAOKA | 147 | 3 |  | 53 |  | 62 |  | 11 |  | 7 |  |  | 本体･ﾓｰﾀｰ取替 | ベアリングケース固定ボルト緩みによって振動が増大 数本ボルト穴不良 | 脱着取替 モーターもファン破損のため予備品と取替 | ボルト緩みにより振動増大 整備品に取替 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-15 00:26 | s-hokazono | 2021-11-16 04:13 | s-hokazono
7339 | 803729 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-10-01 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-10-29 | 2021-09-17 | 2021-10-29 | P-142脱着 取替 | 236 | 藤江 龍弥 | K-YAMAOKA | 147 | 3 |  | 53 |  | 65 |  | 11 |  | 13 |  |  | 本体取替 | 流量現象、性能低下のため取替実施 | 脱着取替 | 流量現象による取替 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-15 00:27 | s-hokazono | 2021-11-16 04:15 | s-hokazono
7342 | 804020 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-09-07 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-10-28 | 2021-09-17 | 2021-10-01 | T-88サイロ下部 補修 | 236 | 藤江 龍弥 | K-YAMAOKA | 147 | 40 |  | 45 |  | 62 |  | 12 |  | 7 |  |  | ﾀﾞﾝﾊﾟｰ上部短管製作･取替 | 疲労、摩耗による亀裂 | 亀裂部取替 | 亀裂 | 取替箇所から上のコーン部分について肉厚測定を実施した。 元肉厚からの減少は最小箇所で3.9mm 詳細は添付資料記載 |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-15 00:28 | s-hokazono | 2021-11-17 00:01 | s-hokazono
7403 | 803709 | 0 |  | 2 | 3 | 46 |  | 2021-09-15 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | 焼成処理ﾀﾝｸｽﾗﾘｰ受入/副原料CV 整備 | 31 | 山下 良治 | [13 empty] | 中止案件 |  |  | 焼成処理ﾀﾝｸｽﾗﾘｰ受入/副原料CV整備 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-15 00:58 | r-yamashita | 2022-04-13 08:11 | r-yamashita
7472 | 804100 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2021-09-12 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-09-15 | 2021-09-17 |  | A-12-17 AT 吐出ﾎﾞｰﾙ弁D側配管 修理 | 149 | 松浦 貴士 | [13 empty] | D側配管取替 予備品は原課支給 |  |  | 配管不良 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-15 01:33 | syu-suzuki | 2021-10-21 02:39 | syu-suzuki
7557 | 803749 | 0 |  | 2 | 3 | 84 |  | 2021-09-15 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-09-17 | 2021-09-15 | 2021-09-15 | XV-2004脱着 整備 | 31 | 山下 良治 | [13 empty] | 脱着工事のみ |  |  | 本体整備による駆動部脱着のみ |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-15 02:14 | r-yamashita | 2021-12-28 00:43 | r-yamashita
7580 | 804173 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2021-09-15 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-09-24 | 2021-09-15 | 2021-09-24 | H-36-2熱交排風機 修理 | 149 | 小林 豊 | [13 empty] | 排風機分解整備 ﾌｧﾝFRP補修、バランス調整 |  |  | 異音あり |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-15 02:25 | syu-suzuki | 2021-09-29 07:02 | syu-suzuki
7581 | 804174 | 0 |  | 2 | 1 | 104 |  | 2021-09-15 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | 処理水配管整備 104タンク下 修理 | 149 | 小林 豊 | m-sakakura | 309 | [14 empty] | 定修 配管より漏れありのため、一部取替 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-15 02:33 | syu-suzuki | 2021-10-12 23:16 | syu-suzuki
7582 | 804175 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2021-09-15 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | W-70RVF前エアー配管 修理 | 149 | 小林 豊 | [16 empty] | 定修 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-15 02:37 | syu-suzuki | 2021-10-29 04:15 | syu-suzuki
7583 | 804176 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2021-09-15 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | W-23ポンプS側配管 修理 | 149 | 小林 豊 | [16 empty] | 定修 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-15 02:39 | syu-suzuki | 2021-11-02 01:20 | syu-suzuki
7584 | 804115 | 0 |  | 2 | 3 | 14 |  | 2021-09-14 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-10-05 | 2021-09-16 | 2021-10-05 | WT-284 Z-6計量ビン ロードセル点検 整備 | 31 | 山下 良治 | TAKE-WATAN | 468 | [6 empty] | 1 |  | 17 |  |  | WT-284 Z-6計量ビン ロードセル点検整備 |  |  | 定修による点検 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-15 02:40 | r-yamashita | 2022-01-05 01:25 | r-yamashita
7585 | 804177 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2021-09-15 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | W工程 プレコート槽エアー配管 修理 | 149 | 小林 豊 | m-sakakura | 309 | [14 empty] | 定修 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-15 02:43 | syu-suzuki | 2021-10-12 23:16 | syu-suzuki
7586 | 804178 | 0 |  | 2 | 1 | 105 |  | 2021-09-15 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-10-16 | 2021-10-06 | 2021-10-14 | F-08 W-6添加ライン 修理 | 149 | 小林 豊 | M-SAKAKURA | 309 | [11 empty] | CV変更配管補修 |  |  | 定修 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-15 02:45 | syu-suzuki | 2021-10-29 05:37 | syu-suzuki
7587 | 804117 | 0 |  | 2 | 3 | 105 |  | 2021-09-14 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-11-02 | 2021-09-17 |  | K-50 シュート詰まりレーザー警報点検 整備 | 31 | 小林 豊 | take-watan | [12 empty] | 変換機取り外し |  |  | 定修 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-15 02:46 | r-yamashita | 2021-11-26 08:39 | r-yamashita
7588 | 804086 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-09-13 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-09-27 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 1号塩化炉削岩機振れ止め 修理 | 236 | 生川 弘樹 | K-YAMAOKA | 147 | [8 empty] | 7 |  |  | 振れ止め製作･取替 | 振れ止めが劣化によって外れ |  | 削岩機振れ止めが外れている |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-15 02:48 | s-hokazono | 2021-12-01 22:56 | s-hokazono
7589 | 804179 | 0 |  | 2 | 1 | 105 |  | 2021-09-15 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | K-50コンベア両側ベアリング 交換 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | 定修 | 中止 |  |  |  |  | 要 | 2 | 0 | 2021-09-15 02:48 | syu-suzuki | 2022-04-13 06:09 | syu-suzuki
7590 | 803937 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-09-06 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-09-15 | 2021-09-22 | 2021-09-04 | O-140-2削岩機短管 整備 | 236 | 藤江 龍弥 | K-YAMAOKA | 147 | [11 empty] | 短管製作 |  |  | 摩耗 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-15 02:49 | s-hokazono | 2021-12-01 22:50 | s-hokazono
7591 | 804180 | 0 |  | 2 | 1 | 105 |  | 2021-09-15 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-01-13 |  |  | K-50コンベア叩きベアリング 交換 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | 定修外施工とする | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-09-15 02:50 | syu-suzuki | 2022-01-13 05:13 | syu-suzuki
7592 | 804181 | 0 |  | 2 | 1 | 105 |  | 2021-09-15 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-10-15 | 2021-09-16 | 2021-10-15 | K-11-1SCベアリング 交換 | 149 | 小林 豊 | m-sakakura | [12 empty] | ﾍﾞｱﾘﾝｸUCP320ﾞ ・ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾟｯｷﾝ12.5ｍｍ取替 2か所 |  |  | 定修 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-15 02:51 | syu-suzuki | 2021-10-27 07:09 | syu-suzuki
7593 | 804183 | 0 |  | 2 | 1 | 105 |  | 2021-09-15 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | K-11-2SCベアリング 交換 | 149 | 小林 豊 | [16 empty] | 定修 | 改修に振替 |  |  |  |  | 要 | 2 | 0 | 2021-09-15 02:53 | syu-suzuki | 2021-10-29 05:39 | syu-suzuki
7594 | 804184 | 0 |  | 2 | 1 | 105 |  | 2021-09-15 | 1 | 軽故障修理 |  | 定期整備 | 2021-10-14 | 2021-09-15 | 2021-10-14 | スクラバー循環ポンプD側ライン 修理 | 149 | 小林 豊 | m-sakakura | [12 empty] | D側配管一部取替補修 |  |  | 定修 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-15 02:54 | syu-suzuki | 2021-10-15 05:27 | syu-suzuki
7595 | 804185 | 0 |  | 2 | 1 | 105 |  | 2021-09-15 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-10-18 | 2021-09-15 | 2021-10-18 | K-21-1.2循環ポンプD側バルブ 交換 | 149 | 小林 豊 | m-sakakura | [12 empty] | D側ﾊﾞﾙﾌﾞ取替2か所 |  |  | 定修 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-15 02:57 | syu-suzuki | 2021-10-29 05:40 | syu-suzuki
7596 | 803750 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-09-15 | 9 | 軽故障修理 |  |  | 2021-10-21 | 2021-09-22 | 2021-11-04 | XV-2004 補修 | 236 | 藤江 龍弥 | k-yamaoka |  | 3 |  | 39 |  | 49 |  | 11 |  | 7 |  |  | ﾀﾞﾝﾊﾟｰ取替(9月) ﾀﾞﾝﾊﾟｰ位置調整。 | コークス、鉱石の分離不良のため早急に取替必要となった。 分離板に穴あき、摩耗による穴あき | 脱着取替 取外し品整備→補修 | コークス、鉱石の分離不良のため早急に取替必要となった。 |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2021-09-15 02:57 | s-hokazono | 2021-09-21 04:24 | s-hokazono
7597 | 803888 | 0 |  | 2 | 3 | 39 |  | 2021-10-12 | 1 | 整備点検 |  | 定期整備 | 2021-10-20 | 2021-09-17 | 2021-10-07 | 砂濾過槽 1槽 F4弁 アクチュエータ 整備 | 167 | 米川 光弘 | take-watan |  | 26 | 97 | 36 | 97 | 45 | 97 | 1 | 97 | 17 | 0 |  | 駆動部脱着整備 | なし。 | なし。 | なし。 | なし。 |  | なし。 |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-15 03:29 | se-ito | 2021-10-26 04:57 | se-ito
7598 | 803889 | 0 |  | 2 | 3 | 39 |  | 2021-10-12 | 1 | その他-保全G関連 |  | 定期整備 | 2021-10-20 | 2021-09-17 | 2021-10-07 | 砂濾過槽 2槽 F4弁 アクチュエータ 整備 | 167 | 米川 光弘 | take-watan |  | 26 | 97 | 36 | 97 | 45 | 97 | 1 | 97 | 17 | 0 |  | 駆動部脱着整備 | なし。 | なし。 | なし。 | なし。 |  | なし。 |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-15 03:33 | se-ito | 2021-10-26 05:01 | se-ito
7599 | 803892 | 0 |  | 2 | 3 | 39 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 |  | その他 | 2021-10-19 | 2021-09-17 | 2021-10-18 | PHIC-8229AT 幹線ｐＨ計 超音波洗浄器 修理 | 167 | 米川 光弘 | take-watan |  | 18 | 2 | 36 | 2 | 45 | 2 | 39 | 2 | 17 | 0 |  | PHIC-8229AT 幹線ｐＨ計 超音波洗浄器修理 | なし。 | なし。 | なし。 | なし。 |  | なし。 |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-15 03:37 | se-ito | 2021-10-28 06:39 | se-ito
7600 | 803893 | 0 |  | 2 | 3 | 39 |  | 2021-10-25 | 1 | 点検検査 |  | 定期整備 | 2021-10-25 | 2021-09-16 | 2021-10-11 | SSR-8314 導水溝濁度計 点検 | 167 | 米川 光弘 | take-watan |  | 26 | 2 | 36 | 2 | 45 | 1 | 1 | 2 | 17 | 0 |  | SSR-8314 導水溝濁度計点検 | なし。 | なし。 | なし。 | なし。 |  | なし。 |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-15 03:39 | se-ito | 2021-10-26 04:44 | se-ito
7601 | 803894 | 0 |  | 2 | 2 | 39 |  | 2021-10-15 | 1 | その他-保全G関連 |  | その他 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | ﾀｯﾁﾊﾟﾈﾙ・砂濾過現場操作盤用電源 整備 | 167 | 米川 光弘 |  |  | 13 | 35 | 5 | 35 | 22 | 35 | 37 | 35 | 2 | 0 |  | 施工 10/15施工（IEP シリックス） 場所 排水ろ過 機器名 タッチパネル・砂濾過現場操作盤用 電源 状況 停電用の電源確保（発電機） 内容 発電機の設置 | なし。 | なし。 | なし。 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-15 03:44 | se-ito | 2021-10-26 04:52 | se-ito
7602 | 803790 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-10-23 | 2021-10-18 | 2021-11-10 | P-304-2 S,D側ﾊﾞﾙﾌﾞ取替 整備 | 236 | 外園 翔平 | K-YAMAOKA | 147 | [8 empty] | 7 |  |  | 40A,50Aﾌﾟﾗｸﾞ弁取替 ｼﾘﾝﾀﾞｰ整備 |  |  | 定修工事 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-15 04:07 | s-hokazono | 2021-12-27 23:13 | s-hokazono
7603 | 804186 | 0 |  | 2 | 3 | 105 |  | 2021-09-15 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2021-10-20 | 2021-09-16 | 2021-10-16 | XV-1476 F-09-3底自動弁 整備 | 31 | 山下 良治 | TAKE-WATAN | 468 | [6 empty] | 52 | 60 | 17 |  |  | XV-1476 F-09-3底自動弁整備 |  |  | 定修 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-15 04:36 | r-yamashita | 2022-01-05 00:02 | r-yamashita
7604 | 804119 | 0 |  | 2 | 3 | 83 |  | 2021-09-14 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | H-24加水分解タンク 希釈水弁 整備 | 31 | 小林 豊 | [16 empty] | 定修にて整備願います | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-15 04:56 | r-yamashita | 2021-11-26 08:40 | r-yamashita
7605 | 804139 | 0 |  | 2 | 1 | 64 |  | 2021-09-14 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021-09-16 | P-8830 ドレン昇圧ポンプ 整備 | 342 | 三谷 徳生 |  |  | 43 |  | 39 |  | 60 |  | 3 |  | 12 |  |  | ポンプ取外し、グランドパッキン（15×27×6 3個)支給取替、取付、芯出し | グランド部シャフトの摩耗大の為、液漏れ | グランドパッキンの整備は実施しているがシャフトの摩耗が見られている為、部品購入にて取替整備もしくはポンプ購入の両方で検討依頼 | P-8830 ドレン回収ポンプのグランド部が締め代なく内液が漏れている状況。（内液は蒸気ドレン） |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-15 06:52 | ju-takai | 2021-10-14 03:53 | ju-takai
7606 | 804136 | 0 |  | 2 | 1 | 64 |  | 2021-09-14 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2021-09-20 | 2021-09-15 | 2021-09-16 | P-8972-2 所内用水ポンプ逆止弁 整備 | 342 | 三谷 徳生 | h-hidaka | 329 | 32 |  | 53 |  | 62 |  | 4 |  | 7 |  |  | 経年劣化により、逆止弁取替（V6500パッキン125A×10k 1.5mm、KITZ逆止弁SUS304 125A 10k使用） |  |  | P-8972-2 所内用水ポンプ吐出側の逆止弁の動作が鈍いと思われる為、逆止弁の購入・取替が必要な状況。 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-15 06:53 | ju-takai | 2021-10-13 02:59 | ju-takai
7607 | 803968 | 0 |  | 2 | 1 | 9 |  | 2021-09-06 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | UT-STM 用水設備内蒸気トレス配管 補修 | 342 | 三谷 徳生 | h-hidaka | 329 | 43 |  | 53 |  |  |  | 12 |  | 7 | [5 empty] | ユニオンパッキン取り替えるも、蒸気漏れがある為、ユニオンの取替が必要な状況。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-15 06:54 | ju-takai | 2021-10-13 02:58 | ju-takai
7608 | 804022 | 0 |  | 2 | 1 | 64 |  | 2021-09-07 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | 屋外消火栓No54 整備 | 488 | 高井 順 | [13 empty] | 中止 |  |  | 屋外消火栓No54の主弁が閉弁しない為、水漏れが発生する状況。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-15 06:56 | ju-takai | 2022-07-06 02:28 | ju-takai
7609 | 803966 | 0 |  | 2 | 1 | 64 |  | 2021-09-06 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2021-09-17 | 2021-09-16 | 2021-09-16 | P-8872-2,3 冷却塔循環ポンプ 整備 | 342 | 三谷 徳生 | h-hidaka | 329 | 43 |  | 39 |  | 60 |  | 4 |  | 11 |  |  | ポンプグランド入れ替え | グランドスリーブの摩耗によるグランド漏れ | スリーブ取替に伴うポンプOH計画 ポンプ部品見積り、発注予定 | P-8872-2,3 冷却塔循環ポンプのグランド締め代がない為、グランドパッキンの取替が必要な状況。 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-15 07:00 | ju-takai | 2021-10-13 02:53 | ju-takai
7610 | 804192 | 0 |  | 2 | 1 | 82 |  | 2021-09-15 | 1 | 軽故障修理 |  | その他 | 2021-09-17 | 2021-09-16 | 2021-09-16 | F1倉庫 包装替え用 網 修理 | 167 | 花岡 成実 |  |  | 37 | 127 | 41 | 127 | 65 | 127 | 21 | 127 | 7 | 0 |  | 施工 9/17完工（IEP 新和工業） 場所 F1倉庫 機器名 包装機 状況 ①包装機 包装替え用に使用する網目の切れ。 ②挟み部分の固定外れ。 内容 ①フラットバーの取り付け。 ②溶接。 その他 IEP日高さま並びに新和工業による確認。(9/15) 現物を業者まで搬入。(9/15完了) | なし。 | なし。 | 状況 ①包装機 包装替え用に使用する網目の切れ。 ②挟み部分の固定外れ。 内容 ①フラットバーの取り付け。 ②溶接。 | 包装作業のないタイミングに合わす。 9/15夕方まで使用。 9/16使用しない。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-15 07:05 | se-ito | 2021-09-26 23:26 | se-ito
7611 | 804189 | 0 |  | 2 | 3 | 26 |  | 2021-09-15 | 1 | その他-調達G関連 | [5 empty] | ｻｰﾍﾞｲﾒｰﾀ修理(20242553)の 修理 | 60 | 小玉 哲也 | [16 empty] | ｻｰﾍﾞｲﾒｰﾀ修理(20242553)の修理（追加） | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-15 07:08 | k-kida | 2021-09-30 05:30 | sh-kawase
7612 | 804190 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2021-09-14 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-09-14 | 2021-09-16 |  | S-266網 補修 | 60 | 小玉 哲也 |  |  | 31 |  | 43 |  | 65 |  | 11 | 3 | 7 |  |  | スクリーン上部の網取替 | スラリーのこすれにより穴明き | 定期的に交換が必要 | S-266に設置してある金網が破損（穴あき）している |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-15 07:12 | k-kida | 2021-09-22 08:19 | k-kida
7613 | 804193 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2021-09-15 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | 15kwﾓｰﾀｰ 整備 | 60 | 喜田 和美 | [16 empty] | ベアリング不良 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-15 07:24 | k-kida | 2021-09-30 08:11 | k-kida
7614 | 803897 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 |  | 定期整備 | 2021-10-27 |  |  | D-1501アングル 補修 | 60 | 平子 貴大 | [8 empty] | 19 |  | 7 |  |  | 取付位置の高さ変更 |  |  | 内部清掃時の出入りで補強用アングルの高さが低い為、取付位置を上げる。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-15 22:58 | k-kida | 2021-11-30 08:34 | k-kida
7615 | 803898 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 |  | 定期整備 | 2021-10-30 | 2021-10-05 | 2021-10-13 | P-5071 整備 | 60 | 平子 貴大 | H-HIDAKA | 329 | [8 empty] | 7 |  |  | シャフト加工製作、グランド入れ替え |  |  | 定期修理時に於ける分解整備 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-15 22:59 | k-kida | 2021-11-29 08:13 | k-kida
7616 | 803901 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 |  | 定期整備 | 2021-10-25 | 2021-09-19 | 2021-10-10 | RV-1560A1 整備 | 60 | 平子 貴大 | H-HIDAKA | 329 | [11 empty] | ロータリーバルブ分解、点検、組立 |  |  | 定期修理時に於ける分解整備 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-15 23:06 | k-kida | 2021-11-29 08:14 | k-kida
7617 | 803902 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2021-10-01 | 1 | 軽故障修理 |  | 定期整備 | 2021-10-25 | 2021-09-19 | 2021-10-10 | RV-1560A2 整備 | 60 | 平子 貴大 | H-HIDAKA | 329 | [6 empty] | 2 |  | 7 |  |  | ロータリーバルブ分解、点検、組立 |  |  | 定期修理に於ける分解整備 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-15 23:06 | k-kida | 2021-12-03 08:37 | k-kida
7618 | 803903 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 |  | 定期整備 | 2021-10-25 | 2021-09-19 | 2021-10-10 | RV1560B 整備 | 60 | 平子 貴大 | H-HIDAKA | 329 | [8 empty] | 7 |  |  | ロータリーバルブ分解、点検、組立 |  |  | 定期修理時に於ける分解整備 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-15 23:09 | k-kida | 2021-11-29 08:15 | k-kida
7619 | 804196 | 0 |  | 2 | 1 | 28 |  | 2021-09-15 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | 配管ラック部分 補修 | 342 | 坂倉 洋一 | [16 empty] | 配管ラックの溶接不良箇所有り | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-15 23:09 | ju-takai | 2021-11-30 08:29 | ju-takai
7620 | 803905 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2021-10-01 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-10-23 |  |  | T-1090配管 交換 | 60 | 平子 貴大 | [8 empty] | 19 |  | 7 |  |  | A.BポンプD側の面間確認、AﾎﾟﾝﾌﾟD側をﾜｰﾏﾝﾚｼﾞｭｰｻｰに交換。 |  |  | A.BポンプD側の面間確認、AﾎﾟﾝﾌﾟD側をﾜｰﾏﾝﾚｼﾞｭｰｻｰに交換。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-15 23:09 | k-kida | 2021-12-03 08:52 | k-kida
7621 | 803918 | 0 |  | 2 | 1 | 27 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 |  | 定期整備 | 2021-10-25 | 2021-09-19 | 2021-10-10 | RV5570 整備 | 60 | 平子 貴大 | H-HIDAKA | 329 | [6 empty] | 2 |  | 7 |  |  | ロータリーバルブ分解、点検、組立 |  |  | 定期修理時に於ける分解整備 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-15 23:11 | k-kida | 2021-11-29 08:18 | k-kida
7622 | 804187 | 0 |  | 2 | 1 | 28 |  | 2021-09-15 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | 竪型ポンプ手廻し用ハンドル 整備 | 342 | 坂倉 洋一 | [16 empty] | 竪型ポンプ手廻し用ハンドル2種製作 担当者に説明済み | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-15 23:11 | ju-takai | 2021-11-30 08:29 | ju-takai
7623 | 803906 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2021-10-01 | 1 | 軽故障修理 |  | 定期整備 | 2021-10-14 |  |  | T-32-1,2錆 補修 | 60 | 平子 貴大 | [8 empty] | 21 |  | 7 |  |  | ﾌｨﾙﾀｰ交換と塗装の実施 |  |  | ﾌｨﾙﾀｰ交換と塗装 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-15 23:12 | k-kida | 2021-12-02 08:53 | k-kida
7624 | 803907 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2021-10-01 | 1 | 軽故障修理 |  | 定期整備 | 2021-10-13 |  |  | 第1工場N2バルブ 交換 | 60 | 平子 貴大 | [8 empty] | 4 |  | 7 |  |  | バルブ4ヵ所取替え |  |  | 操作が硬い等のバルブ交換。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-15 23:12 | k-kida | 2021-12-02 08:21 | k-kida
7625 | 803917 | 0 |  | 2 | 1 | 27 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 |  | 定期整備 | 2021-10-25 | 2021-09-19 | 2021-10-10 | RV5546 整備 | 60 | 平子 貴大 | H-HIDAKA | 329 | [6 empty] | 2 |  | 7 |  |  | ロータリーバルブ分解、点検、組立 |  |  | 定期修理時に於ける分解整備 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-15 23:13 | k-kida | 2021-11-29 08:17 | k-kida
7626 | 803908 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2021-12-15 | 1 | 土建工事 |  | その他 | 2022-01-10 |  | 2022-01-10 | 第1工場土間排水溝 補修 | 60 | 喜田 和美 | [8 empty] | 21 |  | 7 |  |  | 幹線行きを堰き止めて、非工程排水用排水溝と連結。 |  |  | 土間洗浄時に白濁水が幹線行き排水溝に流れるので非工程排水用排水溝と連結したい。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-15 23:19 | k-kida | 2022-01-17 08:12 | k-kida
7627 | 803909 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2021-10-01 | 1 | 軽故障修理 |  | 定期整備 | 2021-10-20 |  |  | 純水配管 補修 | 60 | 平子 貴大 | [8 empty] | 21 |  | 15 |  |  | 操作に支障がない高さまで配管を嵩上げ。 |  |  | ボール弁の開閉操作にてハンドル操作をする際に、他の配管で手を挟む。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-15 23:19 | k-kida | 2021-12-03 02:57 | k-kida
7628 | 803910 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-10-22 |  |  | 第1工場南道路 補修 | 60 | 平子 貴大 | [10 empty] | 7 |  |  | ｱｽﾌｧﾙﾄ補修。 |  |  | 第1工場南道路に一部低い場所があり水溜りが出来る。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-15 23:20 | k-kida | 2021-11-24 07:39 | k-kida
7629 | 803911 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-10-22 |  |  | 第2工場北道路補修 補修 | 60 | 平子 貴大 | [10 empty] | 7 |  |  | ｱｽﾌｧﾙﾄ補修 |  |  | 第2工場北道路に一部低い場所があり水溜りが出来る。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-15 23:22 | k-kida | 2021-11-24 07:40 | k-kida
7630 | 803913 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2021-09-15 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | 第1工場5F床 補修 | 60 | 喜田 和美 | [16 empty] | 本件中止 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-15 23:23 | k-kida | 2022-03-29 02:54 | k-kida
7631 | 803914 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2021-09-15 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | 第2工場2F床 補修 | 60 | 喜田 和美 | [16 empty] | 本件中止 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-15 23:23 | k-kida | 2022-03-29 02:55 | k-kida
7632 | 804200 | 0 |  | 2 | 1 | 37 |  | 2021-09-13 | 1 | その他-調達G関連 | [5 empty] | サイクロン掃除機 修理 | 356 | 山本 真生 | [16 empty] | 購入当初から高音の異音があり、吸い込み能力も低下してきた。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-15 23:38 | mas-yamamoto | 2021-09-24 05:33 | sh-kawase
7633 | 803916 | 0 |  | 2 | 1 | 27 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 |  | 定期整備 | 2021-10-25 | 2021-09-19 | 2021-10-10 | C-5521 整備 | 60 | 平子 貴大 | H-HIDAKA | 329 | [6 empty] | 2 |  | 7 |  |  | テーブルフィーダー分解、点検、組立 |  |  | 定期修理時に於ける分解整備 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-15 23:44 | k-kida | 2021-11-29 08:16 | k-kida
7634 | 803912 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2021-10-01 | 1 | 軽故障修理 |  | 定期整備 | 2021-10-15 |  |  | 第1工場ロッキー配管バルブ 交換 | 60 | 平子 貴大 | [8 empty] | 4 |  | 7 |  |  | バルブ交換。 |  |  | バルブ操作時、ハンドルが硬い。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-15 23:46 | k-kida | 2021-12-06 08:12 | k-kida
7635 | 803896 |  |  |  | 1 | 33 |  |  | 2 | [31 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-09-15 23:50 | k-kida
7636 | 803904 |  |  |  | 1 | 33 |  |  | 2 | [31 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-09-15 23:51 | k-kida
7637 | 803946 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 |  | 定期整備 | 2021-11-01 |  |  | C-521表面仕上げ補修 修理 | 60 | 平子 貴大 | [10 empty] | 7 |  |  | タフラット処理の実施。 | 摩耗。 | 定期的にメンテナンスが必要。 | シュートの滑りが悪い | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-15 23:52 | k-kida | 2021-11-01 04:12 | k-kida
7638 | 804201 |  |  |  | 1 | 50 |  | 2021-09-16 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | 消火栓ポンプ直近の消火栓から放水圧0.71MPaと規定値0.7MPa以上となっている。 | [5 empty] | 不要 |  | 0 | 2021-09-16 01:21 | se-ito | [10 empty] | 工務Gの工事都合のため
7639 | 803885 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-10-28 |  |  | 減速機等のオイル交換(石膏工場) 交換 | 60 | 小玉 哲也 | [10 empty] | 7 |  |  | 定期修理於ける潤滑油の交換。 | 定期修理於ける潤滑油の交換。 | 定期修理於ける潤滑油の交換。 | 定期修理於ける潤滑油の交換。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-16 01:52 | k-kida | 2021-10-28 08:36 | k-kida
7640 | 803886 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-10-28 |  |  | 減速機等のオイル交換(MT工場) 交換 | 60 | 小玉 哲也 | [10 empty] | 7 |  |  | 定期修理於ける潤滑油の交換。 | 定期修理於ける潤滑油の交換。 | 定期修理於ける潤滑油の交換。 | 定期修理於ける潤滑油の交換。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-16 01:53 | k-kida | 2021-10-28 08:37 | k-kida
7641 | 804203 | 0 |  | 2 | 3 | 84 |  | 2021-09-16 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | T-70計尺用ワイヤー補修 交換 | 31 | 藤江 龍弥 | [16 empty] | 破断 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-16 03:00 | r-yamashita | 2021-11-26 08:42 | r-yamashita
7642 | 804211 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-09-16 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | DA668-2（P)配管 取替 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-16 05:23 | s-matsuo | 2022-03-31 02:35 | s-matsuo
7643 | 804210 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-09-16 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | A型蒸気ドレン配管 取替 | 166 | 小林 篤史 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-16 05:26 | s-matsuo | 2021-11-16 08:08 | s-matsuo
7644 | 804206 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-09-16 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | D191-1（P)配管 取替 | 166 | 小林 篤史 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-16 05:27 | s-matsuo | 2021-11-16 08:07 | s-matsuo
7645 | 804207 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-09-16 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | DR665-8-2SCシュート 取替 | 166 | 小林 篤史 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-16 05:28 | s-matsuo | 2021-11-16 08:07 | s-matsuo
7646 | 804208 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-09-16 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | DR665-9-2SCシュート 取替 | 166 | 小林 篤史 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-16 05:30 | s-matsuo | 2021-11-16 08:07 | s-matsuo
7647 | 804215 | 0 |  | 2 | 3 | 8 |  | 2021-09-16 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | F-173-2 No2スダック増圧弁 整備 | 31 | 山下 良治 | [13 empty] | 中止案件 |  |  | パルス用エアーの圧力を増やす為 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-16 05:49 | r-yamashita | 2022-04-13 08:21 | r-yamashita
7648 | 804214 | 0 |  | 2 | 3 | 8 |  | 2021-09-16 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | F-500タンク投入用ダンパー 整備 | 31 | 山下 良治 | [13 empty] | 中止案件 |  |  | ダンパーが動かない | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-16 06:02 | r-yamashita | 2022-04-13 08:21 | r-yamashita
7649 | 804218 | 0 |  | 2 | 3 | 84 |  | 2021-09-16 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | XV-2211-2バルブ本体 取替 | 31 | 山下 良治 | [13 empty] | 在庫がないため 小口工事中止案件 |  |  | 作動不良気味 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-09-16 06:48 | r-yamashita | 2022-04-13 08:22 | r-yamashita
7650 | 804209 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-09-16 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | DR664-6.7M-ミル短管 取替 | 166 | 小林 篤史 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-16 07:18 | s-matsuo | 2021-11-16 08:08 | s-matsuo
7651 | 804236 | 0 |  | 2 | 4 | 6 |  | 2021-09-16 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | 化成品・機能材料生産部事務所 2Fﾄｲﾚ扉 補修 | 60 | 平子 貴大 | [13 empty] | 枠を含む開き扉の撤去 | コロナ対策としてドアノブ触れをなくす | 扉の撤去 | コロナ対策として扉の撤去(ドアノブ触れをなくす) | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-16 07:41 | k-kida | 2021-09-22 08:15 | k-kida
7652 | 804197 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2021-09-15 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | S₋1544パルスBox亀裂 修理 | 60 | 浜口 雄太 | [6 empty] | 46 | 3 |  |  | 7 |  |  | 溶接線を削り、再溶接にて補修。 | 溶接割れ |  | S₋1544パルスBox亀裂有り溶接修理必要 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-16 07:55 | k-kida | 2021-09-22 07:52 | k-kida
7653 | 804225 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2021-09-16 | 1 | 軽故障修理 |  | その他 | 2021-09-25 |  | 2021-09-23 | ブレンド工場扉 補修 | 60 | 喜田 和美 | [8 empty] | 12 |  | 7 |  |  | 東側大扉のコマ4か所取替え |  |  | ブレンド工場東側大扉重く動きにくい | 9月17日補修用ﾛｰﾘﾝｸﾞ足場設置 9月23日扉補修(ｺﾏ取替え) 9月25日補修用ﾛｰﾘﾝｸﾞ足場解体 |  |  |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-16 07:57 | k-kida | 2022-01-19 08:05 | k-kida
7654 | 804204 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2021-09-16 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | M3P工場側溝蓋 補修 | 60 | 浜口 雄太 | [6 empty] | 62 | 127 | 11 | 127 | 7 |  |  | 側溝蓋の作り替え。 | 仮設ハウス設置により人の往来が頻繁になる為、溝蓋の作り替え。 | 経年使用による腐食。 | 側溝蓋が破損している | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-16 08:03 | k-kida | 2021-09-22 07:45 | k-kida
7655 | 804071 | 0 |  | 2 | 4 | 33 |  | 2021-09-11 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | 処理剤添加ライン 修理 | 60 | 喜田 和美 | [13 empty] | 本件中止 |  |  | 配管つなぎ部塩ビ溶接箇所より滲み洩れ有り | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-16 08:21 | k-kida | 2022-03-29 02:56 | k-kida
7656 | 804217 | 0 |  | 2 | 2 | 99 |  | 2021-09-16 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | ｼｰﾗｽ5階 LED照明器具脱着取替 整備 | 43 | 諸岡 浩 |  |  | 11 |  | 18 |  | 16 |  | 23 |  | 2 | [5 empty] | LED照明器具の取替を行う（取替品購入済）。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-16 08:30 | k-kawasaki | 2021-11-16 08:03 | k-kawasaki
7657 | 804239 | 0 |  | 2 | 1 | 75 |  | 2021-09-15 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | 保全工場洗い場 補修 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | 。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-16 09:36 | s-hokazono | 2022-04-27 07:19 | s-hokazono
7658 | 804226 | 0 |  | 2 | 1 | 105 |  | 2021-09-16 | 9 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-09-16 | 2021-09-17 |  | K-21-2 スクラバー循環ポンプ 整備 | 149 | 小林 豊 | [13 empty] | ｹｰｼﾝｸﾞ・ﾊﾞｯｸﾌﾟﾚｰﾄ・ﾒｶﾆｶﾙｼｰﾙ取替 |  |  | バックプレート破損 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-16 22:16 | syu-suzuki | 2021-11-02 02:49 | syu-suzuki
7659 | 804227 | 0 |  | 2 | 1 | 105 |  | 2021-09-16 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-09-16 | 2021-09-17 | 2021-09-16 | F-07-1 Pミルフィーダー 整備 | 149 | 小林 豊 | [13 empty] | ﾌｨｰﾀﾞｰ組立 取替部品別紙添付 |  |  | フィーダー オイル洩れ |  |  |  |  | 有 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-16 22:18 | syu-suzuki | 2021-09-27 07:06 | syu-suzuki
7660 | 804228 | 0 |  | 2 | 1 | 14 |  | 2021-09-16 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | E-260タンク 加熱コイル 点検 | 149 | 小林 豊 | [16 empty] | 定修 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-09-16 22:28 | syu-suzuki | 2021-10-29 05:41 | syu-suzuki
7661 | 804240 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-09-17 | 9 | 軽故障修理 |  |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021-09-17 | DR-188ホースポンプチューブ 取替 | 166 | 小林 篤史 | [10 empty] | 7 |  |  | ホースポンプチューブ取り換え | [7 empty] | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-16 22:28 | s-matsuo | 2021-10-25 04:43 | s-matsuo
7662 | 804229 | 0 |  | 2 | 1 | 104 |  | 2021-09-16 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | B-57-2.4タンク希釈水配管 修理 | 149 | 小林 豊 | [16 empty] | 定修 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-16 22:30 | syu-suzuki | 2021-10-29 06:04 | syu-suzuki
7663 | 804230 | 0 |  | 2 | 1 | 104 |  | 2021-09-16 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | B-57-5.9希釈水配管 修理 | 149 | 小林 豊 | [16 empty] | 定修 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-16 22:31 | syu-suzuki | 2021-10-29 06:05 | syu-suzuki
7664 | 804231 | 0 |  | 2 | 1 | 104 |  | 2021-09-16 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | B-57-6.7希釈水配管 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | 定修 | 中止 |  |  |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-16 22:33 | syu-suzuki | 2022-04-13 06:09 | syu-suzuki
7665 | 804232 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2021-09-16 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | H-24-3希釈水配管 修理 | 149 | 小林 豊 | [16 empty] | 定修 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-16 22:34 | syu-suzuki | 2021-10-29 06:03 | syu-suzuki
7666 | 804233 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2021-09-16 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | H-24-4希釈水配管 修理 | 149 | 小林 豊 | [16 empty] | 定修 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-16 22:36 | syu-suzuki | 2021-10-29 06:04 | syu-suzuki
7667 | 804234 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2021-09-16 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | H-24-6希釈水配管 修理 | 149 | 小林 豊 | [16 empty] | 定修 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-16 22:39 | syu-suzuki | 2021-10-29 06:04 | syu-suzuki
7668 | 804241 | 0 |  | 2 | 1 | 105 |  | 2021-09-17 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2021-09-21 | 2021-09-17 |  | K-21-3スクラバー循環ポンプ 修理 | 149 | 小林 豊 | [13 empty] | ﾜｰﾏﾝﾎﾟﾝﾌﾟSC GL4×３分解整備取替部品ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞBOX・ﾌﾚｰﾑﾗｲﾅｰ・ｽﾘｰﾌﾞ・ｲﾝﾍﾟﾗｰ･ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾟｯｷﾝ |  |  | グランド洩れ |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-16 22:42 | syu-suzuki | 2021-09-29 00:33 | syu-suzuki
7669 | 804221 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-09-16 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-10-28 | 2021-09-24 | 2021-10-01 | P-383-2 ﾅｯｼｭﾎﾟﾝﾌﾟﾒｶｼｰﾙ配管 整備 | 236 | 諸岡 浩 | K-YAMAOKA | 147 | [8 empty] | 7 |  |  | 配管･ｻﾎﾟｰﾄ製作･取替･床補修 |  |  | 定修工事 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-16 22:46 | s-hokazono | 2021-12-02 08:43 | s-hokazono
7670 | 804222 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-09-16 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-10-28 | 2021-09-24 | 2021-10-01 | P-383-3 ﾅｯｼｭﾎﾟﾝﾌﾟﾒｶｼｰﾙ配管 整備 | 236 | 諸岡 浩 | K-YAMAOKA | 147 | [8 empty] | 7 |  |  | 配管･ｻﾎﾟｰﾄ製作･取替･床補修 |  |  | 定修工事 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-16 22:47 | s-hokazono | 2021-12-02 08:30 | s-hokazono
7671 | 804223 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-09-16 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-10-28 | 2021-09-24 | 2021-10-01 | P-383-4 ﾅｯｼｭﾎﾟﾝﾌﾟﾒｶｼｰﾙ配管 整備 | 236 | 諸岡 浩 | K-YAMAOKA | 147 | [8 empty] | 7 |  |  | 配管･ｻﾎﾟｰﾄ製作･取替･床補修 |  |  | 定修工事 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-16 22:48 | s-hokazono | 2021-12-01 22:23 | s-hokazono
7672 | 804224 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-09-16 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-10-28 | 2021-09-24 | 2021-10-01 | P-383-5 ﾅｯｼｭﾎﾟﾝﾌﾟﾒｶｼｰﾙ配管 整備 | 236 | 諸岡 浩 | K-YAMAOKA | 147 | [8 empty] | 7 |  |  | 配管･ｻﾎﾟｰﾄ製作･取替･床補修 |  |  | 定修工事 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-16 22:48 | s-hokazono | 2021-12-02 04:10 | s-hokazono
7673 | 804216 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-09-16 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | B系ｼｰﾗｽ溶接用酸素配管 整備 | 236 | 外園 翔平 | [10 empty] | 7 | [5 empty] | 溶接用配管整備 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-16 22:50 | s-hokazono | 2022-04-13 04:11 | s-hokazono
7674 | 804220 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-09-16 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | B系内燃LPG用ｽﾁｰﾑﾄﾚｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ 整備 | 236 | 外園 翔平 | [10 empty] | 7 | [5 empty] | トレースバルブの取付を行う。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-16 22:56 | s-hokazono | 2022-04-13 04:11 | s-hokazono
7675 | 804219 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-09-16 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | B系酸素手動ﾊﾞﾙﾌﾞ脱着 整備 | 236 | 外園 翔平 | [10 empty] | 7 | [5 empty] | 酸素手動弁固着の為に取外し後に整備、取付を行う。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-16 22:57 | s-hokazono | 2022-04-13 04:11 | s-hokazono
7676 | 804243 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2021-09-16 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-09-14 | 2021-09-17 | 2021-09-17 | A-555 原動チェーン 交換 | 149 | 松浦 貴士 | [13 empty] | チェーン取替 RS140 原課支給 |  |  | チェーン伸び有り |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-16 23:08 | syu-suzuki | 2021-09-29 00:34 | syu-suzuki
7677 | 804182 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-09-15 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-10-27 | 2021-09-22 | 2021-10-08 | F-91 W-1溶解タンク蛇管溶接 整備 | 212 | 宮崎 一真 | TA-IWATA | 141 | [11 empty] | 肉厚測定及びUﾎﾞﾙﾄ取付 |  |  | 蛇管肉厚少ない箇所があり |  |  |  |  | 有 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-17 01:20 | k-sugimachi | 2021-11-30 05:11 | ju-takai
7678 | 804246 | 0 |  | 2 | 1 | 104 |  | 2021-09-17 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-09-22 | 2021-09-18 |  | B-57-6 左3本目コイル 交換 | 149 | 小林 豊 | [13 empty] | 加熱ｺｲﾙ取替 左1 及び補修 |  |  | コイル穴開き コイル取り換え |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-17 02:11 | syu-suzuki | 2021-10-04 02:44 | syu-suzuki
7679 | 804198 | 0 |  | 2 | 1 | 28 |  | 2021-09-15 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | 配管ラック塗装 整備 | 342 | 坂倉 洋一 | [16 empty] | ラック溶接箇所の塗装補修 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-17 03:59 | ju-takai | 2021-11-30 08:30 | ju-takai
7680 | 804235 | 0 |  | 2 | 1 | 40 |  | 2021-09-16 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-10-02 | 2021-09-23 | 2021-10-02 | 淡塩水配管 整備 | 342 | 京極 啓介 | K-YAMAOKA | 147 | [11 empty] | 50A循環ﾗｲﾝ滲み有の為点検･配管取替 |  |  | 配管フランジ漏れ |  |  |  |  | 有 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-17 04:02 | ju-takai | 2021-11-30 04:58 | ju-takai
7681 | 804237 | 0 |  | 2 | 1 | 40 |  | 2021-09-16 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | エジェクター脱着 整備 | 342 | 高井 順 | [16 empty] | エジェクター損傷点検 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-17 04:03 | ju-takai | 2021-12-28 02:46 | ju-takai
7682 | 804238 | 0 |  | 2 | 1 | 40 |  | 2021-09-16 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | 電解槽水素ラインガスケット 整備 | 342 | 高井 順 | [16 empty] | フランジ滲み | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-17 04:04 | ju-takai | 2021-12-28 02:52 | ju-takai
7683 | 804247 | 0 |  | 2 | 1 | 104 |  | 2021-09-17 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-09-29 | 2021-09-18 | 2021-09-22 | B-57-4 左1本目ドレンパイプ 修理 | 149 | 小林 豊 | [13 empty] | 一部ドレン配管取替補修 |  |  | ドレンパイプ穴開き |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-17 04:09 | syu-suzuki | 2021-10-08 01:22 | syu-suzuki
7684 | 804213 |  |  |  | 3 | 85 |  | 2021-09-16 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | CTF建屋内の火災報知設備が誤作動を起こし、発報します。 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2021-09-17 05:02 | se-ito
7685 | 804255 | 0 |  | 2 | 1 | 5 |  | 2021-09-16 | 1 | 重故障修理 | 1 | その他 | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021-11-17 | ドラムシェーカー 修理 | 167 | 中村 昌順 |  |  | 47 | 127 | 53 | 127 | 65 | 127 | 4 | 127 | 7 | 0 |  | 場所 有機製造部 機器名 ドラムシェーカー 状況 ドラムシェーカーのバンドの一部が損傷し、 使用不能になった。 内容 メーカ点検を希望。 バンド修理。 | なし。 | なし。 | ドラムシェーカーのバンドの一部が損傷し運転不能になった。 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-17 05:30 | se-ito | 2021-11-19 05:12 | se-ito
7686 | 804248 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2021-09-17 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-09-14 | 2021-09-18 | 2021-09-28 | H-24-3 ヘッダーフランジ 修理 | 149 | 小林 豊 | [13 empty] | ﾓｰﾀｰﾌｧﾝｶﾊﾞｰ補修 |  |  | 穴開き |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-17 05:41 | syu-suzuki | 2021-11-29 05:30 | syu-suzuki
7687 | 804249 | 0 |  | 2 | 1 | 14 |  | 2021-09-17 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-09-28 | 2021-09-18 | 2021-09-18 | E-300BF真空破壊弁 整備 | 149 | 小林 豊 | [13 empty] | ｽﾄﾚｰﾅｰ取付 |  |  | 配管穴開き |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-17 05:43 | syu-suzuki | 2021-10-15 06:22 | syu-suzuki
7688 | 804252 | 0 |  | 2 | 1 | 34 |  | 2021-09-17 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | スパイラル選鉱機 整備 | 149 | 竹野 光洋 | [16 empty] | 水配管不良 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-17 05:47 | syu-suzuki | 2021-10-03 23:35 | syu-suzuki
7689 | 804256 | 0 |  | 2 | 1 | 104 |  | 2021-09-17 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | B-57-6ドレン回収配管 修理 | 149 | 小林 豊 | m-sakakura | 309 | [14 empty] | 配管穴開き | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-17 05:52 | syu-suzuki | 2021-10-12 23:18 | syu-suzuki
7690 | 804257 | 0 |  | 2 | 1 | 14 |  | 2021-09-17 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | E-208タンク エアー抜き配管 整備 | 149 | 小林 豊 | [16 empty] | 定修 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-17 05:55 | syu-suzuki | 2021-11-04 00:41 | syu-suzuki
7691 | 804259 | 0 |  | 2 | 1 | 105 |  | 2021-09-17 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | PD チタンプレート 整備 | 149 | 小林 豊 | [16 empty] | 定修 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-17 06:08 | syu-suzuki | 2021-11-03 23:12 | syu-suzuki
7692 | 804253 | 0 |  | 2 | 1 | 67 |  | 2021-09-16 | 1 | 軽故障修理 |  | その他 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | ネマトリン輸送配管 整備 | 167 | 栗本 力 |  |  | 43 | 116 | 39 | 116 | 65 | 116 | 12 | 116 | 7 | 0 |  | 施工 11/30完工確認 場所 有機製造部 機器名 ネマトリン輸送配管 状況 取替用の配管（予備品）の製作。 1.5ｍ×5本、 2.0ｍ×5本 をお願いします。 材料に半端が出る場合、できる限りの分 製作をお願いします。 | － | － | 機器名 ネマトリン輸送配管 状況 取替用の配管（予備品）の製作。 1.5ｍ×5本、2.0ｍ×5本 をお願いします。 材料に半端が出る場合、できる限りの分 製作をお願いします。 | － |  | － |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-17 06:52 | se-ito | 2021-12-05 06:01 | se-ito
7693 | 804258 | 0 |  | 2 | 1 | 67 |  | 2021-09-16 | 1 | 軽故障修理 |  | 定期整備 | 2021-10-16 | 2021-10-16 | 2021-10-16 | サイクロン NT-972 整備 | 167 | 栗本 力 |  |  | 39 | 3 | 50 | 3 | 62 | 3 | 4 | 3 | 7 | 0 |  | 施工 10/16完工 場所 粒剤第2包装場 6階 機器名 サイクロン 機器番号 NT-972 状況 サイクロン本体に穴明きが発生。 内容 手持ち予備品との取替え。 その他 工期 10/9～10/16 | なし。 | なし。 | 粒剤第2包装場6Fサイクロン本体に穴明きが発生。 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-17 06:55 | se-ito | 2021-10-26 06:24 | se-ito
7694 | 804245 | 0 |  | 2 | 3 | 84 |  | 2021-09-17 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-11-02 | 2021-09-29 | 2021-10-01 | P-153計装ケーブル不良 交換 | 31 | 藤江 龍弥 | take-watan | [12 empty] | 電線管、ケーブル敷設 |  |  | 漏電 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-17 07:00 | r-yamashita | 2021-11-26 08:43 | r-yamashita
7695 | 804261 | 0 |  | 2 | 3 | 26 |  | 2021-09-17 | 1 | その他-調達G関連 | [5 empty] | 石膏工場 三輪車ｷﾞｱ 修理 | 60 | 小玉 哲也 | [16 empty] | 石膏工場 三輪車ｷﾞｱ修理 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-17 07:44 | k-kida | 2021-10-01 04:04 | sh-kawase
7696 | 804262 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2021-09-17 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-09-24 | 2021-09-18 | 2021-09-21 | F-619モーター 交換 | 60 | 小玉 哲也 |  |  | 2 |  | 49 |  |  |  | 11 |  | 7 |  |  | モーター外しブレーキシュー、Vベルト取替、モーター取付 |  |  | モーターが焼けて回転しない |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-17 08:01 | k-kida | 2021-09-30 08:52 | k-kida
7697 | 804266 | 0 |  | 2 | 1 | 105 |  | 2021-09-17 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | K-202Rドル 受入配管 修理 | 149 | 小林 豊 | [16 empty] | 受入配管 亀裂 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-20 22:27 | syu-suzuki | 2021-10-29 06:02 | syu-suzuki
7698 | 804070 | 0 |  | 2 | 1 | 39 |  | 2021-09-11 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | 巡視用バイク 後輪 修理 | 167 | 米川 光弘 | [16 empty] | 巡視用バイク（四日市Ａ4921）後輪ﾊﾟﾝｸ | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-20 23:12 | se-ito | 2021-09-27 07:08 | sh-kawase
7699 | 804076 | 0 |  | 2 | 2 | 39 |  | 2021-09-09 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | 貨物車 セルモーター 修理 | 167 | 米川 光弘 | [16 empty] | エンジン始動できない。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-20 23:15 | se-ito | 2021-09-28 05:17 | t-sugiura
7700 | 804096 | 0 |  | 2 | 1 | 39 |  | 2021-09-13 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | 巡視用バイク 修理 | 167 | 米川 光弘 | [16 empty] | バイク前輪タイヤスリップサインの為 オイル交換、定期交換 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-20 23:18 | se-ito | 2021-09-27 07:08 | sh-kawase
7701 | 804127 | 0 |  | 2 | 2 | 39 |  | 2021-09-14 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | 簡易無線機 修理 | 167 | 米川 光弘 | [16 empty] | スイッチの不良 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-20 23:22 | se-ito | 2021-09-24 05:34 | sh-kawase
7702 | 804260 | 0 |  | 2 | 4 | 11 |  | 2021-09-17 | 1 | 土建工事 |  | その他 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | カーブコンベヤ 修理 | 167 | 中村 昌順 | [13 empty] | 施工 9/30完工確認 場所 粒剤第二包装場 機器名 カーブコンベヤ 状況 カーブコンベヤが固定されておらず、転倒する。 内容 アンカーボルトを取付け、コンベヤを固定する。 その他 コンベヤについては、製造工程の変更等で 機器配置の微調整を原課で行う場合があるので、 固定用の穴について裕度を作って下さい。 | なし。 | なし。 | カーブコンベアがアンカーが打たれてなく転倒する恐れがある。 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-20 23:36 | se-ito | 2021-10-27 02:18 | se-ito
7703 | 804085 | 0 |  | 2 | 4 | 39 |  | 2021-09-13 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | 排水濾過計器室 入口扉 修理 | 167 | 米川 光弘 | [13 empty] | 本件、中止。 | 本件、中止。 | 本件、中止。 | 本件、中止。 | 本件、中止。 |  | 本件、中止。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-20 23:44 | se-ito | 2021-11-02 07:26 | se-ito
7704 | 804264 | 0 |  | 2 | 1 | 61 |  | 2021-09-17 | 1 | 整備点検 |  | 定期整備 | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 技研棟浄化槽（西側）ファン 整備 | 167 | 清水 仁司 |  |  | 3 | 46 | 42 | 46 | 62 | 46 | 4 | 46 | 7 | 0 |  | 施工 10/28完工確認（直発注 環衛施工） 場所 技研棟 機器名 浄化槽（西側） 状況 先日の環衛による点検の結果、 排気ファンのVベルトのたるみを確認した。 内容 Ｖベルトの取替え。 | なし。 | なし。 | 技研棟浄化槽（西側）Vベルト交換 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-20 23:55 | se-ito | 2021-10-28 05:34 | se-ito
7705 | 804272 | 0 |  | 2 | 1 | 43 |  | 2021-09-21 | 1 | 整備点検 |  | その他 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | TY包装場 ミシン 整備 | 167 | 花岡 成実 |  |  | 47 | 127 | 53 | 127 | 65 | 127 | 6 | 127 | 7 | 0 |  | 施工 10/25 完工確認 場所 TY包装場 機器名 ミシン 状況 クレープ紙に穴が開く。 内容 ミシンの調整・整備。 | なし。 | なし。 | クレープ紙に穴が開く | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-21 01:52 | se-ito | 2021-10-25 23:20 | se-ito
7706 | 804275 | 0 |  | 2 | 1 | 4 |  | 2021-09-21 | 1 | 整備点検 |  | その他 | 2021-11-22 | 2021-11-22 | 2021-11-22 | M3P 第3工場 包装ミシン 整備 | 167 | 花岡 成実 |  |  | 47 | 127 | 53 | 127 | 65 | 127 | 4 | 127 | 7 |  |  | 施工 11/22完工確認（ニューロング工業） 場所 Ｍ３Ｐ 第3工場 機器名 包装ミシン 状況 ミシンカッターの感知（光電管）の 感度調整ができない。： 内容 ブレンド工場で使用するタイプの光電管に 取替えできないか。 | － | － | ミシンカッターの感知（光電管）の感度調整ができない。 | － |  | － |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-21 02:02 | se-ito | 2021-11-30 05:24 | se-ito
7707 | 804278 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2021-09-21 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-09-20 | 2021-09-21 |  | W-02ポンプ BOX 交換 | 149 | 小林 豊 | [13 empty] | HSﾎﾟﾝﾌﾟ取替 K-80 |  |  | 回転不能 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-21 02:44 | syu-suzuki | 2021-09-27 04:18 | syu-suzuki
7708 | 804283 | 0 |  | 2 | 1 | 104 |  | 2021-09-21 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-10-01 | 2021-09-22 | 2021-10-06 | B-57-6 FRP 補修 | 149 | 小林 豊 | M-SAKAKURA | 309 | [11 empty] | ﾀﾝｸ側面FRP補修 |  |  | タンク内亀裂 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-21 02:46 | syu-suzuki | 2021-11-02 01:27 | syu-suzuki
7709 | 804269 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-09-21 | 9 | 軽故障修理 |  |  | 2021-09-19 | 2021-09-22 | 2021-09-19 | DA188ホースポンプチューブ 取替 | 166 | 小林 篤史 | [10 empty] | 7 |  |  | ホースポンプチューブ取り換え | [7 empty] | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-21 04:22 | s-matsuo | 2021-10-25 04:41 | s-matsuo
7710 | 804285 | 0 |  | 2 | 2 | 8 |  | 2021-09-21 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | 2D東側大扉上電気配線 整備 | 43 | 宮崎 一真 |  |  | 13 |  | 9 |  | 19 |  | 23 |  | 2 | [5 empty] | 電気配線断線箇所があったので、ケーブル交換を実施した。 | ケーブル確認をしたところ、機械工事で使用するサンダーによる切断傷があった。 |  |  |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-21 04:26 | k-kawasaki | 2021-12-07 06:53 | k-kawasaki
7711 | 804271 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-09-20 | 9 | 重故障修理 | 1 |  | 2021-09-18 | 2021-09-22 | 2021-09-20 | XV-2093-2 ダンプバルブ上コーン 補修 | 236 | 藤江 龍弥 | k-yamaoka |  | 39 |  | 39 |  | 49 |  | 8 |  | 13 | 11 |  | 当て板補修（ＳＳ9ｔ板使用、溶接補修） | 摩耗・腐食 設備管理シート決定周期の反映 | 半年起きの肉厚測定 1年おきの製作取替 | ピンホール |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-21 07:06 | s-hokazono | 2021-09-21 07:09 | s-hokazono
7712 | 804284 | 0 |  | 2 | 4 | 84 |  | 2021-09-21 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | 計器室ロッカー耐震補強 修理 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | U-200/300/600計器室に設置しているロッカーの耐震補強が不十分 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-21 07:16 | s-hokazono | 2022-04-13 04:12 | s-hokazono
7713 | 804289 | 0 |  | 2 | 2 | 8 |  | 2021-09-21 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | F-250 真空ポンプメインスイッチ配線盤扉 整備 | 43 | 宮崎 一真 |  |  | 13 |  | 18 |  | 22 |  | 23 |  | 2 | [5 empty] | 扉脱落のため、扉を新品に更新 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-21 07:29 | k-kawasaki | 2021-12-16 04:13 | k-kawasaki
7714 | 804291 | 0 |  | 2 | 4 | 34 |  | 2021-09-21 | 1 | 土建工事 |  | その他 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 1R包装 サンプル室 天井 修理 | 167 | 花岡 成実 |  |  | 62 | [8 empty] | 0 |  | 施工 10/27完工確認 おそらく9/30完工 場所 1R包装サンプル室 機器名 部屋の天井 状況 天井部が抜けてしまった。 内容 天井部の修理。 | なし。 | なし。 | サンプル室の屋根の板が破損 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-21 07:30 | se-ito | 2021-10-28 06:27 | se-ito
7715 | 804292 | 0 |  | 2 | 1 | 56 |  | 2021-09-21 | 1 | 軽故障修理 |  | その他 | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2021-12-17 | ﾊﾞｯｸﾞ洗浄工場 洗濯機 修理 | 167 | 伊藤 清治 |  |  | 41 | 3 | 42 | 3 | 65 | 3 | 6 | 3 | 7 | 0 |  | 施工 12/17完工確認。 場所 ﾊﾞｯｸﾞ洗浄工場 機器名 洗濯機 状況 洗濯機のドラムが半割り構造で、 上側ドラムのつばが変形し、上下のかみ合わせが が悪い。 内容 すり合わせ等による修正。 | なし。 | なし。 | ・洗濯機内部に変形箇所があり、ﾄﾞﾗﾑ内でのかみ合わせが悪い。 ・現状、扉を閉める際、こじるなどして閉止している。 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-21 07:35 | se-ito | 2021-12-28 00:20 | se-ito
7716 | 804205 | 0 |  | 2 | 2 | 70 |  | 2021-09-16 | 1 | その他-保全G関連 |  | 日常保全 |  |  |  | D191-1（P)配線 整備 | 43 | 小林 篤史 |  |  | 13 |  | 18 |  | 22 |  | 23 |  | 2 | [5 empty] | ポンプ側の配線整備 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-21 07:58 | k-kawasaki | 2021-11-24 07:17 | k-kawasaki
7717 | 804195 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-09-15 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-10-20 | 2021-10-14 | 2021-09-21 | C-90-2→C-90-3シュート 整備 | 236 | 藤江 龍弥 | K-YAMAOKA | 147 |  |  |  |  | 65 |  | 21 |  | 7 |  |  | ｼｭｰﾄ脱着･反転 | 鉱石排出のための準備 |  | 抜き出し準備 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-21 08:04 | s-hokazono | 2021-11-17 00:02 | s-hokazono
7718 | 804194 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-09-15 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-10-27 | 2021-10-25 | 2021-10-14 | S-150上部配管 整備 | 236 | 藤江 龍弥 | K-YAMAOKA | 147 |  |  | 53 |  | 65 |  | 19 |  | 7 |  |  | 不要ﾉｽﾞﾙ撤去･当て板補修 | 不要ノズル撤去のため | 撤去＆当て板 | 不要ノズル |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-21 08:19 | s-hokazono | 2021-11-17 00:13 | s-hokazono
7719 | 804274 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-09-21 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | 塩素配管防触 整備 | 236 | 藤江 龍弥 | [8 empty] | 21 |  | 7 | [5 empty] | 塩素配管防食 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-21 08:20 | s-hokazono | 2021-11-17 00:17 | s-hokazono
7720 | 804029 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-09-07 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-11-12 | 2021-09-25 | 2021-10-23 | T-281比重槽出口配管 整備 | 236 | 藤江 龍弥 | k-yamaoka |  | 45 |  | 53 |  | 51 |  | 12 |  | 7 |  |  | 配管製作･取替 | 残渣閉塞 | 配管取替、接続 | 閉塞 |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2021-09-21 08:21 | s-hokazono | 2021-11-17 00:11 | s-hokazono
7721 | 804027 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-09-07 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | 廃熱ボイラーB7バルブ 取替 | 236 | 藤江 龍弥 |  |  | 47 |  | 53 |  | 62 |  | 11 |  | 7 |  |  |  | グランド漏れ | 取替 | グランド洩れ大 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-21 08:22 | s-hokazono | 2021-11-17 00:09 | s-hokazono
7722 | 804270 | 0 |  | 2 | 1 | 80 |  | 2021-09-21 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | CR503配管 取替 | 166 | 小林 章文 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-21 08:24 | s-matsuo | 2021-11-16 08:08 | s-matsuo
7723 | 804280 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-09-21 | 1 | その他-保全G関連 |  | 日常保全 | 2021-11-30 | 2021-09-22 | 2021-10-29 | D630-3RVFメタル 取替 | 166 | 小林 篤史 | ma-kubota |  | 41 |  | 42 |  | 2 |  | 3 |  | 11 |  |  | ﾊｲﾌﾛ弁、ﾊﾞﾙﾌﾞｼｰﾄ取外し、メタル交換、復元（六角穴付ボルト M10×30L、35L） | １，ハイフロバルブシート固定ボルトゆるみ 初期不良 ２，ハイフロ側軸受メタル摩耗頻発 据え付け不良？メーカーと調整中 |  | ハイフロ側メタルが圧延されて飛び出てきてる | メーカー保証で進めてる 後日ウォームギア減速機架台振動発見 ➡ウォーム側メタル摩耗と思われる。 |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2021-09-21 08:26 | s-matsuo | 2021-11-16 08:15 | s-matsuo
7724 | 804026 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-09-07 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-10-19 | 2021-09-28 | 2021-10-04 | P-205ポンプベース 取替 | 236 | 藤江 龍弥 | K-YAMAOKA | 147 | 47 |  | 38 |  | 62 |  | 4 |  | 7 |  |  | ﾎﾟﾝﾌﾟ脱着･ﾍﾞｰｽ取替 | 経年劣化 腐食 | ベース取替 | ボロボロ |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-21 08:29 | s-hokazono | 2021-11-17 00:04 | s-hokazono
7725 | 804286 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-09-21 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | 11Kドレン返し新コース配管 取替 | 166 | 小林 篤史 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-21 08:32 | s-matsuo | 2021-11-16 08:16 | s-matsuo
7726 | 804267 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-09-21 | 9 | 重故障修理 | 1 |  | 2021-09-20 | 2021-09-22 | 2021-09-20 | R-360C C系酸化器脱着 整備 | 236 | 諸岡 浩 | k-yamaoka |  | 30 |  | 53 |  | 51 |  | 9 |  | 7 | 5 |  | ｽﾄﾚｰﾄ→ｽﾄﾚｰﾄ取替･取外品整備 | スケーリングによる詰まり | 現状では対策困難 | 酸化器圧損高めの為に取替を行う |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-21 08:33 | s-hokazono | 2021-09-22 09:35 | s-hokazono
7727 | 804202 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-09-17 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-09-17 | 2021-09-22 | 2021-09-17 | R-360C C系酸化器脱着 整備 | 236 | 諸岡 浩 | k-yamaoka | [9 empty] | 7 | 10 |  | 拡大→ｽﾄﾚｰﾄ取替･取外品整備 | 銘柄変更による口径酸化器取替 |  | 銘柄変更に伴う工事 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-21 08:34 | s-hokazono | 2021-09-21 08:51 | s-hokazono
7728 | 803485 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-09-03 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-09-03 | 2021-09-27 | 2021-09-03 | P-503-9 ｽﾗﾘｰﾎﾟﾝﾌﾟ循環配管 整備 | 236 | 諸岡 浩 | k-yamaoka |  | 43 |  | 44 |  | 46 |  | 4 |  | 7 |  |  | 配管取替･ﾊﾞﾙﾌﾞ取替 |  | 配管取替 | 旬間配管漏れの為に取替整備を行う。 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-21 08:35 | s-hokazono | 2021-09-29 02:10 | s-hokazono
7729 | 804212 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-09-16 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-10-03 | 2021-09-22 | 2021-10-02 | T-501-6 ｽﾗﾘｰ配管FRP塗布補修 整備 | 236 | 諸岡 浩 | K-YAMAOKA | 147 |  |  | 50 |  | 62 |  | 12 |  | 7 |  |  | 配管製作･取替(穴あきの為) |  |  | ｽﾗﾘｰ配管（少量）漏れの為に緊急処置にてFRP塗布巻き工事を行う。 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-21 08:38 | s-hokazono | 2021-12-01 22:30 | s-hokazono
7730 | 804199 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-09-16 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | 手動バルブハンドル 修理 | 236 | 外園 翔平 | [10 empty] | 7 | [5 empty] | 計装エアーと窒素切替バルブのハンドル不良 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-21 08:39 | s-hokazono | 2022-04-13 04:10 | s-hokazono
7731 | 804125 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-09-14 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-09-05 | 2021-09-22 | 2021-09-16 | T-501-8ｽﾗﾘｰ送液配管取替 整備 | 236 | 諸岡 浩 | K-YAMAOKA | 147 | 40 |  | 43 |  | 46 |  | 12 |  | 7 |  |  | 配管製作･取替 漏れ箇所FRP補修 | FRP配管劣化による亀裂 | 製作取替 | 80A送液配管亀裂の為に一部配管取替整備を行う。 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-21 08:41 | s-hokazono | 2021-11-24 22:48 | s-hokazono
7732 | 804105 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-09-13 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | Q-4升ﾎﾟﾝﾌﾟ 出口配管 整備 | 236 | 外園 翔平 | [10 empty] | 7 | [5 empty] | q-4升用ﾎﾟﾝﾌﾟ出口配管不具合の為に取替整備 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-21 08:42 | s-hokazono | 2022-04-13 04:08 | s-hokazono
7733 | 804104 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-09-13 | 9 | 軽故障修理 | [5 empty] | RD4111 ﾗﾌﾟﾁｬｰﾃﾞｨｽｸ取替 整備 | 236 | 外園 翔平 | [10 empty] | 7 | [5 empty] | C系T-411Cﾘﾊﾟﾙﾌﾌﾟﾀﾝｸ ﾗﾌﾟﾁｬｰﾃﾞｨｽｸ破損の為取替 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-21 08:44 | s-hokazono | 2022-04-13 00:18 | s-hokazono
7734 | 803961 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-09-05 | 9 | 軽故障修理 | [5 empty] | T-501-8行きｽﾗﾘｰ配管FRP塗布補修 整備 | 236 | 外園 翔平 | [10 empty] | 7 | [5 empty] | ｽﾗﾘｰ漏れの為FRP塗布 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-09-21 08:47 | s-hokazono | 2022-04-13 04:06 | s-hokazono
7735 | 804304 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-09-22 | 9 | 重故障修理 | 1 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | E-323-2 B系SOC Jﾍﾞﾝﾄﾞ脱着 整備 | 236 | 諸岡 浩 | k-yamaoka |  | 30 |  | 53 |  | 51 |  | 9 |  | 7 | 5 |  | 脱着清掃 | スケーリングによる内部圧力上昇 | 現状では対策困難で慢性的なもの | ｻﾝﾄﾞｾﾊﾟﾚｰﾀｰ内部圧力上昇気味の為にJﾍﾞﾝﾄﾞ管脱着掃除を行う |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-21 22:49 | s-hokazono | 2021-09-29 01:30 | s-hokazono
7736 | 804293 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-09-21 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-10-20 | 2021-09-22 | 2021-11-16 | P-412C ｽﾗﾘｰﾎﾟﾝﾌﾟ分解 整備 | 236 | 外園 翔平 | K-YAMAOKA | 147 | 47 |  | 53 |  | 62 |  | 2 |  | 7 |  |  | 軸受けBOX取替･分解整備 |  |  | 2021年度定修工事 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-21 22:56 | s-hokazono | 2021-12-27 23:02 | s-hokazono
7737 | 804294 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-09-21 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-10-28 | 2021-10-25 | 2021-10-17 | S-391C ﾊﾞｸﾞﾌｨﾙﾀｰ入口配管脱着 整備 | 236 | 諸岡 浩 | K-YAMAOKA | 147 | [8 empty] | 7 |  |  | 配管脱着･運搬 | 脱着取替に伴う工事 |  | 2021年度定修工事 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-21 22:58 | s-hokazono | 2021-12-01 22:42 | s-hokazono
7738 | 804295 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-09-21 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-10-06 | 2021-10-25 | 2021-10-05 | T-420-1 入口配管 整備 | 236 | 諸岡 浩 | K-YAMAOKA | 147 | [8 empty] | 7 |  |  | 配管製作･取替 |  |  | 2021年度定修工事 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-21 23:01 | s-hokazono | 2021-12-01 22:27 | s-hokazono
7739 | 804296 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-09-21 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | E-323-2 B系ﾘﾀｰﾝﾍﾞﾝﾄﾞ当て板 整備 | 236 | 外園 翔平 |  |  | 43 |  | 39 |  | 62 |  | 8 |  | 11 |  |  |  | 高温、摩耗 | 当て板補修 取替 | 2021年度定修整備 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-09-21 23:02 | s-hokazono | 2022-04-13 04:13 | s-hokazono
7740 | 804297 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-09-21 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | FT2644 流量計ｽﾁｰﾑﾄﾚｰｽ 整備 | 236 | 外園 翔平 | [10 empty] | 7 | [5 empty] | 2021年度 定修工事 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-21 23:14 | s-hokazono | 2022-04-13 04:14 | s-hokazono
7741 | 804299 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-09-21 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | P-153整備用架台 整備 | 236 | 外園 翔平 | [10 empty] | 7 | [5 empty] | P-153整備用架台の設置場所変更 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-21 23:16 | s-hokazono | 2022-04-13 00:14 | s-hokazono
7742 | 804302 | 0 |  | 2 | 1 | 104 |  | 2021-09-22 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | B-401OF配管 修理 | 149 | 小林 豊 | [16 empty] | 配管亀裂 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-21 23:35 | syu-suzuki | 2021-10-29 07:11 | syu-suzuki
7743 | 804301 | 0 |  | 2 | 1 | 104 |  | 2021-09-22 | 9 | 軽故障修理 |  |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 |  | B-502-1 BOX 交換 | 149 | 小林 豊 | [13 empty] | HSP BOX取替 K-125 |  |  | 異音大 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-21 23:38 | syu-suzuki | 2021-10-29 07:19 | syu-suzuki
7744 | 804298 | 0 |  | 2 | 1 | 39 |  | 2021-09-21 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | 末端排水溝 への pH計 仮設 整備 | 167 | 米川 光弘 | [13 empty] | 本件、中止。 | 本件、中止。 | 本件、中止。 | 本件、中止。 | 本件、中止。 |  | 本件、中止。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-22 01:18 | se-ito | 2021-11-02 07:27 | se-ito
7745 | 804300 | 0 |  | 2 | 3 | 58 |  | 2021-09-21 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | 医薬 HCL流量計 FIC371 点検 | 167 | 桐生 英樹 | [13 empty] | 本件、中止。（計装メンテで実施。） | 本件、中止。（計装メンテで実施。） | 本件、中止。（計装メンテで実施。） | 切替作業の際、本来流してはいけない水を流してしまいました。 | 本件、中止。 |  | 本件、中止。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-22 01:27 | se-ito | 2021-11-02 07:28 | se-ito
7746 | 804307 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-09-22 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | D609-2（T) 水洗 | 166 | 小林 篤史 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-22 02:40 | s-matsuo | 2021-11-16 08:16 | s-matsuo
7747 | 804308 | 0 |  | 2 | 1 | 66 |  | 2021-09-22 | 1 | その他-保全G関連 |  | 日常保全 |  |  |  | M954-3EPダクト 補修 | 166 | 小林 篤史 |  |  | 42 |  | 39 |  | 64 |  | 3 |  | 7 |  |  | ファンカバー補修、入り口側伸縮管漏水テープ巻き付け | 漏電検知➡シールファン穴あき大、伸縮部からの入水と思われる。 | 入水部補修 | [6 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-22 02:42 | s-matsuo | 2021-11-16 08:20 | s-matsuo
7748 | 804303 | 0 |  | 2 | 1 | 104 |  | 2021-09-22 | 9 | 重故障修理 | 1 | 日常保全 | 2021-10-26 | 2021-09-22 | 2021-10-15 | BR-72 AG減速機 整備 | 149 | 小林 豊 | M-SAKAKURA | 309 | 29 |  | 43 |  | 60 |  | 3 |  | 7 |  |  | 減速機分解整備 ｼｬﾌﾄ付きｷﾞﾔｰ制作取替 | 減速機側ラブフレックス用フランジ取り付けキーが叩かれ、 キー溝割損により、回転不能となる。（カス廻り） 攪拌軸の回転アンバランス（偏芯）によりキーがガタつきだして、キー溝が叩かれ割損したと考察する。 | ラブフレックスやカップリングなどは点検をおこなわないので、定期的に確認することにより、早期発見につながると考える。 | 異音有り |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-22 02:56 | syu-suzuki | 2021-11-28 23:20 | syu-suzuki
7749 | 804312 | 0 |  | 2 | 1 | 104 |  | 2021-09-22 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-09-01 | 2021-09-22 |  | BA-59 AG軸 修理 | 149 | 小林 豊 | [13 empty] | 軸溶射補修 |  |  | 亀裂 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-22 03:02 | syu-suzuki | 2021-11-01 06:05 | syu-suzuki
7750 | 804313 | 0 |  | 2 | 4 | 34 |  | 2021-09-24 | 1 | 土建工事 |  | その他 | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 屋内貯蔵所 010-0 の屋根 修理 | 167 | 伊藤 清治 |  |  | 62 | [8 empty] | 0 |  | 施工 9/24完工（IEP 三滝金属施工） 場所 酸チ部事務所 東側 機器名 屋内貯蔵所 機器番号 010-0 状況 屋根の部分欠損（破損） 内容 屋根の部分修理。（スレート張り） その他 9/24施工予定。（IEP 土建 中濱さまご担当） | なし。 | なし。 | 設備管理部所管 屋内貯蔵所 010-0に関し、 先の点検で、屋根の一部欠損（破損）を確認した。 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-22 03:07 | se-ito | 2021-09-26 23:20 | se-ito
7751 | 804268 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2021-09-21 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-09-21 | 2021-09-28 | 2021-09-21 | P-322分解 整備 | 60 | 小玉 哲也 |  |  | 39 | 3 | 50 | 3 | 65 | 3 | 3 | 3 | 7 |  |  | (3×2)ワーマンPカバーライナー分解取替 | 排水中の鉱石ｽﾗﾘｰよる摩耗。 | 定期的に分解整備が必要。 | フレームライナーから漏れがある |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-22 04:01 | k-kida | 2021-09-22 07:33 | k-kida
7752 | 804305 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2021-09-13 | 1 | 点検検査 | [5 empty] | No.1フォークリフト年次 点検 | 60 | 金森 貴亮 | [16 empty] | 年次点検 見積金額：292,800円(税別) | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-22 04:03 | k-kida | 2021-10-04 02:17 | sh-kawase
7753 | 804250 | 0 |  | 2 | 1 | 34 |  | 2021-09-17 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | CLﾌｫｰｸﾘﾌﾄ月例 点検 | 149 | 竹野 光洋 | [16 empty] | 月例点検 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-22 04:07 | syu-suzuki | 2021-10-04 02:16 | sh-kawase
7754 | 804251 | 0 |  | 2 | 1 | 34 |  | 2021-09-17 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | S法ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ月例 点検 | 149 | 竹野 光洋 | [16 empty] | 月例点検 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-22 04:09 | syu-suzuki | 2021-10-04 02:17 | sh-kawase
7755 | 804306 | 0 |  | 2 | 1 | 40 |  | 2021-09-22 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | T-2280脱塩素塔グレーチング 整備 | 488 | 高井 順 | [16 empty] | Ｔ－2280内部グレーチング損傷疑いあり | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-09-22 04:21 | ju-takai | 2022-04-13 22:55 | ju-takai
7756 | 804242 | 0 |  | 2 | 1 | 64 |  | 2021-09-16 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | T-8893 灰補集装置中間タンク蒸気トレス配管 補修 | 342 | 三谷 徳生 | [13 empty] | 単管製作取替 |  |  | 石炭ボイラー設備のT-8893 灰補集装置中間タンク付きの蒸気トレス配管溶接部に亀裂があり蒸気が少し漏れている状況。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-22 04:25 | ju-takai | 2021-12-15 02:39 | ju-takai
7757 | 803595 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | W-62,70洗浄シャワーフードカバー整備 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | 中止 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-22 04:31 | syu-suzuki | 2022-04-13 06:07 | syu-suzuki
7758 | 804309 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-09-22 | 9 | 軽故障修理 | [5 empty] | F-24 ポンプD側塩ビ配管 整備 | 212 | 杉町 一成 | [16 empty] | フランジ部から漏れあり | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-22 04:33 | k-sugimachi | 2022-03-17 23:21 | ju-takai
7759 | 804311 | 0 |  | 2 | 1 | 95 |  | 2021-08-16 | 4 | 軽故障修理 |  | その他 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 島津製作所製 LC-2010AHT 脱気ユニット 修理 | 167 | 日比野 竜也 |  |  | 32 | 127 | 53 | 127 | 65 | 127 | 4 | 127 | 7 | 0 |  | 施工 9/30完工確認 場所 技研棟 機器名 島津製作所製 脱気ユニット 型式 LC-2010AHT 状況 機器を立ち上げるとエラーメッセージ表示され、 起動できない。 その他 別件でメーカ来場で、不具合状況を確認。 真空エラーと判明。 内容 3方電磁弁、真空チューブ、真空ポンプの交換。 | なし。 | なし。 | 機器を立ち上げるとエラーメッセージ表示され、起動できない。 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-22 05:55 | se-ito | 2021-09-30 07:09 | se-ito
7760 | 804290 | 0 |  | 2 | 4 | 61 |  | 2021-09-21 | 1 | 土建工事 | [5 empty] | 技研棟 エレベーター機械室 換気ファン 修理 | 167 | 伊藤 清治 | [16 empty] | 技研棟エレベーター室の換気ファンより振動、異音が発生している。修理もしくは交換する。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-22 06:03 | se-ito | 2022-08-29 07:11 | m-kasukabe
7761 | 803059 | 0 |  | 2 | 2 | 37 |  | 2021-08-05 | 4 | 軽故障修理 | [5 empty] | 総合事務所2F 総務部 フロア照明 修理 | 167 | 伊藤 清治 | [16 empty] | 総合事務所内の蛍光灯照明器具本体が故障した場合、LED照明に交換を進めていますが、蛍光灯110W相当のLED照明器具には非常灯機能を付属した照明器具がどのメーカーも製造していないことがわかった。 従いまして、このままLED照明へ更新していくと建築基準法の非常照明の要件を満たされない状態になる。 | [5 empty] | 不要 | 1 | 0 | 2021-09-22 06:23 | se-ito | 2022-10-19 01:01 | m-kasukabe
7762 | 804018 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-09-07 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | PCV-2547-1 計装ｴｱｰ配管ｻﾎﾟｰﾄ補修 整備 | 236 | 諸岡 浩 | [8 empty] | 8 |  | 7 | [5 empty] | 計装エアー配管サポート補強 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-22 09:37 | s-hokazono | 2021-09-22 09:37 | s-hokazono
7763 | 804314 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-09-22 | 1 | その他-保全G関連 |  |  | 2021-10-11 | 2021-09-27 | 2021-10-11 | DA664-2RV 整備 | 166 | 小林 篤史 | MA-KUBOTA | 315 | [8 empty] | 7 |  |  | RV下短管脱着、ベアリング取替（NTNベアリング UCFC212D1、ガスケット） | [7 empty] | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-23 22:17 | s-matsuo | 2021-11-16 00:33 | s-matsuo
7764 | 804318 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2021-09-23 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-09-23 | 2021-09-24 | 2021-09-23 | C-644 ベアリング 交換 | 60 | 小玉 哲也 | [8 empty] | 4 |  | 7 |  |  | コンベア ベアリング取替(両側) |  |  | ベアリングの裏カバーが外れている |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-23 22:34 | k-kida | 2021-10-20 08:44 | k-kida
7765 | 804054 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2021-09-09 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | 第1工場KT設備上工業用水配管 補修 | 60 | 喜田 和美 | [8 empty] | 21 |  | 15 | [5 empty] | 工業用水配管漏れ有り | 本件中止 |  |  |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-23 23:04 | k-kida | 2022-01-23 23:12 | k-kida
7766 | 804316 | 0 |  | 2 | 3 | 64 |  | 2021-09-22 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2021-10-18 | 2021-09-27 | 2021-10-15 | LSV-9801 吸収塔補給水弁整備 取替 | 31 | 山下 良治 | TAKE-WATAN | 468 | 59 | [5 empty] | 39 | 2 | 17 |  |  | LSV-9801 吸収塔補給水弁整備本体取替実施 |  |  | LSV-9801 吸収塔補給水弁より水漏れしている状況。 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-23 23:25 | r-yamashita | 2022-01-05 01:07 | r-yamashita
7767 | 803882 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2021-09-27 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2022-02-02 | 2021-09-27 | 2022-02-02 | C-646テール部計装配線通路迂回 移設 | 60 | 喜田 和美 | y-chinen | [12 empty] | 歩廊通行上危険個所の電線管整備 |  |  | 歩廊上に電線管が胸の位置で横切っているため安全面から迂回工事を行う。 |  |  |  |  | 無 | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-23 23:29 | r-yamashita | 2022-03-01 00:31 | r-yamashita
7768 | 803883 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2021-10-12 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2021-10-22 |  |  | C-649テール部計装配線通路迂回 移設 | 60 | 喜田 和美 | [13 empty] | 歩廊上にエアー配管が横切っているため迂回工事を実施。 |  |  | 歩廊上、胸あたりに計装エアー配管が横切っているため迂回する工事を行う。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-23 23:30 | r-yamashita | 2022-03-01 06:34 | r-yamashita
7769 | 804319 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-09-24 | 9 | 整備点検 |  |  | 2021-09-24 | 2021-09-27 | 2021-09-24 | S-536-3 振動篩スクリーン 整備 | 212 | 樋口 宗孝 | [13 empty] | スクリーン取替 |  |  | 金網破れ |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-23 23:32 | k-sugimachi | 2021-11-30 05:01 | ju-takai
7770 | 804191 | 0 |  | 2 | 2 | 6 |  | 2021-09-15 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-09-30 |  |  | MT工場照明 交換 | 60 | 楠木 克弘 |  |  | 11 |  | 18 |  | 16 |  | 23 |  | 2 |  |  | 照明器具の交換 |  |  | 計器室裏工具置き場、パッカー、ＭＴドライヤー周辺の照明が点かない。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-23 23:42 | k-kida | 2021-11-30 08:22 | k-kida
7771 | 803854 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2021-10-01 | 4 | 整備点検 |  |  | 2021-10-29 |  |  | COS塩酸送液配管肉厚 点検 | 60 | 小玉 哲也 | [13 empty] | ﾎﾟﾝﾌﾟＤ側よりｴﾙﾎﾞ2箇所後ろで減肉調査用配管切断、取替え。 上部TEE管取替え。 |  |  | 送液配管の減肉調査を含む配管交換。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-24 00:02 | k-kida | 2021-11-12 08:32 | k-kida
7772 | 804321 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-09-24 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2021-11-19 | 2021-09-30 | 2021-10-06 | O-328 Q-3フィーダー 整備 | 31 | 山下 良治 | TAKE-WATAN | 468 | [6 empty] | 2 | 3 | 7 |  |  | Q-3フィーダー整備 |  |  | 4月度にB系Q-3ﾌｨｰﾀﾞｰを修理してもらいましたが、今度はA系Q-3が故障しました。 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-24 02:55 | r-yamashita | 2022-01-05 01:12 | r-yamashita
7773 | 804320 | 0 |  | 2 | 1 | 34 |  | 2021-09-24 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-09-30 |  |  | ICP分析装置 修理 | 167 | 松田 直樹 | [16 empty] | 日立ICP分析装置のｷｬﾘｱｶﾞｽが流れない事象が発生した。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-24 04:10 | se-ito | 2021-09-30 07:00 | kyo-kinoshita
7774 | 804281 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-09-21 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | T-617 温水タンク加熱配管 整備 | 212 | 杉町 一成 | [16 empty] | フランジ部よりスチーム洩れ | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-24 06:50 | k-sugimachi | 2022-03-17 23:21 | ju-takai
7775 | 804282 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-09-21 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | T-533-1,3 PH Box架台 整備 | 212 | 杉町 一成 | [16 empty] | T-533-1,3 PH Box架台整備 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-24 06:55 | k-sugimachi | 2022-03-17 23:22 | ju-takai
7776 | 804331 |  |  |  | 1 | 6 |  | 2021-09-24 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2021-09-24 07:53 | k-kida
7777 | 804323 | 0 |  | 2 | 2 | 74 |  | 2021-09-22 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | A-35-6 ナッシュポンプ地絡継電器取替え 整備 | 43 | 松浦 貴士 |  |  | 13 |  | 18 |  | 22 |  | 23 |  | 2 | [5 empty] | 地絡継器具取替 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-24 08:40 | k-kawasaki | 2021-11-16 08:05 | k-kawasaki
7778 | 804336 | 0 |  | 2 | 3 | 14 |  | 2021-09-24 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-11-25 |  |  | E-229-3タンク電極 整備 | 31 | 山下 良治 | [13 empty] | レベル指示によるシーケンス回路変更。 |  |  | 指示不良の為 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-24 09:51 | r-yamashita | 2022-03-17 08:50 | r-yamashita
7779 | 804337 | 0 |  | 2 | 3 | 105 |  | 2021-09-24 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | K-12 カルサイナー温度計 整備 | 31 | 小林 豊 | [16 empty] | 指示不良の為 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-24 09:55 | r-yamashita | 2021-11-26 08:44 | r-yamashita
7780 | 804325 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2021-09-20 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | A-557 ﾎﾞｰﾙﾐﾙ建屋下計装ｴｱｰ配管 修理 | 149 | 松浦 貴士 | [16 empty] | 配管穴あき | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-26 22:20 | syu-suzuki | 2021-10-20 22:47 | syu-suzuki
7781 | 804326 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2021-09-17 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-10-02 | 2021-09-28 | 2021-10-02 | A-456 ｴｱｾﾊﾟﾚｰﾀｰｶﾝｶﾞﾙｰｼｭｰﾄ 修理 | 149 | 松浦 貴士 | K-ITO | 241 | [11 empty] | シュートパッチ当て補修1ヶ所 |  |  | 穴開き |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-26 22:21 | syu-suzuki | 2021-10-20 22:47 | syu-suzuki
7782 | 804327 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2021-09-18 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | A-25-2タンク横海水配管 補修 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | 海水配管が脱落しかかっている | 中止 |  |  |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-26 22:22 | syu-suzuki | 2022-04-13 06:10 | syu-suzuki
7783 | 804329 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2021-10-03 | 1 | 軽故障修理 |  | 定期整備 |  |  |  | A-18-5コンプレッサー用配管 整備 | 149 | 松浦 貴士 | [16 empty] | コンプレッサー整備に伴う配管脱着 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-26 22:24 | syu-suzuki | 2021-10-20 22:46 | syu-suzuki
7784 | 804334 | 0 |  | 2 | 1 | 104 |  | 2021-09-24 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | 4号クレーン 上部点検フロア 補修 | 149 | 小林 豊 | [16 empty] | フロア亀裂あり クレーンフック外れ止め亀裂あり | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-26 22:26 | syu-suzuki | 2021-10-28 02:27 | syu-suzuki
7785 | 804335 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2021-09-24 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2021-10-17 | 2021-09-27 |  | W-78 ナッシュポンプVベルト 交換 | 149 | 小林 豊 | m-sakakura | [12 empty] | Vﾍﾞﾙﾄ取替 原課支給 |  |  | Vベルト伸び |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-26 22:27 | syu-suzuki | 2021-10-29 07:10 | syu-suzuki
7786 | 803392 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-08-27 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-10-13 | 2021-10-14 | 2021-10-13 | P-255-1ワーマンレデューサー 整備 | 236 | 藤江 龍弥 | K-YAMAOKA | 147 | [6 empty] | 12 |  | 7 |  |  | ﾜｰﾏﾝﾚｼﾞｭｰｻｰ→FRP短管取替 | 大量漏洩防止策 |  | デリベリ側整備 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-26 22:47 | s-hokazono | 2021-11-17 06:23 | s-hokazono
7787 | 804328 | 0 |  | 2 | 4 | 61 |  | 2021-09-24 | 1 | 土建工事 | [5 empty] | 技研棟 男子更衣室 電子錠 整備 | 167 | 伊藤 清治 | [16 empty] | 技研棟男子更衣室の電子錠をマスターキーにて一括管理するためシリンダー部のみ交換する。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-26 22:55 | se-ito | 2022-08-26 07:15 | m-kasukabe
7788 | 804340 | 0 |  | 2 | 1 | 105 |  | 2021-09-27 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | F-07-1 Pミルフィーダー 整備 | 149 | 小林 豊 | [13 empty] | ﾌｨｰﾀﾞｰ取替及び分解整備 |  |  | オイル洩れ こぼれ |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-26 23:24 | syu-suzuki | 2021-10-15 06:17 | syu-suzuki
7789 | 804273 | 0 |  | 2 | 1 | 34 |  | 2021-09-16 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-09-27 |  |  | デジタルフォースゲージ 修理 | 167 | 木下 香子 | [16 empty] | オーバーロードによる機器の故障 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-27 00:09 | se-ito | 2021-09-28 05:40 | kyo-kinoshita
7790 | 804332 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2021-09-24 | 1 | 点検検査 | [5 empty] | 昭和測定 振動計 1332A 校正 | 60 | 浜口 雄太 | [16 empty] | 校正 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-27 04:06 | k-kida | 2021-09-29 07:31 | k-kida
7791 | 804343 | 0 |  | 2 | 1 | 46 |  | 2021-09-27 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-10-05 | 2021-09-28 | 2021-10-01 | Y-12-3B希釈ファン分解 整備 | 212 | 宮崎 一真 | TA-IWATA | 141 | [11 empty] | 分解整備。ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 6307C3使用 |  |  | 定期分解整備 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-27 04:08 | k-sugimachi | 2021-11-30 05:57 | ju-takai
7792 | 804333 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2021-09-24 | 1 | 点検検査 | [5 empty] | 理研 ガス検知器 校正 | 60 | 浜口 雄太 | [16 empty] | 校正 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-27 04:08 | k-kida | 2021-09-29 07:31 | k-kida
7793 | 804344 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-09-27 | 9 | 軽故障修理 |  |  | 2021-10-01 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | F-49-3 No3振動篩ベアリング 整備 | 212 | 宮崎 一真 | TA-IWATA | 141 | [11 empty] | 原課支給によりﾍﾞｱﾘﾝｸﾞとりかえ |  |  | ベアリング部から異音あり |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-27 04:11 | k-sugimachi | 2021-11-30 04:52 | ju-takai
7794 | 804345 | 0 |  | 2 | 1 | 6 |  | 2021-09-26 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | T-533-5減速機 整備 | 60 | 小玉 哲也 |  |  | 2 |  | 53 |  | 62 |  | 11 |  | 7 |  |  | 減速機モーター絶縁不良により遊休品(T-876-3)より転用 | モーターの絶縁不良 | 遊休品と交換 | 減速機モーター絶縁不良 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-27 04:42 | k-kida | 2021-09-30 07:58 | k-kida
7795 | 804348 | 0 |  | 2 | 1 | 36 |  | 2021-09-14 | 1 | 重故障修理 | 1 | その他 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | フィーダーコンベヤ 修理 | 167 | 中村 昌順 |  |  | 2 | 127 | 53 | 127 | 65 | 127 | 3 | 127 | 7 | 0 |  | 施工 9/30完工確認（メーカ：アルマーク） 場所 粉剤第2工場 機器名 フィーダーコンベヤ 状況 送りローラーが正常駆動しなくなる時がある。 内容 メーカ来場にて調整、修理 その他 見積書受領（30,000円） | なし。 | なし。 | 送りローラーが正常に駆動しなくなる時がある。 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-27 06:50 | se-ito | 2021-10-04 07:37 | se-ito
7796 | 804341 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-09-24 | 9 | 重故障修理 | 1 |  | 2021-09-24 | 2021-09-28 | 2021-09-24 | XV-2093-2 ダンプバルブ上コーン 補修 | 236 | 藤江 龍弥 | k-yamaoka |  | 39 |  | 39 |  | 49 |  | 8 |  | 13 | 4 |  | 当て板補修 | 腐食・摩耗 肉厚測定周期設定 | 半年おきの肉厚測定及び1年で取替 | 穴明き |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-27 08:03 | s-hokazono | 2021-09-27 08:06 | s-hokazono
7797 | 804342 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-09-25 | 9 | 重故障修理 | 1 |  | 2021-09-25 | 2021-09-28 | 2021-09-25 | T-118-4下段1stスプレーノズル 取替 | 236 | 藤江 龍弥 | k-yamaoka |  | 3 |  | 53 |  | 51 |  | 4 |  | 7 | 6 |  | ﾉｽﾞﾙ取替 | ノズル先端閉塞 | 慢性的、現状で対策困難 残渣の影響をなくさない限りは厳しい | 閉塞 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-27 08:07 | s-hokazono | 2021-09-27 08:13 | s-hokazono
7798 | 804338 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-09-27 | 9 | 軽故障修理 |  |  | 2021-09-25 | 2021-09-28 | 2021-09-25 | R-360C C系酸化器脱着 調整 | 236 | 諸岡 浩 | K-YAMAOKA | 147 | 39 |  | 50 |  | 62 |  | 4 |  | 7 |  |  | ｽﾄﾚｰﾄ→ｽﾄﾚｰﾄ取替･取外品整備 | 腐食・摩耗 | 配管取替 | 酸化器配管のガス漏れの為に緊急にて酸化器及び配管取替を行った |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-27 08:10 | s-hokazono | 2021-10-22 01:42 | s-hokazono
7799 | 804351 | 0 |  | 2 | 3 | 67 |  | 2021-09-27 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021-10-04 | NW-07 Wコーンミキサー操作盤ケーブル 整備 | 31 | 山下 良治 | TAKE-WATAN | 468 | [6 empty] | 48 | 97 | 17 |  |  | NW-07 Wコーンミキサー操作盤ケーブル迂回工事。 |  |  | NW-07 Wコーンミキサー操作パネル誤点滅する事象が再発生しており、原因調査では、現場盤に問題があります。 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-27 08:15 | r-yamashita | 2022-01-05 00:49 | r-yamashita
7800 | 804317 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-09-24 | 9 | 軽故障修理 |  |  | 2021-09-23 | 2021-09-28 | 2021-09-23 | R-360C C系酸化器脱着 整備 | 236 | 諸岡 浩 | K-YAMAOKA | 147 | 3 |  | 53 |  | 51 |  | 9 |  | 7 |  |  | ｽﾄﾚｰﾄ→ｽﾄﾚｰﾄ取替･取外品整備 |  |  | 未反応ﾁｸﾙ発生にてﾀﾞｳﾝ |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-27 08:54 | s-hokazono | 2021-10-22 01:45 | s-hokazono
7801 | 804123 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-09-14 | 9 | 軽故障修理 |  |  | 2021-09-14 | 2021-10-01 | 2021-09-14 | R-360C C系酸化器脱着 整備 | 236 | 諸岡 浩 | k-yamaoka |  | 30 |  | 53 |  | 51 |  | 9 |  | 7 |  |  | 拡大→拡大取替･取外品整備 |  |  | 酸化器圧損 大の為に取替 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-27 08:55 | s-hokazono | 2021-09-29 01:58 | s-hokazono
7802 | 804354 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2021-09-28 | 9 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-09-28 | 2021-10-01 |  | 2B沈降防止攪拌機 取替 | 149 | 小林 豊 | [13 empty] | 撹拌翼取替 A工場から借りる |  |  | 攪拌機 羽根取替 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-27 22:58 | syu-suzuki | 2021-09-28 06:27 | syu-suzuki
7803 | 804353 | 0 |  | 2 | 1 | 14 |  | 2021-09-28 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-09-28 | 2021-09-28 |  | E-230-2 点検整備及びホース 取替 | 149 | 小林 豊 | [13 empty] | ホース取替・ホースバンド取替 |  |  | ホース破れ |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-27 23:00 | syu-suzuki | 2021-09-28 06:29 | syu-suzuki
7804 | 804355 | 0 |  | 2 | 1 | 104 |  | 2021-09-28 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-01-02 | 2021-09-28 | 2021-10-02 | B-57-5 左2本目ドレンパイプ 修理 | 149 | 小林 豊 | [13 empty] | 短管取替右2本目 |  |  | ドレンパイプ穴開き |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-27 23:09 | syu-suzuki | 2021-11-04 00:36 | syu-suzuki
7805 | 804356 | 0 |  | 2 | 1 | 104 |  | 2021-09-28 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-09-13 | 2021-09-28 | 2021-09-13 | BR-79ポンプ BOX 交換 | 149 | 小林 豊 | [13 empty] | HSﾎﾟﾝﾌﾟK-100BOX・ｹｰｼﾝｸﾞ取替 |  |  | BOX不良 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-27 23:11 | syu-suzuki | 2021-09-28 06:29 | syu-suzuki
7806 | 804360 | 0 |  | 2 | 4 | 34 |  | 2021-09-27 | 1 | 土建工事 | [5 empty] | 廃サンプル倉庫 壁 修理 | 167 | 森本 真理子 | [13 empty] | 本件、中止。 | 本件、中止。 | 本件、中止。 | 工程管理分析室の横にある廃サンプル倉庫のスレート壁の一部が破損していた。また壁面にある上水配管も固定具が外れていた。 | 本件、中止。 |  | 本件、中止。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-28 01:05 | se-ito | 2021-11-02 07:32 | se-ito
7807 | 804362 | 0 |  | 2 | 1 | 39 |  | 2021-09-28 | 1 | 整備点検 |  | 定期整備 | 2021-10-08 | 2021-09-29 | 2021-10-04 | W-130 ルーツブロワー 整備 | 167 | 米川 光弘 | h-hidaka |  | 47 | 3 | 53 | 3 | 62 | 3 | 2 | 3 | 7 | 0 |  | ルーツブロワー分解整備、サイレンサー清掃(2本) | なし。 | なし。 | なし。 | なし。 |  | なし。 |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-28 03:00 | se-ito | 2021-10-26 04:38 | se-ito
7808 | 804324 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2021-09-22 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-09-27 | 2021-09-28 | 2021-09-27 | A-563 製品ﾋﾞﾝ下RV ｸﾞﾗﾝﾄﾞ 交換 | 149 | 松浦 貴士 | k-ito | 241 | [11 empty] | グランドパッキン取替 |  |  | グランド不良 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-28 04:02 | syu-suzuki | 2021-10-13 00:46 | syu-suzuki
7809 | 804364 | 0 |  | 2 | 1 | 104 |  | 2021-09-28 | 1 | 整備点検 |  |  | 2022-02-01 | 2021-09-28 | 2021-10-28 | BR-21-3 排風機 修理 | 149 | 小林 豊 | k-ito | [12 empty] | 排気ファン点検整備 |  |  | 異音有り |  |  | 整備復旧後軸受け（機側）温度が高め推移している。 様子見及び調査継続。 ※異音とはなく回転音に問題はないと思う。 |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2021-09-28 04:23 | syu-suzuki | 2021-11-02 01:25 | syu-suzuki
7810 | 804368 | 0 |  | 2 | 4 | 93 |  | 2021-09-28 | 1 | 土建工事 |  | その他 | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 造粒工場 南側 扉 修理 | 167 | 栗本 力 | [11 empty] | 0 |  | 施工 10/26完工確認 場所 造粒工場 機器名 南側ハンガー扉 状況 扉の開閉時、引っかかりがある。 扉の重量があるため、開放/閉止が困難。 内容 ①引っ掛かりの解消。 ②スムーズに開放/閉止ができように | なし。 | なし。 | 造粒工場南側のハンガー扉の開閉時に引っかかりがあり、 重量があるため、開閉が困難な状況。 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-28 07:05 | se-ito | 2021-10-28 07:44 | se-ito
7811 | 804349 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2021-09-27 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-10-10 |  |  | N2ﾎｰｽ掛け 補修 | 60 | 浜口 雄太 | [8 empty] | 11 |  | 7 |  |  | ホースハンガー補修 |  |  | N2ホースを掛けているとこが破損してる | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-28 07:15 | k-kida | 2021-12-03 08:01 | k-kida
7812 | 804352 | 0 |  | 2 | 1 | 67 |  | 2021-09-27 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | ﾛｰﾀﾘｰﾊﾞﾙﾌﾞ NT-972P 整備 | 167 | 伊藤 清治 | [16 empty] | 粒剤工場 ロータリーバルブは剥離する為、3台保有して廻して使用しており、メーカーにて肉盛り整備は行っていますが、その他部品交換整備は行っていません。 | [5 empty] | 不要 | 1 | 0 | 2021-09-28 07:16 | se-ito | 2022-10-19 01:17 | m-kasukabe
7813 | 804350 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2021-09-27 | 1 | 軽故障修理 |  | 定期整備 | 2021-10-19 |  |  | T-32レシーバータンク配管 補修 | 60 | 浜口 雄太 | [8 empty] | 12 |  | 7 |  |  | 100Aﾘﾌﾄ弁交換 50Aﾘﾌﾄ弁は短管に変更 |  |  | 配管からエアー漏れ | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-28 07:18 | k-kida | 2021-11-30 08:37 | k-kida
7814 | 804339 | 0 |  | 2 | 1 | 54 |  | 2021-09-27 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | 濃硫酸移酸ライン 整備 | 236 | 外園 翔平 | [10 empty] | 7 | [5 empty] | ベンド溶接部穴あき | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-28 07:27 | s-hokazono | 2022-04-13 04:14 | s-hokazono
7815 | 804361 | 0 |  | 2 | 4 | 61 |  | 2021-09-28 | 4 | 土建工事 | [5 empty] | 技研棟 221号室 流し台 水漏れ 修理 | 167 | 伊藤 清治 | [16 empty] | ・221号室流し台周辺で水漏れが発生している ・水漏れ発生個所は未特定 ・一昼夜程度であたりが床面が濡れる程度で少しずつ水が漏れている | [5 empty] | 不要 | 1 | 0 | 2021-09-28 07:33 | se-ito | 2022-10-19 01:34 | m-kasukabe
7816 | 802279 | 0 |  | 2 | 2 | 74 |  | 2021-06-14 | 9 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | A-496-4ポンプスイッチ盤 整備 | 43 | 加藤 大海 |  |  | 10 |  | 18 |  | 21 |  | 23 |  | 2 | [5 empty] | スイッチボックス脱落 スイッチボックス整備 | [6 empty] | 2 | 0 | 2021-09-28 08:16 | k-kawasaki | 2021-09-28 08:16 | k-kawasaki
7817 | 804372 | 0 |  | 2 | 1 | 6 |  | 2021-09-27 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | MT雑水配管サポート 補修 | 60 | 喜田 和美 | [16 empty] | フランジ部が隣の配管に当たっている。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-28 09:09 | k-kida | 2022-01-23 23:08 | k-kida
7818 | 804357 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-09-28 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | DR664-8.9M-ミル蛇腹 取替 | 166 | 小林 篤史 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-28 22:27 | s-matsuo | 2021-11-16 08:20 | s-matsuo
7819 | 804358 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-09-28 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | DR651-3SF減速機 取替 | 166 | 小林 篤史 | [13 empty] | 減速機交換 |  |  | 異音大、振動値も大きい | 振動値良化 |  |  |  |  | 要 | 2 | 0 | 2021-09-28 22:28 | s-matsuo | 2021-11-16 00:44 | s-matsuo
7820 | 804359 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-09-28 | 1 | その他-保全G関連 |  |  | 2021-09-27 | 2021-09-29 | 2021-09-25 | DR671-3（P) 整備 | 166 | 小林 篤史 | [10 empty] | 7 |  |  | ポンプ整備 | [7 empty] | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-28 22:33 | s-matsuo | 2021-10-27 22:43 | s-matsuo
7821 | 804366 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-09-28 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | 計装エアー配管 補修 | 166 | 小林 篤史 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-28 22:34 | s-matsuo | 2021-11-16 08:20 | s-matsuo
7822 | 804376 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-09-29 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | サンプル保管棚 整備 | 166 | 小林 篤史 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-28 22:35 | s-matsuo | 2021-11-16 08:21 | s-matsuo
7823 | 804377 | 0 |  | 2 | 1 | 104 |  | 2021-09-29 | 9 | 軽故障修理 |  |  | 2021-09-29 | 2021-10-01 |  | B-56-3 BOX 交換 | 149 | 小林 豊 | [13 empty] | HSポンプBOX取り換え K-100 |  |  | BOX不良 K-100 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-28 22:36 | syu-suzuki | 2021-09-29 07:28 | syu-suzuki
7824 | 804378 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2021-09-28 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | A-24-4 K-125 ﾊｲｾｯｸﾎﾟﾝﾌﾟ 修理 | 149 | 松浦 貴士 | [13 empty] | BOX取替 K-125 |  |  | ｵｲﾙﾎﾞｯｸｽ不良 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-28 22:38 | syu-suzuki | 2021-09-29 07:27 | syu-suzuki
7825 | 804367 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2021-09-27 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-12-07 | 2021-12-06 | 2021-12-07 | A-22-5 ポンプ 修理 | 149 | 松浦 貴士 | K-ITO | 241 | [11 empty] | ﾎﾟﾝﾌﾟ載せ替え |  |  | ストローク調整を固定部不良 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-28 22:40 | syu-suzuki | 2021-12-19 22:15 | syu-suzuki
7826 | 804365 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-09-28 | 1 | その他-保全G関連 |  |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | D194-2(P)カバーライナー 取替 | 166 | 小林 篤史 | [10 empty] | 7 |  |  | カバーライナー取替 | [7 empty] | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-28 22:40 | s-matsuo | 2021-10-27 22:42 | s-matsuo
7827 | 804379 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2021-09-29 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | A-20-10 ST ｻﾝﾌﾟﾙ採取口 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | エアーポンプ用の架台及び配管の整備 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-28 22:42 | syu-suzuki | 2022-03-25 05:53 | syu-suzuki
7828 | 804373 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2021-09-24 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | No.2フォークリフト月次 点検 | 60 | 金森 貴亮 | [16 empty] | 月例点検 見積金額：12,400円(税別) | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-28 22:43 | k-kida | 2021-10-04 02:17 | sh-kawase
7829 | 804380 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-09-29 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | DR665-8-2SCシュートユーラスベース 補修 | 166 | 小林 篤史 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-28 22:44 | s-matsuo | 2021-11-16 08:21 | s-matsuo
7830 | 804374 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2021-09-24 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | No.3フォークリフト月次 点検 | 60 | 金森 貴亮 | [16 empty] | 月例点検 見積金額：15,400円(税別) | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-28 22:44 | k-kida | 2021-10-04 02:17 | sh-kawase
7831 | 803994 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-09-07 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | 50A 20Φオリフィス板製作 整備 | 236 | 外園 翔平 | [10 empty] | 7 | [5 empty] | 手持ちオリフィス板なしの為。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-28 22:46 | s-hokazono | 2022-04-13 04:06 | s-hokazono
7832 | 804375 | 0 |  | 2 | 1 | 105 |  | 2021-09-29 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-11-13 | 2021-09-30 | 2021-11-18 | K-20-1スクラバー煙道 修理 | 149 | 小林 豊 | M-SAKAKURA | 309 | 40 | [10 empty] | 煙道当て板補修6か所 |  |  | 煙道亀裂 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-28 23:05 | syu-suzuki | 2021-11-29 07:23 | syu-suzuki
7833 | 804369 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2021-09-28 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-10-13 |  |  | S-301水除ｽｶｰﾄ 補修 | 60 | 浜口 雄太 | [8 empty] | 11 |  | 7 |  |  | SUS板曲げ加工、ｽｶｰﾄ交換 |  |  | S-301水除ｽｶｰﾄに亀裂がある | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-28 23:07 | k-kida | 2021-12-03 08:06 | k-kida
7834 | 804382 | 0 |  | 2 | 1 | 104 |  | 2021-09-29 | 9 | 重故障修理 | 1 |  | 2021-01-27 | 2021-09-30 | 2021-12-06 | 2号クレーン 電磁ブレーキ 整備 | 149 | 小林 豊 | m-sakakura | [12 empty] | ﾌﾞﾚｰｷﾊﾟｯﾄﾞ剥がれボンドで貼り付け ｽﾋﾟﾄﾛｰﾙﾌﾞﾚｰｷ分解点検報告書別紙添付 | 経年使用により、ライニング止めが外れライニング自体がおちていた。ライニングの摩耗も少し見られた。 | クレーン月例点検時に確認をする。 | 電磁ブレーキ不良 ブレーキシューのライニングが落ちていた。 | ブレーキシューの納入に期日がかかるため現状のシューにライニングを接着剤で固定し復元した。（官庁検査のため） 納入後正常品に取り換える。 |  |  |  | 有 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-28 23:07 | syu-suzuki | 2021-12-23 02:39 | syu-suzuki
7835 | 801157 | 0 |  | 2 | 3 | 99 |  | 2021-04-05 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | FCV-2538-1 ｽﾗﾘｰ流量調節弁 整備 | 31 | 諸岡 浩 | [16 empty] | FCV-2538-1：機器番号一覧なし FCV-2538-1：A系E-413⇒ T-401-1ｽﾗﾘｰ流量調節弁 FCV-2538-1 ｽﾗﾘｰ流量調節弁整備 | [6 empty] | 2 | 0 | 2021-09-28 23:34 | r-yamashita
7836 | 801158 | 0 |  | 2 | 3 | 99 |  | 2021-04-05 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | LCV-2552-1 ｽﾗﾘｰ調節弁 整備 | 31 | 諸岡 浩 | [16 empty] | 2020年度 定修未整備品 LCV-2552-1 ｽﾗﾘｰ調節弁整備 | [6 empty] | 2 | 0 | 2021-09-28 23:34 | r-yamashita
7837 | 801159 | 0 |  | 2 | 3 | 99 |  | 2021-04-05 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | LCV-2552-2 ｽﾗﾘｰ調節弁 整備 | 31 | 諸岡 浩 | [16 empty] | 2020年度 定修未整備品 LCV-2552-2 ｽﾗﾘｰ調節弁整備 | [6 empty] | 2 | 0 | 2021-09-28 23:35 | r-yamashita
7838 | 801160 | 0 |  | 2 | 3 | 99 |  | 2021-04-05 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | LRC-4111 ｽﾗﾘｰ調節弁 整備 | 31 | 諸岡 浩 | [16 empty] | 2020年度 定修未整備品 LRC-4111 ｽﾗﾘｰ調節弁整備 | [6 empty] | 2 | 0 | 2021-09-28 23:36 | r-yamashita
7839 | 801708 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-05-09 | 9 | 重故障修理 | 1 | 日常保全 |  |  |  | C-575-1 ベアリング 整備 | 212 | 木谷 亮太 |  |  | 27 |  | 43 |  | 2 |  | 4 |  | 9 | [5 empty] | ベアリングに異常あり ベアリング異音、異常温度、電流値高い | [6 empty] | 2 | 0 | 2021-09-29 00:20 | k-sugimachi
7840 | 800540 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2021-02-20 | 9 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | A-12-17 アタックタンク排ガスダクト 補修 | 149 | 松浦 貴士 | [16 empty] | FRP亀裂 FRP補修 | [6 empty] | 2 | 0 | 2021-09-29 00:36 | syu-suzuki
7841 | 804385 | 0 |  | 2 | 2 | 84 |  | 2021-09-29 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | 緊急用発電機ケーブル 整備 | 43 | 生川 弘樹 |  |  | 13 |  | 17 |  | 16 |  | 33 |  | 2 | [5 empty] | 接続ケーブルの接続不良 | ケーブル交換 定期修理の停電日で実施した。 |  |  |  |  | 要 | 2 | 0 | 2021-09-29 01:13 | k-kawasaki | 2021-10-28 08:10 | k-kawasaki
7842 | 804386 | 0 |  | 2 | 4 | 75 |  | 2021-09-21 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | 保全工場 リフト置き場スレート補修 補修 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | 保全整備工場のリフト置き場のスレートが外れている（ズレてます） | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-29 01:20 | s-hokazono | 2022-04-27 07:19 | s-hokazono
7843 | 804389 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-09-01 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | P-383-1ﾅｯｼｭﾎﾟﾝﾌﾟﾒｶｼｰﾙ配管整備 整備 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | 定修 不要 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-09-29 02:28 | s-hokazono | 2022-04-13 04:16 | s-hokazono
7844 | 802431 | 0 |  | 2 | 3 | 104 |  | 2021-06-23 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | B-57-3加水分解タンク底自動弁 整備 | 31 | 小林 豊 | [16 empty] | 整備願います B-57-3加水分解タンク 底自動弁整備願います 知念氏には状況説明済 | [6 empty] | 2 | 0 | 2021-09-29 02:41 | r-yamashita
7845 | 804383 | 0 |  | 2 | 2 | 84 |  | 2021-09-29 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | 原料倉庫東側小屋電気ケーブル 整備 | 43 | 生川 弘樹 |  |  | 13 |  | 18 |  | 21 |  | 25 |  | 2 | [5 empty] | 建屋から電柱の電気ケーブルが他の電気ケーブルと接触している | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-09-29 02:56 | k-kawasaki | 2021-10-28 08:16 | k-kawasaki
7846 | 804390 | 0 |  | 2 | 1 | 6 |  | 2021-09-27 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | MT雑水配管サポート 補修 | 60 | 喜田 和美 | [16 empty] | 一箇所フランジが隣の配管に当たっている。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-29 03:01 | k-kida | 2022-01-23 23:08 | k-kida
7847 | 804391 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-09-29 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | DA641-1(P)シャフト 整備 | 166 | 小林 篤史 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-29 04:25 | s-matsuo | 2021-11-16 08:22 | s-matsuo
7848 | 804394 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2021-09-28 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-11-12 |  |  | 石膏工場ホースハンガー 補修 | 60 | 小玉 哲也 | [8 empty] | 11 |  | 7 |  |  | 4個取替え |  |  | ホースハンガーの溶接修理を行う。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-29 06:51 | k-kida | 2021-11-30 08:32 | k-kida
7849 | 804402 | 0 |  | 2 | 1 | 30 |  | 2021-09-29 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | 保全整備工場 現場事務所壁 補修 | 204 | 春日部 真人 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-29 22:19 | m-kasukabe | 2022-09-01 06:37 | m-kasukabe
7850 | 804347 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2021-09-27 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-01-19 |  | 2022-01-19 | C-649東側階段 補修 | 60 | 喜田 和美 |  |  | 31 |  | 38 |  | 62 |  | 12 |  | 7 |  |  | 東側昇降下部より3段の腐食(穴明き)縞鋼板交換 |  |  | 階段が腐食している | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-29 23:06 | k-kida | 2022-01-19 08:14 | k-kida
7851 | 804405 | 0 |  | 2 | 1 | 104 |  | 2021-09-30 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-09-30 | 2021-09-30 |  | B-57-5 コイル 交換 | 149 | 小林 豊 | [13 empty] | 加熱ｺｲﾙ取替及び補修 右2・3左2 |  |  | コイル穴開き取替 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-30 00:19 | syu-suzuki | 2021-10-01 00:35 | syu-suzuki
7852 | 803112 | 0 |  | 2 | 1 | 63 |  | 2021-08-11 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | T-3411 フラッシュタンク2D回収ドレン配管 整備 | 342 | 三谷 徳生 |  |  | 43 | [5 empty] | 4 |  | 7 |  |  | パッキン取替 |  |  | T-3411 フラッシュタンク2D回収ドレン受入弁2次側フランジより漏れの為、ガスケットの取替が必要な状況です。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-30 00:52 | ju-takai | 2021-11-29 02:50 | ju-takai
7853 | 803148 | 0 |  | 2 | 1 | 63 |  | 2021-08-12 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | UT-STM CL14k蒸気配管 補修 | 342 | 三谷 徳生 |  |  | 43 | [5 empty] | 4 |  | 7 |  |  | パッキン取替 |  |  | UT-STM CL14k蒸気配管のフランジより蒸気が漏れている為、ガスケットの取替が必要な状況です。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-30 00:53 | ju-takai | 2021-11-29 02:51 | ju-takai
7854 | 804277 | 0 |  | 2 | 1 | 64 |  | 2021-09-21 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | S-8932 湿式電気集塵機用工水ストレーナー 整備 | 342 | 三谷 徳生 | h-hidaka |  | 32 |  | 50 |  | 62 |  | 4 |  | 7 |  |  | ストレーナー取替、ボイラー管理Gより支給 |  |  | S-8932 湿式電気集塵機用の水配管付きストレーナーの切換え弁からの内漏れリークがある状況の為、取替を要する状況。 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-30 00:55 | ju-takai | 2021-10-14 03:48 | ju-takai
7855 | 804118 | 0 |  | 2 | 3 | 104 |  | 2021-09-14 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-11-25 |  |  | BR-63-2 シード分散タンク 電極 整備 | 31 | 山下 良治 | [13 empty] | レベル計による監視に変更。 |  |  | 定修にて整備願います | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-30 02:29 | r-yamashita | 2022-03-17 08:46 | r-yamashita
7856 | 804381 | 0 |  | 2 | 3 | 74 |  | 2021-09-29 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | A-12 抽出エアー弁 整備 | 31 | 松浦 貴士 | [16 empty] | ｴｱｰ弁の制御線整備（15～18用） | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-30 02:34 | r-yamashita | 2021-11-26 08:46 | r-yamashita
7857 | 804371 | 0 |  | 2 | 3 | 83 |  | 2021-09-28 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | W-17-1 スチーム弁 整備 | 31 | 小林 豊 | [16 empty] | 作動不良 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-30 02:42 | r-yamashita | 2021-11-26 08:45 | r-yamashita
7858 | 804409 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-09-30 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-10-11 | 2021-10-25 | 2021-10-05 | T-382C ﾎﾟﾝﾄﾞｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ配管整備 整備 | 236 | 諸岡 浩 | K-YAMAOKA | 147 | 47 |  | 38 |  | 62 |  | 12 |  | 7 |  |  | 配管製作･取替 | 腐食・経年劣化穴あき | 製作取替 | T-382C ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ配管穴あきの為に整備を行う。 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-30 04:27 | s-hokazono | 2021-11-30 22:48 | s-hokazono
7859 | 804418 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2021-09-30 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-10-01 | 2021-10-06 | 2021-10-01 | F-607 昇降シリンダー 取替 | 60 | 小玉 哲也 | h-hidaka | [7 empty] | 11 |  | 7 |  |  | 昇降シリンダー取替、交換、組立 | ツメが下まで降りきらない原因は、ラックギャの摩耗によるものです。 | ある程度の周期で交換が必要。 | 通常運転時に、搔き取りのツメが下まで降りきらない。 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-30 05:22 | k-kida | 2021-10-15 04:24 | k-kida
7860 | 804419 | 0 |  | 2 | 4 | 102 |  | 2021-09-30 | 1 | 点検検査 | [5 empty] | 蛍光X線フロン 点検 | 149 | 坂尾 倫幸 | [16 empty] | フロン量の確認を行いたい | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-30 07:09 | syu-suzuki | 2021-10-05 23:23 | syu-suzuki
7861 | 801065 | 0 |  | 2 | 1 | 58 |  | 2021-03-25 | 1 | 軽故障修理 |  | 定期整備 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 熱交換器入口ストレーナ 整備 | 167 | 桐生 英樹 |  |  | 45 | 121 | 53 | 121 | 65 | 120 | 2 | 121 | 7 | 0 |  | 施工 9/30完工確認 場所 医薬工場 機器名 ブライン系熱交換器入口ストレーナ 状況 目詰まり 内容 ストレーナの掃除 保温材修理（外装板＋コーキング） | なし。 | なし。 | T-213、T-231、T-260へ供給する BR（冷媒）を加熱調整するための設備について、蒸気入口に設置しているストレーナーについて閉塞が懸念されるため、分解整備を依頼致します。 | [6 empty] | 2 | 0 | 2021-09-30 07:16 | se-ito
7862 | 804425 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-09-01 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | 2D工場ハイセックポンプ 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | ハイセックポンプ整備費用（9月分） | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-30 07:25 | syu-suzuki | 2021-10-05 07:03 | syu-suzuki
7863 | 804424 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-09-01 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | 1D工場ハイセックポンプ 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | ハイセックポンプ整備費用（9月分） | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-30 07:27 | syu-suzuki | 2021-10-05 07:03 | syu-suzuki
7864 | 804422 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2021-09-01 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | A工場ハイセックポンプ 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | ハイセックポンプ整備費用（9月分） | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-30 07:28 | syu-suzuki | 2021-10-05 07:01 | syu-suzuki
7865 | 804423 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2021-09-01 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | 2B工場ハイセックポンプ 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | ハイセックポンプ整備費用（9月分） | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-30 07:29 | syu-suzuki | 2021-10-05 07:02 | syu-suzuki
7866 | 804370 | 0 |  | 2 | 4 | 39 |  | 2021-09-28 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | №3防災資機材庫 扉、レール 修理 | 167 | 伊藤 清治 | [16 empty] | №3防災資機材庫扉レールを可搬消防ポンプ出し入れ時に破損しました。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-30 07:43 | se-ito | 2022-09-01 06:59 | m-kasukabe
7867 | 804396 | 0 |  | 2 | 1 | 109 |  | 2021-09-29 | 1 | 整備点検 |  | その他 | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021-10-02 | A型2号包装機 継手（布製） 修理 | 167 | 花岡 成実 |  |  | 40 | 127 | 50 | 127 | 62 | 127 | 4 | 127 | 7 | 0 |  | 施工 10/2完工 場所 A型包装場 機器名 2号包装機 状況 包装機 継手（布製）の穴明き 内容 継手（布製）の取替 継手(布)は、原課より支給。 | なし。 | なし。 | 包装機上部濾布破れ（穴あき） | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-30 07:48 | se-ito | 2021-10-26 05:31 | se-ito
7868 | 804397 | 0 |  | 2 | 1 | 45 |  | 2021-09-29 | 1 | その他-調達G関連 |  | その他 | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2R包装場 コンベヤ ベルト 修理 | 167 | 花岡 成実 |  |  | 31 | 127 | 43 | 127 | 62 | 127 | 4 | 127 | 7 | 0 |  | 施工 10/20完工 （直発注 太田廣） 場所 2R包装場 機器名 コンベヤ 状況 ベルトの破損 内容 ベルトの取替 | なし。 | なし。 | ｺﾝﾍﾞｱﾍﾞﾙﾄが切れかけている | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-30 07:55 | se-ito | 2021-10-28 07:33 | se-ito
7869 | 804410 | 0 |  | 2 | 3 | 30 |  | 2021-09-24 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | 9月度 自転車 修理 | 167 | 馬場 なつみ | [16 empty] | 9月度自転車修理 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-30 08:02 | se-ito | 2021-10-04 01:47 | t-sugiura
7870 | 804417 | 0 |  | 2 | 1 | 50 |  | 2021-09-29 | 1 | 整備点検 |  | その他 | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 2021-10-03 | P-91 コンプレッサー 整備 | 167 | 服部 泰久 |  |  | 47 | 127 | 53 | 127 | 65 | 127 | 4 | 127 | 7 | 0 |  | 施工 10/3完工（関西日立施工） 場所 中間実験 機器名 コンプレッサー 機器番号 P-91 状況 コンプレッサーが停止したため､内部確認し たところVベルトが切れていた｡ 加えて、エラー表示よりサーミスタ異常あり。 内容 ①Vベルト張替え ②サーミスタ配線復旧 ③その他機器点検、動作確認 | なし。 | なし。 | 場所 中間実験 機器名 コンプレッサー 機器番号 P-91 状況 コンプレッサーが停止したため､内部確認したと ころVベルトが切れていた｡加えて、エラー表示 よりサーミスタ異常あり。 | なし。 |  | なし。 |  |  | 要 | 2 | 0 | 2021-09-30 08:10 | se-ito | 2021-10-08 23:12 | se-ito
7871 | 804330 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-09-24 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | M-ミル工程亀裂 整備 | 212 | 杉町 一成 | [13 empty] | 亀裂箇所溶接補修 | 無し | 無し | M-ミル工程亀裂整備 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-30 08:17 | k-sugimachi | 2022-07-06 02:39 | ju-takai
7872 | 804404 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-09-24 | 9 | 整備点検 |  |  | 2021-09-28 | 2021-10-01 | 2021-09-28 | G-502-4 攪拌機減速機 整備 | 212 | 樋口 宗孝 | [13 empty] | カップリング脱着点検・シャフト測定・キー加工 |  |  | カップリング周辺から若干の異音あり |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-30 08:22 | k-sugimachi | 2021-11-30 05:58 | ju-takai
7873 | 804408 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2021-09-30 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | KT希釈設備サポート 整備 | 43 | 川崎 幸一郎 |  |  | 31 |  | 44 |  | 62 |  | 5 |  | 7 | [5 empty] | 配管サポート腐食 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-30 08:26 | k-kawasaki | 2022-01-07 08:33 | k-kawasaki
7874 | 804413 | 0 |  | 2 | 3 | 8 |  | 2021-09-30 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  | 2021-10-01 | 2021-09-25 | TCV-1609-2 F-113-2熱交温度調整弁 整備 | 31 | 山下 良治 | TAKE-WATAN | 468 | [6 empty] | 52 |  | 17 | [5 empty] | 調整弁整備 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-30 08:42 | r-yamashita | 2022-01-05 00:43 | r-yamashita
7875 | 804414 | 0 |  | 2 | 3 | 8 |  | 2021-09-30 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-10-22 | 2021-10-01 | 2021-09-25 | TCV-1609-3 F-113-3熱交温度調整弁 整備 | 31 | 山下 良治 | TAKE-WATAN | 468 | [6 empty] | 52 | 2 | 17 |  |  | TCV-1609-3 F-113-3熱交温度調整弁整備 |  |  | 調整弁整備 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-30 08:44 | r-yamashita | 2022-01-05 01:35 | r-yamashita
7876 | 804415 | 0 |  | 2 | 3 | 8 |  | 2021-09-30 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2021-10-22 | 2021-10-01 | 2021-10-12 | TCV-1609-4 F-113-4熱交温度調整弁 整備 | 31 | 山下 良治 | TAKE-WATAN | 468 | [6 empty] | 52 |  | 17 |  |  | TCV-1609-4 F-113-4熱交温度調整弁整備 |  |  | 調整弁整備 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-30 08:45 | r-yamashita | 2022-01-05 01:19 | r-yamashita
7877 | 804429 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2021-09-30 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | 事務所階段手摺 補修 | 60 | 小玉 哲也 | [10 empty] | 7 |  |  | 手摺取付け | 外周側に手摺取付け |  | 事務所階段手摺に不備がある | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-30 09:03 | k-kida | 2021-10-20 08:57 | k-kida
7878 | 804400 | 0 |  | 2 | 1 | 28 |  | 2021-09-29 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | 桟橋硫黄配管 点検 | 342 | 高井 順 | [16 empty] | 硫黄配管漏電リレー短絡作動の為、点検 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-09-30 09:04 | ju-takai | 2021-12-28 02:46 | ju-takai
7879 | 803330 | 0 |  | 2 | 1 | 54 |  | 2021-08-25 | 1 | その他-保全G関連 |  | 日常保全 | 2021-10-10 | 2021-10-04 | 2021-10-10 | 亜硫曹送液ポンプ点検 整備 | 342 | 坂倉 洋一 | TA-IWATA | 141 | 47 |  | 53 |  | 65 |  | 2 |  | 7 |  |  | ポンプO/H 軸受けBox分解整備（ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 30308、フランジ） |  | ポンプ軸受けベースの腐食大。 ベース取替もしくはポンプ新規設置 | ポンプＯＨ |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-30 09:07 | ju-takai | 2021-11-29 02:55 | ju-takai
7880 | 804244 | 0 |  | 2 | 1 | 54 |  | 2021-09-17 | 1 | その他-保全G関連 |  |  | 2021-11-01 | 2021-10-27 | 2021-09-28 | 濃硫酸T-113タンク新ライン 補修 | 342 | 坂倉 洋一 | ta-iwata | [12 empty] | フランジ機械加工 |  |  | フランジ部腐食 |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2021-09-30 09:09 | ju-takai | 2021-11-30 08:31 | ju-takai
7881 | 804398 | 0 |  | 2 | 1 | 28 |  | 2021-09-30 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | 計器室耐震 整備 | 342 | 坂倉 洋一 | [16 empty] | 計器室備品棚等耐震化固定不良 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-30 09:12 | ju-takai | 2021-11-30 08:32 | ju-takai
7882 | 804399 | 0 |  | 2 | 1 | 54 |  | 2021-10-01 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | P-109廃液ポンプD側塩ビライン 整備 | 342 | 坂倉 洋一 | [16 empty] | 塩ビ配管ライン接続 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-30 09:13 | ju-takai | 2021-11-30 08:33 | ju-takai
7883 | 803699 | 0 |  | 2 | 4 | 28 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | PT-103（1）、PT-103(2)冷水ﾋﾟｯﾄ 補修 | 342 | 坂倉 洋一 | [16 empty] | ピット内残水水中ポンプで排水、点検 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-30 09:14 | ju-takai | 2021-12-01 07:21 | ju-takai
7884 | 804401 | 0 |  | 2 | 1 | 28 |  | 2021-09-29 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | T-101乾燥塔塔上天蓋 補修 | 342 | 加藤 敬 | [16 empty] | 天蓋のピンホール | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-30 09:37 | ju-takai | 2021-11-30 08:34 | ju-takai
7885 | 803393 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-08-27 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-10-13 | 2021-10-14 | 2021-10-13 | P-255-2ワーマンレデューサー整備 整備 | 236 | 藤江 龍弥 | K-YAMAOKA | 147 | [8 empty] | 7 |  |  | ﾜｰﾏﾝﾚｼﾞｭｰｻｰ→FRP短管取替 |  |  | 整備 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-30 23:01 | s-hokazono | 2021-12-01 23:00 | s-hokazono
7886 | 803389 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-08-27 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-10-18 | 2021-10-25 | 2021-10-18 | P-289-2ワーマンレデューサー整備 整備 | 236 | 藤江 龍弥 | K-YAMAOKA | 147 |  |  |  |  | 65 |  | 21 |  | 7 |  |  | ﾜｰﾏﾝﾚｼﾞｭｰｻｰ取替 | ワーマンレジューサー定期取替 |  | 整備 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-30 23:02 | s-hokazono | 2021-12-01 22:38 | s-hokazono
7887 | 803394 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-08-27 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-10-24 | 2021-10-25 | 2021-10-24 | P-858ワーマンレデューサー整備 整備 | 236 | 藤江 龍弥 | K-YAMAOKA | 147 | [8 empty] | 7 |  |  | ﾜｰﾏﾝﾚｼﾞｭｰｻｰ取替 |  |  | 整備 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-30 23:03 | s-hokazono | 2021-12-02 08:24 | s-hokazono
7888 | 804427 | 0 |  | 2 | 3 | 102 |  | 2021-10-04 | 1 | 点検検査 |  | 定期自主検査 |  |  |  | 標準分銅(1g,10g) 校正 | 149 | 中川 慎也 | [16 empty] | QMS上、１回/年で校正を行う必要がある為 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-30 23:05 | syu-suzuki | 2021-10-15 02:27 | syu-suzuki
7889 | 804428 | 0 |  | 2 | 3 | 102 |  | 2021-10-04 | 1 | 点検検査 |  | 定期自主検査 |  |  |  | 標準白色版(2台） 校正 | 149 | 中川 慎也 | [16 empty] | QMS上、１回/年の校正尾が必要な為(中央理科) | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-30 23:21 | syu-suzuki | 2021-10-25 04:02 | syu-suzuki
7890 | 804388 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2021-10-14 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | A-20 ｾｯﾄﾘﾝｸﾞﾀﾝｸ北蒸気配管 修理 | 149 | 松浦 貴士 | [16 empty] | 蒸気バルブ不良 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-30 23:23 | syu-suzuki | 2021-10-27 02:09 | syu-suzuki
7891 | 804412 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2021-09-29 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-10-31 | 2021-10-14 | 2021-10-15 | 5号系鉱石投入ﾎｯﾊﾟｰ 修理 | 149 | 松浦 貴士 | k-ito | [12 empty] | ホッパー当て板補修 |  |  | ホッパー仕切り板不良 シュート穴あき |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-09-30 23:24 | syu-suzuki | 2021-11-01 23:52 | syu-suzuki
7892 | 804445 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2021-10-01 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | 4号系鉱石投入ﾎｯﾊﾟｰ 修理 | 149 | 松浦 貴士 | [16 empty] | ホッパー穴あき有り | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-09-30 23:27 | syu-suzuki | 2021-11-01 23:52 | syu-suzuki
7893 | 804363 | 0 |  | 2 | 4 | 34 |  | 2021-09-28 | 1 | 土建工事 | [5 empty] | チタン事務所耐震 整備 | 149 | 竹野 光洋 | [16 empty] | 事務所内の棚関係の耐震整備 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-01 01:13 | syu-suzuki | 2021-11-10 01:19 | syu-suzuki
7894 | 804263 | 0 |  | 2 | 1 | 34 |  | 2021-09-17 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | スパイラル選鉱機ポンプ 整備 | 149 | 竹野 光洋 | [16 empty] | 200V水中ポンプ回転不能 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-01 01:18 | syu-suzuki | 2021-11-01 23:04 | syu-suzuki
7895 | 804447 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2021-10-01 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-10-22 | 2021-10-03 | 2021-10-15 | W-62RVF DISローラー中間軸 修理 | 149 | 小林 豊 | M-SAKAKURA | 309 | [11 empty] | 中間軸ﾎｲﾙ・軸制作加工取替 |  |  | 異音大 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-10-01 01:22 | syu-suzuki | 2021-11-01 00:43 | syu-suzuki
7896 | 804446 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2021-10-01 | 9 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-10-15 | 2021-10-13 | 2021-10-15 | W-102-2 N廃酸ポンプﾟ 分解 整備 | 149 | 小林 豊 | m-sakakura | [12 empty] | HSﾎﾟﾝﾌﾟ K-100BOX取り換え |  |  | グランド洩れ |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-10-01 02:46 | syu-suzuki | 2021-10-29 05:53 | syu-suzuki
7897 | 804451 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2021-10-01 | 1 | 軽故障修理 |  | 定期整備 | 2021-10-20 | 2021-10-06 | 2021-10-19 | T-313缶体 補修 | 60 | 小玉 哲也 | H-HIDAKA | 329 | [8 empty] | 7 |  |  | 缶体当板補修、(SS) 鉄板 t6×4×8使用、溶接 |  |  | 鉄板が腐食している箇所があり、外に液が漏れている。 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-10-01 02:57 | k-kida | 2021-11-29 08:06 | k-kida
7898 | 804453 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 |  | 定期整備 | 2021-10-23 | 2021-10-06 | 2021-10-23 | T-415缶体 補修 | 60 | 小玉 哲也 | H-HIDAKA | 329 | [8 empty] | 7 |  |  | 缶体当板補修、ケレン・塗装（鉄板(SS) t6×1500×3000） |  |  | 鉄板が腐食している箇所があり、外に液が漏れている。内部より6t鉄板を当て補修。 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-10-01 02:58 | k-kida | 2021-11-29 08:07 | k-kida
7899 | 804450 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-10-01 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | DR140(P)配管 整備 | 166 | 小林 篤史 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-01 03:18 | s-matsuo | 2021-11-16 08:22 | s-matsuo
7900 | 804449 | 0 |  | 2 | 1 | 87 |  | 2021-10-01 | 9 | 重故障修理 | 1 | その他 | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021-10-01 | フロンサイト 充填機 修理 | 167 | 中村 昌順 |  |  | 38 | 127 | 40 | 127 | 46 | 127 | 8 | 127 | 7 | 4 |  | 場所 フロンサイド工場 機器名 充填機 状況 継手のボルト穴の摩耗による拡大にて ボルトの締め付けが聞かない。 内容 固定締め付けボルトの溶接。 | ボルトの首下が長いために、ケーシングに接触しているにもかかわらず、無理に締め付けしていたため、充填/包装機の繰り返し運動による振動/衝撃が、結果的にネジ部に負荷がかかることになり、ネジ山がつぶれて、締め付けできなくなった。 | 復旧に当たっては、ボルトの交換をしたいところではあったが、ネジ山を立て直し（タップタテ）してしまうと、径が大きくなり、現状使用するカラーが使用負荷となるため、 溶接による固定で復旧した。 | 充填機のボルトが緩んでおり(穴が広がっている)、正常に駆動しない。 | なｈし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-01 03:19 | se-ito | 2021-10-01 05:13 | se-ito
7901 | 804454 | 0 |  | 2 | 1 | 105 |  | 2021-10-01 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-10-21 | 2021-10-03 | 2021-10-20 | K-15BE 調整 | 149 | 小林 豊 | m-sakakura | [12 empty] | リンクﾁｪｰﾝ切り詰め |  |  | チェーンたるみ |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-10-01 04:07 | syu-suzuki | 2021-10-25 22:41 | syu-suzuki
7902 | 801594 | 0 |  | 2 | 4 | 34 |  | 2021-04-27 | 1 | 軽故障修理 |  | その他 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 物流管理棟 資料室 エアコン 点検 | 167 | 花岡 成実 | [11 empty] | 0 |  | 施工 9/30完工確認 場所 物流管理棟 資料室 機器名 エアコン 状況 エアコン電源 入り/切り が出来ない。 内容 点検調査 | なし。 | なし。 | エアコンON/OFFが出来ない。 | なし。 |  | なし。 |  |  |  | 2 | 0 | 2021-10-01 04:59 | se-ito
7903 | 804416 | 0 |  | 2 | 4 | 35 |  | 2021-09-27 | 9 | 軽故障修理 |  | その他 | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 液剤第一包装場 配管カバー取付け 整備 | 167 | 中村 昌順 | [11 empty] | 0 |  | 施工 10/26完工 IEP手配 機械工事（日高さまご担当） 場所 液剤第一包装場 機器名 蒸気配管並びに動力線 状況 床面に 蒸気配管（2本）並びに 動力線が敷設 され、通行時に躓く恐れあり。 内容 注意喚起を目的に、配管、動力線へのカバー取付。 | なし。 | なし。 | 現在、液剤第一包装場の作業場に配管があり、つまずきの恐れがある。 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-01 05:17 | se-ito | 2021-10-27 03:05 | se-ito
7904 | 804392 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-09-29 | 1 | 軽故障修理 |  | 定期整備 | 2021-10-09 | 2021-10-15 | 2021-10-05 | E-212ヒーターローラー取替 取替 | 236 | 藤江 龍弥 | K-YAMAOKA | 147 | [8 empty] | 7 |  |  | ローラー取替 |  |  | ローラー取替 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-10-01 22:34 | s-hokazono | 2021-11-17 00:44 | s-hokazono
7905 | 804411 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-09-30 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-10-06 | 2021-10-15 | 2021-10-02 | T-284横スネーク配管フランジ補修 補修 | 236 | 藤江 龍弥 | K-YAMAOKA | 147 | 43 |  | 38 |  | 62 |  | 4 |  | 7 |  |  | ｶﾞｽｹｯﾄ入替 | ボルト腐食及びガスケットへたり及びブラインドフランジ亀裂による漏洩 | ボルト交換、ガスケット、フランジ製作 | 外漏れ |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-10-01 22:35 | s-hokazono | 2021-11-17 00:46 | s-hokazono
7906 | 804444 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-09-30 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-10-30 | 2021-10-15 | 2021-10-14 | P-255-1 モーターベース取替 取替 | 236 | 藤江 龍弥 | K-YAMAOKA | 147 | [8 empty] | 7 |  |  | ﾓｰﾀｰ脱着･ﾓｰﾀｰﾍﾞｰｽ補修 | モーターベース腐食による異常振動 | モーターベース製作 | モーターベース腐食による異常振動 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-10-01 22:37 | s-hokazono | 2021-12-02 04:06 | s-hokazono
7907 | 804463 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-10-01 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-10-23 | 2021-10-15 | 2021-10-23 | T-263 水封槽処理水ライン補修 補修 | 236 | 藤江 龍弥 | K-YAMAOKA | 147 |  |  | 50 |  | 62 |  | 12 |  | 7 |  |  | 配管補修 | 疲労、経年によるは破損 |  | 破損 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-10-01 22:38 | s-hokazono | 2021-12-01 22:32 | s-hokazono
7908 | 804464 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-10-01 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-12-14 | 2021-10-15 | 2021-12-10 | T-152→T-155-1 配管脱着整備 整備 | 236 | 藤江 龍弥 | k-yamaoka |  | 45 |  | 53 |  | 51 |  | 11 |  | 7 |  |  | 配管脱着･Uレグ取替 Uレグ整備･運搬･取外品防触巻き | 残渣スケーリング | 取替、洗浄 | 配管閉塞 | Uレグ配管 |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2021-10-01 22:39 | s-hokazono | 2021-11-17 00:15 | s-hokazono
7909 | 804421 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-09-30 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | G-303-2 減速機注油用足場組立整備 整備 | 236 | 外園 翔平 | [10 empty] | 7 | [5 empty] | 注油用 足場組立を行う。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-01 22:40 | s-hokazono | 2022-04-13 04:17 | s-hokazono
7910 | 804420 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-09-30 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-10-13 | 2021-10-11 | 2021-10-12 | T-801-3 ｽﾗﾘｰﾀﾝｸ内部FRP補修整備 整備 | 236 | 諸岡 浩 | k-yamaoka | [9 empty] | 7 |  |  | ﾀﾝｸ内FRP補修 | マンホール等からの金属類の侵入によって撹拌→滞留で錆びとなり張り付いたと考えられる FRPライニングは健全な状態。 |  | タンク内部のＦＲＰ補修を行う。 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-10-01 22:43 | s-hokazono | 2021-10-09 02:47 | s-hokazono
7911 | 804407 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-09-30 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | ｼｰﾗｽ３階 窒素配管整備 整備 | 236 | 外園 翔平 | [10 empty] | 7 | [5 empty] | 金属管SB専用窒素流量計設置を行う為の工事 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-01 22:45 | s-hokazono | 2022-04-13 04:16 | s-hokazono
7912 | 804461 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | W工程RVF エゼクター 点検 | 149 | 小林 豊 | [16 empty] | 性能低下 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-03 22:41 | syu-suzuki | 2021-12-26 23:08 | syu-suzuki
7913 | 801539 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-04-25 | 1 | その他-保全G関連 |  |  | 2021-08-30 |  |  | DA-185-2ドルレーキ減速機 点検 | 166 | 小林 篤史 | [10 empty] | 7 |  |  | 減速機点検整備、メタル機械加工、安全カバー製作、取付 |  |  | DA-185-2ドルレーキ減速機点検 | [6 empty] | 2 | 0 | 2021-10-03 23:01 | s-matsuo
7914 | 804470 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-09-23 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-09-24 | 2021-10-04 | 2021-09-24 | F-55-2-3 No.6循環ファンM側プーリー 整備 | 212 | 宮崎 一真 | [13 empty] | 循環ファンM側プーリー交換 |  |  | M側ﾌﾟｰﾘｰ外れ |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-10-03 23:02 | k-sugimachi | 2021-11-30 05:02 | ju-takai
7915 | 804466 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-10-02 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-10-30 | 2021-11-01 | 2021-10-30 | R-360C C系酸化器脱着整備 整備 | 236 | 外園 翔平 | K-YAMAOKA | 147 | [6 empty] | 9 |  | 7 |  |  | ｽﾄﾚｰﾄ→ｽﾄﾚｰﾄ取替･ﾍﾞﾛｰ取替･取外品整備 | 予防 |  | 定修工事 |  |  |  |  | 有 | 要 | 2 | 0 | 2021-10-03 23:07 | s-hokazono | 2021-12-28 03:03 | s-hokazono
7916 | 804467 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-10-02 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-10-27 | 2021-10-25 | 2021-11-25 | R-329C 分散盤脱着整備 整備 | 236 | 外園 翔平 | K-YAMAOKA | 147 | [8 empty] | 7 |  |  | ｶﾞｽｹｯﾄ入替･分散盤点検 外装板取付 | 点検、ガスケット入替 |  | 定修工事 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-10-03 23:08 | s-hokazono | 2021-12-27 23:09 | s-hokazono
7917 | 804468 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-10-02 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-10-18 | 2021-10-25 | 2021-10-13 | E-358-3 C系ﾁﾗｰ下水平管ｻﾎﾟｰﾄ整備 整備 | 236 | 諸岡 浩 | K-YAMAOKA | 147 | [6 empty] | 12 |  | 7 |  |  | 水平管製作 |  |  | 配管サポート整備 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-10-03 23:08 | s-hokazono | 2021-11-30 23:09 | s-hokazono
7918 | 804469 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-10-03 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | ｼｰﾗｽ3階 80Aｴｱｰﾊﾞﾙﾌﾞ取替整備 整備 | 236 | 外園 翔平 | [10 empty] | 7 | [5 empty] | 定修工事（ｴｱｰ調節弁 1次側元弁取替） | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-03 23:09 | s-hokazono | 2022-04-13 04:17 | s-hokazono
7919 | 801881 | 0 |  | 2 | 2 | 74 |  | 2021-05-20 | 9 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | A-468-2Bﾄﾗﾌｺﾝﾍﾞｱ減速機 整備 | 43 | 加藤 大海 |  |  | 5 |  | 18 |  | 22 |  | 37 |  | 2 | [5 empty] | サイクロ減速機異常 ｻｲｸﾛ減速機整備 | [6 empty] | 2 | 0 | 2021-10-03 23:18 | k-kawasaki | 2021-10-03 23:18 | k-kawasaki
7920 | 804387 | 0 |  | 2 | 1 | 39 |  | 2021-09-29 | 1 | 軽故障修理 |  | その他 | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021-10-09 | K-142 逆洗ピットA ストレーナー 整備 | 167 | 米川 光弘 |  |  | 41 | 127 | 42 | 127 | 46 | 127 | 4 | 127 | 7 | 0 |  | 施工 10/10完工 場所 排水ろ過工程 機器名 逆洗ピットＡ 機器番号 K-142 状況 逆洗ピットA ストレーナーの不具合 内容 ストレーナの網張り替え | なし。 | なし。 | なし。 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-03 23:55 | se-ito | 2021-10-11 03:51 | se-ito
7921 | 804393 | 0 |  | 2 | 4 | 39 |  | 2021-09-29 | 1 | 重故障修理 | 1 | その他 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | ＧＳシックナ－ 送液 配管 修理 | 167 | 米川 光弘 | [13 empty] | 施工 10/27完工確認。 IEP 機械工事 場所 排水ろ過工程 機器名 ＧＳシックナ－への送液配管 状況 配管溶接部よりにじみあり 内容 ＦＲＰ巻き付け 要足場 | なし。 | なし。 | 配管溶接部よりにじみアリ。 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-03 23:57 | se-ito | 2021-10-28 07:36 | se-ito
7922 | 804452 | 0 |  | 2 | 1 | 61 |  | 2021-10-01 | 1 | その他-保全G関連 |  | その他 | 2021-10-04 | 2021-10-04 | 2021-10-04 | 技研棟 資料室 スロープ 調整 | 167 | 清水 仁司 |  |  | 47 | 127 | 53 | 127 | 65 | 127 | 21 | 127 | 7 | 0 |  | 施工 10/4完工確認。 場所 技研棟 資料室 機器名 スロープ 状況 技研棟 資料室の床面に段差があるため、 台車の使用時に転倒等危険性がある。 内容 スロープの設置。 | なし。 | なし。 | 技研棟資料室の床面に段差があり台車を使用時に不便であるためスロープを設置する。 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-04 00:14 | se-ito | 2021-10-06 08:08 | se-ito
7923 | 804459 | 0 |  | 2 | 4 | 34 |  | 2021-10-01 | 1 | 土建工事 |  | その他 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 物流管理棟 ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ建屋 ｴｱｺﾝ 修理 | 167 | 花岡 成実 | [11 empty] | 0 |  | 施工 10/1完工確認。 （IEP手配 三栄空調 施工 過去月施工済み案件） 場所 物流管理棟 ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ建屋 機器名 ｴｱｺﾝ 状況 冷房の効きが悪い。 内容 ｴｱｺﾝの点検/整備。 その他 原課より 三栄空調へ連絡済み。 | なし。 | なし。 | 冷房機器が悪い。 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-04 00:23 | se-ito | 2021-10-26 05:36 | se-ito
7924 | 804458 | 0 |  | 2 | 4 | 56 |  | 2021-10-01 | 1 | 土建工事 |  | その他 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | ﾊﾞｯｸﾞ洗浄工場 ｴｱｺﾝ （ﾘﾓｺﾝ） 修理 | 167 | 花岡 成実 | [11 empty] | 0 |  | 施工 10/1完工確認 IEP手配 三栄空調 施工 過去月施工済み案件 場所 ﾊﾞｯｸﾞ洗浄工場 機器名 ｴｱｺﾝ 状況 ｴｱｺﾝ操作用 ﾘﾓｺﾝ操作ができない。 内容 ﾘﾓｺﾝの修理。 | なし。 | なし。 | ｴｱｺﾝﾘﾓｺﾝ不良。 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-04 00:25 | se-ito | 2021-10-26 05:39 | se-ito
7925 | 804456 | 0 |  | 2 | 4 | 34 |  | 2021-10-01 | 1 | 土建工事 | [5 empty] | 3号 A 倉庫 出入口扉 修理 | 167 | 花岡 成実 | [13 empty] | 本件、中止。（仕様変更） | 本件、中止。（仕様変更） | 本件、中止。（仕様変更） | 入口扉開閉がしずらい | 本件、中止。（仕様変更） |  | 本件、中止。（仕様変更） |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-04 00:26 | se-ito | 2021-11-02 07:33 | se-ito
7926 | 804457 | 0 |  | 2 | 4 | 34 |  | 2021-10-01 | 1 | 土建工事 |  | その他 | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021-10-22 | UGI 倉庫 入口 土間 修理 | 167 | 花岡 成実 | [11 empty] | 0 |  | 施工 10/22完工（IEP施工） 場所 UGI倉庫 機器名 倉庫入口 土間 状況 段差アリ 内容 段差をなくすようにアスファルト等で修理。 | なし。 | なし。 | 入口 土間アスファルト剥がれ。 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-04 00:30 | se-ito | 2021-10-26 05:41 | se-ito
7927 | 804473 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2021-10-04 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-01-06 | 2021-10-04 |  | W-17-1 FRP 補修 | 149 | 小林 豊 | m-sakakura | 309 | [11 empty] | 内部側面・撹拌翼FRP補修 |  |  | FRP亀裂 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-10-04 02:43 | syu-suzuki | 2021-10-13 00:17 | syu-suzuki
7928 | 804475 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-10-03 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-10-12 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | P-955 ブースターポンプS/D側バルブ 整備 | 212 | 樋口 宗孝 | D-TANAKA | 135 | [11 empty] | S.D側バルブ、D側単管取替。 |  |  | ダイヤフラム内洩れ |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-10-04 03:06 | k-sugimachi | 2021-11-30 04:27 | ju-takai
7929 | 804476 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-10-04 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-10-24 | 2021-10-21 | 2021-10-13 | C-575-1 バケットエレベーター減速機 整備 | 212 | 樋口 宗孝 | D-TANAKA | 135 | [11 empty] | 減速機取替 |  |  | 減速機オイル漏れのため、取替 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-10-04 03:09 | k-sugimachi | 2021-11-30 05:12 | ju-takai
7930 | 804406 | 0 |  | 2 | 1 | 28 |  | 2021-09-30 | 1 | その他-保全G関連 |  |  | 2021-10-17 | 2021-10-04 | 2021-10-03 | H-102第一熱交換器 ｼｪﾙ側出口ﾀﾞｸﾄ点検 補修 | 342 | 加藤 敬 | TA-IWATA | 141 | [11 empty] | ｸﾞﾗﾝﾄﾞ及びｸﾞﾗﾝﾄﾞbox取替 |  |  | H-102ｼｪﾙ側出口ﾀﾞｸﾄ Dp-106ｸﾞﾗﾝﾄﾞ部/軸受け周辺及びﾀﾞｸﾄ溶接線周囲付近漏洩 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-10-04 03:32 | ju-takai | 2021-11-30 04:56 | ju-takai
7931 | 804426 | 0 |  | 2 | 1 | 28 |  | 2021-09-30 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | T-104第二吸収塔天蓋当て板 補修 | 342 | 加藤 敬 | [16 empty] | T-104第二吸収塔天蓋 ピンホール ガス漏洩 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-04 03:33 | ju-takai | 2021-11-30 08:34 | ju-takai
7932 | 804430 | 0 |  | 2 | 1 | 28 |  | 2021-09-30 | 1 | その他-保全G関連 |  |  | 2021-10-29 | 2021-10-04 | 2021-10-15 | Ｆ-101 ファーネス２次空気ﾉｽﾞﾙ（9本目） 補修 | 342 | 加藤 敬 | TA-IWATA | 141 | [11 empty] | ノズル補修、既設保温解体、板金内作、新規保温取付、PT検査 |  |  | Ｆ-101 ファーネス２次空気ﾉｽﾞﾙ（9本目） 漏洩の為 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-10-04 03:35 | ju-takai | 2021-11-30 08:35 | ju-takai
7933 | 804432 | 0 |  | 2 | 1 | 28 |  | 2021-09-30 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | H-101ボイラー出口ダクト 補修 | 342 | 加藤 敬 | [16 empty] | H-101ボイラー出口ダクトピンホール 漏洩 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-04 03:36 | ju-takai | 2021-11-30 08:35 | ju-takai
7934 | 804433 | 0 |  | 2 | 1 | 28 |  | 2021-09-30 | 1 | その他-保全G関連 |  |  | 2021-10-12 | 2021-10-04 | 2021-10-15 | T-103第一吸収塔塔上デミスタ圧損計本体ノズル 整備 | 342 | 坂倉 洋一 | TA-IWATA | 141 | [11 empty] | ノズル補修、当て板補修 |  |  | T-103第一吸収塔塔上デミスタ圧損計本体ノズル漏洩懸念有り |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-10-04 03:37 | ju-takai | 2021-11-30 05:16 | ju-takai
7935 | 804434 | 0 |  | 2 | 1 | 28 |  | 2021-09-30 | 1 | その他-保全G関連 |  |  | 2021-10-27 | 2021-10-04 | 2021-10-14 | T-104第二吸収塔塔上デミスタ圧損計本体ノズル 整備 | 342 | 坂倉 洋一 | TA-IWATA | 141 | [11 empty] | ノズル取替、当て板溶接補修 |  |  | T-104第二吸収塔塔上デミスタ圧損計本体ノズル漏洩懸念有り |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-10-04 03:38 | ju-takai | 2021-11-30 06:00 | ju-takai
7936 | 804435 | 0 |  | 2 | 1 | 28 |  | 2021-09-30 | 1 | その他-保全G関連 |  |  | 2021-10-24 | 2021-10-04 | 2021-10-24 | T-103第一吸収塔出口ﾏﾉﾒｰﾀｰ本体ﾉｽﾞﾙ 整備 | 342 | 坂倉 洋一 | TA-IWATA | 141 | [11 empty] | ノズル及び溶接補修 |  |  | T-103第一吸収塔出口ﾏﾉﾒｰﾀｰ本体ﾉｽﾞﾙ漏洩懸念有り |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-10-04 03:39 | ju-takai | 2021-11-30 05:27 | ju-takai
7937 | 804436 | 0 |  | 2 | 1 | 28 |  | 2021-09-30 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | 未処理水ライン（戻り） 補修 | 342 | 加藤 敬 | [16 empty] | 未処理水ライン（戻り）ピンホール 漏洩 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-04 03:40 | ju-takai | 2021-11-30 08:35 | ju-takai
7938 | 804437 | 0 |  | 2 | 1 | 28 |  | 2021-09-30 | 1 | その他-保全G関連 |  |  | 2021-10-15 | 2021-10-04 | 2021-10-15 | P-105第一吸収塔循環ポンプ 整備 | 342 | 坂倉 洋一 | TA-IWATA | 141 | [11 empty] | ポンプ取外し、点検、復元 |  |  | ポンプ部品に異常がある懸念有り |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-10-04 03:40 | ju-takai | 2021-11-30 04:24 | ju-takai
7939 | 804438 | 0 |  | 2 | 1 | 28 |  | 2021-09-30 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | T-201増湿吸収塔 入口ダクト 補修 | 342 | 加藤 敬 | [16 empty] | T-201増湿吸収塔 入口ダクトピンホール 漏洩 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-04 03:41 | ju-takai | 2021-11-30 08:36 | ju-takai
7940 | 804440 | 0 |  | 2 | 1 | 28 |  | 2021-09-30 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | 桟橋硫黄配管フランジ部分点検 整備 | 488 | 高井 順 | [16 empty] | フランジ締結部分の確認 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-10-04 03:43 | ju-takai | 2022-03-17 23:17 | ju-takai
7941 | 804474 | 0 |  | 2 | 1 | 105 |  | 2021-10-04 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  | 2021-10-06 | 2021-10-15 | K-08 RVF SC ゴムライニング 補修 | 149 | 小林 豊 | m-sakakura | 309 | [14 empty] | ゴムライニング剥がれ |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-10-04 06:00 | syu-suzuki | 2021-10-13 00:18 | syu-suzuki
7942 | 804487 | 0 |  | 2 | 3 | 34 |  | 2021-10-01 | 4 | 重故障修理 | 1 |  |  |  |  | 2㌧ クレーン（X-014）用 操作器 修理 | 167 | 伊藤 清治 | [16 empty] | クレーン 操作器の押しボタンの不良。 ・設備番号 X-014 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-04 07:07 | se-ito | 2022-09-01 06:52 | m-kasukabe
7943 | 804462 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2021-10-01 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-10-10 |  |  | N2配管 補修 | 60 | 浜口 雄太 | [8 empty] | 4 |  | 7 |  |  | 配管補修 |  |  | 配管に亀裂がある | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-04 08:35 | k-kida | 2021-12-03 08:00 | k-kida
7944 | 804486 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2021-10-04 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-10-19 | 2021-10-10 | 2021-10-10 | P-201-2分解 整備 | 60 | 小玉 哲也 | H-HIDAKA | 329 | [6 empty] | 2 |  | 7 |  |  | ポンプ分解、調整、復元 インペラーユニット、ケーシング、ロントーケーシング+ライナーリング組立品、ドレンガスケット交換 |  |  | ケーシングに穴が開いている |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-10-04 08:37 | k-kida | 2021-12-06 08:07 | k-kida
7945 | 804483 | 0 |  | 2 | 1 | 40 |  | 2021-10-04 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-10-21 | 2021-10-06 | 2021-10-20 | D-2150⇒T-2160Aフィードライン整備 整備 | 236 | 京極 啓介 | K-YAMAOKA | 147 | 40 |  | 43 |  | 62 |  | 12 |  | 7 |  |  | 報告書参照 |  |  | 配管ソケット部漏れ |  |  |  |  | 有 | 要 | 2 | 0 | 2021-10-04 08:45 | s-hokazono | 2021-12-05 23:02 | s-hokazono
7946 | 804482 | 0 |  | 2 | 1 | 40 |  | 2021-10-04 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | LCV1490下流バルブ取替 取替 | 236 | 外園 翔平 | [10 empty] | 7 | [5 empty] | バルブ固着 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-04 08:47 | s-hokazono | 2022-04-13 04:17 | s-hokazono
7947 | 804481 | 0 |  | 2 | 1 | 40 |  | 2021-10-04 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-10-28 | 2021-10-21 | 2021-10-19 | E-2083塩水ラインフランジ整備 整備 | 236 | 京極 啓介 | K-YAMAOKA | 147 | [6 empty] | 7 |  | 14 |  |  | 出入口配管漏れの為点検 | ガスケット馴染み | 増し締め | フランジ部漏れ |  |  |  |  | 有 | 要 | 2 | 0 | 2021-10-04 08:49 | s-hokazono | 2021-12-02 08:27 | s-hokazono
7948 | 804465 | 0 |  | 2 | 3 | 84 |  | 2021-10-01 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-10-22 | 2021-10-08 | 2021-10-23 | XV-2005 T-80,T-70切替ダンパー 補修 | 31 | 山下 良治 | TAKE-WATAN | 468 | 50 | 59 | 35 | 59 | 33 | 71 | 39 | 59 | 17 |  |  | XV-2005 T-80,T-70切替ダンパーシリンダー取替 |  |  | シリンダー（電磁弁）作動不良 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-10-04 08:50 | r-yamashita | 2022-01-05 00:16 | r-yamashita
7949 | 804478 | 0 |  | 2 | 1 | 80 |  | 2021-10-04 | 1 | その他-保全G関連 |  |  | 2021-10-30 | 2021-10-05 | 2021-10-29 | CA513RVF撹拌減速機架台 補修 | 166 | 小林 篤史 | MA-KUBOTA | 315 | [8 empty] | 13 |  |  | 減速機芯出し調整、安全ｶﾊﾞｰ内作取付（SS プレート2.3t 3×6使用） | しばらく止まっていた状態で起動、スラリーが固まっていて減速機固定ボルトが飛んだ |  |  | 長期停止時の運用見直し |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-10-04 22:21 | s-matsuo | 2021-11-16 00:35 | s-matsuo
7950 | 804479 | 0 |  | 2 | 1 | 80 |  | 2021-10-04 | 1 | その他-保全G関連 |  |  | 2021-10-21 | 2021-10-06 | 2021-10-21 | CA513RVFピック槽 補修 | 166 | 小林 篤史 | MA-KUBOTA | 315 | [8 empty] | 7 |  |  | FRP補修 | [7 empty] | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-10-04 22:23 | s-matsuo | 2021-11-16 00:35 | s-matsuo
7951 | 804480 | 0 |  | 2 | 1 | 80 |  | 2021-10-04 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | C工場トレース配管 補修 | 166 | 小林 篤史 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-04 22:24 | s-matsuo | 2021-11-16 08:22 | s-matsuo
7952 | 804493 | 0 |  | 2 | 1 | 54 |  | 2021-10-01 | 9 | その他-保全G関連 | [5 empty] | 濃硫酸配管（4B） 整備 | 342 | 加藤 敬 | [16 empty] | LCV-6406-2作動不良により、開閉が出来ない。 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-10-04 22:25 | ju-takai | 2021-11-30 08:37 | ju-takai
7953 | 804484 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2021-10-04 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-01-04 | 2021-10-05 |  | W-19-4 洗浄槽FRP 補修 | 149 | 小林 豊 | m-sakakura | 309 | [11 empty] | 側面FRP補修 |  |  | FRP亀裂 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-10-04 22:34 | syu-suzuki | 2021-10-13 02:07 | syu-suzuki
7954 | 804498 | 0 |  | 2 | 1 | 104 |  | 2021-10-05 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-10-10 | 2021-10-05 |  | B-41-1 タンクFRP 補修 | 149 | 小林 豊 | m-sakakura | 309 | [11 empty] | 内部ﾉｽﾞﾙ部・底FRP補修 |  |  | FRP亀裂 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-10-04 22:41 | syu-suzuki | 2021-10-13 02:08 | syu-suzuki
7955 | 804472 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-10-04 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-11-11 | 2021-10-16 | 2021-11-15 | P-120 D側配管補修 補修 | 236 | 外園 翔平 | K-YAMAOKA | 147 | 43 |  | 38 |  | 62 |  | 4 |  | 7 |  |  | 100A配管製作･取替･バルブ取替 配管腐食防止のため、防触施工 | 外部腐食、内部腐食 | 配管取替、防食施工 | P-120→塩化炉メーク水配管間バルブ2次側で漏れ |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-10-04 22:59 | s-hokazono | 2021-12-27 23:18 | s-hokazono
7956 | 804490 | 0 |  | 2 | 1 | 53 |  | 2021-10-04 | 1 | 軽故障修理 |  | その他 | 2021-11-05 |  | 2021-11-05 | 昇圧窒素配管 補修 | 60 | 喜田 和美 | [8 empty] | 21 |  | 7 |  |  | サポートの間隔が広いのが揺れの原因と思われます。 サポートの間にさらにサポートを取付け。(3か所) |  |  | 圧力スイッチ行き配管がサポート不足により揺れている。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-04 23:01 | k-kida | 2022-01-21 03:01 | k-kida
7957 | 804028 | 0 |  | 2 | 3 | 84 |  | 2021-09-07 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | LT-2103-2レーダーレベル計フランジ 補修 | 31 | 山下 良治 | [13 empty] | フランジ製作 レベル計取替は計器にて実施 |  |  | 誤指示 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-05 04:26 | r-yamashita | 2022-04-13 08:20 | r-yamashita
7958 | 804489 | 0 |  | 2 | 3 | 84 |  | 2021-10-01 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-10-26 | 2021-10-08 |  | WT-2028-3-1 3号鉱石側ロードセル 取替 | 31 | 山下 良治 | TAKE-WATAN | 468 |  |  |  |  | 68 | 97 | 39 |  | 17 |  |  | WT-2028-3-1 3号鉱石側ロードセル取替 |  |  | 誤指示（解線済み） |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-10-05 04:32 | r-yamashita | 2022-01-05 01:17 | r-yamashita
7959 | 804504 | 0 |  | 2 | 3 | 84 |  | 2021-10-05 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | LT-2221 スタンション 移設 | 31 | 藤江 龍弥 | [16 empty] | 昨年のT-151更新に伴い操作不能位置になってしまった。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-05 04:40 | r-yamashita | 2021-11-26 08:48 | r-yamashita
7960 | 804505 | 0 |  | 2 | 1 | 6 |  | 2021-10-04 | 1 | 軽故障修理 |  | 定期整備 | 2021-10-15 | 2021-10-14 |  | X-321-3ｽｸﾚｰﾊﾟｰ 補修 | 60 | 楠木 克弘 | M-FUJIOKA | 349 | [8 empty] | 7 |  |  | 溶接補修（写真あり） |  |  | SUS鋼材の溶接が外れている |  |  |  |  | 有 | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-05 05:37 | k-kida | 2021-11-29 08:08 | k-kida
7961 | 804488 | 0 |  | 2 | 3 | 34 |  | 2021-10-01 | 1 | 重故障修理 | 1 |  |  |  |  | 2㌧クレーン（X-017）用 操作器 修理 | 167 | 伊藤 清治 | [16 empty] | クレーン 操作用の押しボタンの不良。 ・機器番号 X-017 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-05 05:40 | se-ito | 2022-09-01 06:35 | m-kasukabe
7962 | 804499 | 0 |  | 2 | 1 | 34 |  | 2021-10-06 | 1 | その他-調達G関連 | [5 empty] | CLﾌｫｰｸﾘﾌﾄ(2.5t) 修理 | 149 | 竹野 光洋 | [16 empty] | 後輪パンク | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-05 06:32 | syu-suzuki | 2021-11-05 04:45 | sh-kawase
7963 | 804460 | 0 |  | 2 | 1 | 34 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | S法No.2ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ（2.5ｔ）年次 点検 | 149 | 竹野 光洋 | [16 empty] | フォークリフト年次点検（1台） | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-05 06:35 | syu-suzuki | 2021-11-05 04:45 | sh-kawase
7964 | 804509 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2021-10-05 | 1 | 軽故障修理 |  | 定期整備 |  | 2021-10-17 | 2021-10-21 | A-26-2 ﾀﾝｸ底部FRP 補修 | 149 | 松浦 貴士 | k-ito | [15 empty] | FRP補修 内部点検時に底板の（FRP）浮き沈みがあり |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-10-05 07:28 | syu-suzuki | 2021-10-27 01:12 | syu-suzuki
7965 | 804507 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2021-10-05 | 1 | 軽故障修理 |  | 定期整備 |  |  |  | M-008ゴム板 補修 | 60 | 小玉 哲也 | [8 empty] | 4 |  | 7 |  |  | ゴム板交換 |  |  | M--008ミルOFの水簸槽落ち口のゴム板が破れている | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-05 08:25 | k-kida | 2021-11-30 07:44 | k-kida
7966 | 804471 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-10-04 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-10-28 | 2021-10-16 | 2021-10-28 | T-854 放散塔純水フィード配管補修 補修 | 236 | 藤江 龍弥 | K-YAMAOKA | 147 | 43 |  | 50 |  | 62 |  | 11 |  | 7 |  |  | 配管製作･取替 | 経年劣化 | 配管取替 | 25A PVC配管ソケット部から漏れ。 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-10-05 08:42 | s-hokazono | 2021-12-01 22:24 | s-hokazono
7967 | 804503 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-10-05 | 4 | 整備点検 | [5 empty] | 液塩受入銅管整備 整備 | 236 | 外園 翔平 |  |  | 47 |  | 53 |  | 65 |  | 21 |  | 7 |  |  |  | 定期取替(銅管取替。No.4531,4532) |  | 周期取替 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-05 08:43 | s-hokazono | 2022-04-13 04:19 | s-hokazono
7968 | 804501 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-10-05 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | A型ドライヤー蒸気漏れ 補修 | 166 | 小林 篤史 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-05 08:44 | s-matsuo | 2021-11-16 08:23 | s-matsuo
7969 | 804502 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-10-05 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | DR662-2SC足場 整備 | 166 | 小林 篤史 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-05 08:46 | s-matsuo | 2021-11-16 08:23 | s-matsuo
7970 | 804495 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-10-05 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-10-23 | 2021-10-27 | 2021-10-23 | T-432 ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ配管整備 整備 | 236 | 諸岡 浩 | K-YAMAOKA | 147 |  |  |  |  | 62 |  | 12 |  | 7 |  |  | 配管製作･取替 | 経年劣化 |  | 定修工事 ﾀﾝｸ ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ配管の取替を一部行う |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-10-05 09:38 | s-hokazono | 2021-12-01 23:12 | s-hokazono
7971 | 804496 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-10-05 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-10-09 | 2021-10-25 | 2021-10-05 | S-351-1 粉体排出落下防止用ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ 整備 | 236 | 諸岡 浩 | K-YAMAOKA | 147 | [8 empty] | 7 |  |  | 粉体排出落下防止用ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ製作 |  |  | 定修用治具 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-10-05 09:39 | s-hokazono | 2021-12-02 04:12 | s-hokazono
7972 | 804497 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-10-05 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-10-09 | 2021-10-25 | 2021-10-05 | S-351-2 粉体排出落下防止用ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ 整備 | 236 | 諸岡 浩 | K-YAMAOKA | 147 | [8 empty] | 7 |  |  | 粉体排出落下防止用ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ製作 |  |  | 定修用治具 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-10-05 09:40 | s-hokazono | 2021-11-30 23:11 | s-hokazono
7973 | 804516 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-10-05 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-10-06 | 2021-10-25 | 2021-10-06 | P-404-1/2 吐出ﾊﾞﾙﾌﾞ取替整備 取替 | 236 | 諸岡 浩 | K-YAMAOKA | 147 | [6 empty] | 21 |  | 7 |  |  | バルブ取替 |  |  | バルブ固着にて取替 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-10-05 09:42 | s-hokazono | 2021-12-02 04:40 | s-hokazono
7974 | 804518 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-10-05 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-10-28 | 2021-10-11 | 2021-10-18 | G-502-6 ｽﾗﾘｰﾀﾝｸ攪拌機 架台整備 整備 | 236 | 諸岡 浩 | K-YAMAOKA | 147 | [6 empty] | 21 |  | 7 |  |  | 架台脱着･整備 |  |  | 定修取外し整備の為 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-10-05 09:49 | s-hokazono | 2021-12-01 23:00 | s-hokazono
7975 | 804522 | 0 |  | 2 | 1 | 104 |  | 2021-10-06 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-01-08 | 2021-10-06 |  | BR-59FRP 補修 | 149 | 小林 豊 | m-sakakura | 309 | [11 empty] | 底剥離部液抜きFRP補修 |  |  | FRP亀裂 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-10-05 23:17 | syu-suzuki | 2021-10-13 00:20 | syu-suzuki
7976 | 804520 | 0 |  | 2 | 2 | 104 |  | 2021-10-05 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | 2-M 沈降防止攪拌機電源 整備 | 43 | 小林 豊 |  |  | 13 |  | 18 |  | 16 |  | 37 |  | 2 | [5 empty] | 撹拌機電気系統整備 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-10-05 23:26 | k-kawasaki | 2021-11-16 08:08 | k-kawasaki
7977 | 804523 | 0 |  | 2 | 3 | 75 |  | 2021-10-05 | 1 | 点検検査 | [5 empty] | LNG設備圧力計点検 整備 | 31 | 山下 良治 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-05 23:37 | r-yamashita | 2021-10-14 06:44 | sh-kawase
7978 | 804519 | 0 |  | 2 | 3 | 105 |  | 2021-10-06 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | 7号カルサイナー＃1.3熱電対 取替 | 31 | 山下 良治 | [13 empty] | 機械にて実施のため 中止案件 |  |  | 指示不良 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-10-05 23:51 | r-yamashita | 2022-04-13 08:23 | r-yamashita
7979 | 804492 | 0 |  | 2 | 4 | 9 |  | 2021-10-05 | 1 | 土建工事 | [5 empty] | T-1109 モノフロ貯槽東側逆洗ピット歩廊 整備 | 342 | 平松 百合香 | [16 empty] | 逆洗ピットへの汚泥堆積 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-06 03:08 | ju-takai | 2021-12-15 02:39 | ju-takai
7980 | 804521 | 0 |  | 2 | 1 | 104 |  | 2021-10-06 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-10-08 | 2021-10-08 |  | BA-59 FRP 補修 | 149 | 小林 豊 | m-sakakura | 309 | [11 empty] | 底剥離部液抜きFRP補修 |  |  | FRP亀裂 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-10-06 04:12 | syu-suzuki | 2021-10-13 00:19 | syu-suzuki
7981 | 804528 | 0 |  | 2 | 1 | 105 |  | 2021-10-06 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-10-10 | 2021-10-08 |  | F-08-1 AG FRP 補修 | 149 | 小林 豊 | [13 empty] | 攪拌翼FRP補修 |  |  | AG FRP摩耗大 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-10-06 07:03 | syu-suzuki | 2021-11-29 05:34 | syu-suzuki
7982 | 804529 | 0 |  | 2 | 1 | 104 |  | 2021-10-06 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-10-07 | BA-72 AG FRP 補修 | 149 | 小林 豊 | m-sakakura | [12 empty] | FRP補修（樹脂、ガラスマット他） |  |  | 摩耗大 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-10-06 07:05 | syu-suzuki | 2021-11-04 00:37 | syu-suzuki
7983 | 804530 | 0 |  | 2 | 1 | 104 |  | 2021-10-06 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-01-08 | 2021-10-08 |  | BR-68-7 洗浄槽FRP 補修 | 149 | 小林 豊 | m-sakakura | 309 | [11 empty] | 側面FRP補修 |  |  | FRP亀裂 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-10-06 07:06 | syu-suzuki | 2021-10-13 02:08 | syu-suzuki
7984 | 804500 | 0 |  | 2 | 2 | 39 |  | 2021-10-05 | 1 | その他-保全G関連 |  | その他 | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 守衛本部 コンセント 修理 | 167 | 米川 光弘 |  |  | 13 | 35 | 18 | 35 | 22 | 35 | 37 | 35 | 2 | 0 |  | 施工 10/24施工（IEP手配 富士電設施工） 場所 守衛本部 機器名 コンセント 状況 新設コンセントの繋ぎ込み その他 昨年度にコンセントを計画していたが、 守衛本部分電盤のブレーカーを切る必要があり、 2021年度定修（停電日10/23予定）のタイミン グで施工することで調整。 | なし。 | なし。 | なし。 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-06 07:45 | se-ito | 2021-10-26 05:43 | se-ito
7985 | 804508 | 0 |  | 2 | 1 | 55 |  | 2021-10-05 | 1 | 重故障修理 | 1 | その他 | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021-10-31 | CL包装場 コンベヤ ベルト 修理 | 167 | 花岡 成実 |  |  | 2 |  | 44 |  | 46 |  | 4 |  | 7 | 0 |  | 施工 10/31完工確認。 おそらく、10月中に完工。 場所 CL包装場 機器名 コンベヤ 状況 ベルトが切れかかっている 内容 ベルトの交換（機長約 10ｍ） その他 ベルトについては、原課より支給。 | なし。 | なし。 | ｺﾝﾍﾞｱﾍﾞﾙﾄが切れかかっている。 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-06 08:01 | se-ito | 2021-11-02 07:43 | se-ito
7986 | 804525 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-10-06 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | 14K蒸気ドレン配管 取替 | 166 | 小林 篤史 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-06 22:28 | s-matsuo | 2021-11-16 08:23 | s-matsuo
7987 | 804533 | 0 |  | 2 | 4 | 70 |  | 2021-10-07 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | R分級建屋壁 補修 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-06 22:39 | s-matsuo | 2022-04-12 02:33 | s-matsuo
7988 | 804537 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2021-10-06 | 1 | 整備点検 |  | 定期整備 |  |  |  | MT中和工程ﾁｪｰﾝｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ 点検 | 60 | 小玉 哲也 | [8 empty] | 10 |  | 7 |  |  | チェーンカップリング並びにチェーン外し、グリス拭き取りスプロケット摩耗確認。グリス塗布後復旧。 |  |  | 定修期間における定期点検 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-06 23:44 | k-kida | 2021-11-30 08:03 | k-kida
7989 | 804534 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2021-10-06 | 1 | 整備点検 |  | 定期整備 | 2021-10-29 |  |  | Ａ-1中和工程ﾁｪｰﾝｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ 点検 | 60 | 小玉 哲也 | [8 empty] | 10 |  | 7 |  |  | チェーンカップリング並びにチェーン外し、グリス拭き取りスプロケット摩耗確認。グリス塗布後復旧。 |  |  | 定修期間に於ける定期点検 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-06 23:46 | k-kida | 2021-11-30 08:00 | k-kida
7990 | 804535 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2021-10-06 | 1 | 整備点検 |  | 定期整備 | 2021-10-29 |  |  | 炭ｶﾙ粉砕工程ﾁｪｰﾝｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ 点検 | 60 | 小玉 哲也 | [8 empty] | 10 |  | 7 |  |  | チェーンカップリング並びにチェーン外し、グリス拭き取りスプロケット摩耗確認。グリス塗布後復旧。 |  |  | 定修期間に於ける定期点検 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-06 23:47 | k-kida | 2021-11-30 08:00 | k-kida
7991 | 804485 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2021-10-04 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021-10-13 | W-102-1 ポンプ 整備 | 149 | 小林 豊 | m-sakakura | [12 empty] | ﾜｰﾏﾝﾎﾟﾝﾌﾟSC EL4×3取替部品 ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞBOX用ﾍﾞｰｽ・ﾌﾚｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ |  |  | 異音大 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-10-07 01:34 | syu-suzuki | 2021-10-29 05:52 | syu-suzuki
7992 | 804511 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2021-10-04 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-10-20 | 2021-10-07 | 2021-10-20 | A-30-1 ﾀﾝｸ底部ｱｰｽﾘﾝｸﾞ 整備 | 149 | 松浦 貴士 | k-ito | [12 empty] | アースリング製作 鉛 |  |  | アースリング不良 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-10-07 01:42 | syu-suzuki | 2021-10-29 06:16 | syu-suzuki
7993 | 804526 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2021-10-06 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | A-70-1用ﾋﾟｯﾄ上蓋 整備 | 149 | 松浦 貴士 | [16 empty] | ピット蓋整備 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-07 02:40 | syu-suzuki | 2021-11-01 02:38 | syu-suzuki
7994 | 804539 | 0 |  | 2 | 2 | 84 |  | 2021-10-07 | 9 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | P-201ヘビーエンドポンプ電気ケーブル 整備 | 43 | 生川 弘樹 | R-ZUKERAN | 221 | 12 |  | 18 |  | 16 |  | 23 |  | 2 | [5 empty] | 電気ケーブル劣化により発熱の為、劣化箇所のケーブルを更新 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-10-07 02:55 | k-kawasaki | 2021-11-16 07:23 | k-kawasaki
7995 | 803493 | 0 |  | 2 | 1 | 68 |  | 2021-08-24 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | 汽力発電所南出入口手摺り 補修 | 488 | 高井 順 | [13 empty] | 中止 |  |  | 汽力発電所2F南側入口手前西向き階段降りた先、手摺損傷。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-07 03:36 | ju-takai | 2022-07-29 01:01 | ju-takai
7996 | 804532 | 0 |  | 2 | 1 | 64 |  | 2021-10-06 | 1 | 点検検査 | [5 empty] | P-9888 UT建屋前泡消火栓ポンプ点検 整備 | 488 | 高井 順 | [16 empty] | P-9888 UT建屋前泡消火栓ポンプのエンジン部が老朽化している為、点検が必要。 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-10-07 03:45 | ju-takai | 2022-02-07 02:55 | ju-takai
7997 | 804527 | 0 |  | 2 | 4 | 61 |  | 2021-10-06 | 1 | 土建工事 |  | その他 | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 技研棟B04室（粉体室）エアコン 修理 | 167 | 清水 仁司 | [11 empty] | 0 |  | 本件、中止。（10/28確認） | 本件、中止。（10/28確認） | 本件、中止。（10/28確認） | B04室（粉体室）のエアコンから冷気が出ないため点検修理を計画。 | 本件、中止。（10/28確認） |  | 本件、中止。（10/28確認） |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-07 06:25 | se-ito | 2021-10-28 05:50 | se-ito
7998 | 804513 | 0 |  | 2 | 1 | 58 |  | 2021-10-05 | 1 | 軽故障修理 |  | その他 | 2021-10-16 | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 医薬工場 TW配管 東ラック上 修理 | 167 | 桐生 英樹 |  |  | 43 | 116 | 38 | 116 | 62 | 116 | 21 | 116 | 7 | 0 |  | 施工 10/14（～10/16完工） IEP手配 筒井工業施工 場所 医薬工場 機器名 TW配管 東側 ハイプラック上 状況 水漏れ 内容 100A（高所）TWラインで穴明きあり。 バンド当て修理。 その他 要足場。 | なし。 | なし。 | 100A（高所）TWラインで穴明きあり。バンド当て修理。 | 業者指定あり。（筒井工場：GMP教育済み） |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-07 06:43 | se-ito | 2021-10-26 05:47 | se-ito
7999 | 804514 | 0 |  | 2 | 1 | 58 |  | 2021-10-05 | 1 | 軽故障修理 |  | その他 | 2021-10-16 | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 医薬 TWライン 配管ラック北面 修理 | 167 | 桐生 英樹 |  |  | 43 | 116 | 38 | 116 | 62 | 116 | 21 | 116 | 7 | 0 |  | 施工 10/14（～10/16完工）IEP手配 筒井工業施工 場所 医薬工場 機器名 TWライン 北側 パイプラック上 状況 水漏れ 内容 80A（高所）TWラインでピンホール穴明き。 バンド当て修理。 その他 要足場 | なし。 | なし。 | 80A（高所）TWラインでピンホール穴明き。バンド当て修理。 | 業者指定あり（筒井工業：GMP教育済み） |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-07 06:45 | se-ito | 2021-10-26 05:51 | se-ito
8000 | 804515 | 0 |  | 2 | 1 | 58 |  | 2021-10-05 | 1 | 軽故障修理 |  | その他 | 2021-10-22 | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 医薬工場 蒸気 弁 修理 | 167 | 桐生 英樹 |  |  | 43 | 126 | 37 | 126 | 62 | 126 | 4 | 126 | 7 | 0 |  | 施工 10/18（～10/22完工）IEP手配 筒井工業施工 場所 医薬工場 機器名 0.6MPa 蒸気配管付き 弁 状況 弁のボンネットより蒸気が漏れる。 内容 弁の取り替え（50A×10K） | なし。 | なし。 | 弁のボンネットより蒸気が漏れる。 弁の取り替え（50A×10K） | 危険作業開始届出必要。（四日市南消防署） GMP教育受講業者指定。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-07 06:49 | se-ito | 2021-10-26 05:55 | se-ito
8001 | 804541 | 0 |  | 2 | 1 | 95 |  | 2021-10-07 | 1 | 重故障修理 | 1 | その他 | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021-11-18 | 技研棟 312号室ドラフト M 送風機 修理 | 167 | 日比野 竜也 |  |  | 29 | 38 | 51 | 38 | 62 | 38 | 3 | 38 | 7 | 0 |  | 施工 11/18、11/19完工 場所 技研棟 屋上 機器名 312号室設置 ドラフト M 送風機 状況 ドラフトを作動させると、送風機で異音あり。 内容 送風機の分解点検。 その他 月内での点検、整備をお願いします。 | － | － | ドラフトを作動させると、送風機で異音あり。 | － |  | － |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-07 06:51 | se-ito | 2021-12-01 02:23 | se-ito
8002 | 804545 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2021-10-07 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | T-210ﾏﾝﾎｰﾙ 補修 | 60 | 浜口 雄太 | [13 empty] | マンホールガラスライニング補修 |  |  | マンホールガラスにヒビ有 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-07 22:26 | k-kida | 2021-10-28 08:38 | k-kida
8003 | 804543 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2021-10-07 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | A工場アタックタンク用蒸気ドレン抜き配管 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | 配管不良 A-52エレベーター西 一部ケーブルと接触しています。ｹｰﾌﾞﾙに触れないようお願いします。 | 中止 |  |  |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-07 22:48 | syu-suzuki | 2022-04-13 06:11 | syu-suzuki
8004 | 804544 | 0 |  | 2 | 2 | 99 |  | 2021-10-07 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-10-21 | 2021-10-09 | 2021-10-21 | S-422照明の取替 整備 | 43 | 喜多 将太 | r-zukeran |  | 11 |  | 14 |  | 22 |  | 23 |  | 2 |  |  | 照明の交換 |  |  | 全面停止時（定期修理）に、照明を交換。 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-10-07 23:07 | k-kawasaki | 2021-11-16 07:27 | k-kawasaki
8005 | 804546 | 0 |  | 2 | 3 | 40 |  | 2021-10-07 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | Ｖ1470作動エアー及び周辺電線管 整備 | 31 | 京極 啓介 | [16 empty] | 通路確保ができない | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-07 23:10 | r-yamashita | 2021-11-26 08:49 | r-yamashita
8006 | 804548 | 0 |  | 2 | 3 | 84 |  | 2021-10-07 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-11-02 | 2021-10-08 | 2021-10-07 | TE-2100-1 電線管 補修 | 31 | 山下 良治 | TAKE-WATAN | 468 | 20 | 2 | 33 | 2 | 5 | 67 | 39 | 2 | 17 |  |  | 温度計取替、電線配管引き直し実施。 |  |  | 温度計保護管穴あきにより電線配管内TiCl4侵入 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-10-07 23:21 | r-yamashita | 2022-01-05 00:22 | r-yamashita
8007 | 804549 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-10-08 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-10-24 | 2021-10-28 | 2021-10-08 | T-384 Q-7サージタンク M/H脱着整備 整備 | 236 | 諸岡 浩 | K-YAMAOKA | 147 | [8 empty] | 7 |  |  | M/H脱着 |  |  | 定修につき内部点検の為にM/H開放を行う。 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-10-08 02:00 | s-hokazono | 2021-12-01 22:31 | s-hokazono
8008 | 804550 | 0 |  | 2 | 1 | 78 |  | 2021-10-08 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | CL工程管理 蛍光X線真空ポンプ 交換 | 149 | 中川 慎也 | [16 empty] | CL工程管理 蛍光X線 PrimusⅣの真空ポンプ2台のうち１台が移設の為、取り外しもモーターのシール部分よりオイル漏れ有。 メーカーより取り換え必要と判断 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-08 02:26 | syu-suzuki | 2021-11-01 00:14 | syu-suzuki
8009 | 804556 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2021-10-08 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-10-15 | 2021-10-14 | 2021-10-08 | A-456 ｴｱｾﾊﾟﾚｰﾀｰ用ﾓｰﾀｰﾌﾟｰﾘｰ 整備 | 149 | 松浦 貴士 | k-ito | [12 empty] | エアセパレーター用プーリー穴加工 |  |  | モーター側プーリーの加工 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-10-08 06:54 | syu-suzuki | 2021-10-20 22:44 | syu-suzuki
8010 | 804557 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2021-10-07 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-10-29 | 2021-10-10 | 2021-10-09 | P-712-3分解 整備 | 60 | 小玉 哲也 | h-hidaka |  | 2 |  | 53 |  | 52 |  | 4 |  | 7 |  |  | ポンプ整備、BOX取替 | 固着 | 整備済ベアリングBOXと取替え 取外したベアリングBOXは整備 | ベアリングBOX重い |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-10-08 07:50 | k-kida | 2021-10-20 09:02 | k-kida
8011 | 804547 | 0 |  | 2 | 1 | 40 |  | 2021-10-07 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-11-15 | 2021-11-15 |  | P-2796B雑排水ピットポンプ配管整備 整備 | 236 | 外園 翔平 | K-YAMAOKA | 147 | [8 empty] | 7 |  |  | S･D側配管膨脹の為､配管製作取替(取外し時S側ﾌｰﾄﾞﾊﾞﾙﾌﾞ及びD側AVﾊﾞﾙﾌﾞ点検異常無し | 異物流れ、長期使用による変形か | 配管取替 | SD配管変形 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-10-08 22:34 | s-hokazono | 2021-12-28 07:19 | s-hokazono
8012 | 804559 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-10-08 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | F-316-1 出口配管脱着整備 整備 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | 定修中に出口配管の芯調節を行う。 不要 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-10-08 22:43 | s-hokazono | 2022-04-13 04:22 | s-hokazono
8013 | 804542 | 0 |  | 2 | 1 | 58 |  | 2021-10-06 | 1 | 軽故障修理 |  | その他 | 2021-10-22 | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 医薬工場 48％NaOH aq 保温配管 修理 | 167 | 桐生 英樹 |  |  | 43 | 116 | 53 | 116 | 62 | 116 | 4 | 116 | 7 | 0 |  | 施工 10/18（～10/22完工）IEP施工 筒井工業施工 場所 医薬工場 機器名 48％NaOHaq 配管付き 保温用の蒸気配管 状況 外部腐食により穴明きあり。 内容 蒸気配管の部分更新。 その他 要足場。 | なし。 | なし。 | 外部腐食により穴明きあり。蒸気配管の部分更新。 | 危険作業開始届出必要。（四日市南消防署） GMP教育受講業者指定。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-08 23:23 | se-ito | 2021-10-26 05:59 | se-ito
8014 | 804551 | 0 |  | 2 | 2 | 39 |  | 2021-10-08 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | K-116 導水溝 ホイスト ケーブル 修理 | 167 | 伊藤 清治 | [16 empty] | 給電ケーブルが破損しそうです。補強が必要です。リモコンケーブルワイヤー破損。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-08 23:55 | se-ito | 2022-09-01 06:48 | m-kasukabe
8015 | 804553 | 0 |  | 2 | 2 | 34 |  | 2021-10-08 | 1 | 軽故障修理 |  | その他 | 2021-11-22 | 2021-11-22 | 2021-11-22 | F2倉庫 自動火災報知器 修理 | 167 | 花岡 成実 |  |  | 13 | 35 | 18 | 35 | 22 | 35 | 23 | 35 | 2 |  |  | 施工 11/22完工確認（東報電産） 場所 F2倉庫 機器名 自動火災報知器 総合盤 状況 作動不良 内容 盤の更新。 | － | － | 自火報誤報。 | － |  | － |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-09 00:08 | se-ito | 2021-11-30 05:21 | se-ito
8016 | 804565 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2021-10-08 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-10-28 |  | 2021-10-25 | T-403PT 検査 | 60 | 喜田 和美 | [8 empty] | 16 |  | 15 |  |  | 本件中止 |  |  | 攪拌羽の健全性を確認したい | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-10-10 23:26 | k-kida | 2022-04-01 08:56 | k-kida
8017 | 804566 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2021-10-08 | 1 | 整備点検 |  | 定期整備 | 2021-10-28 | 2021-10-22 | 2021-10-23 | T-405降液管 補修 | 60 | 小玉 哲也 | H-HIDAKA | 329 | [8 empty] | 7 |  |  | 降液管取り外し |  |  | 東側降液管の下部を取り外したい |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-10-10 23:27 | k-kida | 2021-11-29 08:09 | k-kida
8018 | 804562 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-10-09 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | 2号塩化炉ガス吸引ドレン配管補修 補修 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | 塩化炉のガス吸引ラインのドレン配管（PVC）がソケット部で外れた。 不要 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-10 23:28 | s-hokazono | 2022-04-13 04:23 | s-hokazono
8019 | 804567 | 0 |  | 2 | 1 | 6 |  | 2021-10-11 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-10-20 | 2021-11-02 | 2021-10-19 | P-1100-A ポンプ 整備 | 60 | 小玉 哲也 | H-HIDAKA | 329 | 29 | 40 | 43 | 40 | 62 | 40 | 4 | 40 | 7 |  |  | ポンプ分解、部品交換、洗浄、組立 |  | ベアリングBOX内への水混入防止対策として、シャフトに水切り円板取付け | 異音がなっている |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-10-10 23:28 | k-kida | 2021-11-22 08:30 | k-kida
8020 | 804561 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-10-09 | 1 | 軽故障修理 |  | 定期整備 | 2021-10-18 | 2021-10-17 | 2021-10-13 | P-205 S側配管補修 補修 | 236 | 藤江 龍弥 | K-YAMAOKA | 147 | 47 |  | 38 |  | 62 |  | 12 |  | 7 |  |  | 短管補修(15Aﾉｽﾞﾙ出し) | 経年劣化 液抜きノズル追加のため | 短管製作 | 配管補修必要 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-10-10 23:29 | s-hokazono | 2021-11-17 00:06 | s-hokazono
8021 | 804560 | 0 |  | 2 | 4 | 84 |  | 2021-10-09 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | P-205 基礎補修 補修 | 236 | 藤江 龍弥 | [15 empty] | 基礎切削、グラウト充填 | ポンプベース取替のために、ポンプを下したところ基礎補修必要な状態であった。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-10 23:30 | s-hokazono | 2021-11-17 00:05 | s-hokazono
8022 | 804554 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-10-08 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | C-90-2 濾布脱着整備 整備 | 236 | 外園 翔平 |  |  | 43 |  | 39 |  | 62 |  | 4 |  | 7 |  |  |  | 濾布摩耗 | 濾布取替 | 濾布損傷 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-10-10 23:31 | s-hokazono | 2022-04-13 04:21 | s-hokazono
8023 | 804552 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2020-10-08 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-10-10 | 2021-10-16 | 2021-10-10 | T-118-2 2号塩化炉出口ダクトシート面補修 補修 | 236 | 藤江 龍弥 | K-YAMAOKA | 147 |  |  | 39 |  | 62 |  | 8 |  | 11 |  |  | シート面補修 |  |  | 2号塩化炉出口のシート面削れ大 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-10-10 23:32 | s-hokazono | 2021-12-02 08:30 | s-hokazono
8024 | 804538 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-10-07 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-10-09 | 2021-10-16 | 2021-10-09 | T-275-2 No.2集液ピット苛性配管整備 整備 | 236 | 藤江 龍弥 | K-YAMAOKA | 147 | 43 |  | 45 |  | 62 |  | 12 |  | 7 |  |  | 配管製作･取替 | 経年劣化 | 製作取替 | No.2集液ピット苛性ソーダライン（PHCV-22542次側）より漏れ。 漏れはピット内に収まっている。 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-10-11 00:31 | s-hokazono | 2021-12-01 23:01 | s-hokazono
8025 | 804563 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-10-10 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-10-21 | 2021-10-28 | 2021-10-13 | T-384 Q-7ｻｰｼﾞﾀﾝｸ廻り配管脱着整備 整備 | 236 | 諸岡 浩 | K-YAMAOKA | 147 | [8 empty] | 7 |  |  | 配管･ﾊﾞﾙﾌﾞ脱着 |  |  | 今季定修にて充填物の飛散確認を行う |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-10-11 00:33 | s-hokazono | 2021-11-30 22:55 | s-hokazono
8026 | 804512 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2021-10-05 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-10-26 | 2021-10-12 | 2021-10-13 | DT-2 ﾀﾝｸ底部 補修 | 149 | 松浦 貴士 | k-ito | [12 empty] | タンク底部バルブ撤去、閉止板溶接補修 |  |  | 底部不良 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-10-11 01:54 | syu-suzuki | 2021-10-27 02:08 | syu-suzuki
8027 | 804510 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2021-10-05 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-10-25 | 2021-10-12 | 2021-10-22 | A-30 加熱管 修理 | 149 | 松浦 貴士 | k-ito | [12 empty] | 加熱管一部補修 |  |  | 加熱管不良 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-10-11 01:56 | syu-suzuki | 2021-10-29 06:14 | syu-suzuki
8028 | 804569 | 0 |  | 2 | 3 | 107 |  | 2021-10-11 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | S-594-4集塵機付着防止機器 整備 | 31 | 平松 拓也 | [16 empty] | ノッカー不良 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-11 02:41 | r-yamashita | 2021-11-26 08:49 | r-yamashita
8029 | 804578 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2021-10-11 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-10-21 | 2021-10-12 | 2021-10-21 | SWP-3 ポンプグランド 交換 | 149 | 松浦 貴士 | k-ito | [12 empty] | グランド入替 |  |  | グランド不良 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-10-11 02:50 | syu-suzuki | 2021-10-27 02:14 | syu-suzuki
8030 | 804577 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2021-10-11 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-10-21 | 2021-10-12 | 2021-10-21 | SWP-1 ポンプグランド 交換 | 149 | 松浦 貴士 | k-ito | [12 empty] | グランド入替 |  |  | グランド不良 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-10-11 02:51 | syu-suzuki | 2021-10-27 02:10 | syu-suzuki
8031 | 804570 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2021-10-11 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-10-27 | 2021-10-17 | 2021-10-20 | SP-1 ﾎﾟﾝﾌﾟ 整備 | 149 | 松浦 貴士 | k-ito | [12 empty] | 海水ポンプ安全カバー製作 |  |  | 不良箇所 ・安全カバー ・押しボルト用プレート（８枚） |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-10-11 02:53 | syu-suzuki | 2021-10-20 22:45 | syu-suzuki
8032 | 804572 | 0 |  | 2 | 1 | 104 |  | 2021-10-11 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-10-10 | 2021-10-11 |  | B-601-3 FRP 補修 | 149 | 小林 豊 | M-SAKAKURA | 309 | [11 empty] | 内部ﾉｽﾞﾙ部FRP補修 |  |  | FRP亀裂 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-10-11 04:04 | syu-suzuki | 2021-11-01 00:47 | syu-suzuki
8033 | 804573 | 0 |  | 2 | 1 | 104 |  | 2021-10-11 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | BR-67-2-2 配管 修理 | 149 | 小林 豊 | [16 empty] | 配管閉塞 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-11 04:06 | syu-suzuki | 2021-10-29 05:48 | syu-suzuki
8034 | 804575 | 0 |  | 2 | 1 | 104 |  | 2021-10-11 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-10-23 | 2021-10-11 |  | B-57-7AG FRP 補修 | 149 | 小林 豊 | M-SAKAKURA | 309 | [11 empty] | 撹拌翼FRP補修 報告書別紙添付 |  |  | FRP亀裂 |  |  |  |  | 有 | 要 | 2 | 0 | 2021-10-11 04:08 | syu-suzuki | 2021-11-01 00:38 | syu-suzuki
8035 | 804568 | 0 |  | 2 | 4 | 73 |  | 2021-10-11 | 1 | 土建工事 |  | その他 | 2021-10-26 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | アイアンクレーＡ置場 柱 修理 | 167 | 松浦 正一郎 | [11 empty] | 0 |  | 施工 10/26完工 場所 アイアンクレー Ａ置場 機器名 柱（3本）と 壁基礎 状況 ①置場の柱(×3本)について腐食による穴明き ②壁基礎部の部分欠損 内容 ①柱の修理 ②基礎のモルタル修理 | なし。 | なし。 | ・鉄製の間柱の腐食。 ・壁基礎部の欠損。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-11 07:16 | se-ito | 2021-10-28 07:23 | se-ito
8036 | 804571 | 0 |  | 2 | 2 | 74 |  | 2021-10-11 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-10-30 | 2021-10-18 | 2021-10-30 | A-24-5 ﾎﾟﾝﾌﾟﾓｰﾀｰ用ｹｰﾌﾞﾙ 整備 | 43 | 松浦 貴士 | r-zukeran |  | 13 |  | 9 |  | 16 |  | 23 |  | 2 |  |  | 電線管・ケーブル敷設（漏電遮断器 NV125-CV 3P100A 1.2.500ｍA） |  |  | 操作盤よりモーター間のケーブル不良の為ケーブル更新 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-10-11 08:40 | k-kawasaki | 2021-11-11 23:12 | k-kawasaki
8037 | 804585 | 0 |  | 2 | 2 | 84 |  | 2021-10-11 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-10-23 | 2021-10-11 | 2021-10-20 | P-153-1クエンチポンプ電気ケーブル 整備 | 43 | 生川 弘樹 | r-zukeran |  | 13 |  | 18 |  | 16 |  | 23 |  | 2 |  |  | 端末処理 |  |  | 電源ケーブル劣化の為、電源ケーブル取替（P-153-1, 2両機共） |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-10-11 08:43 | k-kawasaki | 2021-11-11 23:11 | k-kawasaki
8038 | 804574 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2021-10-11 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 2021-10-19 | A-497-4 ﾎﾟﾝﾌﾟ 整備 | 149 | 松浦 貴士 | K-ITO | 241 | [11 empty] | 分解整備 |  |  | ﾎﾟﾝﾌﾟ不良 要分解点検 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-10-11 22:48 | syu-suzuki | 2021-11-29 05:35 | syu-suzuki
8039 | 804576 | 0 |  | 2 | 1 | 104 |  | 2021-10-11 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-10-14 | 2021-10-12 |  | B-57-9 AG 修理 | 149 | 小林 豊 | M-SAKAKURA | 309 | [11 empty] | 当て板・肉盛り補修 |  |  | AG 摩耗 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-10-11 22:48 | syu-suzuki | 2021-10-28 02:29 | syu-suzuki
8040 | 804581 | 0 |  | 2 | 1 | 77 |  | 2021-10-11 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | 1R包装場 電動機 台座 修理 | 167 | 伊藤 清治 | [16 empty] | モーターのサイズ変更により台座の整備が必要 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-12 01:57 | se-ito | 2022-09-01 06:38 | m-kasukabe
8041 | 804582 | 0 |  | 2 | 1 | 82 |  | 2021-10-11 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | F1倉庫 包装 替え用布製 継手 修理 | 167 | 伊藤 清治 | [16 empty] | ｼｭｰﾄ部布継手はずれ | [5 empty] | 不要 | 1 | 0 | 2021-10-12 02:00 | se-ito | 2022-10-19 01:45 | m-kasukabe
8042 | 804583 | 0 |  | 2 | 1 | 34 |  | 2021-10-11 | 1 | 軽故障修理 |  | その他 | 2021-10-15 | 2021-10-11 | 2021-10-11 | 西6号倉庫 包装替え用 網 修理 | 167 | 花岡 成実 |  |  | 43 | 121 | 41 | 121 | 62 | 121 | 21 | 121 | 7 | 0 |  | 施工 10/11（～10/18完工）IEP施工 場所 西6号倉庫 機器名 包装機 包装替え用 網 状況 網の溶接外れ 内容 網の整備 その他 本日（10/11）業者ﾊｳｽまで運搬済み。 溶接固定箇所についてはﾏｰｷﾝｸﾞ済み。 | なし。 | なし。 | 網の固定(溶接)外れ | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-12 02:01 | se-ito | 2021-10-26 06:02 | se-ito
8043 | 804586 | 0 |  | 2 | 3 | 58 |  | 2021-10-11 | 1 | 点検検査 | [5 empty] | 医薬 計装 TI-510 ケーブル 修理 | 167 | 桐生 英樹 | [13 empty] | 本件、中止。（施工不可） 次年度、改修工事で実施予定。 | 本件、中止。（施工不可） 次年度、改修工事で実施予定。 | 本件、中止。（施工不可） 次年度、改修工事で実施予定。 | 計装配線の劣化が見られるため補修を依頼します。 | 本件、中止。（施工不可） 次年度、改修工事で実施予定。 |  | 本件、中止。（施工不可） 次年度、改修工事で実施予定。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-12 02:49 | se-ito | 2021-11-02 07:34 | se-ito
8044 | 804587 | 0 |  | 2 | 3 | 58 |  | 2021-10-11 | 1 | 軽故障修理 |  | その他 | 2021-10-20 | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 医薬 TI-312温度計 ケーブル 修理 | 167 | 桐生 英樹 |  |  | 26 | 92 | 36 | 92 | 23 | 92 | 61 | 92 | 17 | 0 |  | 施工 10/14（～10/20完工）IEP手配 場所 医薬工場 機器名 温度計 機器番号 TI-312 状況 自家作業での校正時、ケーブルが短いため、 取り外し作業/復旧作業に手間どう。 内容 ケーブルの延長。 | なし。 | なし。 | 自家作業での校正時、ケーブルが短いため、取り外し作業/復旧作業に手間どう。 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-12 02:51 | se-ito | 2021-10-26 06:06 | se-ito
8045 | 804591 | 0 |  | 2 | 3 | 93 |  | 2021-10-11 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | 造粒工場操作パネル（GOT-2000） 整備 | 31 | 山下 良治 | [13 empty] | 改修にて実施予定のため 小口工事中止案件 |  |  | 操作パネル操作中、画面に”ハードディスクの問題が検出されました”の表示が出る。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-12 02:51 | r-yamashita | 2022-04-13 08:24 | r-yamashita
8046 | 804589 | 0 |  | 2 | 4 | 58 |  | 2021-10-11 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | 医薬 受水槽 ボールタップ 修理 | 167 | 伊藤 清治 | [16 empty] | 上水タンク ボールタップが止まらない状態であり修理を要します。 | [5 empty] | 不要 | 1 | 0 | 2021-10-12 02:52 | se-ito | 2022-10-19 01:35 | m-kasukabe
8047 | 804593 | 0 |  | 2 | 3 | 58 |  | 2021-10-12 | 1 | 軽故障修理 |  | その他 | 2021-10-20 | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 医薬 TIC318温度計 ケーブル 修理 | 167 | 桐生 英樹 |  |  | 26 | 92 | 36 | 92 | 45 | 92 | 61 | 92 | 17 | 0 |  | 施工 10/14（～10/20完工）IEP手配 場所 医薬工場 機器名 温度計 機器番号 TIC318 状況 場所 医薬工場 機器名 温度計 機器番号 TIC318 状況 ケーブルが短いため、 自部門での校正作業実施の際、 温度計の取り外し、検体の準備等で手間どう。 内容 ケーブルの延長。 | なし。 | なし。 | ケーブルが短いため、自部門での校正作業実施の際、温度計の取り外し、検体の準備等で手間どう。 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-12 02:59 | se-ito | 2021-10-26 06:10 | se-ito
8048 | 804594 | 0 |  | 2 | 3 | 58 |  | 2021-10-12 | 1 | 軽故障修理 |  | その他 | 2021-10-20 | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 医薬 TI-362温度計 ケーブル 修理 | 167 | 桐生 英樹 |  |  | 26 | 92 | 36 | 92 | 23 | 92 | 61 | 92 | 17 | 0 |  | 施工 10/14（～10/20完工）IEP手配 場所 医薬工場 機器名 温度計 機器番号 TI-362 状況 ケーブルが短いため、 自部門での校正作業実施の際、 温度計の取り外し、検体の準備等で手間どう。 内容 ケーブルの延長。 | なし。 | なし。 | ケーブルが短いため、自部門での校正作業実施の際、温度計の取り外し、検体の準備等で手間どう。 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-12 03:01 | se-ito | 2021-10-26 06:16 | se-ito
8049 | 804595 | 0 |  | 2 | 3 | 58 |  | 2021-10-12 | 1 | 軽故障修理 |  | その他 | 2021-10-20 | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 医薬 TI316温度計 ケーブル 修理 | 167 | 桐生 英樹 |  |  | 26 | 92 | 36 | 92 | 23 | 92 | 61 | 92 | 17 | 0 |  | 施工 10/14（～10/20完工）IEP手配 場所 医薬工場 機器名 温度計 機器番号 TI316 状況 ケーブルが短いため、 自部門での校正作業実施の際、 温度計の取り外し、検体の準備等で手間どう。 内容 ケーブルの延長。 | なし。 | なし。 | ケーブルが短いため、自部門での校正作業実施の際、温度計の取り外し、検体の準備等で手間どう。 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-12 03:02 | se-ito | 2021-10-26 06:19 | se-ito
8050 | 804596 | 0 |  | 2 | 3 | 58 |  | 2021-10-12 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | 医薬 TI508温度計 ケーブル 修理 | 167 | 桐生 英樹 | [13 empty] | 本件、中止。（施工不可） 次年度、改修工事で実施予定。 | 本件、中止。（施工不可） 次年度、改修工事で実施予定。 | 本件、中止。（施工不可） 次年度、改修工事で実施予定。 | 測温抵抗体を接続している配線ですが、劣化兆候があるため修理を依頼します。 | 本件、中止。（施工不可） 次年度、改修工事で実施予定。 |  | 本件、中止。（施工不可） 次年度、改修工事で実施予定。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-12 03:03 | se-ito | 2021-11-02 07:35 | se-ito
8051 | 804597 | 0 |  | 2 | 4 | 58 |  | 2021-10-12 | 1 | 軽故障修理 |  | その他 | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 医薬 更衣室シャワー 混合栓 修理 | 167 | 桐生 英樹 | [11 empty] | 0 |  | 施工 10/20完工 IEP手配 場所 医薬工場 更衣室 機器名 シャワー混合栓 状況 混合栓を含むシャワーヘッドの脱落ほか 数量 3ケ 内容 混合栓を含むシャワーの取り替え | なし。 | なし。 | 医薬更衣室 シャワー混合栓について、シャワーヘッドの脱落をはじめ、混合栓の不具合あり。 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-12 03:05 | se-ito | 2021-10-26 06:21 | se-ito
8052 | 804590 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2021-10-11 | 1 | 整備点検 |  | 定期整備 | 2021-10-28 |  |  | NH硫酸A-1供給ライン 補修 | 60 | 小玉 哲也 | [8 empty] | 11 |  | 7 |  |  | 配管取替え、バルブ取付け(共に100Ａ，原課支給) |  |  | A-1行きラインにバルブがない | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-12 04:06 | k-kida | 2021-11-30 08:26 | k-kida
8053 | 804580 | 0 |  | 2 | 3 | 104 |  | 2021-10-11 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | B-57-2スチーム元弁 整備 | 31 | 小林 豊 | [16 empty] | 作動不良 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-12 07:51 | r-yamashita | 2021-11-26 08:50 | r-yamashita
8054 | 804599 | 0 |  | 2 | 1 | 80 |  | 2021-10-12 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | RVFバブリングエアー配管 取替 | 166 | 小林 篤史 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-12 08:32 | s-matsuo | 2021-11-16 08:24 | s-matsuo
8055 | 804600 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-10-12 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | 表面処理6K蒸気バルブ 取替 | 166 | 小林 篤史 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-12 08:34 | s-matsuo | 2021-11-16 08:24 | s-matsuo
8056 | 804579 | 0 |  | 2 | 3 | 14 |  | 2021-10-11 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-10-26 | 2021-10-12 | 2021-10-24 | FV-0773 E-210タンク 温水受入弁 整備 | 31 | 山下 良治 | TAKE-WATAN | 468 | [6 empty] | 39 | 2 | 17 |  |  | FV-0773 E-210タンク 温水受入弁整備 |  |  | 内漏れ |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-10-12 08:56 | r-yamashita | 2022-01-05 01:21 | r-yamashita
8057 | 804607 | 0 |  | 2 | 1 | 28 |  | 2021-10-12 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | S専高圧蒸気配管整備 補修 | 342 | 坂倉 洋一 | [16 empty] | 高圧蒸気配管とHV-6719CV取り合いフランジより漏れあり | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-10-12 23:05 | ju-takai | 2021-11-30 08:37 | ju-takai
8058 | 804608 | 0 |  | 2 | 2 | 28 |  | 2021-10-12 | 1 | その他-保全G関連 |  | 日常保全 |  |  |  | 硫黄配管電気加熱ﾋｰﾀｰ点検 整備 | 43 | 坂倉 洋一 |  |  | 12 |  | 15 |  | 16 |  | 25 |  | 2 | [5 empty] | 硫黄電気加熱ﾋｰﾀｰ配線末端硬化絶縁不良の為、末端処理 | 絶縁抵抗低下部分とケーブル被覆硬化箇所を切り詰めた。 |  |  |  |  | 要 | 2 | 0 | 2021-10-12 23:15 | k-kawasaki | 2021-10-25 08:34 | k-kawasaki
8059 | 804612 | 0 |  | 2 | 1 | 14 |  | 2021-10-12 | 9 | 整備点検 | [5 empty] | E-210熱交換器 整備 | 149 | 小林 豊 | [16 empty] | 熱交蓋 腐食にて開放できず | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-13 00:16 | syu-suzuki | 2021-10-29 05:45 | syu-suzuki
8060 | 801853 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-05-19 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | M-508-7 OF配管 整備 | 212 | 樋口 宗孝 | d-tanaka | 135 | [14 empty] | オーバーフロー配管洩れ | [6 empty] | 2 | 0 | 2021-10-13 02:31 | k-sugimachi
8061 | 801858 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-05-19 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | T-590-1,2 均圧管 整備 | 212 | 樋口 宗孝 | d-tanaka | 135 | [14 empty] | 均圧管整備 | [6 empty] | 2 | 0 | 2021-10-13 02:32 | k-sugimachi
8062 | 801911 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-05-21 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | T-644 マンホール 整備 | 212 | 木谷 亮太 | d-tanaka | 135 | [14 empty] | 回収時タンクマンホールよりスラリーが飛び散る可能性があるため マンホール整備 | [6 empty] | 2 | 0 | 2021-10-13 02:34 | k-sugimachi
8063 | 802183 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-06-08 | 9 | 整備点検 | [5 empty] | T-517 循環配管 整備 | 212 | 樋口 宗孝 | d-tanaka | 135 | [14 empty] | フランジ部亀裂 | [6 empty] | 2 | 0 | 2021-10-13 02:35 | k-sugimachi
8064 | 802123 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-06-03 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | 2D計器室PH測定用台 整備 | 212 | 宮崎 一真 | ta-iwata | 141 | [14 empty] | 測定用台加工整備 | [6 empty] | 2 | 0 | 2021-10-13 02:39 | k-sugimachi
8065 | 802140 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-06-04 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | F-161-2 B.E減速機安全ｶﾊﾞｰ 整備 | 212 | 宮崎 一真 | ta-iwata | 141 | [14 empty] | 溶接外れ及び変形 安全カバー整備 | [6 empty] | 2 | 0 | 2021-10-13 02:40 | k-sugimachi
8066 | 802155 | 0 |  | 2 | 1 | 46 |  | 2021-06-07 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | Y-33 スプリットBOX亀裂 整備 | 212 | 宮崎 一真 | ta-iwata | 141 | [14 empty] | BOX亀裂有り 塩ビ溶接 | [6 empty] | 2 | 0 | 2021-10-13 02:42 | k-sugimachi
8067 | 802157 | 0 |  | 2 | 1 | 46 |  | 2021-06-07 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | Y-54 入口配管亀裂 整備 | 212 | 宮崎 一真 | ta-iwata | 141 | [14 empty] | 亀裂有り 溶接整備 | [6 empty] | 2 | 0 | 2021-10-13 02:42 | k-sugimachi
8068 | 801879 | 0 |  | 2 | 1 | 46 |  | 2021-05-20 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | Y-203-1.2 架台 補修 | 212 | 宮崎 一真 | t-oohira | 194 | [14 empty] | ポンプ架台補修 | [6 empty] | 2 | 0 | 2021-10-13 02:44 | k-sugimachi
8069 | 801954 | 0 |  | 2 | 4 | 46 |  | 2021-05-25 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | TY工場少量危険物倉庫空気孔取替 整備 | 212 | 宮崎 一真 | t-oohira | 194 | [14 empty] | 空気孔取替 | [6 empty] | 2 | 0 | 2021-10-13 02:49 | k-sugimachi
8070 | 801956 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-05-25 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | F-132-1.2 バタ弁弁取替 整備 | 212 | 宮崎 一真 | ta-iwata | 141 | [14 empty] | バルブ式のバタ弁に取替必要 | [6 empty] | 2 | 0 | 2021-10-13 02:50 | k-sugimachi
8071 | 801958 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-05-25 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | 2D廃棄物置き場表示物 整備 | 212 | 宮崎 一真 | ta-iwata | 141 | [14 empty] | 廃棄物仮置き場所を明確にする為 廃棄物仮置き場囲い設置 | [6 empty] | 2 | 0 | 2021-10-13 02:50 | k-sugimachi
8072 | 802027 | 0 |  | 2 | 1 | 46 |  | 2021-05-28 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | TY工場処理水バルブ 整備 | 212 | 宮崎 一真 | ta-iwata | 141 | [14 empty] | バルブ不良の為コーキングバルブ取替 | [6 empty] | 2 | 0 | 2021-10-13 02:51 | k-sugimachi
8073 | 802029 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-05-28 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | F-47-1 ポンプD側配管 整備 | 212 | 宮崎 一真 | ta-iwata | 141 | [14 empty] | F-35-6タンク行き配管がない 配管整備 | [6 empty] | 2 | 0 | 2021-10-13 02:52 | k-sugimachi
8074 | 802057 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-05-31 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | F-207 底抜き配管FRP 補修 | 212 | 宮崎 一真 | ta-iwata | 141 | [14 empty] | 腐食で液漏れ有り FRP補修 | [6 empty] | 2 | 0 | 2021-10-13 02:53 | k-sugimachi
8075 | 802069 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-06-01 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | 2D工場計器室PH計測定場壁 補修 | 212 | 宮崎 一真 | t-oohira | 194 | [14 empty] | 壁穴開き有り 壁補修 | [6 empty] | 2 | 0 | 2021-10-13 02:53 | k-sugimachi
8076 | 802189 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-06-08 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | 2D工場控室計器室エアコン点検 整備 | 212 | 宮崎 一真 | t-oohira | 194 | [14 empty] | 定期点検 点検整備 | [6 empty] | 2 | 0 | 2021-10-13 02:54 | k-sugimachi
8077 | 802190 | 0 |  | 2 | 4 | 46 |  | 2021-06-08 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | TY工場計器室控室エアコン点検 整備 | 212 | 宮崎 一真 | t-oohira | 194 | [14 empty] | 点検整備 点検整備 | [6 empty] | 2 | 0 | 2021-10-13 02:55 | k-sugimachi
8078 | 802191 | 0 |  | 2 | 4 | 46 |  | 2021-06-08 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | TY工場マイクロフロアー壁スレート 整備 | 212 | 宮崎 一真 | t-oohira | 194 | [14 empty] | スレート外れ スレート取付 | [6 empty] | 2 | 0 | 2021-10-13 02:55 | k-sugimachi
8079 | 802215 | 0 |  | 2 | 1 | 46 |  | 2021-06-09 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | Y-204 排ガスダクト点検 整備 | 212 | 宮崎 一真 | ta-iwata | 141 | [14 empty] | ダクト点検 | [6 empty] | 2 | 0 | 2021-10-13 02:56 | k-sugimachi
8080 | 802216 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-06-09 | 9 | 軽故障修理 | [5 empty] | F-191 アジテーターメタル 整備 | 212 | 宮崎 一真 | ta-iwata | 141 | [14 empty] | メタル外れ | [6 empty] | 2 | 0 | 2021-10-13 02:57 | k-sugimachi
8081 | 802217 | 0 |  | 2 | 4 | 8 |  | 2021-06-09 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | 2D工場マイクロ計器室エアコン点検 整備 | 212 | 宮崎 一真 | t-oohira | 194 | [14 empty] | 定期点検 定期点検 | [6 empty] | 2 | 0 | 2021-10-13 02:57 | k-sugimachi
8082 | 802288 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-06-14 | 9 | 軽故障修理 | [5 empty] | F-47-1 ポンプD側配管 整備 | 212 | 宮崎 一真 | ta-iwata | 141 | [14 empty] | 漏れ有り 塩ビ配管取替 | [6 empty] | 2 | 0 | 2021-10-13 02:58 | k-sugimachi
8083 | 802359 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-06-18 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | Ｆ-24 ポンプ循環塩ビ配管 整備 | 212 | 宮崎 一真 | ta-iwata | 141 | [14 empty] | 配管穴開き、予備無しのため塩ビ配管作成 | [6 empty] | 2 | 0 | 2021-10-13 02:59 | k-sugimachi
8084 | 802607 | 0 |  | 2 | 4 | 8 |  | 2021-07-06 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | 2D計器室エアコンクーリングタワー 整備 | 212 | 宮崎 一真 | t-oohira | 194 | [14 empty] | ファン、モーター不良のため取替 | [6 empty] | 2 | 0 | 2021-10-13 05:04 | k-sugimachi
8085 | 804601 | 0 |  | 2 | 1 | 61 |  | 2021-10-04 | 1 | 重故障修理 | 1 | その他 | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 無機品管 真空ポンプ 交換 | 167 | 岩谷 禎朗 |  |  | 3 | 3 | 53 | 3 | 65 | 3 | 21 | 3 | 7 | 0 |  | 場所 技研棟 （無機品質管理部） 施工 10/29 完工確認 機器名 真空ポンプ 状況 真空ポンプが作動しない。 その他 設備管理部担当者(誰？)による確認。 確認の結果、ポンプの取替えの提案を受けた。 ポンプに関し、現在手配準備中。 内容 ポンプの取替え | なし。 | なし。 | 真空ポンプが作動しない | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-13 05:36 | se-ito | 2021-11-08 07:24 | se-ito
8086 | 804613 | 0 |  | 2 | 4 | 61 |  | 2021-10-13 | 1 | 土建工事 |  |  | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 技研棟123号室 ドアクローザー 修理 | 167 | 清水 仁司 | [11 empty] | 0 |  | 施工 10/28完工確認。 場所 技研棟 123号室 機器名 ドアクローザー 数量 ２ 箇所 状況 ドアの開閉不良。 内容 ドアクローザーの取替え（2ケ） | なし。 | なし。 | 技研棟123号室のドアクローザー取替。（2ヶ所） | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-13 05:46 | se-ito | 2021-10-28 05:29 | se-ito
8087 | 802394 | 0 |  | 2 | 4 | 102 |  | 2021-06-21 | 9 | 整備点検 | [5 empty] | エアコン 点検 | 212 | 中川 慎也 | t-oohira | 194 | [14 empty] | エアコン本体は稼働しているが風が出ない エアコン点検整備 | [6 empty] | 2 | 0 | 2021-10-13 05:54 | k-sugimachi
8088 | 802255 | 0 |  | 2 | 1 | 102 |  | 2021-06-10 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | 酸化チタン事務所仮設自転車置き場 整備 | 212 | 坂尾 倫幸 | ta-iwata | 141 | [14 empty] | 自転車置き場の手直し 酸化チタン事務所仮設自転車置き場整備 | [6 empty] | 2 | 0 | 2021-10-13 05:55 | k-sugimachi
8089 | 801334 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-04-14 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | F-55-1東側ﾃｰｸｱｯﾌﾟ部ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 整備 | 212 | 宮崎 一真 | ta-iwata | 141 | [14 empty] | ベアリング取替 | [6 empty] | 2 | 0 | 2021-10-13 06:10 | k-sugimachi
8090 | 801335 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-04-14 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | F-55-1 ｴｷｽﾄﾙｰﾀﾞｰﾁｪｰﾝ 整備 | 212 | 宮崎 一真 | ta-iwata | 141 | [14 empty] | チェーン取替 | [6 empty] | 2 | 0 | 2021-10-13 06:11 | k-sugimachi
8091 | 801337 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-04-20 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | F-55-2 ｴｷｽﾄﾙｰﾀﾞｰﾁｪｰﾝ 整備 | 212 | 宮崎 一真 | ta-iwata | 141 | [14 empty] | チェーン取替 | [6 empty] | 2 | 0 | 2021-10-13 06:11 | k-sugimachi
8092 | 801343 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-04-14 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | F-55-2-3 本体側ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 整備 | 212 | 宮崎 一真 | ta-iwata | 141 | [14 empty] | 回転不能 ベアリング取替 | [6 empty] | 2 | 0 | 2021-10-13 06:11 | k-sugimachi
8093 | 801345 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-04-14 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | F-54-2-2 ｴｷｽﾄﾙｰﾀﾞｰﾓｰﾀｰ 整備 | 212 | 宮崎 一真 | ta-iwata | 141 | [14 empty] | 異音有り ﾓｰﾀｰ載せ替え | [6 empty] | 2 | 0 | 2021-10-13 06:13 | k-sugimachi
8094 | 801171 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-04-05 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | O-570 EXルーダー 整備 | 212 | 樋口 宗孝 | d-tanaka | 135 | [14 empty] | 本体箱部ケーシング押さえ溶接外れ | [6 empty] | 2 | 0 | 2021-10-13 06:13 | k-sugimachi
8095 | 801292 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-04-11 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | マイクロ工程最上階床面 整備 | 212 | 木谷 亮太 | d-tanaka | 135 | [14 empty] | 床面剥がれあり 床面補修 | [6 empty] | 2 | 0 | 2021-10-13 06:14 | k-sugimachi
8096 | 801315 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-04-13 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | U-400 B系ﾊﾈﾋﾞﾝｼﾘﾝﾀﾞｰ留め具 整備 | 212 | 木谷 亮太 | d-tanaka | 135 | [14 empty] | 振動により、摩耗大 シリンダー取替時に同時に交換予定 留め具整備 | [6 empty] | 2 | 0 | 2021-10-13 06:14 | k-sugimachi
8097 | 801376 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-04-17 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | T-965-1 J-3溶解タンク底配管 修理 | 204 | 木谷 亮太 | d-tanaka | 135 | [14 empty] | 純水量間違いによる溶解不良により配管閉塞 | [6 empty] | 2 | 0 | 2021-10-13 06:14 | k-sugimachi
8098 | 801404 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-04-18 | 9 | 軽故障修理 | [5 empty] | F-55-1-1 No1循環ﾌｧﾝﾓｰﾀｰ 交換 | 204 | 宮崎 一真 | ta-iwata | 141 | [14 empty] | モーター不良で運転不能 モーター載せ替え | [6 empty] | 2 | 0 | 2021-10-13 06:14 | k-sugimachi
8099 | 801542 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-04-25 | 9 | 軽故障修理 | [5 empty] | S-547-1 濾布洗浄機 整備 | 212 | 樋口 宗孝 | d-tanaka | 135 | [14 empty] | 洗浄機アーム不良 | [6 empty] | 2 | 0 | 2021-10-13 06:15 | k-sugimachi
8100 | 801550 | 0 |  | 2 | 2 | 8 |  | 2021-04-25 | 9 | 軽故障修理 | [5 empty] | F-55-2-2-M 排気ﾌｧﾝﾓｰﾀｰ 整備 | 212 | 宮崎 一真 | [16 empty] | モーター電流値高い モーター取替 | [6 empty] | 2 | 0 | 2021-10-13 06:15 | k-sugimachi
8101 | 801551 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-04-25 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | F-55-1-3 循環ﾌｧﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 整備 | 212 | 宮崎 一真 | [16 empty] | ベアリング箇所から異音有り ベアリング取替 | [6 empty] | 2 | 0 | 2021-10-13 06:16 | k-sugimachi
8102 | 801608 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-04-04 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | O-529 M-ミル工程ホイスト 整備 | 212 | 樋口 宗孝 | [16 empty] | ワイヤ－ロープ変形あり ホイストワイヤー整備 | [6 empty] | 2 | 0 | 2021-10-13 06:16 | k-sugimachi
8103 | 801627 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-05-05 | 9 | 軽故障修理 | [5 empty] | M-508-13 横型ビーズミルスリット 整備 | 212 | 木谷 亮太 | [16 empty] | 1日一回程度停止するためスリット取替 スリット整備 | [6 empty] | 2 | 0 | 2021-10-13 06:16 | k-sugimachi
8104 | 801628 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-05-05 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | C-584-2 昇降管 整備 | 212 | 木谷 亮太 | d-tanaka | 135 | [14 empty] | 昇降管が変形により動かないことがある 昇降管整備 | [6 empty] | 2 | 0 | 2021-10-13 06:17 | k-sugimachi
8105 | 801640 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-05-05 | 9 | 軽故障修理 | [5 empty] | F-63-4 フランジ 整備 | 212 | 平松 拓也 | ta-iwata | 141 | [14 empty] | フランジボルト整備 | [6 empty] | 2 | 0 | 2021-10-13 06:17 | k-sugimachi
8106 | 801728 | 0 |  | 2 | 4 | 107 |  | 2021-05-09 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | RVFフロア濾液セパレーター周辺コンクリート 整備 | 212 | 木谷 亮太 | y-sakazaki | 209 | [14 empty] | コンクリート片落下 コンクリート整備 | [6 empty] | 2 | 0 | 2021-10-13 06:17 | k-sugimachi
8107 | 801770 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-05-14 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | 2D計器室排水配管 整備 | 212 | 平松 拓也 | ta-iwata | 141 | [14 empty] | 配管整備 | [6 empty] | 2 | 0 | 2021-10-13 06:18 | k-sugimachi
8108 | 801771 | 0 |  | 2 | 1 | 78 |  | 2021-05-12 | 9 | 軽故障修理 | [5 empty] | 蛍光X線 点検 | 212 | 坂尾 倫幸 | [16 empty] | 塩素法蛍光X線 PrimusⅣの真空ポンプエラーが発生。 蛍光X線 PrimusⅣの真空ポンプエラー | [6 empty] | 2 | 0 | 2021-10-13 06:18 | k-sugimachi
8109 | 801798 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-05-17 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | S-594-4集塵ダクト 整備 | 212 | 平松 拓也 | [16 empty] | 集塵ダクト整備 | [6 empty] | 2 | 0 | 2021-10-13 06:19 | k-sugimachi
8110 | 801836 | 0 |  | 2 | 1 | 46 |  | 2021-05-19 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | TY工場処理水配管 整備 | 212 | 宮崎 一真 | ta-iwata | 141 | [14 empty] | バルブ取り換えたいが面間が合わない 塩ビ配管作成 | [6 empty] | 2 | 0 | 2021-10-13 06:19 | k-sugimachi
8111 | 801841 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-05-19 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | マイクロ工程 亀裂 整備 | 212 | 木谷 亮太 | d-tanaka | 135 | [14 empty] | 亀裂あり CR-ELダウン工事 亀裂整備 | [6 empty] | 2 | 0 | 2021-10-13 06:20 | k-sugimachi
8112 | 801844 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-05-19 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | P-615-1,2 D側ストレーナー 整備 | 212 | 木谷 亮太 | d-tanaka | 135 | [14 empty] | CR-ELダウン工事 ストレーナー整備 | [6 empty] | 2 | 0 | 2021-10-13 06:20 | k-sugimachi
8113 | 801845 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-05-19 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | T-581-2 集塵配管 整備 | 212 | 木谷 亮太 | d-tanaka | 135 | [14 empty] | CR-ELダウン工事 ジャバラホース穴開き ホース整備 | [6 empty] | 2 | 0 | 2021-10-13 06:20 | k-sugimachi
8114 | 801851 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-05-19 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | M-508-1 フィード配管 整備 | 212 | 木谷 亮太 | d-tanaka | 135 | [14 empty] | L管をT管に取替(前回工事で緊急のためL管を取り付けていた) CR-ELダウン工事 配管整備 | [6 empty] | 2 | 0 | 2021-10-13 06:21 | k-sugimachi
8115 | 801854 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-05-19 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | S-587-1 スチームドレン配管 整備 | 212 | 木谷 亮太 | d-tanaka | 135 | [14 empty] | CR-ELダウン工事 スチームトレースより漏れあり スチームドレン配管整備 | [6 empty] | 2 | 0 | 2021-10-13 06:21 | k-sugimachi
8116 | 801855 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-05-19 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | F-55-2 エキストルーダー シャーピン 整備 | 212 | 宮崎 一真 | ta-iwata | 141 | [14 empty] | シャーピンの在庫少ない。 シャーピン作成。 | [6 empty] | 2 | 0 | 2021-10-13 06:22 | k-sugimachi
8117 | 801856 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-05-19 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | F-571 サブフロアー床面 整備 | 212 | 樋口 宗孝 | d-tanaka | 135 | [14 empty] | サブフロアー床面整備 | [6 empty] | 2 | 0 | 2021-10-13 06:22 | k-sugimachi
8118 | 801857 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-05-19 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | S-584-1,2 昇降管 整備 | 212 | 樋口 宗孝 | d-tanaka | 135 | [14 empty] | 昇降管整備 | [6 empty] | 2 | 0 | 2021-10-13 06:23 | k-sugimachi
8119 | 801859 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-05-19 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | S-594-3 行ダンパー 整備 | 212 | 樋口 宗孝 | d-tanaka | 135 | [14 empty] | S-594-3行きダンパー整備 | [6 empty] | 2 | 0 | 2021-10-13 06:23 | k-sugimachi
8120 | 801865 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-05-19 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | S-592-1～4 沈降槽亀裂 整備 | 212 | 樋口 宗孝 | d-tanaka | 135 | [14 empty] | 沈降槽亀裂整備 | [6 empty] | 2 | 0 | 2021-10-13 06:23 | k-sugimachi
8121 | 801878 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-05-20 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | F-22 中型サンドミル砂入れホッパー 整備 | 212 | 宮崎 一真 | ta-iwata | 141 | [14 empty] | 砂入れホッパーボール弁閉まらない ホッパー整備 | [6 empty] | 2 | 0 | 2021-10-13 06:23 | k-sugimachi
8122 | 801885 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-05-21 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | F-192-1 足場 整備 | 212 | 宮崎 一真 | ta-iwata | 141 | [14 empty] | 足場整備 | [6 empty] | 2 | 0 | 2021-10-13 06:24 | k-sugimachi
8123 | 801886 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-05-20 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | Ｆ-22-4 フィード塩ビ配管 整備 | 212 | 宮崎 一真 | ta-iwata | 141 | [14 empty] | 塩ビ配管予備なし 塩ビ配管整備 | [6 empty] | 2 | 0 | 2021-10-13 06:24 | k-sugimachi
8124 | 801935 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-05-24 | 9 | 整備点検 | [5 empty] | M-508-7,8オーバーフロー配管 整備 | 212 | 樋口 宗孝 | d-tanaka | 135 | [14 empty] | オーバーフロー配管整備 | [6 empty] | 2 | 0 | 2021-10-13 06:25 | k-sugimachi | 2021-10-13 06:25 | k-sugimachi
8125 | 801957 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-05-25 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | M-508-S Cage型S.ミルオイルポンプ 整備 | 212 | 木谷 亮太 | d-tanaka | 135 | [14 empty] | オイルポンプ取替を行うために配管の取り外しが必要 オイルポンプ整備 | [6 empty] | 2 | 0 | 2021-10-13 06:26 | k-sugimachi
8126 | 801986 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-05-26 | 9 | 整備点検 | [5 empty] | O-570 EXルーダーガイド 整備 | 212 | 樋口 宗孝 | d-tanaka | 135 | [14 empty] | EXルーダーガイド整備 | [6 empty] | 2 | 0 | 2021-10-13 06:26 | k-sugimachi
8127 | 801987 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-05-26 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | F-571ドライヤーSCチェーン 整備 | 212 | 樋口 宗孝 | [16 empty] | ドライヤーSCチェーン整備 | [6 empty] | 2 | 0 | 2021-10-13 06:26 | k-sugimachi
8128 | 802041 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-05-25 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | ドライヤードレン排水溝行き配管 整備 | 212 | 木谷 亮太 | d-tanaka | 135 | [14 empty] | ドレン漏れあり CR-ELダウン工事 工事完了済み 配管整備 | [6 empty] | 2 | 0 | 2021-10-13 06:27 | k-sugimachi
8129 | 802050 | 0 |  | 2 | 4 | 84 |  | 2021-05-19 | 1 | 土建工事 | [5 empty] | COS置場前側溝 修理 | 212 | 竹野 光洋 | y-sakazaki | 209 | [14 empty] | 側溝の基礎不良 側溝の基礎修理 | [6 empty] | 2 | 0 | 2021-10-13 06:27 | k-sugimachi
8130 | 802051 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-05-26 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | HT-4 エロフィンバルブ 整備 | 212 | 木谷 亮太 | d-tanaka | 135 | [14 empty] | バルブ漏れあり CR-ELダウン工事 バルブ整備 | [6 empty] | 2 | 0 | 2021-10-13 06:27 | k-sugimachi | 2021-10-13 06:27 | k-sugimachi
8131 | 802337 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-06-17 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | T-537-2 タンク底配管 整備 | 212 | 木谷 亮太 | [16 empty] | 底配管液抜き時現状だと液が床に垂れ流しになる 底配管整備 | [6 empty] | 2 | 0 | 2021-10-13 06:28 | k-sugimachi
8132 | 802361 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-06-18 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | F-415 ピットポンプS側水洗配管 整備 | 212 | 宮崎 一真 | [16 empty] | 水洗配管変更必要 S側水洗配管整備 | [6 empty] | 2 | 0 | 2021-10-13 06:28 | k-sugimachi
8133 | 803113 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-08-11 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | U-400ディスクサンドミルスクリーン洗浄配管 整備 | 212 | 平松 拓也 | [16 empty] | 配管不備 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-10-13 06:36 | k-sugimachi | 2021-10-13 06:36 | k-sugimachi
8134 | 801214 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-04-07 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | P-532-2 ポンプ 整備 | 212 | 樋口 宗孝 | [16 empty] | AMP高目 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-10-13 06:43 | k-sugimachi | 2021-10-13 06:47 | k-sugimachi
8135 | 802595 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-07-01 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | P-968-1 ポンプ 整備 | 212 | 樋口 宗孝 | [16 empty] | ポンプ整備 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-10-13 06:44 | k-sugimachi | 2021-10-13 06:47 | k-sugimachi
8136 | 801291 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-04-13 | 4 | 軽故障修理 | [5 empty] | T-591抽気チャンバー均圧管 整備 | 212 | 平松 拓也 | [16 empty] | 変形のため整備 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-10-13 06:45 | k-sugimachi | 2021-10-13 06:47 | k-sugimachi
8137 | 800546 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-02-21 | 9 | 整備点検 | [5 empty] | S-592-2 沈降槽亀裂 整備 | 212 | 木谷 亮太 | [16 empty] | 亀裂大 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-10-13 06:45 | k-sugimachi | 2021-10-13 06:47 | k-sugimachi
8138 | 801432 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-04-18 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | F-161-2 排出管 整備 | 212 | 平松 拓也 | [16 empty] | 排出管サポート修理 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-13 06:46 | k-sugimachi | 2021-10-13 06:47 | k-sugimachi
8139 | 804455 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-10-16 | 2021-10-21 | 2021-10-16 | F-134 RVF真空ポンプVベルト取替 整備 | 212 | 宮崎 一真 | TA-IWATA | 141 | [11 empty] | Vベルト取替、芯出し、張り調整 |  |  | Vベルト緩みあり |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-10-13 06:50 | k-sugimachi | 2021-11-30 04:54 | ju-takai
8140 | 804609 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-10-10 | 9 | 軽故障修理 | [5 empty] | 2D工場上水配管 整備 | 212 | 杉町 一成 | [16 empty] | 1B上水配管漏れ | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-13 06:51 | k-sugimachi | 2022-07-06 02:37 | ju-takai
8141 | 804603 | 0 |  | 2 | 4 | 33 |  | 2021-10-12 | 1 | 軽故障修理 |  | 定期整備 | 2021-10-28 |  |  | T-90 ＦＲＰ 補修 | 60 | 浜口 雄太 | [13 empty] | ライニング補修。 |  |  | ピット内FRPライニング割れ | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-13 08:51 | k-kida | 2021-11-26 08:52 | k-kida
8142 | 804604 | 0 |  | 2 | 4 | 33 |  | 2021-10-12 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-10-28 |  |  | T-1090 FRP 補修 | 60 | 浜口 雄太 | [13 empty] | FRPライニング補修 |  |  | ピット内FRPライニング割れ | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-13 08:53 | k-kida | 2021-11-26 08:53 | k-kida
8143 | 804605 | 0 |  | 2 | 4 | 33 |  | 2021-10-12 | 1 | 軽故障修理 |  | 定期整備 | 2021-10-28 |  |  | T-2090 FRP 補修 | 60 | 浜口 雄太 |  |  | 62 | [10 empty] | FRPライニング補修 |  |  | ピット内FRPライニング割れ | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-13 08:54 | k-kida | 2021-11-26 08:54 | k-kida
8144 | 804564 | 0 |  | 2 | 4 | 33 |  | 2021-10-10 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-10-26 |  |  | T-210pH計用支柱 補修 | 60 | 浜口 雄太 | [13 empty] | 支柱下部腐食部を切断、補修。 |  |  | 支柱下部が腐食 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-13 08:55 | k-kida | 2021-12-03 08:27 | k-kida
8145 | 804602 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2021-10-12 | 1 | 軽故障修理 |  | 定期整備 | 2021-10-25 | 2021-10-16 | 2021-10-19 | G-440 補修 | 60 | 浜口 雄太 | H-HIDAKA | 329 | [6 empty] | 4 |  | 7 |  |  | 変速機油漏れ補修(シール取替) |  |  | 変速機よりオイル漏れ有り |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-10-13 08:57 | k-kida | 2021-11-29 08:20 | k-kida
8146 | 804611 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2021-10-12 | 1 | 軽故障修理 |  | 定期整備 | 2021-10-29 |  |  | Ｐ-１２１１ベース 補修 | 60 | 浜口 雄太 | [10 empty] | 7 |  |  | 折れ込みボルトの取外し。(穴揉み) タップ立て。 | 無理に取外し。 | ボルトの固着防止対策が必要。(ネバーシーズの塗布等) | ポンプ分解点検時にポンプをベースから取り外す時、取り付けボルト捻じ切れ折損（２本） | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-13 08:58 | k-kida | 2021-11-22 08:06 | k-kida
8147 | 804494 | 0 |  | 2 | 1 | 9 |  | 2021-10-05 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | P-1119-1,2 未処理水昇圧ポンプ1次側配管 補修 | 342 | 平松 百合香 | [13 empty] | FRP補修 |  |  | 1次側配管老朽化による穴あき | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-13 22:46 | ju-takai | 2021-12-15 02:41 | ju-takai
8148 | 804622 | 0 |  | 2 | 2 | 8 |  | 2021-10-13 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2021-10-23 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | F-31 ﾄﾞﾙｸﾛﾝ細粒タンクSWBOX盤配線 整備 | 43 | 宮崎 一真 | r-zukeran |  | 13 |  | 18 |  | 16 |  | 33 |  | 2 |  |  | 端末処理 |  |  | 配線カバーが割れを起こしていたので、該当配線を交換 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-10-13 22:57 | k-kawasaki | 2021-10-29 08:13 | k-kawasaki
8149 | 804623 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-10-13 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | F-27 中型SWBOXサンドミル盤配線 整備 | 43 | 宮崎 一真 |  |  | 37 |  | 53 |  | 62 |  | 19 |  | 7 | [5 empty] | 配線カバーが割れを起こしていたので、該当配線を交換 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-10-13 23:06 | k-kawasaki | 2021-10-29 08:14 | k-kawasaki
8150 | 804621 | 0 |  | 2 | 1 | 14 |  | 2021-10-13 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | E工場 計装エアー配管 整備 | 149 | 小林 豊 | [16 empty] | 配管亀裂 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-13 23:06 | syu-suzuki | 2021-10-29 05:44 | syu-suzuki
8151 | 804617 | 0 |  | 2 | 1 | 34 |  | 2021-10-13 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | 1R包装場 2号包装機 ダクト 修理 | 167 | 伊藤 清治 | [16 empty] | ダクトのへこみ | [5 empty] | 不要 | 1 | 0 | 2021-10-13 23:11 | se-ito | 2022-10-19 01:12 | m-kasukabe
8152 | 804624 | 0 |  | 2 | 2 | 8 |  | 2021-10-13 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2021-10-23 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | F-20 粗粒タンクSWBOX盤配線 整備 | 43 | 宮崎 一真 | r-zukeran |  | 13 |  | 18 |  | 16 |  | 23 |  | 2 |  |  | 端末処理 |  |  | 配線カバー割れを起こしていたので、該当配線を交換 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-10-13 23:12 | k-kawasaki | 2021-10-27 08:17 | k-kawasaki
8153 | 804625 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-10-14 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | F-14 細粒タンクSWBOX盤配線 整備 | 43 | 宮崎 一真 |  |  | 37 |  | 53 |  | 62 |  | 19 |  | 7 | [5 empty] | 配線カバー割れを起こしていたので、該当配線を交換 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-10-13 23:17 | k-kawasaki | 2021-10-27 08:16 | k-kawasaki
8154 | 804588 | 0 |  | 2 | 4 | 83 |  | 2021-10-11 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | 2B生活排水土間 整備 | 149 | 小林 豊 | [16 empty] | 埋め戻し | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-14 02:27 | syu-suzuki | 2021-10-15 06:26 | syu-suzuki
8155 | 804615 | 0 |  | 2 | 1 | 40 |  | 2021-10-13 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | 原塩溶解槽B槽下段抜き出しバルブ 整備 | 236 | 外園 翔平 | [10 empty] | 7 | [5 empty] | 下段バタ弁ライニング損傷・内漏れ | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-14 04:09 | s-hokazono | 2022-04-13 04:25 | s-hokazono
8156 | 804628 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-10-14 | 1 | その他-保全G関連 |  | 日常保全 | 2021-10-19 | 2021-10-14 | 2021-10-19 | DR658-2BE不良バケツ 取替 | 166 | 小林 篤史 | MA-KUBOTA | 315 | 40 |  | 44 |  | 57 |  | 4 |  | 14 |  |  | バケツ取替 | 品種切り替え時に叩いて清掃→強度不足で溶接割れ |  | ヘッド側から耳切れ3個確認 | バケツ強度アップ、付着対策必要 |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-10-14 05:40 | s-matsuo | 2021-11-15 23:41 | s-matsuo
8157 | 804558 | 0 |  | 2 | 3 | 28 |  | 2021-10-08 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | 濁度計（2100Q）点検 整備 | 31 | 山下 良治 | [13 empty] | 中止案件 |  |  | 押し釦作動不良 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-14 08:30 | r-yamashita | 2022-04-13 08:23 | r-yamashita
8158 | 804627 | 0 |  | 2 | 2 | 6 |  | 2021-10-14 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | LANケーブル 整備 | 31 | 三村 知美 | [16 empty] | 使用しなくなったLANケーブルの整理 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-14 09:05 | r-yamashita | 2021-11-26 08:52 | r-yamashita
8159 | 804626 | 0 |  | 2 | 2 | 84 |  | 2021-10-14 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | E-286 N2ブロー盤電源ケーブル 整備 | 43 | 藤江 龍弥 | [16 empty] | 電源ケーブル焼損 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-14 09:08 | r-yamashita | 2021-11-26 08:51 | r-yamashita
8160 | 804634 | 0 |  | 2 | 1 | 102 |  | 2021-10-14 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | 蛍光X線 Primus Ⅱ 検知管 交換 | 149 | 中川 慎也 | [16 empty] | 蛍光X線 Primus Ⅱ 検知管不良 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-14 22:37 | syu-suzuki | 2021-11-01 00:13 | syu-suzuki
8161 | 804584 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-10-11 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | 1号ダンプバルブ（下）N2配管補修 補修 | 236 | 外園 翔平 | [10 empty] | 7 | [5 empty] | N2配管穴あき | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-14 22:50 | s-hokazono | 2022-04-13 04:23 | s-hokazono
8162 | 804620 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-10-13 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-10-26 | 2021-10-25 | 2021-10-18 | T-256 1st SCR pH計ライン補修 補修 | 236 | 藤江 龍弥 | K-YAMAOKA | 147 | 31 |  | 43 |  | 62 |  | 12 |  | 7 |  |  | 短管製作 | 経年劣化 | 製作取替 | 1st SCRのpH計ライン（PVC 25A）破損 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-10-14 22:56 | s-hokazono | 2021-12-01 22:51 | s-hokazono
8163 | 804632 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-10-14 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | Q-2リフラックスラインT-155-1直近バルブ 取替 | 236 | 外園 翔平 |  |  | 3 |  | 53 |  | 65 |  | 11 |  | 7 |  |  |  | スケーリング固着 A,B系両方 | 取替 | バルブ動作不良（80A×2コ） | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-14 22:57 | s-hokazono | 2022-04-13 04:40 | s-hokazono
8164 | 804629 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2021-10-14 | 1 | 軽故障修理 |  | 定期整備 | 2021-10-28 | 2021-10-16 | 2021-10-28 | P-241 整備 | 60 | 浜口 雄太 | H-HIDAKA | 329 | [6 empty] | 4 |  | 7 |  |  | ケーシング、インペラ等取替 |  |  | フロント、インペラ傷有り リア地金見える程の傷有り |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-10-14 22:57 | k-kida | 2021-11-29 08:21 | k-kida
8165 | 804630 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2021-10-14 | 1 | 軽故障修理 |  | 定期整備 | 2021-11-25 | 2021-10-16 | 2021-10-29 | P-441 整備 | 60 | 浜口 雄太 | H-HIDAKA | 329 | [6 empty] | 4 |  | 7 |  |  | 定修工事。ケーシング交換 |  |  | 分解点検時P-441リア側ケーシング（鋳物）破損 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-10-14 22:58 | k-kida | 2021-12-20 07:50 | k-kida
8166 | 804619 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-10-13 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-10-17 | 2021-10-25 | 2021-10-16 | T-501-6内部FRP補修整備 補修 | 236 | 諸岡 浩 | K-YAMAOKA | 147 | 40 |  | 44 |  | 62 |  | 8 |  | 12 |  |  | 内部FRP補修 | 添付資料参照 全体的にひどく劣化 | 2023年更新検討 | ﾀﾝｸ内部FRP亀裂補修整備を行う |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-10-14 23:02 | s-hokazono | 2021-11-30 23:03 | s-hokazono
8167 | 804598 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-10-12 | 1 | 軽故障修理 |  |  |  | 2021-10-16 | 2021-10-26 | P-383-4 ﾓｰﾀｰﾍﾞｰｽ整備 整備 | 236 | 諸岡 浩 | K-YAMAOKA | 147 |  |  | 53 |  | 63 |  | 9 |  | 7 |  |  |  | ゴミ詰まりによるモーター芯出し調整ねじ不良 | タップ復元 | ナッシュポンプのモーターベースの補修を行う。 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-10-14 23:03 | s-hokazono | 2021-12-02 04:01 | s-hokazono
8168 | 804633 | 0 |  | 2 | 4 | 33 |  | 2021-10-14 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-10-21 |  | 2021-10-21 | P-221S側配管フランジ亀裂 補修 | 60 | 喜田 和美 |  |  | 62 | [10 empty] | S側配管フランジ修理。 |  |  | P-221S側フランジ取付時、割ってしまった。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-14 23:03 | k-kida | 2022-02-10 08:16 | k-kida
8169 | 804639 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2021-10-15 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | W-15セパレーターノズルFRP 補修 | 149 | 小林 豊 | [16 empty] | ノズル亀裂 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-14 23:25 | syu-suzuki | 2021-10-28 02:24 | syu-suzuki
8170 | 804640 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2021-10-15 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | RVF真空セパレーターFRP 補修 | 149 | 小林 豊 | [16 empty] | セパレーター穴開き | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-14 23:30 | syu-suzuki | 2021-11-01 05:58 | syu-suzuki
8171 | 804638 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2021-10-15 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | A-12 アタックタンク内部 点検 | 149 | 松浦 貴士 | [16 empty] | 内部結晶物の除去 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-14 23:34 | syu-suzuki | 2021-11-03 23:14 | syu-suzuki
8172 | 804641 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2021-10-14 | 1 | 軽故障修理 |  | 定期整備 | 2021-10-29 | 2021-10-16 | 2021-10-29 | Ｐ２０１ケ－シング 整備 | 60 | 浜口 雄太 | H-HIDAKA | 329 | [6 empty] | 4 |  | 7 |  |  | ケーシング等取替 |  |  | ケ－シング取外しボルト部割れ有り |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-10-15 04:04 | k-kida | 2021-11-29 08:22 | k-kida
8173 | 802345 | 0 |  | 2 | 1 | 14 |  | 2021-06-17 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | E工場ベルトフィルターロール 補修 | 149 | 小林 豊 | [16 empty] | クロスガイダーロール補修 ロール補修願う | [6 empty] | 2 | 0 | 2021-10-15 06:11 | syu-suzuki
8174 | 804644 | 0 |  | 2 | 3 | 72 |  | 2021-10-15 | 4 | 整備点検 | [5 empty] | 蛍光X線分析装置（FD-03）ｵｰﾊﾞｰﾎｰﾙ 点検 | 60 | 長瀬 勝志 | [10 empty] | 17 |  |  | 装置のｵｰﾊﾞｰﾎｰﾙ。消耗部品の交換、点検、調整。 |  |  | 蛍光X線分析装置（FD-03）ｵｰﾊﾞｰﾎｰﾙ | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-15 07:31 | k-kida | 2021-11-01 04:30 | k-kida
8175 | 804287 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2021-09-21 | 1 | 点検検査 | [5 empty] | F-710漏電調査 点検 | 60 | 喜田 和美 | [16 empty] | 操作盤内で漏電している可能性がある | [5 empty] | 不要 | 1 | 0 | 2021-10-15 07:35 | k-kida | 2022-10-19 01:02 | m-kasukabe
8176 | 804645 | 0 |  | 2 | 1 | 6 |  | 2021-10-15 | 4 | 整備点検 |  |  | 2021-10-29 |  |  | XV-904点検用足場設置 修理 | 60 | 小玉 哲也 | [10 empty] | 7 |  |  | 点検用足場組 |  |  | XV-904開放点検のために、足場の設置が必要 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-15 07:37 | k-kida | 2021-11-12 08:47 | k-kida
8177 | 804646 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-10-15 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | M-586-1,2 マイクロTMP添加ノズル 点検 | 488 | 高井 順 | [16 empty] | M-586-1,2 2nd マイクロTMP添加ノズル点検 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-15 08:00 | ju-takai | 2022-03-17 02:18 | ju-takai
8178 | 804643 | 0 |  | 2 | 4 | 73 |  | 2021-10-15 | 1 | 重故障修理 | 1 | その他 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | アイアンクレートラックスケールベースプレート 修理 | 204 | 松浦 正一郎 | [11 empty] | 0 |  | 施工 10/15完工（IEP 機械） 場所 アイアンクレー Ａ置場近く 機器名 計量器 基礎のプレート 状況 プレートの脱落 内容 プレートの溶接による固定。 | なし。 | なし。 | ロードセル設置部の基礎プレートおよびアンカーが腐食しているので計量数値の乱れが発生している原因になっている。 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-15 09:15 | m-kasukabe | 2021-10-18 23:34 | se-ito
8179 | 804618 | 0 |  | 2 | 1 | 61 |  | 2021-09-24 | 4 | その他-保全G関連 | [5 empty] | 技研棟 1階 123号室 高温恒温器 修理 | 167 | 細川 拓也 | [16 empty] | 技研棟1F123号室に設置している高温恒温器（ESPEC社製 SUPER TEMP OVEN STPH-201M)に不調が出ている。本装置の主電源を入れて運転を開始するとブレーカーが落ちる現象が度々確認された。ブレーカー落ちている原因については、不明である。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-15 23:50 | se-ito | 2021-11-11 07:07 | kyo-kinoshita
8180 | 804631 | 0 |  | 2 | 4 | 39 |  | 2021-10-14 | 1 | 軽故障修理 |  | その他 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | K-138 濃縮シックナー 修理 | 167 | 米川 光弘 |  |  | 62 | [8 empty] | 0 |  | 施工 10/15完工（IEP） 場所 排水ろ過工程 機器名 濃縮シックナー 機器番号 K-138 状況 シックナー側壁の破損（2箇所） 内容 破損個所のモルタル修理 | なし。 | なし。 | シックナー側壁が破損しています。 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-16 00:08 | se-ito | 2021-10-16 06:13 | se-ito
8181 | 804636 | 0 |  | 2 | 1 | 39 |  | 2021-10-14 | 4 | 整備点検 |  | 定期整備 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 空気充填設備 空気圧縮機 AVC-18B 点検 | 167 | 伊藤 清治 |  |  | 47 | 3 | 53 | 3 | 65 | 3 | 2 | 3 | 7 |  | 0 | 場所 排水ろ過工程 機器名 空気圧縮機（型式 AVC-18B） 状況 － 内容 年次点検・整備 その他 例年12月度実施。 | なし。 | なし。 | なし。 | なし。 |  | 例年、12月～1月中旬に年次点検 実施。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-16 00:14 | se-ito | 2022-07-06 05:25 | se-ito
8182 | 804653 | 0 |  | 2 | 4 | 14 |  | 2021-10-18 | 9 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | E-214 ポンプベース 補修 | 149 | 小林 豊 | [16 empty] | ポンプベース基礎不良 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-10-18 00:20 | syu-suzuki | 2021-10-28 02:22 | syu-suzuki
8183 | 801082 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-04-01 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-10-18 | 2021-10-28 | 2021-10-16 | T-174配管撤去 整備 | 236 | 藤江 龍弥 | k-yamaoka | [9 empty] | 7 |  |  | 配管撤去 | 不要配管につき撤去 |  | 未使用配管のため 未使用配管撤去 |  |  |  |  | 無 |  | 2 | 0 | 2021-10-18 01:09 | s-hokazono
8184 | 802600 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-07-05 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | 塩化炉北側道路スロープ 修理 | 236 | 生川 弘樹 | [16 empty] | スロープから不要ボルトが飛び出しており、通行の際に危険となる スロープの不要ボルト撤去 | [6 empty] | 2 | 0 | 2021-10-18 01:12 | s-hokazono
8185 | 802302 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-06-18 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | P-852分解 整備 | 236 | 藤江 龍弥 |  |  | 3 |  | 53 |  | 62 |  | 4 |  | 7 | [5 empty] | 揚液不良気味 分解整備 | [6 empty] | 2 | 0 | 2021-10-18 01:17 | s-hokazono
8186 | 804650 | 0 |  | 2 | 1 | 108 |  | 2021-10-16 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-10-17 | 2021-10-18 | 2021-10-17 | P-4005 排水中和装置硫酸注入ポンプ吐出配管 整備 | 342 | 平松 百合香 | H-HIDAKA | 329 | [11 empty] | 配管・サポート製作・取付/テーピング |  |  | 10/11、10/16にP-4005 硫酸注入ポンプからT-4008 排水中和槽へ送液するブレードホースがはずれ、硫酸が漏洩。（10/11はタンク側、10/16はポンプ側） |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-10-18 03:30 | ju-takai | 2021-11-30 04:39 | ju-takai
8187 | 804651 | 0 |  | 2 | 1 | 63 |  | 2021-10-17 | 9 | 軽故障修理 | [5 empty] | C-9000-4 計装用コンプレッサー 補修 | 342 | 平松 百合香 | [16 empty] | 軸の固着 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-18 03:32 | ju-takai | 2021-12-15 02:41 | ju-takai
8188 | 804614 | 0 |  | 2 | 3 | 40 |  | 2021-10-13 | 1 | その他-保全G関連 |  |  | 2021-10-25 |  |  | 水素濃度計校正用導管 整備 | 31 | 山下 良治 | [13 empty] | SUSチュービング取替実施。 |  |  | SUS導管穴あき | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-18 03:45 | r-yamashita | 2022-03-17 08:52 | r-yamashita
8189 | 804658 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-10-18 | 1 | その他-保全G関連 |  | 日常保全 | 2022-01-12 | 2021-10-18 | 2022-01-12 | DR124-1SC 整備 | 166 | 松尾 尚太 | ma-kubota |  | 38 |  | 41 |  | 57 |  | 17 |  | 7 |  |  | 軸受け整備、S/Cカラー取付 | Brgセットボルトゆるみ、スクリュー軸が落ち込んでスプロケットの通りがずれて減速機故障に波及していた。 | 位置ずれ防止カラー設置完了 | [5 empty] | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-10-18 04:03 | s-matsuo | 2022-02-14 03:41 | s-matsuo
8190 | 804659 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-10-18 | 1 | その他-保全G関連 |  | 日常保全 | 2021-11-12 | 2021-10-18 | 2021-11-12 | DR655-2-3循環ファン 整備 | 166 | 小林 篤史 | MA-KUBOTA | 315 | [8 empty] | 7 |  |  | 経年劣化による循環ファン整備、インペラー、セットボルト交換 | [7 empty] | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-10-18 04:05 | s-matsuo | 2021-12-23 03:39 | s-matsuo
8191 | 804654 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2021-10-18 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | MC-4 #4ミストキャッチャー横歩廊 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | 歩廊不良 | 中止 |  |  |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-18 04:07 | syu-suzuki | 2022-04-13 06:12 | syu-suzuki
8192 | 804655 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-10-18 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-10-26 | 2021-10-22 | 2021-10-26 | P-572-5 ドライヤー循環ファン 整備 | 342 | 樋口 宗孝 | D-TANAKA | 135 | [11 empty] | カップリング取替 旧型 → 新型 |  |  | P-572-5 ドライヤー循環ファン整備 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-10-18 04:08 | ju-takai | 2021-11-30 04:30 | ju-takai
8193 | 804656 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-10-18 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | G-534-1,3 撹拌機オイルポンプ配管 整備 | 488 | 高井 順 | [16 empty] | G-534-1,3 撹拌機オイルポンプ配管整備 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-18 04:10 | ju-takai | 2022-03-17 02:19 | ju-takai
8194 | 804657 | 0 |  | 2 | 1 | 39 |  | 2021-10-18 | 1 | 整備点検 |  | その他 | 2021-10-27 | 2021-10-22 | 2021-10-22 | K-138-1 シックナーレーキ 整備 | 167 | 米川 光弘 |  |  | 47 | 47 | 53 | 47 | 65 | 47 | 4 | 47 | 7 | 0 |  | 施工 10/27完工 場所 排水ろ過 機器名 シックナー レーキ 機器番号 K-138-1 状況 シックナーレーキのフランジの ボルト・ナット腐食が進行。 内容 ボルトナットの取替え。 | なし。 | なし。 | シックナーレーキのフランジ部ボルト・ナット腐食劣化が進行。 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-18 06:20 | se-ito | 2021-10-28 07:17 | se-ito
8195 | 804662 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-10-18 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2021-11-11 | 2021-10-19 | 2021-11-11 | DR656-3-1排気ファンプーリー（M側） 取替 | 166 | 小林 篤史 | MA-KUBOTA | 315 | [8 empty] | 7 |  |  | プーリーボスカット・セットビス内径機械加工、取替 |  |  | 年次点検により発見。 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-10-18 07:02 | s-matsuo | 2021-12-23 03:41 | s-matsuo
8196 | 804663 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-10-18 | 1 | その他-保全G関連 |  | 日常保全 | 2021-11-22 | 2021-10-19 | 2021-11-20 | D630-2RVFアジテータークランク 整備 | 166 | 松尾 尚太 | MA-KUBOTA | 315 | [6 empty] | 17 |  | 7 |  |  | クランクアーム ピンエンドプレート取付、エンドプレート制作（SS ﾌﾟﾚｰﾄ6t 500×500使用） |  |  | クランクピンが抜けてきていた | クランクピンの抜け防止でエンドプレート設置 |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-10-18 07:06 | s-matsuo | 2021-12-27 08:06 | s-matsuo
8197 | 804661 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-10-18 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | E-616-8 UT純水熱交プレート 整備 | 488 | 高井 順 | [16 empty] | E-616-8 UT純水熱交プレート整備 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-18 08:52 | ju-takai | 2022-03-17 02:20 | ju-takai
8198 | 804665 | 0 |  | 2 | 1 | 55 |  | 2021-10-18 | 1 | 軽故障修理 |  | その他 | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021-10-28 | CL包装場 シュート部 継手 修理 | 167 | 花岡 成実 |  |  | 40 | 127 | 50 | 127 | 65 | 127 | 4 | 127 | 7 | 0 |  | 施工 10/28完工 場所 CL包装場 機器名 包装機 継手 状況 布製 継手の破れ 内容 継手の取替え その他 継手（布）について、原課より支給します。 工期 11/4までに完工。 | なし。 | なし。 | 布継手破れ | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-18 23:36 | se-ito | 2021-11-02 07:47 | se-ito
8199 | 804666 | 0 |  | 2 | 1 | 109 |  | 2021-10-18 | 1 | 重故障修理 | 1 | その他 | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021-11-04 | A型包装場 集塵機 ファン 整備 | 167 | 花岡 成実 |  |  | 29 | 127 | 53 | 127 | 63 | 127 | 3 | 127 | 7 | 0 |  | 施工 11/4完工（IEP） 場所 A型包装場 機器名 集塵機 ファン 状況 ファン ケーシング内より音がある。 内容 ケーシングを外して、 羽根 並びに ケーシング内部の掃除。 その他 11/4までに完工 | 汚れ。 | 定期的な分解、清掃。 | ファン ケーシング内より音がある。 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-18 23:42 | se-ito | 2021-11-08 07:03 | se-ito
8200 | 804667 | 0 |  | 2 | 4 | 55 |  | 2021-10-18 | 1 | 土建工事 |  | その他 | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021-10-26 | CL包装場 入口 雨水排水配管 整備 | 167 | 花岡 成実 | [11 empty] | 0 |  | 施工 10/26完工 IEP手配 場所 CL包装場 機器名 入口 雨水配管 状況 配管止め具外れ 内容 配管の固定 | なし。 | なし。 | 雨水の排出配管の固定外れ。 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-18 23:49 | se-ito | 2021-10-26 06:29 | se-ito
8201 | 804668 | 0 |  | 2 | 4 | 34 |  | 2021-10-18 | 1 | 土建工事 |  | その他 | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 西1号・西2号倉庫 連絡扉 押板 修理 | 167 | 花岡 成実 | [11 empty] | 0 |  | 施工 10/26完工 IEP手配 場所 西1号・西2号倉庫 機器名 連絡扉 状況 扉 押板の外れ 内容 押板の固定 | なし。 | なし。 | 扉 下部押板 の脱落(外れ) | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-19 00:06 | se-ito | 2021-10-26 06:27 | se-ito
8202 | 804669 | 0 |  | 2 | 2 | 34 |  | 2021-10-18 | 1 | 軽故障修理 |  | その他 | 2021-11-08 | 2021-11-08 | 2021-11-08 | 西6号倉庫、西7号倉庫 間 電線管 修理 | 167 | 花岡 成実 |  |  | 13 | 22 | 18 | 22 | 16 | 22 | 37 | 22 | 2 | 0 |  | 施工 11/8完工。IEP 場所 西6号倉庫～西7号倉庫 間 空中 機器名 電線管 状況 電線管の脱落 内容 電線管の固定 その他 11/15までの完工 | なし。 | なし。 | 電線管の脱落。 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-19 00:13 | se-ito | 2021-11-08 07:28 | se-ito
8203 | 804675 | 0 |  | 2 | 1 | 14 |  | 2021-10-19 | 9 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-10-21 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | E-274 トラフコンベアー張り 調整 | 149 | 小林 豊 | m-sakakura | [12 empty] | リンクﾁｪｰﾝ張り調整 |  |  | コンベア異音有り | チェーンの屈曲が悪すぎる。 山形で進む箇所もあり、上蓋ケーシングに接触する。 コロの固着もあり転がりが悪い。 以上のことより、できれば更新も必要である。 |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-10-19 02:50 | syu-suzuki | 2021-10-27 07:13 | syu-suzuki
8204 | 804672 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-10-19 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-11-30 | 2021-10-21 | 2021-11-01 | F-37-3 No3表面処理ﾀﾝｸｽﾁｰﾑ配管 整備 | 342 | 高井 順 | TA-IWATA | 141 | [11 empty] | 過熱管内作、交換（ｸﾞﾗｽｳｰﾙ(ALGC)50ｔ 3ｍ使用） |  |  | 加熱管穴詰まり |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-10-19 04:02 | ju-takai | 2021-12-27 04:30 | ju-takai
8205 | 804670 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-10-18 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-10-28 | 2021-10-21 | 2021-10-27 | F-37-2 No2表面処理タンクAライン加熱管 整備 | 488 | 高井 順 | ta-iwata | [12 empty] | 加熱管予備と取替。異形短管腐食の為取替 |  |  | 加熱管整備 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-10-19 04:03 | ju-takai | 2022-02-14 04:04 | ju-takai
8206 | 804671 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-10-19 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-10-22 | 2021-10-21 | 2021-10-21 | F-37-1 No1表面処理タンクAライン加熱管 整備 | 488 | 高井 順 | ta-iwata | [12 empty] | 加熱管予備と取替え |  |  | 加熱管穴詰まり |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-10-19 04:03 | ju-takai | 2022-02-14 04:04 | ju-takai
8207 | 804678 | 0 |  | 2 | 1 | 28 |  | 2021-10-19 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | 電動機回転方向点検確認 整備 | 342 | 坂倉 洋一 | [16 empty] | 回転方向確認 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-19 04:10 | ju-takai | 2021-11-30 08:37 | ju-takai
8208 | 804648 | 0 |  | 2 | 1 | 105 |  | 2021-10-16 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-01-07 | 2021-10-19 | 2021-10-07 | K-08 RVFピック槽 補修 | 149 | 小林 豊 | M-SAKAKURA | 309 | [11 empty] | ﾗｲﾆﾝｸﾞ補修 |  |  | ライニング剥がれ |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-10-19 06:01 | syu-suzuki | 2021-11-04 00:37 | syu-suzuki
8209 | 804683 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-10-19 | 9 | 軽故障修理 | [5 empty] | F-117-4 ﾌﾟﾚｼﾋﾟ送入ﾎﾟﾝﾌﾟD側配管 整備 | 488 | 高井 順 | [16 empty] | 配管閉塞 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-19 22:28 | ju-takai | 2022-03-17 02:20 | ju-takai
8210 | 804684 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-10-19 | 9 | 軽故障修理 |  |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021-10-21 | F-88 20％硫酸調整タンク内部点検 整備 | 342 | 宮崎 一真 | TA-IWATA | 141 | [11 empty] | ﾀﾝｸ内部点検 |  |  | 内部点検 |  |  |  |  | 有 | 要 | 2 | 0 | 2021-10-19 22:30 | ju-takai | 2021-11-30 05:19 | ju-takai
8211 | 804635 | 0 |  | 2 | 4 | 33 |  | 2021-10-14 | 1 | 土建工事 |  | その他 | 2021-11-01 |  | 2021-11-01 | M3P工場扉 補修 | 60 | 喜田 和美 | [13 empty] | 角度調整可能なﾄﾞｱｸﾛｻﾞｰと交換 |  |  | 扉が開きすぎて配管にあたる為、扉開度を調整 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-19 22:40 | k-kida | 2022-01-17 04:47 | k-kida
8212 | 804681 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2021-10-19 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-10-29 |  |  | 石灰エリア工水配管 補修 | 60 | 小玉 哲也 | [10 empty] | 7 |  |  | 配管ピンホール部をフランジ間で交換 |  |  | 石灰エリアの工水配管にピンホールが開いている | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-19 22:42 | k-kida | 2021-11-12 09:08 | k-kida
8213 | 804652 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2021-10-17 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-11-12 | 2021-10-20 | 2021-11-10 | Ｇ-２３０ 補修 | 60 | 浜口 雄太 | H-HIDAKA | 329 | 44 |  | 39 |  | 62 |  | 4 |  | 7 |  |  | 変速機整備(シールの交換) |  |  | 変速機からオイル漏れ |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-10-19 22:47 | k-kida | 2021-12-17 08:45 | k-kida
8214 | 804676 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-10-19 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | 温水配管 補修 | 166 | 小林 篤史 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-19 23:06 | s-matsuo | 2021-11-16 08:25 | s-matsuo
8215 | 804674 | 0 |  | 2 | 3 | 105 |  | 2021-10-19 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | XV-F74-1の電磁弁配線 整備 | 31 | 小林 豊 | [16 empty] | 配線が短い為 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-19 23:08 | r-yamashita | 2021-11-26 08:52 | r-yamashita
8216 | 804677 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-10-19 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | 減速機安全カバー 整備 | 166 | 小林 篤史 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-19 23:08 | s-matsuo | 2021-11-16 08:25 | s-matsuo
8217 | 804685 | 0 |  | 2 | 4 | 61 |  | 2021-10-19 | 1 | 土建工事 |  |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 技研棟106号室保管庫 整備 | 167 | 本間 昌利 | [11 empty] | 0 |  | 施工 11/5完工（IEP） 場所 技研棟 106号室 機器名 保管庫 状況 106号室に設置した保管庫が固定されていない。 耐震対策の必要がある。 内容 保管庫の固定。 | なし。 | なし。 | 106号室に設置した保管庫が固定されていないため、耐震対策の必要がある。 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-20 07:08 | se-ito | 2021-11-08 07:15 | se-ito
8218 | 804698 | 0 |  | 2 | 1 | 93 |  | 2021-10-19 | 9 | 重故障修理 | 1 | その他 | 2021-11-08 | 2021-11-08 | 2021-10-27 | トラフコンベヤ 減速機 整備 | 167 | 中村 昌順 |  |  | 29 | 127 | 53 | 127 | 65 | 127 | 2 | 127 | 7 | 0 |  | 施工 11/8完工（IEPより水谷電機へ外注） 場所 粒剤工場 機器名 トラフコンベヤ 減速機 状況 サイコロ減速機 側より異音あり。（原課確認） 内容 減速機の整備 その他 11/9 までに完工。 水谷電機(⁉) | なし。 | なし。 | 運転時に異音が確認でき、正常にコンベアが駆動しない。 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-20 07:29 | se-ito | 2021-11-08 06:49 | se-ito
8219 | 804692 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2021-10-20 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | 石膏工場プラントエアー配管 補修 | 60 | 小玉 哲也 | [8 empty] | 21 |  | 7 |  |  | T-414行きの25Aノズル付け根腐食によりエアー漏れ。使用する見込みがないのでノズル切断、穴埋め |  |  | T-414東側において、プラントエアー配管ピンホールにより漏れがある。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-20 08:37 | k-kida | 2021-12-03 08:24 | k-kida
8220 | 804691 | 0 |  | 2 | 1 | 66 |  | 2021-10-20 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | M-963-5（P)D側配管 整備 | 166 | 小林 篤史 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-20 08:40 | s-matsuo | 2021-11-16 08:26 | s-matsuo
8221 | 804647 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2021-10-15 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | T-259 MTシックナーOF配管 補修 | 60 | 小玉 哲也 | [13 empty] | 滲み部パッチ当て。 |  |  | OF配管から液が滲んできている | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-20 08:40 | k-kida | 2021-11-12 08:58 | k-kida
8222 | 804701 | 0 |  | 2 | 1 | 66 |  | 2021-10-20 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | M-944-4RVFピック槽 補修 | 166 | 小林 篤史 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-20 08:41 | s-matsuo | 2021-11-16 08:26 | s-matsuo
8223 | 804702 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-10-20 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | A型ドライヤードレン配管 補修 | 166 | 小林 篤史 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-20 08:42 | s-matsuo | 2021-11-16 08:26 | s-matsuo
8224 | 804690 | 0 |  | 2 | 4 | 70 |  | 2021-10-20 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | S-RF-4給茶機 整備 | 166 | 小林 篤史 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-20 08:45 | s-matsuo | 2021-11-16 08:25 | s-matsuo
8225 | 804693 | 0 |  | 2 | 1 | 28 |  | 2021-10-20 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | 桟橋屋外消火栓ホース格納箱 整備 | 342 | 坂倉 洋一 | [16 empty] | 桟橋屋外消火栓ホース格納箱位置不良 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-20 22:31 | ju-takai | 2021-11-30 08:37 | ju-takai
8226 | 804694 | 0 |  | 2 | 1 | 28 |  | 2021-10-20 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | DOHスクラバー 整備 | 342 | 坂倉 洋一 | [16 empty] | D-101スクラバーのFRP損傷剥離あり | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-20 22:32 | ju-takai | 2021-11-30 08:37 | ju-takai
8227 | 804695 | 0 |  | 2 | 1 | 28 |  | 2021-10-20 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | ローディングアームジョイント部 整備 | 342 | 坂倉 洋一 | [16 empty] | ジョイント部ケレン塗装 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-10-20 22:33 | ju-takai | 2021-11-30 08:38 | ju-takai
8228 | 804703 | 0 |  | 2 | 4 | 8 |  | 2021-10-20 | 9 | 軽故障修理 | [5 empty] | 回収工程の梁 補修 | 488 | 高井 順 | [16 empty] | 梁がボロボロ | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-20 22:35 | ju-takai | 2022-03-17 23:18 | ju-takai
8229 | 804704 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2021-10-21 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-10-22 | 2021-10-21 | 2021-10-25 | A-70-1 ﾎﾟﾝﾌﾟﾓｰﾀｰ 修理 | 149 | 松浦 貴士 | k-ito | [12 empty] | ポンプモーター脱着、整備 |  |  | ﾓｰﾀｰ不良 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-10-20 23:16 | syu-suzuki | 2021-11-01 02:21 | syu-suzuki
8230 | 804696 | 0 |  | 2 | 1 | 39 |  | 2021-10-20 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | 貨物車 タイヤ 修理 | 167 | 米川 光弘 | [16 empty] | タイヤパンク | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-21 01:56 | se-ito | 2021-11-05 02:25 | t-sugiura
8231 | 804680 | 0 |  | 2 | 1 | 50 |  | 2021-10-19 | 1 | 点検検査 |  | 肉厚測定検査 | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021-11-22 | 中間実験工場 安水配管 肉厚測定 整備 | 167 | 伊東 直紀 |  |  | 47 | 116 | 53 | 116 | 65 | 116 | 20 | 116 | 7 | 0 |  | 施工 11/24完工（後日報告書の提出あり） 場所 中間実験工場 機器名 安水配管 内容 安水配管については、２年に一度、 肉厚測定を実施し、健全性評価を行っている。 本年度は、点検実施年度となるため、 肉厚測定を計画、実施する。 その他 高所車要。 | － | － | 中間実験工場 安水配管は、2年に1度の頻度で、肉厚測定を実施している。 本年度は、点検実施年度に当たり、肉厚測定を実施。 | － | 工事完了、特に問題なし。 | － |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-21 02:35 | se-ito | 2022-10-06 06:49 | n-ito
8232 | 804697 | 0 |  | 2 | 2 | 98 |  | 2021-10-20 | 9 | 整備点検 | [5 empty] | 粘度計修理 校正 | 60 | 門脇 孝幸 | [16 empty] | 粘度計 年次点検にて、精度規格から外れたこと、購入から4年目に入るため消耗品の交換が必要となった為。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-21 04:10 | k-kida | 2021-11-12 02:49 | sh-kawase
8233 | 804710 | 0 |  | 2 | 1 | 63 |  | 2021-10-21 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-10-21 | 2021-10-26 | 2021-10-21 | P-9004-2 コンプレッサー冷却水ポンプ 整備 | 342 | 平松 百合香 | K-ITO | 241 | [11 empty] | ポンプ整備、位置調整、芯出し |  |  | 10/19 夜勤より、異音あり 10/20 設備管理部に確認して貰ったところ、カップリングボルトのゴムの破断、芯ずれが確認できた |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-10-21 08:13 | ju-takai | 2021-11-30 05:57 | ju-takai
8234 | 804699 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2021-10-20 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-10-27 |  |  | S-1300FRP 補修 | 60 | 浜口 雄太 | [10 empty] | 7 | 0 |  | FRP補修。木村化工機にて施工。 |  |  | FRPに亀裂がある |  | 特になし |  | 特になし |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-21 08:25 | k-kida | 2022-06-20 05:18 | t-hirako
8235 | 804700 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2021-10-20 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-10-27 |  |  | S-1301FRP 補修 | 60 | 浜口 雄太 | [10 empty] | 7 |  |  | FRP補修。木村化工機にて施工。 |  |  | FRPに亀裂がある | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-21 08:26 | k-kida | 2021-11-24 08:11 | k-kida
8236 | 804713 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-10-21 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | DR753(P)配管 整備 | 166 | 小林 篤史 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-21 08:39 | s-matsuo | 2021-11-16 08:27 | s-matsuo
8237 | 804714 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-10-21 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | 攪拌減速機注油管 整備 | 166 | 小林 篤史 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-21 08:40 | s-matsuo | 2021-11-16 08:27 | s-matsuo
8238 | 804715 | 0 |  | 2 | 1 | 66 |  | 2021-10-21 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | M852電磁篩シュート 補修 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-21 08:41 | s-matsuo | 2022-03-31 02:36 | s-matsuo
8239 | 804708 | 0 |  | 2 | 3 | 84 |  | 2021-10-21 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | T-250-2メーク水流量計 取替 | 31 | 藤江 龍弥 | [16 empty] | 指示不良 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-21 09:35 | r-yamashita | 2021-11-26 08:53 | r-yamashita
8240 | 804711 | 0 |  | 2 | 1 | 40 |  | 2021-10-21 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-10-21 | 2021-10-25 | 2021-10-21 | B-2731S側ドレンポットノズル整備 整備 | 236 | 京極 啓介 | K-YAMAOKA | 147 | 40 |  | 44 |  | 62 |  | 12 |  | 7 |  |  | ﾉｽﾞﾙ取替･ｻﾎﾟｰﾄ取付 | 経年による亀裂、疲労 |  | ノズル亀裂 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-10-21 23:00 | s-hokazono | 2021-12-01 22:28 | s-hokazono
8241 | 804649 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-10-16 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | スネーク配管FRP補修 補修 | 236 | 藤江 龍弥 | [8 empty] | 8 |  | 11 |  |  |  | スネーク配管経年劣化による変色及びひび | FRP補修 更新の検討必要 | 穴明き | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-21 23:12 | s-hokazono | 2021-11-17 00:43 | s-hokazono
8242 | 804709 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-10-21 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | T-287メーク水ローターメーター取替 取替 | 236 | 藤江 龍弥 | [8 empty] | 4 |  | 7 | [5 empty] | ローターメーター取替 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-21 23:13 | s-hokazono | 2021-11-17 00:41 | s-hokazono
8243 | 804682 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-10-19 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-10-24 | 2021-10-27 | 2021-10-30 | T-360 A、B系水平管ﾉｽﾞﾙ補修整備 整備 | 236 | 諸岡 浩 | K-YAMAOKA | 147 | 47 |  | 38 |  | 62 |  | 12 |  | 7 |  |  | 配管製作･取替 | ノズル配管腐食 | 製作取替 | ﾉｽﾞﾙ部位の腐食の為に整備を行う |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-10-21 23:18 | s-hokazono | 2021-12-01 22:59 | s-hokazono
8244 | 804686 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-10-20 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-10-17 | 2021-10-28 | 2021-10-17 | P-409-1 ｽﾗﾘｰﾎﾟﾝﾌﾟ分解整備 整備 | 236 | 諸岡 浩 | K-YAMAOKA | 147 |  |  |  |  | 65 |  | 21 |  | 7 |  |  | 分解整備 |  |  | 定修中の予防保全 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-10-21 23:19 | s-hokazono | 2021-12-02 08:23 | s-hokazono
8245 | 804687 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-10-20 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-10-17 | 2021-10-28 | 2021-10-17 | P-410 ｽﾗﾘｰﾎﾟﾝﾌﾟ分解整備 整備 | 236 | 諸岡 浩 | K-YAMAOKA | 147 | 47 |  | 39 |  | 62 |  | 3 |  | 7 |  |  | 分解整備 | 摩耗 | 劣化部品取替 | 定修後、立ち上げの保全整備 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-10-21 23:19 | s-hokazono | 2021-11-30 22:51 | s-hokazono
8246 | 804707 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-10-21 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-10-22 | 2021-10-28 | 2021-10-22 | E-903 行き50Aｽﾁｰﾑﾊﾞﾙﾌﾞ取替整備 整備 | 236 | 諸岡 浩 | K-YAMAOKA | 147 | 43 |  | 50 |  | 62 |  | 11 |  | 7 |  |  | ﾊﾞﾙﾌﾞ取替 | 経年劣化 | バルブ取替 | 50Aバルブ内通の為に取替 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-10-21 23:20 | s-hokazono | 2021-12-01 22:21 | s-hokazono
8247 | 804716 | 0 |  | 2 | 2 | 33 |  | 2021-10-21 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | SN室電気盤スイッチ 整備 | 43 | 浜口 雄太 |  |  | 13 |  | 17 |  | 16 |  | 29 |  | 2 | [5 empty] | 電気盤スイッチが操作不能の為、電気盤スイッチを増設 | 電気盤スイッチを増設 |  |  |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-21 23:25 | k-kawasaki | 2021-10-26 23:10 | k-kawasaki
8248 | 804717 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2021-10-21 | 1 | 軽故障修理 |  | 定期整備 | 2022-01-24 |  | 2022-01-22 | S-1300ライニング 補修 | 60 | 喜田 和美 | [8 empty] | 4 |  | 7 |  |  | 亀裂ゴムライニング箇所の補修。（剥がし→張替え） |  |  | ゴムライニングに亀裂 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-22 04:31 | k-kida | 2022-01-19 08:28 | k-kida
8249 | 804706 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2021-10-21 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | A-20-5～7ST ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞﾎﾟﾝﾌﾟ 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | ｾｯﾄﾘﾝｸﾞﾀﾝｸｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞﾎﾟﾝﾌﾟ整備工事 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-22 05:54 | syu-suzuki | 2022-03-31 06:49 | syu-suzuki
8250 | 804689 | 0 |  | 2 | 1 | 14 |  | 2021-10-20 | 9 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | E-260 タンク加熱管 補修 | 149 | 小林 豊 | [16 empty] | 加熱管ピンホール | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-22 05:55 | syu-suzuki | 2021-11-01 02:21 | syu-suzuki
8251 | 804705 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2021-10-21 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | A-20-8~10ST ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞﾎﾟﾝﾌﾟ 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞﾎﾟﾝﾌﾟ整備 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-22 05:57 | syu-suzuki | 2022-03-18 00:33 | syu-suzuki
8252 | 804688 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2021-10-17 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | S-140Bグリス延長ホース外れ、破れ 補修 | 60 | 喜田 和美 | [16 empty] | グリス延長ホースが外れて破れあり | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-22 08:34 | k-kida | 2022-09-01 06:57 | m-kasukabe
8253 | 804517 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-10-05 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-10-15 | 2021-10-28 | 2021-10-08 | G-446C ｽﾗﾘｰﾀﾝｸ攪拌機架台整備 整備 | 236 | 諸岡 浩 | K-YAMAOKA | 147 | [6 empty] | 8 |  | 11 |  |  | 減速機架台補修 |  |  | 定修取外し整備の為 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-10-22 22:55 | s-hokazono | 2021-12-01 23:16 | s-hokazono
8254 | 804725 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-10-22 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-10-25 | 2021-10-28 | 2021-11-02 | T-401 pH計用保護管取替整備 整備 | 236 | 外園 翔平 | K-YAMAOKA | 147 | [8 empty] | 7 |  |  | 保護管取替･製作 |  |  | タンク調節用pH計保護管取替整備を行う |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-10-22 22:57 | s-hokazono | 2021-12-28 07:29 | s-hokazono
8255 | 804724 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-10-22 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | E-307 1番ﾊﾞﾙﾌﾞ取替整備 整備 | 236 | 外園 翔平 | [10 empty] | 7 | [5 empty] | 定修につき予防保全取替 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-22 22:59 | s-hokazono | 2022-04-13 04:40 | s-hokazono
8256 | 804712 | 0 |  | 2 | 1 | 56 |  | 2021-10-21 | 1 | 整備点検 |  | その他 | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021-10-26 | バッグ洗浄工場 高圧洗浄機 整備 | 167 | 花岡 成実 |  |  | 3 | 3 | 53 | 3 | 65 | 3 | 2 | 3 | 7 | 0 |  | 施工 10/26完工（直発注 杉栄開発） 場所 バッグ洗浄工場 機器名 高圧洗浄機 状況 高圧水の噴射圧力の低下。 内容 高圧洗浄機の点検・整備。 | なし。 | なし。 | 高圧洗浄機ｵｰﾊﾞｰﾎｰﾙ | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-23 00:35 | se-ito | 2021-10-28 07:31 | se-ito
8257 | 804726 | 0 |  | 2 | 3 | 73 |  | 2021-10-22 | 1 | その他-調達G関連 | [5 empty] | サーベイメータ― R07694 校正 | 167 | 松浦 正一郎 | [16 empty] | 年1回の校正点検 特に作動に問題なし | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-23 00:39 | se-ito | 2022-06-03 07:00 | s-matsuura
8258 | 804723 | 0 |  | 2 | 1 | 58 |  | 2021-10-22 | 1 | 軽故障修理 |  | その他 | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 医薬 0.6MPa蒸気配管 修理 | 167 | 桐生 英樹 |  |  | 43 | 36 | 37 | 36 | 65 | 36 | 21 | 36 | 7 | 0 |  | 施工 11/12完工 場所 医薬工場 機器名 0.6MPa蒸気配管 状況 蒸気漏れ ①本管から枝配管手動ﾊﾞﾙﾌﾞの本管側ﾌﾗﾝｼﾞ、 ②手動ﾊﾞﾙﾌﾞ２次側の配管 計２箇所から蒸気漏れ 内容 配管修理 その他 IEP担当者（日高さま）へ10/22に連絡済み。 | － | － | ①本管から枝配管手動ﾊﾞﾙﾌﾞの本管側ﾌﾗﾝｼﾞ、 ②手動ﾊﾞﾙﾌﾞ２次側の配管 上記 2件 の 蒸気漏れ | － |  | － |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-23 00:45 | se-ito | 2021-12-01 02:19 | se-ito
8259 | 804720 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2021-10-22 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-10-25 | A-32-7 ｵﾘﾊﾞｰﾌｨﾙﾀｰｶｯﾀｰ用減速機 修理 | 149 | 松浦 貴士 | k-ito | [12 empty] | 減速機整備 内部洗浄 |  |  | 減速機分解点検 パーツクリーナ―ノズルを油槽に落ちた。 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-10-24 23:02 | syu-suzuki | 2021-10-29 07:09 | syu-suzuki
8260 | 804729 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2021-10-23 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | A-20-6~11ST（T)用計装ｴｱｰ配管 修理 | 149 | 松浦 貴士 | [16 empty] | エアー配管穴あき | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-24 23:04 | syu-suzuki | 2021-11-17 06:53 | syu-suzuki
8261 | 804730 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2021-10-24 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-11-12 | 2021-11-05 | 2021-11-06 | A-12-13～16AT用排ｶﾞｽﾀﾞｸﾄFRP 補修 | 149 | 松浦 貴士 | k-ito | [12 empty] | 亀裂FRP補修 |  |  | ﾀﾞｸﾄ亀裂 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-10-24 23:05 | syu-suzuki | 2021-11-17 06:53 | syu-suzuki
8262 | 804719 |  |  |  | 2 | 98 |  | 2021-10-19 | 1 | 点検検査 | [24 empty] | 弊Gの蛍光Ⅹ線分析装置の定期点検を実施したところ、真空がリークする症状が確認されたようです。早々に部品の交換が必要になりました。しかし現段階ではリークしている部位を特定していません。今のところメーカーから大まかな見積（最悪のケース）を入手しているものの、より精密な点検・確認を実施して正確な見積を取るために点検が必要となります。 10/26～10/27の期間で精密点検を予定しています。 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2021-10-24 23:26 | k-kida
8263 | 804727 | 0 |  | 2 | 4 | 39 |  | 2021-10-19 | 1 | 土建工事 |  | その他 | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 鉄道門 土間 整備 | 167 | 伊藤 清治 | [11 empty] | 0 |  | 施工 12/24完工確認。 場所 鉄道門 機器名 扉 開閉部 土間 状況 扉の開放/閉止作業の際、足場が悪い。 内容 門扉部の整地（舗装） | 車両の往来により 土砂の場所が、掘れる。 | アスファルト舗装。 | 鉄道門 扉の開閉の際、足場が悪いため、捻挫しそうになった。（ヒヤリハット事例） | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-24 23:33 | se-ito | 2021-12-28 00:17 | se-ito
8264 | 804735 | 0 |  | 2 | 1 | 104 |  | 2021-10-22 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | 1B工場東側ﾊﾟｲﾌﾟﾗｯｸｻﾎﾟｰﾄ 補修 | 149 | 小林 豊 | [16 empty] | サポート緩み及び外れ | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-25 02:19 | syu-suzuki | 2021-10-28 02:21 | syu-suzuki
8265 | 804731 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2021-10-25 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | M3P控室 製氷機 修理 | 60 | 浜口 雄太 | [16 empty] | 製氷機故障 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-25 04:06 | k-kida | 2021-10-28 06:57 | sh-kawase
8266 | 804722 | 0 |  | 2 | 3 | 84 |  | 2021-10-22 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-10-30 | 2021-10-26 | 2021-10-30 | FT-2163 T-200リフラックス流量計 取替 | 31 | 山下 良治 | TAKE-WATAN | 468 | [6 empty] | 39 | 164 | 17 |  |  | FT-2163 T-200リフラックス流量計取替 |  |  | 指示変化が鈍い |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-10-25 04:12 | r-yamashita | 2022-01-05 01:09 | r-yamashita
8267 | 804732 | 0 |  | 2 | 3 | 15 |  | 2021-10-25 | 1 | その他-調達G関連 |  | 定期自主検査 | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 自動全窒素･全ﾘﾝ測定装置【11月】 点検 | 167 | 小西 宏子 |  |  | 26 | 2 | 36 | 2 | 45 | 2 | 61 | 2 | 17 | 0 |  | 施工 11/16完工（東海テクノ） 場所 排水ろ過 機器名 自動全窒素･全ﾘﾝ測定装置 機器番号 TNIT-8328 内容 月例 保守点検【11月】 | なし。 | なし。 | 月例点検 点検項目 ①オーバーフロー槽 ②サンプリングフィルタ ③配管/チューブ類 ④計量管 ➄純水 ⑥試薬 ⑦記録紙 | なし。 |  | なし。 |  |  | 要 | 2 | 0 | 2021-10-25 07:47 | se-ito | 2021-11-19 07:47 | se-ito
8268 | 804741 | 0 |  | 2 | 1 | 36 |  | 2021-10-19 | 1 | 重故障修理 | 1 | その他 | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021-10-26 | フィーダー コンベヤ 点検 | 167 | 中村 昌順 |  |  | 2 | 127 | 53 | 127 | 65 | 127 | 4 | 127 | 7 | 0 |  | 施工 10/26完工。（直発注 アルマーク） 場所 粉剤第２包装場 機器名 フィーダーコンベヤ 状況 コンベヤが運転しない。 内容 メーカー点検 点検の結果にて、不具合部の部品交換。 その他 10/26(火) 10時メーカ来場予定。 | なし。 | なし。 | フィーダーコンベアが正常に運転しない。 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-25 07:53 | se-ito | 2021-10-28 06:10 | se-ito
8269 | 804740 | 0 |  | 2 | 1 | 11 |  | 2021-09-13 | 1 | 重故障修理 | 1 | その他 | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 5NMAﾗｲﾝ 袋置き ﾏｶﾞｼﾞﾝ 修理 | 167 | 中村 昌順 |  |  | 47 |  | 53 |  | 65 |  | 4 |  | 7 | 0 |  | 施工 10/31完工確認。 おそらく、10月中に完工。 場所 粒剤第２包装場 機器名 5NMAライン袋置きマガジン移動ガイド 状況 アタッチメントが スクリューガイド上へ脱線し、 第一袋置きガイドが動かなくなった。 内容 ①アタッチメント交換 ②スクリューガイドの調整 | なし。 | なし。 | アタッチメントがスクリューガイド上へ脱線し、第一袋置きガイドが動かなくなった。 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-25 08:02 | se-ito | 2021-11-02 07:38 | se-ito
8270 | 804742 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2021-10-25 | 1 | 軽故障修理 |  | 定期整備 | 2021-10-30 |  |  | MTシックナー床板 補修 | 60 | 小玉 哲也 | [8 empty] | 21 |  | 7 |  |  | 穴明き部のバッチ当て |  |  | T-259床板が腐食により穴があいている。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-25 08:39 | k-kida | 2021-12-03 08:20 | k-kida
8271 | 804750 | 0 |  | 2 | 1 | 28 |  | 2021-10-25 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | H-101廃熱ボイラーダクト 整備 | 342 | 高井 順 | [16 empty] | ボイラーダクト保温復元 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-25 22:30 | ju-takai | 2021-12-28 02:45 | ju-takai
8272 | 804751 | 0 |  | 2 | 1 | 28 |  | 2021-10-25 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | T-201増湿塔ダクト整備 補修 | 342 | 高井 順 | [16 empty] | ダクト不具合箇所整備 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-25 22:32 | ju-takai | 2021-12-28 02:45 | ju-takai
8273 | 804755 | 0 |  | 2 | 1 | 77 |  | 2021-10-26 | 1 | 軽故障修理 |  | その他 | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 1R包装場 コンベヤ ベルト 交換 | 167 | 花岡 成実 |  |  | 40 | 127 | 44 | 127 | 65 | 127 | 4 | 127 | 7 | 0 |  | 施工 11/1完工確認。 おそらく10/29完工。 場所 1R包装場 機器名 コンベヤ 状況 コンベヤベルトが切れかかっている。 内容 コンベヤベルトの交換。 その他 10/28もしくは10/29で工事予定。 調達Gr 服部さまへ連絡済み。 代理店：太田廣 | なし。 | なし。 | コンベアベルトが切れかかっている | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-25 23:46 | se-ito | 2021-11-05 04:50 | se-ito
8274 | 804753 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-10-26 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-10-27 | 2021-10-28 | 2021-10-27 | P-433-1 ｻﾝﾌﾟSCRﾎﾟﾝﾌﾟ分解整備 整備 | 236 | 諸岡 浩 | K-YAMAOKA | 147 | [8 empty] | 7 |  |  | 分解整備(ｽﾘｰﾌﾞ･ｼｰﾙ) |  |  | 予防保全 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-10-26 03:01 | s-hokazono | 2021-11-30 22:56 | s-hokazono
8275 | 801324 | 0 |  | 2 | 1 | 109 |  | 2021-04-13 | 1 | 軽故障修理 |  | その他 | 2021-10-16 | 2021-10-16 | 2021-10-16 | A型包装場 集塵機用ダクト 修理 | 167 | 花岡 成実 |  |  | 3 | 127 | 42 | 127 | 55 | 127 | 12 | 127 | 7 | 0 |  | 施工 10/16完工（IEP施工） 場所 A型包装場 機器名 集塵機用ダクト修理 状況 ダクトの腐食と変形が著しい。 内容 ダクト径（250mm）の取替え | ・集塵機ファンの引き過ぎ | ・包装機 出口側のダンパーベーンで開度調整し、 吸引圧力を調整する。 | 集塵ﾀﾞｸﾄ凹み 集塵ﾀﾞｸﾄ取替 配管系250A（取替は定修時予定） | なし。 |  | なし。 |  |  |  | 2 | 0 | 2021-10-26 05:28 | se-ito
8276 | 804738 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2021-10-25 | 4 | 整備点検 |  |  | 2021-10-26 | 2021-10-28 | 2021-10-26 | T-321 内面ライニング 補修 | 60 | 小玉 哲也 | h-hidaka | [9 empty] | 7 |  |  | ライニング補修 |  |  | 内面ライニングが膨潤状態であり、劣化している。 |  |  |  |  | 有 | 不要 | 3 | 0 | 2021-10-26 08:47 | k-kida | 2021-11-12 09:03 | k-kida
8277 | 804739 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2021-10-25 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | MT濃検槽UF配管 補修 | 60 | 小玉 哲也 | [8 empty] | 21 |  | 7 |  |  | 現場にて亀裂部の溶接修理 |  |  | 濃検槽UF配管溶接部に亀裂が入っている。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-26 08:48 | k-kida | 2021-11-30 07:43 | k-kida
8278 | 804764 | 0 |  | 2 | 3 | 99 |  | 2021-10-26 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-10-30 | 2021-10-27 | 2021-10-29 | LCV-2322-4 ４号ﾍﾞｰﾊﾟﾗｲｻﾞ調節弁 取替 | 31 | 山下 良治 | TAKE-WATAN | 468 | [6 empty] | 39 | 2 | 17 |  |  | LCV-2322-4 ４号ﾍﾞｰﾊﾟﾗｲｻﾞ調節弁取替 |  |  | 作動不良の為、整備品と取替を行う |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-10-26 09:02 | r-yamashita | 2022-01-05 01:10 | r-yamashita
8279 | 804765 | 0 |  | 2 | 1 | 54 |  | 2021-10-26 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | A工場送液配管バルブ 整備 | 342 | 高井 順 | [16 empty] | バルブ不具合の為 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-26 22:46 | ju-takai | 2021-12-28 02:45 | ju-takai
8280 | 804756 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-10-24 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-10-24 | 2021-10-27 | 2021-10-29 | P-561 3rd ブロアーモーター 整備 | 342 | 高井 順 | D-TANAKA | 135 | [11 empty] | モーター側プーリー脱落。原因としては、定期修理工事にプーリーの取外を脱着を行い、再度プーリーの取付を行った。芯出しの都合、セットボルトがキーに掛かっておらず、プーリーが抜けたと推測した。前年度までプーリーが脱落しなかった理由としてシャフトが錆びた為だと推測した。対策として、プーリーはモーターの段につき、カラーをシャフト先端まで挿入し、エンドプレートを装着した。 |  |  | 3rd ブロアーモーター整備 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-10-26 22:49 | ju-takai | 2021-12-27 04:28 | ju-takai
8281 | 804766 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-10-27 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-10-29 | 2021-10-28 | 2021-10-26 | 4号塩化炉ボトムフィードライン補修 補修 | 236 | 藤江 龍弥 | k-yamaoka |  | 39 |  | 43 |  | 62 |  | 12 |  | 7 |  |  | 短管製作(２F～３F間)･取替 | 経年劣化、腐食・摩耗による穴あき | 取替 | 穴あき |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-10-26 22:50 | s-hokazono | 2021-11-08 08:29 | s-hokazono
8282 | 804763 | 0 |  | 2 | 4 | 58 |  | 2021-10-26 | 1 | 軽故障修理 |  | その他 | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 医薬 P-215、P-249 基礎 修理 | 167 | 伊藤 清治 | [11 empty] | 0 |  | 施工 12/24完工確認。 場所 医薬工場 1階 機器名 ポンプ 機器番号 P-215、P-249 数量 2台 状況 ポンプ基礎とポンプがコンクリートにより 固定され、取り外しができない。 内容 ポンプをポンプ基礎から縁切りし、 ポンプを取り外しできるようにするとともに、 今後の脱着を考慮したポンプ基礎の修理。 | 建設当時の不具合。 | ポンプをポンプ基礎から縁切りし、ポンプを取り外しできるようにするとともに、今後の脱着を考慮したポンプ基礎の修理。 | ポンプ基礎とポンプがコンクリートにより固定され、取り外しができない。 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-26 22:50 | se-ito | 2021-12-28 00:22 | se-ito
8283 | 804754 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-10-26 | 1 | 整備点検 |  | 定期整備 | 2021-10-27 | 2021-10-28 | 2021-10-27 | P-433-2 ｻﾝﾌﾟSCRﾎﾟﾝﾌﾟ分解整備 整備 | 236 | 諸岡 浩 | K-YAMAOKA | 147 |  |  | 53 |  | 65 |  | 4 |  | 7 |  |  | 分解整備 (ｽﾘｰﾌﾞ･ｼｰﾙ)Vﾌﾟｰﾘｰ取替 | 予防保全 |  | 予防保全 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-10-26 22:50 | s-hokazono | 2021-12-01 22:43 | s-hokazono
8284 | 804749 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-10-25 | 9 | 整備点検 | [5 empty] | F-412 GSシックナー送液ポンプD側配管 整備 | 488 | 高井 順 | [16 empty] | 配管変更 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-26 22:51 | ju-takai | 2022-03-17 23:28 | ju-takai
8285 | 804736 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-10-25 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021-10-29 | P-289-2 ウォーターSCRポンプ分解整備 整備 | 236 | 藤江 龍弥 | k-yamaoka |  | 47 |  | 53 |  | 62 |  | 4 |  | 7 |  |  | 分解整備 | 部品劣化 グランド部 | 劣化部品取替 | 手回しでポンプ側からカタカタ音 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-10-26 22:51 | s-hokazono | 2021-11-08 08:31 | s-hokazono
8286 | 804733 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-10-25 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-10-27 | 2021-10-28 | 2021-10-25 | T-287 比重ポットライン塩ビ管補修 補修 | 236 | 藤江 龍弥 | K-YAMAOKA | 147 | 31 |  | 44 |  | 62 |  | 12 |  | 7 |  |  | 配管製作 | 経年劣化 | 製作取替 | 比重槽行き塩ビ管破損 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-10-26 22:52 | s-hokazono | 2021-11-30 22:49 | s-hokazono
8287 | 804728 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-10-24 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-10-23 | 2021-10-27 | 2021-10-23 | T-501-8内部ﾊﾞｷｭｰﾑ掃除整備 整備 | 236 | 諸岡 浩 | K-YAMAOKA | 147 | [8 empty] | 7 |  |  | M/H脱着 |  |  | ﾀﾝｸ内部の点検及び掃除を行う |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-10-26 22:52 | s-hokazono | 2021-12-01 22:35 | s-hokazono
8288 | 804721 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-10-22 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | コンスタントフィーダー蓋補修 補修 | 236 | 藤江 龍弥 | [10 empty] | 7 |  |  |  | パッキン経年劣化 | 補修、取替 | コンスタントフィーダーの蓋のパッキンが不良で、内部に水が入ってしまう | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-26 22:53 | s-hokazono | 2021-11-17 00:40 | s-hokazono
8289 | 804673 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-10-19 | 1 | 軽故障修理 |  | 定期整備 | 2021-10-29 | 2021-10-28 | 2021-10-29 | T-360 KOﾀﾝｸ 200A入口弁取替整備 整備 | 236 | 諸岡 浩 | K-YAMAOKA | 147 |  |  |  |  | 62 |  | 4 |  | 7 |  |  | ﾊﾞﾙﾌﾞ取替 |  |  | 今季定修にて整備品（若干の内漏れ品）と取替。 20A KTM製ﾊﾞﾙﾌﾞの新品が無い為。 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-10-26 22:54 | s-hokazono | 2021-11-24 23:20 | s-hokazono
8290 | 804642 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-10-15 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-10-17 | 2021-10-28 | 2021-10-17 | P-833-2 Vベルト整備 整備 | 236 | 諸岡 浩 | K-YAMAOKA | 147 |  |  |  |  | 62 |  | 4 |  | 7 |  |  | Vﾍﾞﾙﾄ取替 |  |  | スネークSCR1塔目循環ポンプ Vベルト取替を行う |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-10-26 22:54 | s-hokazono | 2021-12-02 04:14 | s-hokazono
8291 | 804606 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-10-12 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | ｽﾗﾘｰﾀﾝｸ行きｴｱｰ配管整備 整備 | 236 | 外園 翔平 | [10 empty] | 7 | [5 empty] | T-501-8.9用緊急遮断弁の計装用ｴｱｰ配管を窒素→ｴｱｰ配管に工事を行う。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-26 22:55 | s-hokazono | 2022-04-13 04:24 | s-hokazono
8292 | 804592 | 0 |  | 2 | 4 | 99 |  | 2021-10-12 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | T-901 窒素タンク設備廻りフェンス整備 整備 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | フェンス補修 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-26 22:56 | s-hokazono | 2022-04-13 04:24 | s-hokazono
8293 | 804384 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-09-29 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | U-200作業床修理 修理 | 236 | 外園 翔平 | [10 empty] | 7 | [5 empty] | U-200精製エリア2階の床が腐食 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-26 22:57 | s-hokazono | 2022-04-13 04:14 | s-hokazono
8294 | 804762 | 0 |  | 2 | 2 | 93 |  | 2021-10-26 | 1 | 点検検査 | [5 empty] | 造粒工場 BW-1109 混合槽 ﾌﾞﾛﾜ 修理 | 167 | 伊藤 清治 | [16 empty] | ブロワ ケーシングに取り付けられた電動機のケーブルが短いために、ケーシング 下部 と ケーブルが干渉する。 |  | 特になし |  | 特になし |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-26 23:19 | se-ito | 2022-08-29 06:54 | m-kasukabe
8295 | 804524 | 0 |  | 2 | 4 | 61 |  | 2021-10-01 | 4 | その他-保全G関連 | [5 empty] | 技研棟112号室 窒素配管 整備 | 167 | 伊藤 清治 | [16 empty] | 技研棟112号室には窒素用のゴムホースや配管があるが、使用していないため不要配管を撤去したい | [5 empty] | 不要 | 1 | 0 | 2021-10-26 23:36 | se-ito | 2022-10-19 01:25 | m-kasukabe
8296 | 804769 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2021-10-27 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | A-71ｸｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ水ﾊﾞﾙﾌﾞ 交換 | 149 | 松浦 貴士 | [16 empty] | バルブ不良 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-27 00:56 | syu-suzuki | 2021-10-29 07:06 | syu-suzuki
8297 | 801720 | 0 |  | 2 | 3 | 34 |  | 2021-05-10 | 4 | その他-調達G関連 |  | その他 | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 水素ガスボンベ付き弁 修理 | 167 | 寺本 幸司 |  |  | 25 | 97 | 36 | 97 | 34 | 97 | 49 | 97 | 17 | 0 |  | 施工 7/9納品 場所 有機品質管理部 機器名 水素ガスボンベの弁 状況 水素ガスボンベ（PLQ19545）付き弁の 取付部 ネジを潰し、配管が接続できない。 内容 ガスボンベの購入元の名古屋酸素での修理 その他 調達Gr 木下さま | 配管口のネジ山が潰した。 | なし。 | 水素ガスボンベ（PLQ19545）の弁の配管口のネジ山が潰れたため、配管が接続できなくなりました。 水素ガスボンベの弁の配管口ののネジ山が潰れたため、修理をお願い致します。また、修理後、高圧容器のため耐圧試験をされると思いますが、その際の試験成績書の提出と水素ガスの充填をお願い致します。 | なし。 |  | なし。 |  |  |  | 2 | 0 | 2021-10-27 02:16 | se-ito
8298 | 802401 | 0 |  | 2 | 1 | 58 |  | 2021-06-22 | 9 | 軽故障修理 |  | その他 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 医薬工場 処理水配管 修理 | 167 | 桐生 英樹 |  |  | 43 | 116 | 53 | 116 | 62 | 116 | 21 | 116 | 7 | 0 |  | 施工 9/30完工確認 場所 医薬工場 機器名 処理水配管 状況 医薬工場内 東ラック上で 処理水配管の穴明きによる水漏れ | なし。 | なし。 | 医薬工場 東ラック上 処理水配管の穴明き、バンド | なし。 |  | なし。 |  |  |  | 2 | 0 | 2021-10-27 02:37 | se-ito
8299 | 801849 | 0 |  | 2 | 4 | 58 |  | 2021-05-19 | 1 | 土建工事 |  | その他 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 技研棟内 HVJE居室 壁 補修 | 167 | 桐生 英樹 | [11 empty] | 0 |  | 施工 9/30完工確認（おそらく7月末完工） 場所 技研棟内 HVJE居室 機器名 壁 内容 壁部貫通部の補修 その他 事前に設備管理部 北廣さまへ現場説明済み | なし。 | なし。 | 壁部貫通部の手直し及びコーキング補修 ※事前に設備管理部 北廣氏へ現場説明済み。 | なし。 |  | なし。 |  |  |  | 2 | 0 | 2021-10-27 02:40 | se-ito
8300 | 801716 | 0 |  | 2 | 1 | 34 |  | 2021-02-09 | 1 | 点検検査 |  | その他 | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 総合事務所 屋上補給水槽 配管肉厚測定 検査 | 167 | 石原 雄吉郎 |  |  | 47 | 116 | 53 | 116 | 62 | 116 | 20 | 116 | 14 | 0 |  | 施工 8/30完工（IEP 田中大輝 さま 担当分） 場所 総合事務所 機器名 屋内消火栓設備 状況 2021年2月10日の消防用設備等点検にて 屋内消火栓設備（配管表面の腐食および保温材 の欠落の指摘。 内容 配管肉厚を測定後の 測定時取外した保温材の復旧。 | なし。 | なし。 | 2021年2月10日に消防用設備等点検が中京防災システムにより実施され、屋内消火栓設備について配管の腐食および保温材の劣化剥離の指摘があった。 屋内消火栓設備の点検結果にて、配管の腐食について指摘があったことから結果の内容に基づいて点検・補修を実施する。 | 原課において、次年度以降で、配管の更新を計画していただく。 |  | なし。 |  |  |  | 2 | 0 | 2021-10-27 02:47 | se-ito
8301 | 804777 | 0 |  | 2 | 3 | 99 |  | 2021-10-27 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-10-28 | 2021-10-29 | 2021-10-28 | FCV-2342-2 N2ﾋｰﾀｰ流量調節弁取替 整備 | 31 | 山下 良治 | TAKE-WATAN | 468 | [6 empty] | 40 |  | 17 |  |  | FCV-2342-2 N2ﾋｰﾀｰ流量調節弁取替整備 |  |  | 調節弁固着の為に一式取替を行う。また、弁の面間調節を行う為に番前後配管改造及び口径40→50Aになる為にオリフィス挿入を行う。 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-10-27 09:35 | r-yamashita | 2022-01-05 01:22 | r-yamashita
8302 | 804776 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-10-27 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | D196-1(P)循環配管 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-27 22:41 | s-matsuo | 2022-03-31 02:36 | s-matsuo
8303 | 804772 | 0 |  | 2 | 1 | 34 |  | 2021-10-27 | 1 | その他-調達G関連 | [5 empty] | CLﾌｫｰｸﾘﾌﾄ月例 点検 | 149 | 竹野 光洋 | [16 empty] | 月例点検 | [6 empty] | 2 | 0 | 2021-10-28 00:21 | syu-suzuki | 2021-11-05 04:45 | sh-kawase
8304 | 804773 | 0 |  | 2 | 1 | 34 |  | 2021-10-28 | 1 | その他-調達G関連 | [5 empty] | S法ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ月例 点検 | 149 | 竹野 光洋 | [16 empty] | 月例点検 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-28 00:22 | syu-suzuki | 2021-11-05 04:45 | sh-kawase
8305 | 804774 | 0 |  | 2 | 1 | 34 |  | 2021-10-28 | 9 | その他-調達G関連 | [5 empty] | S法ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ 修理 | 149 | 竹野 光洋 | [16 empty] | パンク | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-28 00:23 | syu-suzuki | 2021-11-05 04:45 | sh-kawase
8306 | 804771 | 0 |  | 2 | 1 | 39 |  | 2021-10-26 | 1 | 整備点検 |  | その他 | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2021-12-17 | K-115 ホイスト クレーン 滑車 修理 | 167 | 伊藤 清治 |  |  | 47 | 127 | 53 | 127 | 62 | 127 | 4 | 127 | 7 | 0 |  | 施工 12/17完工（富士電設施工） 場所 排水ろ過 機器名 ホイストクレーン 機器番号 K-115 状況 滑車 ケーブルガイド（滑車）の破損。 内容 滑車の取り替え。 | 経年的なもの。 | なし。 | 滑車ケーブルガイドの不具合。 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-28 03:33 | se-ito | 2022-01-04 23:12 | se-ito
8307 | 804779 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2021-10-28 | 9 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | W工程計装エアー配管 修理 | 149 | 小林 豊 | [16 empty] | エアー配管穴開き | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-28 04:08 | syu-suzuki | 2021-11-01 00:46 | syu-suzuki
8308 | 804783 | 0 |  | 2 | 3 | 26 |  | 2021-10-28 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | 石膏工場TCMﾘﾌﾄﾊﾞｯﾃﾘｰ交換及び電圧測定 修理 | 60 | 楠木 克弘 | [16 empty] | 石膏工場 TCMﾘﾌﾄ ﾊﾞｯﾃﾘｰ交換及び電圧測定 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-28 04:08 | k-kida | 2021-11-05 04:45 | sh-kawase
8309 | 804780 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2021-10-28 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | W-62，70洗浄ノズルガイドローラー 整備 | 149 | 小林 豊 | [16 empty] | ガイドローラー外れ | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-28 04:09 | syu-suzuki | 2021-12-01 01:03 | syu-suzuki
8310 | 801441 | 0 |  | 2 | 1 | 61 |  | 2021-04-20 | 1 | 整備点検 |  | 定期整備 | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021-10-28 | ストレーナー 整備 | 167 | 清水 仁司 |  |  | 3 | 121 | 53 | 121 | 65 | 121 | 9 | 121 | 7 | 0 |  | 施工 10/28完工確認 場所 技研棟 機器名 工業用水受入ストレーナー 状況 ピットへ受入れする工業用水の水量が減少。 内容 ストレーナーの清掃。 | なし。 | なし。 | 技研棟工業用水ピットに受入れる工業用水の水量が減少している。 技研棟工業用水ストレーナー清掃。 | [6 empty] | 2 | 0 | 2021-10-28 05:31 | se-ito
8311 | 801731 | 0 |  | 2 | 4 | 61 |  | 2021-05-11 | 1 | 土建工事 |  | 不同沈下測定 | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 技研棟地盤沈下対策 点検 | 167 | 清水 仁司 | [11 empty] | 0 |  | 施工 10/28完工確認 （おそらく6/30完工） 場所 技研棟 機器名 周辺地盤 状況 棟基礎と地盤とにすき間がある 内容 沈下測定 | なし。 | なし。 | 技研棟周辺の地盤沈下の状況を確認するため定点を定めて現状を確認する。 | なし。 |  | なし。 |  |  |  | 2 | 0 | 2021-10-28 05:36 | se-ito
8312 | 801963 | 0 |  | 2 | 1 | 61 |  | 2021-05-25 | 1 | 整備点検 |  | その他 | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 技研棟排水ピット上蓋 整備 | 167 | 清水 仁司 |  |  | 47 | 127 | 53 | 127 | 65 | 127 | 11 | 127 | 7 | 0 |  | 施工 10/28完工確認 場所 技研棟 機器名 排水ピット上蓋 内容 技研棟排水ピット上蓋の修理 | なし。 | なし | 技研棟排水ピットの上蓋 修理。 | なし。 |  | なし。 |  |  |  | 2 | 0 | 2021-10-28 05:44 | se-ito
8313 | 801801 | 0 |  | 2 | 4 | 61 |  | 2021-05-18 | 9 | 土建工事 |  | その他 | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 技研棟2階 東側 男子トイレドア 修理 | 167 | 清水 仁司 | [11 empty] | 0 |  | 施工 10/28完工確認。 場所 技研棟 2階 機器名 東側 男子トイレ 状況 ドアクローザー不良 内容 ドアクローザー修理 | なし。 | なし。 | 技研棟2階東側男子トイレのドアクロザー不良につき、取替。 | なし。 |  | なし。 |  |  |  | 2 | 0 | 2021-10-28 05:47 | se-ito
8314 | 802358 | 0 |  | 2 | 1 | 82 |  | 2021-06-18 | 1 | 軽故障修理 |  | その他 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | F1倉庫 包装替機 シュート 修理 | 167 | 花岡 成実 |  |  | 43 |  | 44 |  | 62 |  | 21 |  | 7 |  |  | 施工 10/27完工確認。 場所 F1倉庫 （包装替場） 機器名 包装機 状況 シュート部に亀裂あり。 内容 シュート部亀裂箇所への溶接等での修理。 その他 6/19(土)IEPによる引き取り 同日、修理 6/21(月)以降、納品予定。 | なし。 | なし。 | シュートに亀裂有り。 シュート亀裂部分の溶接。 | なし。 |  | なし。 |  |  |  | 2 | 0 | 2021-10-28 06:24 | se-ito
8315 | 801884 | 0 |  | 2 | 1 | 61 |  | 2021-05-07 | 1 | 点検検査 |  |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 技研棟105号室 MPT-AESの装置 点検 | 167 | 西井 泉賀 |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 0 |  | 施工 6/29完工 場所 技研棟 105号室 依頼内容 現地での担当者による点検、故障箇所の特定。 交換部品 部品番号 G8000-64126 部品名 4100MP-AES Assy Microwave | ・過去(2019～2020年)に、コンプレッサーに溜まった水が排出されない不具合が生じた際、溜まった水が該当部品のところまで到達し、部品に不具合が生じた可能性が高い。 去に | ・今後、不具合が生じぬよう、都度、ドレン抜きが確実に行う割れているか確認する。 | 機器名 マイクロ波プラズマ原子発光分光分析装置 型式 4100 MPT-AES（Agilent社製） 状況 プラズマが点灯しないため測定できない。 トーチやN2ガス漏れを確認したが問題なし。 | ・ソフトウェアのバージョンアップを実施。 （MPE xprt 1.6.1） ・点火用のアルコンガスの残量が少なくなっているので、予備ガスの準備が必要。 |  | なし。 |  |  |  | 2 | 0 | 2021-10-28 06:52 | se-ito
8316 | 801089 | 0 |  | 2 | 2 | 55 |  | 2021-04-01 | 1 | その他-調達G関連 |  | その他 | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021-10-26 | CL倉庫消防用設備 修理 | 167 | 花岡 成実 |  |  | 13 | 35 | 18 | 35 | 22 | 35 | 37 | 35 | 2 | 0 |  | 施工 10/26完工 場所 CL倉庫（1-439） 機器名 消防用設備 状況 2020年12月での点検で不具合が判明。 №5 1階 東南 空気管断管（00319） 内容 空気管修理 その他 調達Gr ご担当 服部さま | なし。 | なし。 | 消防用設備点検に伴う修理 指摘事項改善 | [6 empty] | 2 | 0 | 2021-10-28 06:57 | se-ito
8317 | 801090 | 0 |  | 2 | 2 | 34 |  | 2021-04-01 | 1 | 整備点検 |  | その他 | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 中和石膏堆積場消防用設備点 整備 | 167 | 花岡 成実 |  |  | 13 | 35 | 18 | 35 | 22 | 35 | 23 | 35 | 2 | 0 |  | 施工 10/28完工確認 場所 中和石膏堆積場 機器名 消防用設備 状況 2020年12月度での点検で不具合が判明。 №5 石膏東 空気管検出格納箱（4個用） №6 石膏中 空気管検出格納箱（2個用） №7 石膏西 空気管検出格納箱（4個用） 内容 整備 | なし。 | なし。 | 消防用設備点検に伴う修理 指摘事項改善 2020年12月度での点検で不具合が判明。 №5 石膏東 空気管検出格納箱（4個用） №6 石膏中 空気管検出格納箱（2個用） №7 石膏西 空気管検出格納箱（4個用） | なし。 |  | なし。 |  |  |  | 2 | 0 | 2021-10-28 07:09 | se-ito
8318 | 801239 | 0 |  | 2 | 1 | 39 |  | 2021-04-07 | 4 | 軽故障修理 |  | その他 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | バイクスタンド 修理 | 167 | 米川 光弘 |  |  | 47 | 127 | 53 | 127 | 65 | 127 | 4 | 127 | 7 | 0 |  | 施工 10/27完工確認 おそらく9/30までには完工している。 場所 排水ろ過 機器名 巡視用バイク スタンド 状況 現在、バイクスタンドを原課にて注文中。 内容 入荷次第、取替。 | なし。 | なし。 | バイクスタンド注文中。 入荷次第取替え。 | なし。 |  | なし。 |  |  |  | 2 | 0 | 2021-10-28 07:25 | se-ito
8319 | 804793 | 0 |  | 2 | 1 | 9 |  | 2021-10-11 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | P-1119-1,2 未処理水昇圧ポンプ配管 補修 | 342 | 平松 百合香 | [13 empty] | FRP補修 |  |  | P-1119-1,2 未処理水昇圧ポンプ1次側配管より漏洩 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-28 08:35 | ju-takai | 2021-12-15 02:42 | ju-takai
8320 | 804784 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2021-10-27 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | No.1フォークリフト月次 点検 | 60 | 金森 貴亮 | [16 empty] | 月次点検、パンク修理 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-28 08:47 | k-kida | 2021-11-05 04:46 | sh-kawase
8321 | 804785 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2021-10-21 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | No.2フォークリフト月次 点検 | 60 | 金森 貴亮 | [16 empty] | 月次点検、カバー交換 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-28 08:49 | k-kida | 2021-11-05 04:46 | sh-kawase
8322 | 804786 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2021-10-21 | 1 | 点検検査 | [5 empty] | No.3フォークリフト月次 点検 | 60 | 金森 貴亮 | [16 empty] | 月次点検 見積金額：8,000円(税別) | [6 empty] | 2 | 0 | 2021-10-28 08:51 | k-kida | 2021-11-05 04:46 | sh-kawase
8323 | 804799 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-10-08 | 9 | 整備点検 |  |  | 2021-10-16 | 2021-10-29 | 2021-10-16 | W-1ストレージタンク底配管 整備 | 342 | 宮崎 一真 | TA-IWATA | 141 | [11 empty] | 配管取付 |  |  | 底バルブ取替え必要 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-10-28 22:49 | ju-takai | 2021-11-30 04:36 | ju-takai
8324 | 804791 | 0 |  | 2 | 1 | 61 |  | 2021-10-26 | 1 | その他-調達G関連 | [5 empty] | TEM制御用PC 修理 | 436 | 本間 昌利 | [16 empty] | TEMの制御用PCが起動せずエラーメッセージが出る。 その為、TEMが使用できない。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-29 01:26 | se-ito | 2022-02-07 00:43 | kyo-kinoshita
8325 | 804803 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-10-28 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-11-02 | 2021-11-04 |  | S-513-1 振動篩スクリーン 整備 | 342 | 高井 順 | D-TANAKA | 135 | [11 empty] | スクリーン取替 |  |  | 振動篩スクリーン整備 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-10-29 04:03 | ju-takai | 2021-12-27 04:31 | ju-takai
8326 | 804821 | 0 |  | 2 | 1 | 104 |  | 2021-10-29 | 9 | 軽故障修理 |  |  | 2021-10-30 | 2021-10-31 | 2021-11-04 | B-57-1.2スチームドレン配管 修理 | 149 | 小林 豊 | M-SAKAKURA | 309 | [11 empty] | 一部ドレン配管補修 |  |  | ドレンパイプ穴開き |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-10-29 07:00 | syu-suzuki | 2021-11-30 02:56 | syu-suzuki
8327 | 804819 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2021-10-29 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-10-31 | 2021-10-31 |  | W-70RVFフードカバー 修理 | 149 | 小林 豊 | M-SAKAKURA | 309 | [11 empty] | ﾌｰﾄﾞ点検口(ｶｰﾊﾞ）制作取替 |  |  | カバー割れ |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-10-29 07:01 | syu-suzuki | 2021-12-19 23:38 | syu-suzuki
8328 | 804744 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-10-25 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | F-63-2 大型ﾏｲｸﾛ2段目ｴｱｰﾉｯｶｰ 整備 | 488 | 高井 順 | [16 empty] | 台座溶接修理 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-29 22:49 | ju-takai | 2022-03-17 02:21 | ju-takai
8329 | 804745 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-10-25 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | F-56SC落ち口ｴｱｰﾉｯｶｰ台座 整備 | 488 | 高井 順 | [16 empty] | エアーノッカー台座脱落 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-29 22:49 | ju-takai | 2022-03-17 02:22 | ju-takai
8330 | 804746 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-10-25 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | F-57 B/E階段転落防止柵 整備 | 488 | 高井 順 | [16 empty] | 溶接外れ | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-29 22:51 | ju-takai | 2022-03-17 02:22 | ju-takai
8331 | 804747 | 0 |  | 2 | 1 | 46 |  | 2021-10-25 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-11-25 | 2021-11-02 | 2021-11-24 | Y-56-1 ﾎｯﾄﾊﾞｸﾞT/F減速機 整備 | 342 | 高井 順 | TA-IWATA | 141 | [11 empty] | 羽根・減速機取外し、タンク内・グランドBOX清掃、取付、紛面計整備・オイル注入、グランド押さえ機械加工（グランドパッキン T/#9038 □12.7使用） |  |  | 減速機オイル漏れ |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-10-29 22:52 | ju-takai | 2021-12-27 04:20 | ju-takai
8332 | 804748 | 0 |  | 2 | 1 | 46 |  | 2021-10-25 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-11-30 | 2021-11-09 | 2021-11-02 | Ｙ-56-2 R/V上短管ｴｱｰﾉｯｶｰ取付 整備 | 342 | 高井 順 | TA-IWATA | 141 | [11 empty] | ｴｱｰﾉｯｶｰ取付（ＳＵＳ6ｔ板、ＳＵＳ32ＡＳ/40パイプ）溶接補修、タンク底部保温板金解体、取付（グラスウール・カラー鉄板）、SUS304 BLFF 5K 50A、GF300 ｶﾞｽｹｯﾄ 3t 5K 50A使用 |  |  | エアーノッカーサイズ変更 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-10-29 22:55 | ju-takai | 2021-12-27 04:17 | ju-takai
8333 | 804788 | 0 |  | 2 | 1 | 40 |  | 2021-10-28 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-10-29 | 2021-11-04 | 2021-10-29 | P-2284A内部異音 点検 | 236 | 京極 啓介 | K-YAMAOKA | 147 |  |  |  |  | 65 |  | 21 |  | 7 |  |  | ｹｰｼﾝｸﾞより異音有の為分解点検 | ラシヒリング侵入による異音 | 異物除去 | 内部異音 T-2280内部ラシヒリングの可能性あり |  |  |  |  | 有 | 要 | 2 | 0 | 2021-10-30 22:58 | s-hokazono | 2021-12-01 22:55 | s-hokazono
8334 | 804778 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-10-27 | 9 | 軽故障修理 |  |  | 2021-10-27 | 2021-11-01 | 2021-10-27 | S-150-2ダンプバルブ当て板補修 補修 | 236 | 藤江 龍弥 | k-yamaoka |  | 43 |  | 39 |  | 49 |  | 8 |  | 11 |  |  | 当て板補修 | 腐食・摩耗による穴あき | 当て板補修 | 穴あき |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-10-30 22:59 | s-hokazono | 2021-11-08 08:28 | s-hokazono
8335 | 804787 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-10-28 | 1 | 軽故障修理 |  | 定期整備 | 2021-12-02 | 2021-12-16 | 2021-12-02 | T-152クエンチタンクノズル補修 補修 | 236 | 藤江 龍弥 | k-yamaoka |  | 47 |  | 38 |  | 62 |  | 12 |  | 7 |  |  | ノズル部FRP補修 | 経年劣化による減肉 | ノズル取替 | ノズルをケレンしたところ、肉厚が薄いことが判明 |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2021-10-30 23:00 | s-hokazono | 2021-11-08 08:26 | s-hokazono
8336 | 804789 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-10-28 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | P-157クルードポンプモーター整備 整備 | 236 | 外園 翔平 |  |  | 3 |  | 38 |  | 62 |  | 11 |  | 7 |  |  |  | モーターフィンが環境による腐食でボロボロになっていたため エアーで無理やり冷却している状態 | 予備モーターと取替実施 | モーターファン破損 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-10-30 23:00 | s-hokazono | 2022-04-13 04:33 | s-hokazono
8337 | 804794 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-10-28 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-10-29 | 2021-11-01 | 2021-10-28 | E-734 気化器 温水槽ｽﾁｰﾑ配管整備 整備 | 236 | 諸岡 浩 | K-YAMAOKA | 147 |  |  |  |  | 62 |  | 11 |  | 7 |  |  | 配管製作･取替 | 経年劣化 | 製作取替 | ｽﾁｰﾑ配管漏れの為に配管取替を行う |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-10-30 23:01 | s-hokazono | 2021-12-01 22:26 | s-hokazono
8338 | 804795 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-10-28 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-10-29 | 2021-11-01 | 2021-10-29 | B-334C 取替整備 整備 | 236 | 諸岡 浩 | K-YAMAOKA | 147 | [6 empty] | 11 |  | 7 |  |  | ﾓｰﾀｰ取替 |  |  | ﾓｰﾀｰ不良の為に取替を行う |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-10-30 23:10 | s-hokazono | 2021-12-01 22:36 | s-hokazono
8339 | 804797 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-10-28 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | B系Q-2ﾘﾌﾗｯｸｽ配管製作整備 整備 | 236 | 外園 翔平 | [10 empty] | 7 | [5 empty] | T-155-1側 上部配管腐食があり製作整備を行う | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-30 23:11 | s-hokazono | 2022-04-13 04:41 | s-hokazono
8340 | 804798 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-10-29 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | XV-2004補修 補修 | 236 | 藤江 龍弥 |  |  | 39 |  | 39 |  | 62 |  | 4 |  | 7 |  |  |  | 鉱石による摩耗 | 取替 | 穴あき | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-10-30 23:12 | s-hokazono | 2021-11-16 04:03 | s-hokazono
8341 | 804800 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-10-29 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | 塩素パージノズル・チクルスプレーノズル補修 補修 | 236 | 外園 翔平 | [10 empty] | 7 | [5 empty] | 定修工事 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-30 23:12 | s-hokazono | 2022-04-13 04:31 | s-hokazono
8342 | 804829 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-10-30 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-10-31 | 2021-11-01 | 2021-10-31 | P-142チクルスプレーポンプ取替 取替 | 236 | 藤江 龍弥 | k-yamaoka | [7 empty] | 11 |  | 13 |  |  | 本体取替(既設に戻し) 取外品分解 | エア抜きなしのための潤滑液循環不良による焼付きの可能性 | 脱着取替 エア抜き方法検討 | 試運転にて電流値過多によるトリップ多発 |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2021-10-30 23:13 | s-hokazono | 2021-11-16 04:19 | s-hokazono
8343 | 804824 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-10-29 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | PC2538-1配管取替整備 整備 | 236 | 外園 翔平 | [10 empty] | 7 | [5 empty] | 配管スラリー漏れの為に予備配管取替を行う | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-30 23:14 | s-hokazono | 2022-04-13 04:48 | s-hokazono
8344 | 804823 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-10-29 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-10-29 | 2021-11-01 | 2021-11-10 | P-334-1 D側配管補修整備 整備 | 236 | 外園 翔平 | K-YAMAOKA | 147 | 43 |  | 38 |  | 62 |  | 8 |  | 11 |  |  | 当て板補修 | 腐食による穴あき | 当て板補修 | ポンプ出口配管漏れ箇所の補修を行う |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-10-30 23:15 | s-hokazono | 2021-12-28 08:00 | s-hokazono
8345 | 804817 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-10-29 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | T-501-6 BDｽﾗﾘｰﾀﾝｸ内部補修点検 点検 | 236 | 外園 翔平 | [10 empty] | 7 | [5 empty] | 定修中にてタンク内部点検を行う 不要 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-30 23:15 | s-hokazono | 2022-04-13 04:45 | s-hokazono
8346 | 804807 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-10-29 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-12-24 | 2021-12-21 | 2021-12-22 | T-284スプレーノズルN2パージライン補修 補修 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka |  |  |  | 43 |  | 62 |  | 4 |  | 7 |  |  | 配管→ホース取付 |  |  | T-284塩酸回収SCRのスプレーノズル（４本）には、N2パージラインがある。 ２ヶ所でゴム継手で不良あり。 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-10-30 23:16 | s-hokazono | 2022-04-13 04:46 | s-hokazono
8347 | 804802 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-10-29 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-10-29 | 2021-11-01 | 2021-10-29 | P-282-3ジェットSCRポンプ分解整備 整備 | 236 | 藤江 龍弥 | K-YAMAOKA | 147 | 2 |  | 48 |  | 52 |  | 3 |  | 7 |  |  | 分解整備 | 塩酸スケーリング固着 | 分解整備 | 固着によりポンプ手回し不可 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-10-30 23:20 | s-hokazono | 2021-12-01 22:22 | s-hokazono
8348 | 803848 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-11-05 |  |  | C-650サイドローラー補修 補修 | 60 | 小玉 哲也 | [10 empty] | 7 |  |  | C-647.650共に共通で使用出来るようにﾏﾙﾁで穴明け。 |  | 架台は固定でﾛｰﾗｰのみ交換出来る仕様とした。 | C-647.650のｻｲﾄﾞﾛｰﾗｰ架台が腐食している。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-31 22:21 | k-kida | 2021-11-24 08:35 | k-kida
8349 | 804826 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-10-30 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | DA681R-ミルクッションゴム 取替 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-31 22:42 | s-matsuo | 2022-03-31 02:36 | s-matsuo
8350 | 804827 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-10-30 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | DR671-3(P) 整備 | 166 | 小林 篤史 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-31 22:44 | s-matsuo | 2021-11-16 08:27 | s-matsuo
8351 | 804828 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-10-30 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | DR664-6シュート 補修 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-31 22:45 | s-matsuo | 2022-03-31 02:37 | s-matsuo
8352 | 804832 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-11-01 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | ミストセパレーター 点検 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-10-31 23:12 | s-matsuo | 2022-03-31 02:37 | s-matsuo
8353 | 804833 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-11-01 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | D778(P) 整備 | 166 | 小林 篤史 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-01 00:57 | s-matsuo | 2021-11-16 08:27 | s-matsuo
8354 | 804767 | 0 |  | 2 | 4 | 61 |  | 2021-10-27 | 1 | 土建工事 | [5 empty] | 技研棟 洗濯室 天井ファン 修理 | 167 | 伊藤 清治 | [16 empty] | 技研棟洗濯室の天井ファンが振動、異音が発生しているので修理する。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-01 01:09 | se-ito | 2022-09-01 06:35 | m-kasukabe
8355 | 804768 | 0 |  | 2 | 4 | 61 |  | 2021-10-27 | 1 | 土建工事 | [5 empty] | 技研棟 地下 倉庫 換気ダクト 整備 | 167 | 伊藤 清治 | [16 empty] | 技研棟地下倉庫換気ダクト撤去 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-01 01:12 | se-ito | 2022-09-01 07:00 | m-kasukabe
8356 | 804775 | 0 |  | 2 | 1 | 34 |  | 2021-10-27 | 4 | 軽故障修理 |  | その他 | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 給食センター付近 電話端子盤 ボックス 修理 | 167 | 石原 雄吉郎 |  |  | 31 | 127 | 41 | 127 | 62 | 127 | 8 | 127 | 14 |  |  | 施工 11/9完工。 場所 給食センター付近 機器名 電話端子盤 ボックス 状況 ボックス蓋が脱落。 雨水侵入の可能性がある。 10/29 ばん線で蓋を仮固定する。 内容 ボックス蓋の養生。 | なし。 | 今回は、雨水の侵入を防止するため、 仮処置（コーキング＋バンドによる固定）実施。 | 給食センター付近 電話端子盤BOXのヒンジ部分に損傷があり扉が閉まっていない状態になる。 10/29 ばん線で蓋を仮固定する。 | なし。 |  | 今回は、雨水の侵入を防止するため、 仮処置（コーキング＋バンドによる固定）実施。 将来的には、ボックスの更新が必要。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-01 01:14 | se-ito | 2021-11-09 00:37 | se-ito
8357 | 804804 | 0 |  | 2 | 2 | 34 |  | 2021-10-29 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | 品質管理棟(旧検査棟) 下駄箱 電灯 整備 | 167 | 伊藤 清治 | [16 empty] | 下駄箱 LEDランプを点灯しっぱなしの状態がある。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-01 01:18 | se-ito | 2022-09-01 06:37 | m-kasukabe
8358 | 804808 | 0 |  | 2 | 1 | 39 |  | 2021-10-29 | 1 | 整備点検 |  | 定期整備 | 2021-12-17 | 2021-11-11 | 2021-12-17 | W-129 ルーツブロワー 整備 | 167 | 伊藤 清治 | H-HIDAKA | 329 | 47 | 3 | 53 | 3 | 62 | 3 | 2 | 3 | 7 | 0 |  | 施工 12/17完工確認 場所 排水ろ過 機器名 ルーツブロワー 機器番号 W-129 状況 － 内容 分解整備 | なし。 | なし。 | なし。 | なし。 |  | なし。 |  | 無 | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-01 01:20 | se-ito | 2021-12-27 22:34 | se-ito
8359 | 804809 | 0 |  | 2 | 2 | 39 |  | 2021-10-29 | 1 | 軽故障修理 |  | その他 | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2021-12-17 | W-129 №1 ルーツブロワー用 電動機 整備 | 167 | 伊藤 清治 |  |  | 13 | 19 | 18 | 19 | 16 | 19 | 37 | 19 | 2 | 0 |  | 施工 12/17完工確認。（水谷電機施工） 場所 排水ろ過 機器名 №1 ルーツブロワー 用電動機 機器番号 W-129-M 状況 － 内容 ①電動機の整備 ②冷却ファンの交換 | 経年的なもの | なし。 | 冷却ファンの羽根が腐食による部分欠損あり。 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-01 01:24 | se-ito | 2021-12-27 22:38 | se-ito
8360 | 804810 | 0 |  | 2 | 4 | 39 |  | 2021-10-29 | 1 | 整備点検 |  | その他 | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021-11-09 | Pｰ300-1 №1昇圧ポンプ基礎 修理 | 167 | 米川 光弘 | [11 empty] | 0 |  | 施工 11/9完工 場所 排水ろ過 機器名 №1 昇圧ポンプ 機器番号 P-300-1 状況 ポンプ基礎が割れている。 内容 ポンプ基礎の修理。 | なし。 | なし。 | ﾎﾟﾝﾌﾟ基礎部が割れています。補修工事を宜しくお願い致します。 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-01 01:26 | se-ito | 2021-11-09 00:58 | se-ito
8361 | 804813 | 0 |  | 2 | 3 | 39 |  | 2021-10-29 | 1 | 軽故障修理 |  | その他 | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021-11-17 | 砂濾過2槽 Fｰ6弁 配管 修理 | 167 | 米川 光弘 |  |  | 59 | 97 | 2 | 97 | 45 | 97 | 61 | 97 | 17 | 0 |  | 施工 11/17、11/18、11/19完工。 場所 排水ろ過 機器名 砂濾過2槽 Fｰ6弁 機器番号 Kｰ117-2 2FV-F6 状況 配管の腐食 経年劣化 内容 配管の部分取替え。 | － | － | 砂濾過2槽F6弁 吐出側 配管 が 外部腐食. | - |  | - |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-01 01:28 | se-ito | 2021-12-01 02:33 | se-ito
8362 | 804814 | 0 |  | 2 | 3 | 39 |  | 2021-10-29 | 1 | 重故障修理 | 1 | その他 | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 砂濾過2槽 ﾚﾍﾞﾙ計 保護ｶﾊﾞｰ 修理 | 167 | 米川 光弘 |  |  | 26 | 97 | 36 | 97 | 45 | 97 | 61 | 97 | 17 | 0 |  | 施工 11/19完工 場所 排水ろ過 機器名 砂濾過2槽レベル計 機器番号 LS-8307-2 状況 レベル計保護カバーが破損。 雨が入る恐れあり。 内容 カバーの修理。 | なし。 | なｈし。 | 砂濾過2槽レベル計保護カバーが破損し、雨水が入る恐れがあります。 補修お願い致します。 | なし。 |  | なｈし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-01 01:31 | se-ito | 2021-11-22 06:57 | se-ito
8363 | 804815 | 0 |  | 2 | 4 | 39 |  | 2021-10-29 | 1 | 重故障修理 | 1 | その他 | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021-11-17 | 砂濾過3槽 Fｰ6弁 配管 修理 | 167 | 米川 光弘 |  |  | 62 | [8 empty] | 0 |  | 施工 11/17、11/18、11/19完工。 場所 排水ろ過 機器名 砂濾過3槽 Fｰ6弁 機器番号 Kｰ117-3 3FV-F6 状況 配管の壁側より液漏れあり。 内容 壁側からの液漏れ修理 | － | － | 砂濾過 3槽 F6弁 配管 の 壁側より液漏れあり。補 | － |  | － |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-01 01:35 | se-ito | 2021-12-01 02:35 | se-ito
8364 | 804816 | 0 |  | 2 | 1 | 39 |  | 2021-10-29 | 1 | 軽故障修理 |  | その他 | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 2021-11-15 | P-139 汚泥引抜ポンプ 手動弁 取替 | 167 | 米川 光弘 |  |  | 47 | 126 | 53 | 126 | 62 | 126 | 11 | 126 | 7 | 0 |  | 施工 11/15完工 場所 排水ろ過 機器名 汚泥引抜ポンプ 機器番号 P-139-1、2 状況 ポンプ共通の配管付き 手動弁の開放/閉止不能。 内容 ポンプ（吸込/吐出 ×150A）弁の取替え。 集合配管付き弁（ ×100A）の取替え。 | なし。 | なし。 | Pｰ139-1・2共通配管の手動バルブが経年劣化しています。 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-01 01:37 | se-ito | 2021-11-15 08:14 | se-ito
8365 | 804818 | 0 |  | 2 | 4 | 34 |  | 2021-10-29 | 1 | 土建工事 |  | その他 | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 品質管理棟 (旧検査棟) 東側 建屋 基礎 修理 | 167 | 外山 征利 | [11 empty] | 0 |  | 施工 11/15完工 場所 品質管理棟 （旧検査棟）東側 機器名 建屋基礎 状況 ①建屋東側 基礎が、伐採されたはずの木(幹と根) の成長により、基礎を一部破壊。 ②同所近くの排水溝の蓋が無い。 内容 ①モルタル修理。 ②グレーチング製 もしくは 縞鋼板での蓋作成。 | なし。 | なし。 | ①建屋東側のコンクリート製犬走りが破損。 開口部 1200×700ｍｍ ②同所近くの排水溝の蓋が無く、安全上不備。 開口部 700×700 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-01 01:39 | se-ito | 2021-11-15 08:08 | se-ito
8366 | 804822 | 0 |  | 2 | 4 | 39 |  | 2021-10-29 | 1 | 整備点検 |  | その他 | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021-11-18 | SSA-8314 導水溝 濁度計 小屋 修理 | 167 | 米川 光弘 | [11 empty] | 0 |  | 施工 11/18、11/19完工 場所 排水ろ過 機器名 導水溝濁度計 機器番号 SSA-8314 状況 － 内容 ①導水溝 濁度計の計器小屋の修理。 | － | － | 導水溝濁度計小屋の補修 | 別工事で、導水溝濁度計（取外し分解整備）もあり。 |  | － |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-01 01:44 | se-ito | 2021-12-01 02:05 | se-ito
8367 | 804831 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2021-10-31 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | A工場海水流量計用配管 修理 | 149 | 松浦 貴士 | [16 empty] | 海水流量用オリフィス配管不良 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-01 02:15 | syu-suzuki | 2021-11-25 05:10 | syu-suzuki
8368 | 804839 | 0 |  | 2 | 3 | 99 |  | 2021-11-01 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-11-15 | 2021-11-02 | 2021-11-02 | XV3242 塩化ｱﾙﾐ投入遮断弁取替 整備 | 31 | 諸岡 浩 | take-watan | [12 empty] | バルブ取替 |  |  | 本体穴あきの為に整備品と取替を行う。 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-11-01 03:53 | r-yamashita | 2021-11-26 08:54 | r-yamashita
8369 | 804840 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2021-11-01 | 9 | 軽故障修理 |  |  | 2021-11-01 | 2021-11-01 |  | W-60AGVベルト 交換 | 149 | 小林 豊 | M-SAKAKURA | 309 | [11 empty] | Vﾍﾞﾙﾄ取替 C-97 5本掛け |  |  | Vベルト不良 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-11-01 04:26 | syu-suzuki | 2021-11-30 02:54 | syu-suzuki
8370 | 804841 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2021-11-01 | 9 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-03-23 | 2021-11-01 |  | W-18-1ポンプ分解 整備 | 149 | 小林 豊 | m-sakakura |  | 43 | [10 empty] | 分解整備 取替部品原課支給 一部冷却配管補修 |  |  | シール水洩れ |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2021-11-01 04:27 | syu-suzuki | 2021-11-29 23:23 | syu-suzuki
8371 | 804842 | 0 |  | 2 | 1 | 14 |  | 2021-11-01 | 9 | 軽故障修理 | [5 empty] | E-316サポート 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | サポート腐食 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-01 04:28 | syu-suzuki | 2022-01-13 02:43 | syu-suzuki
8372 | 804849 | 0 |  | 2 | 4 | 90 |  | 2021-11-01 | 1 | 土建工事 |  | その他 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 粉剤第1、2包装場 ドア 整備 | 167 | 栗本 力 | [11 empty] | 0 |  | 施工 12/1完工確認。 場所 粉剤第1、2包装場 機器名 ドア 数量 2箇所 状況 今回、エアコンの室外機（×2器）を設置した。 設置場所が、扉近傍にしか設置できず、 建屋内から出入り口扉を開けた際、室外機に 扉が接触する恐れがある。 内容 ドアチェッカーで調整。 | なし。 | 当初、室外機の手前にポール設置を予定していたが、 IEP土建担当者の提案により、 ドアチェッカーでの解放制限する方法で調整。 本提案で、原課了承。 | 粉剤第1，2包装場 の出入り口扉を大きく開けると エアコンの室外機に当たり、 室外機のフィンを変形させてしまう恐れがある。 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-01 06:11 | se-ito | 2021-12-05 06:12 | se-ito
8373 | 804844 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | A工場ハイセックポンプ 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | ハイセックポンプ整備費用（10月分） | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-01 06:13 | syu-suzuki | 2021-11-01 23:06 | syu-suzuki
8374 | 804845 | 0 |  | 2 | 1 | 104 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | 1B2BC工場ハイセックポンプ 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | ハイセックポンプ整備費用（10月分） | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-01 06:14 | syu-suzuki | 2021-11-01 23:07 | syu-suzuki
8375 | 804846 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | 1CD工場ハイセックポンプ 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | ハイセックポンプ整備費用（10月分） | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-01 06:14 | syu-suzuki | 2021-11-01 23:07 | syu-suzuki
8376 | 804847 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | 2DTY工場ハイセックポンプ 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | ハイセックポンプ整備費用（10月分） | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-01 06:15 | syu-suzuki | 2021-11-01 23:07 | syu-suzuki
8377 | 804848 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | U-300 ハイセックポンプ 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | ハイセックポンプ整備費（10月分） | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-01 06:16 | syu-suzuki | 2021-11-01 23:08 | syu-suzuki
8378 | 804851 | 0 |  | 2 | 1 | 104 |  | 2021-10-01 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-10-10 | 2021-11-01 | 2021-10-10 | B-55-1 FRP 補修 | 149 | 小林 豊 | M-SAKAKURA | 309 | [11 empty] | 内部底剥離FRP補修 |  |  | FRP亀裂 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-11-01 07:40 | syu-suzuki | 2021-11-29 05:29 | syu-suzuki
8379 | 804855 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-11-01 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | DR651-3S/F減速機 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-01 08:35 | s-matsuo | 2022-03-31 02:37 | s-matsuo
8380 | 804856 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-11-01 | 1 | その他-保全G関連 |  |  | 2021-11-08 | 2021-11-03 | 2021-11-05 | DR127P-ミルダストコレクターファン 整備 | 166 | 小林 篤史 | ma-kubota | [9 empty] | 12 |  |  | ファン、モーターの分解整備 |  |  | 振動が大きい | インペラーアンバランスなし。 １１ｋｗ２Pのモーター手配中。 ※新JISキーをインペラーに合わせて旧JIS仕様にモーター軸加工 |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2021-11-01 08:39 | s-matsuo | 2021-11-16 00:51 | s-matsuo
8381 | 804857 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-11-01 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | 防液提 補修 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-01 08:40 | s-matsuo | 2022-04-12 02:33 | s-matsuo
8382 | 804850 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2021-11-01 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | W-78ナッシュポンプベース 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | モーターベース不良 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-01 22:11 | syu-suzuki | 2022-01-11 01:31 | syu-suzuki
8383 | 804854 | 0 |  | 2 | 1 | 105 |  | 2021-11-01 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | プレドラ成形機点検床 補修 | 149 | 小林 豊 | [16 empty] | 床穴開き | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-01 22:11 | syu-suzuki | 2021-11-30 02:54 | syu-suzuki
8384 | 804860 | 0 |  | 2 | 1 | 104 |  | 2021-11-02 | 9 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-11-12 | 2021-11-02 | 2021-11-06 | B-57-6FRP 補修 | 149 | 小林 豊 | M-SAKAKURA | 309 | [11 empty] | ﾀﾝｸ内部側面FRP補修 |  |  | FRP亀裂 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-11-01 22:12 | syu-suzuki | 2021-12-26 23:08 | syu-suzuki
8385 | 804861 | 0 |  | 2 | 1 | 14 |  | 2021-11-02 | 9 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | E-292-1高圧ﾎﾟﾝﾌﾟS側配管 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | S側配管割損 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-01 22:13 | syu-suzuki | 2022-01-13 02:38 | syu-suzuki
8386 | 804781 | 0 |  | 2 | 1 | 6 |  | 2021-11-19 | 1 | 整備点検 |  | 定期整備 | 2021-11-17 | 2021-11-04 |  | MT工場ホイスト年次 点検 | 60 | 楠木 克弘 | M-FUJIOKA | 349 | [8 empty] | 7 |  |  | 年次点検（添付資料有） |  |  | MT工場ホイスト年次点検 |  |  |  |  | 有 | 要 | 2 | 0 | 2021-11-01 22:41 | k-kida | 2021-11-29 08:04 | k-kida
8387 | 804782 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2021-11-19 | 1 | 整備点検 |  | 定期整備 |  | 2021-11-04 |  | 石膏工場ホイスト年次 点検 | 60 | 楠木 克弘 | M-FUJIOKA | 349 | [8 empty] | 7 | [5 empty] | 石膏工場ホイスト年次点検 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-11-01 22:42 | k-kida | 2021-11-29 08:05 | k-kida
8389 | 804862 | 0 |  | 2 | 2 | 74 |  | 2021-11-02 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | A工場粉砕工程ﾓﾆﾀｰ用ｹｰﾌﾞﾙ 整備 | 31 | 松浦 貴士 | [16 empty] | モニター用ｹｰﾌﾞﾙ不良 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-01 23:18 | r-yamashita | 2021-11-26 08:55 | r-yamashita
8393 | 802404 | 0 |  | 2 | 1 | 63 |  | 2021-05-30 | 1 | その他-保全G関連 |  | 日常保全 | 2021-06-23 |  |  | UT-SW B中和槽行き2D東側600A海水弁 補修 | 285 | 平松 百合香 |  |  | 31 | 101 | 44 | 101 | 65 | 101 | 4 | 101 | 7 | 0 |  | ISK支給のギアボックスの取替を実施。 | 経年劣化および弁閉止時の締め込み過多の繰り返し | 弁閉止時に異物（貝殻等）が挟まる可能性があるため、弁を少し開放して閉止を繰り返してみてください。弁体で成長した貝による閉止不良については、閉止操作を繰り返し砕く必要があります。 | 2021.5.30 汽力発電所西側海水配管漏洩時に操作を行った際に、600Aバタ弁操作用ギアボックスが破損 UT-SW 2D東側B中和槽行き600A海水配管元弁の操作用ギアボックスを取替える。（600A） ギアボックスはISKから支給する。 本工事に関する届出は不要 | 法的エリア外のため、届出不要です。 |  | 特になし |  |  |  | 2 | 0 | 2021-11-01 23:21 | k-kakizaki | 2021-11-01 23:26 | k-kakizaki
8394 | 804868 | 0 |  | 2 | 1 | 80 |  | 2021-11-02 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | CR514モーノポンプ 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-02 04:42 | s-matsuo | 2022-04-12 02:42 | s-matsuo
8395 | 804869 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-11-02 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | DA722カバーライナー 取替 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-02 04:43 | s-matsuo | 2022-03-31 02:38 | s-matsuo
8396 | 804881 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-11-02 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | A型11K蒸気ドレン配管 補修 | 166 | 小林 篤史 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-02 07:17 | s-matsuo | 2021-11-16 00:48 | s-matsuo
8397 | 804879 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-11-02 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | 蒸気配管保温材 整備 | 166 | 小林 篤史 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-02 07:19 | s-matsuo | 2021-11-16 00:48 | s-matsuo
8398 | 804878 | 0 |  | 2 | 1 | 66 |  | 2021-11-02 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | #4Calトロリー線 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-02 07:20 | s-matsuo | 2022-03-31 02:38 | s-matsuo
8399 | 801381 | 0 |  | 2 | 4 | 34 |  | 2021-04-18 | 9 | その他-保全G関連 | [5 empty] | 有機品質管理部 工程管理 雨漏り 修理 | 167 | 森本 真理子 | [13 empty] | 本件、中止。 | 本件、中止。 | 本件、中止。 | 大雨により雨漏りが発生。1階廊下側の床に雨漏りとみられる痕跡を確認。隣室の生産技術部床にも雨漏りが見られた。 今回の場所から雨漏りが確認されるのは初めて。 工程管理試験室 廊下側の床から雨漏りが原因とみられる水溜まりを確認しました。この場所の向かい側にある生産技術部でも同様の現象を確認しました。 この雨漏り箇所の修復をお願いいたします。 | 本件、中止。 |  | 本件、中止。 |  |  |  | 2 | 0 | 2021-11-02 07:24 | se-ito
8400 | 802266 | 0 |  | 2 | 4 | 39 |  | 2021-06-13 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | 防災資機材庫 蒸気配管 修理 | 167 | 米川 光弘 | [13 empty] | 本件、中止。 | 本件、中止。 | 本件、中止。 | 2021年2月27日スチーム配管補修箇所再度漏れあり 防災資機材庫スチーム配管補修 | 本件、中止。 |  | 本件、中止。 |  |  |  | 2 | 0 | 2021-11-02 07:25 | se-ito
8401 | 802238 | 0 |  | 2 | 4 | 39 |  | 2021-06-10 | 1 | 土建工事 | [5 empty] | 1号幹線ｐH計周辺ガードパイプ 修理 | 167 | 米川 光弘 | [13 empty] | 本件、中止。 | 本件、中止。 | 本件、中止。 | ガードパイプの固定が出来てません。固定をお願い致します。チェーンの固定も同じくお願いいたします。 号幹線ｐH計周辺ガードパイプ補修工事 | 本件、中止。 |  | 本件、中止。 |  |  |  | 2 | 0 | 2021-11-02 07:35 | se-ito
8402 | 802758 | 0 |  | 2 | 4 | 34 |  | 2021-07-14 | 1 | 軽故障修理 | [6 empty] | 167 | 石原 雄吉郎 | [13 empty] | 本件、中止。（別部署にて対応済み） | 本件、中止。（別部署にて対応済み） | 本件、中止。（別部署にて対応済み） | 整備工場付近高さ制限看板について、チェーンで吊り下げるタイプの看板の片側のチェーンが外れており、片側でぶら下がっている状態になっている。 整備工場付近高さ制限看板について、チェーンで吊り下げるタイプの看板の片側のチェーンが外れており、片側でぶら下がっている状態になっているため補修を行う。 | 本件、中止。（別部署にて対応済み） |  | 本件、中止。（別部署にて対応済み） |  |  |  | 2 | 0 | 2021-11-02 07:36 | se-ito
8403 | 804875 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2021-11-02 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-11-04 | 2021-11-05 | 2021-11-02 | T-210底バルブ 交換 | 60 | 平子 貴大 | h-hidaka |  | 43 |  | 39 |  | 65 |  | 11 |  | 7 |  |  | ﾊﾞﾙﾌﾞ取替 | 摩耗 | 整備品と取替え。定期的に交換が必要。 | 底バルブ内漏れ |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2021-11-02 09:21 | k-kida | 2021-11-22 08:00 | k-kida
8404 | 804883 | 0 |  | 2 | 4 | 34 |  | 2021-11-02 | 1 | 土建工事 |  | その他 | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 書棚の固定 整備 | 167 | 寺本 幸司 | [11 empty] | 0 |  | 施工 11/9完工 場所 有機品質管理部 機器名 書棚 状況 書棚の購入により棚の固定が必要。 内容 書棚の固定。 | なし。 | なし。 | 書棚の購入により棚の固定が必要になりました。 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-03 22:46 | se-ito | 2021-11-09 23:53 | se-ito
8405 | 804872 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-10-30 | 9 | 整備点検 | [5 empty] | F-196-3 No3モーノポンプケーシング 整備 | 488 | 高井 順 | [16 empty] | 清掃行う為 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-03 23:00 | ju-takai | 2022-03-17 02:23 | ju-takai
8406 | 804858 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-10-31 | 9 | 軽故障修理 |  |  | 2021-11-01 | 2021-11-04 | 2021-11-01 | F-55-1 No1ドライヤーエロフィンス漏れ 整備 | 342 | 高井 順 | TA-IWATA | 141 | [11 empty] | ｶﾞｽｹｯﾄ取替（V#8596V-SES 25A、GF300 25A） |  |  | スチーム漏れ |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-11-03 23:01 | ju-takai | 2021-12-27 04:26 | ju-takai
8407 | 804859 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-11-01 | 9 | 軽故障修理 |  |  | 2021-11-01 | 2021-11-04 | 2021-11-01 | F-55-2 No2ドライヤーエロフィンス漏れ 整備 | 342 | 高井 順 | TA-IWATA | 141 | [11 empty] | ｶﾞｽｹｯﾄ取替（V#8596V-SES 25A、GF300 25A） |  |  | スチーム漏れ |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-11-03 23:02 | ju-takai | 2021-12-27 04:27 | ju-takai
8408 | 804825 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-10-30 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | F-197 No4RVFﾊｲﾌﾛ部受け皿 整備 | 488 | 高井 順 | [16 empty] | 液漏れ有り、受け皿必要 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-03 23:04 | ju-takai | 2022-03-17 02:22 | ju-takai
8409 | 804792 | 0 |  | 2 | 1 | 6 |  | 2021-10-28 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-11-05 |  |  | X-321-3駆動チェーン 交換 | 60 | 楠木 克弘 | H-HIDAKA | 329 | 41 | 37 | 42 | 37 | 62 | 37 | 4 | 37 | 7 |  |  | RS-160チェーン取替え | 経年使用による伸び | 定期的に取替えが必要 | チェーンの伸び | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-04 02:40 | k-kida | 2021-11-22 08:27 | k-kida
8410 | 804895 | 0 |  | 2 | 1 | 6 |  | 2021-11-02 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-11-04 | 2021-11-08 | 2021-11-04 | P-311-3B 整備 | 60 | 喜田 和美 | h-hidaka | [7 empty] | 2 |  |  |  |  | グランド部ポンプ整備 |  |  | グランド部より液漏れ |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2021-11-04 02:49 | k-kida | 2021-11-30 08:08 | k-kida
8411 | 804889 | 0 |  | 2 | 1 | 104 |  | 2021-11-04 | 9 | 軽故障修理 |  |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021-11-05 | B-42-1ポンプ 整備 | 149 | 小林 豊 | M-SAKAKURA | 309 | [11 empty] | HSﾎﾟﾝﾌﾟ BOX取替 K-100 ｸﾛｰｽﾞタイプが無いためｵｰﾌﾟﾝｲﾝﾍﾟﾗｰ取付 |  |  | BOX不良 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-11-04 02:52 | syu-suzuki | 2021-11-30 06:13 | syu-suzuki
8412 | 804892 | 0 |  | 2 | 1 | 104 |  | 2021-11-04 | 9 | 軽故障修理 |  |  | 2021-11-04 |  | 2021-11-04 | H廃酸1号ラインS側配管 整備 | 149 | 小林 豊 | [16 empty] | ソケット部よりにじみ有 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-04 02:54 | syu-suzuki | 2021-11-26 02:47 | syu-suzuki
8413 | 804315 | 0 |  | 2 | 1 | 28 |  | 2021-09-22 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | DP-106ﾀﾞﾝﾊﾟｰﾀﾞｸﾄ本体ﾌﾗﾝｼﾞ面 整備 | 342 | 坂倉 洋一 | [16 empty] | 本体ﾌﾗﾝｼﾞ面ﾊﾟｯｷﾝ取替（2か所） | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-04 03:01 | ju-takai | 2021-11-30 08:32 | ju-takai
8414 | 804758 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-10-26 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-11-01 | 2021-11-17 | 2021-11-01 | T-501-4,5 BDストレージタンクFRP 整備 | 342 | 高井 順 | D-TANAKA | 135 | [11 empty] | FRP補修 |  |  | ＃4 サイドマンホールに傷あり ＃5 FRP内に水、サイドマンホールに傷あり |  |  |  |  | 有 | 要 | 2 | 0 | 2021-11-04 04:01 | ju-takai | 2021-12-27 04:14 | ju-takai
8415 | 804893 | 0 |  | 2 | 1 | 105 |  | 2021-11-04 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | 7カル炉尻床 補修 | 149 | 小林 豊 | [16 empty] | 床穴開き | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-04 07:51 | syu-suzuki | 2021-11-29 23:24 | syu-suzuki
8416 | 804896 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2021-11-05 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-10-30 |  | 2021-11-30 | A-32-6 ｵﾘﾊﾞｰﾌｨﾙﾀｰ用水配管 整備 | 149 | 松浦 貴士 | [16 empty] | 配管整備 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-04 07:53 | syu-suzuki | 2021-11-30 02:42 | syu-suzuki
8417 | 804891 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-11-04 | 1 | その他-保全G関連 |  | 日常保全 |  |  |  | DR146-5Ｓ－ミル減速機 整備 | 166 | 松尾 尚太 |  |  | 29 |  | 39 |  | 57 |  | 11 |  | 14 |  |  | 出力軸側異音、異臭 | 架台強度不足？ | 2022年2月に架台補強工事実施、経過観察 | [6 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-04 07:53 | s-matsuo | 2022-04-07 22:05 | s-matsuo
8418 | 804897 | 0 |  | 2 | 3 | 8 |  | 2021-11-04 | 1 | 重故障修理 | 1 |  | 2021-12-24 | 2021-11-08 | 2021-12-21 | V-1533-2B 蒸気ﾊﾞﾙﾌﾞ取替 整備 | 31 | 宮崎 一真 | y-chinen | [12 empty] | 自動弁脱着整備 |  |  | スチーム漏れ | 整備済みバルブ一式取替 |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2021-11-04 07:55 | r-yamashita | 2021-11-30 08:01 | r-yamashita
8419 | 804886 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2021-11-02 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-11-05 |  |  | KT配管 補修 | 60 | 浜口 雄太 |  |  | 45 | [5 empty] | 4 |  | 7 |  |  | 詰まりの他、配管ピンホールにより部分取替え |  |  | 配管詰まり | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-04 08:15 | k-kida | 2021-11-30 08:06 | k-kida
8420 | 804877 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-11-02 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-10-27 | 2021-11-04 | 2021-10-27 | P-803-4 排水ﾎﾟﾝﾌﾟ分解整備 整備 | 236 | 諸岡 浩 | K-YAMAOKA | 147 | [6 empty] | 3 |  | 7 |  |  | BOX取替 |  |  | 定修期間中にﾎﾟﾝﾌﾟ揚液不良にて分解整備 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-11-04 08:54 | s-hokazono | 2021-12-02 08:42 | s-hokazono
8421 | 804830 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-10-31 | 9 | 軽故障修理 |  |  | 2021-11-01 | 2021-11-09 | 2021-10-31 | E-307-1 蒸気配管補修 補修 | 236 | 外園 翔平 | K-YAMAOKA | 147 | 43 |  | 43 |  | 62 |  | 12 |  | 7 |  |  | 配管製作･取替(呼出)･ﾎｯﾄﾎﾞﾙﾃｨﾝｸﾞ | 腐食、経年劣化 | 配管製作取替 | E-307-1 出口側蒸気配管が破損、蒸気漏れが発生している。 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-11-04 08:55 | s-hokazono | 2021-12-27 23:04 | s-hokazono
8422 | 804759 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-10-26 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-11-01 | 2021-11-17 | 2021-11-01 | T-533-3 表面処理タンク加熱管サポート 整備 | 342 | 高井 順 | D-TANAKA | 135 | [11 empty] | FRP補修 |  |  | 加熱管サポート一部欠損 |  |  |  |  | 有 | 要 | 2 | 0 | 2021-11-04 09:12 | ju-takai | 2021-12-27 04:24 | ju-takai
8423 | 804761 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-10-03 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-11-01 | 2021-11-17 | 2021-11-01 | T-533-3 表面処理タンク内部FRP 整備 | 342 | 高井 順 | D-TANAKA | 135 | [11 empty] | FRP補修 |  |  | FRP内に水が溜まっている |  |  |  |  | 有 | 要 | 2 | 0 | 2021-11-04 09:12 | ju-takai | 2021-12-27 04:30 | ju-takai
8424 | 804866 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-11-01 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-11-02 | 2021-11-08 | 2021-11-02 | S-541-1 アジテーター 整備 | 342 | 高井 順 | D-TANAKA | 135 | [11 empty] | 駆動チェーン張り調整 |  |  | アジテーター整備 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-11-04 09:13 | ju-takai | 2021-12-27 04:25 | ju-takai
8425 | 804867 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-11-01 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | T-537 配管サポート 整備 | 488 | 高井 順 | [16 empty] | 配管サポート整備 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-04 09:14 | ju-takai | 2022-03-17 23:24 | ju-takai
8426 | 804900 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-11-04 | 1 | その他-保全G関連 |  | 日常保全 | 2021-11-19 | 2021-11-09 | 2021-11-11 | DA664M-ミル首部 取替 | 166 | 小林 篤史 | MA-KUBOTA | 315 | [8 empty] | 7 |  |  | Mﾐﾙ一式、ｻｲｸﾛﾝ首部取外し、ﾊﾟｯｷﾝ製作、復元（ | [7 empty] | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-11-04 09:16 | s-matsuo | 2021-12-23 03:47 | s-matsuo
8427 | 804871 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-11-02 | 9 | 軽故障修理 | [5 empty] | F-55-2 No2ﾄﾞﾗｲﾔｰEXルーダー 整備 | 488 | 高井 順 | [16 empty] | キー外れ | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-04 09:18 | ju-takai | 2022-03-17 02:23 | ju-takai
8428 | 804894 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-11-04 | 9 | 軽故障修理 |  |  | 2021-11-05 | 2021-11-09 | 2021-11-05 | F-56-4塊砕機ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ取替え 整備 | 342 | 高井 順 | TA-IWATA | 141 | [11 empty] | 塊砕機ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ取替 |  |  | ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ不良 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-11-04 09:22 | ju-takai | 2021-12-27 04:31 | ju-takai
8429 | 804843 | 0 |  | 2 | 1 | 40 |  | 2021-11-01 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-11-02 | 2021-11-24 | 2021-11-02 | P-2084A Vベルト 取替 | 342 | 高井 順 | K-YAMAOKA | 147 | [11 empty] | Vﾍﾞﾙﾄ取替 |  |  | Vベルト緩み |  |  |  |  | 有 | 要 | 2 | 0 | 2021-11-04 09:25 | ju-takai | 2021-12-27 04:33 | ju-takai
8430 | 804836 |  |  |  | 1 | 84 |  | 2021-11-01 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 過電流によるトリップ多発 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2021-11-04 11:27 | s-hokazono
8431 | 804637 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2021-10-14 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-11-30 | 2021-11-06 | 2021-11-05 | T-257中間軸 補修 | 60 | 小玉 哲也 | h-hidaka | 329 | [6 empty] | 2 |  | 7 |  |  | 中間軸整備、シャフト、ベアリングケース、ナットにて中間軸制作、ベアリングケース底部機械加工（スラストベアリング 51118、6217、6218、オイルシール AE3842A、AE4063F使用） |  |  | カップリングチェーンを取り外したところ、中間軸が下がった。 |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2021-11-04 23:12 | k-kida | 2021-12-06 08:25 | k-kida
8432 | 804757 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2021-10-26 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-10-29 |  |  | T-251→T-210行き添加ライン 補修 | 60 | 浜口 雄太 | [8 empty] | 12 |  | 7 |  |  | 亀裂部を塩ビSU管にて部分取替え |  |  | 配管に亀裂がある | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-05 01:47 | k-kida | 2021-12-10 08:48 | k-kida
8433 | 804914 | 0 |  | 2 | 3 | 40 |  | 2021-11-05 | 1 | 重故障修理 | 1 |  | 2022-02-18 | 2021-11-08 | 2021-11-06 | PCV-3003 整備 | 31 | 山下 良治 | y-chinen | [12 empty] | 予備品組付け、一式取替 | 今定修にて取りかえたバタ弁のグランド部より外漏れが発生。グランド部が緩んだことが原因と思われるが洩れた塩素により腐食ひどく特定は難しい。 | 新品で取り付ける際にも気密テストを事前に実施することが望ましいと考える。 | 軸不良 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-11-05 05:31 | r-yamashita | 2022-03-30 05:31 | r-yamashita
8434 | 804873 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-11-02 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | F-161-2 No2ﾊﾞｹｯﾄｴﾚﾍﾞｰﾀｰ足場 整備 | 488 | 高井 順 | [16 empty] | 足場取り外し | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-05 07:13 | ju-takai | 2022-03-17 02:23 | ju-takai
8435 | 804901 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-11-04 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | F-42 1STレパルプタンク配管 整備 | 342 | 平松 拓也 | [13 empty] | 中止処理 |  |  | 配管変形および亀裂 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-05 07:17 | ju-takai | 2021-11-15 08:30 | ju-takai
8436 | 804902 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-11-04 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | F-46 2NDレパルプタンク配管 整備 | 342 | 平松 拓也 | [13 empty] | 中止処理 |  |  | 配管変形および亀裂 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-05 07:18 | ju-takai | 2021-11-15 08:31 | ju-takai
8437 | 804906 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-11-05 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | F-196-2モーノポンプ水配管 整備 | 342 | 平松 拓也 | [13 empty] | 中止処理 |  |  | 配管不良 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-05 07:18 | ju-takai | 2021-11-15 08:31 | ju-takai
8438 | 804907 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-11-05 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | 2D工場RVFオーバーフロー部蓋 整備 | 342 | 平松 拓也 | [13 empty] | 中止処理 |  |  | 塩ビの蓋ひずみ不良 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-05 07:19 | ju-takai | 2021-11-15 08:32 | ju-takai
8439 | 804912 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2021-11-05 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-11-10 |  |  | P-441D側配管 補修 | 60 | 小玉 哲也 |  |  | 43 |  | 53 |  | 62 |  | 19 |  | 7 |  |  | 塩ビ配管150Ａフランジ溶接線より2か所液の滲み。FRP巻きにて対応。 |  |  | 配管から液の滲みが確認されている | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-05 08:19 | k-kida | 2021-12-15 07:24 | k-kida
8440 | 804890 | 0 |  | 2 | 1 | 80 |  | 2021-11-04 | 1 | その他-保全G関連 |  | 日常保全 | 2021-12-03 | 2021-11-09 | 2021-12-03 | CA115トラフコンベア― 整備 | 166 | 小林 篤史 | MA-KUBOTA | 315 | 2 |  | 53 |  | 55 |  | 3 |  | 13 |  |  | コンベヤー整備、上蓋製作、塗装、上蓋取替補修 | 1カル停止後にダストが堆積した状態で止まっていた。固着し、起動できんなかった。 | カルサイナ停止時の操業フローを構築すべき。 | 固着によりチェーンが動かない |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-11-07 22:43 | s-matsuo | 2021-12-23 03:47 | s-matsuo
8441 | 804915 | 0 |  | 2 | 1 | 66 |  | 2021-11-05 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | M941-1(P)プーリー 取替 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-07 22:43 | s-matsuo | 2022-03-31 02:39 | s-matsuo
8442 | 804932 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2021-11-08 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-11-18 | 2021-11-08 | 2021-11-16 | W-38-2クレーン巻き上げ部 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | M-SAKAKURA | 309 | 29 | 40 | 39 | 42 | 60 | 42 | 4 | 43 | 7 |  |  | 巻上げ軸ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ・ﾋﾟﾆｵﾝ軸取替心出し 報告書別紙添付 |  |  | 巻き上げ北側ピニオンギア軸受け不良 | 現課より異音ありの連絡を受け、現場確認実施する。 異音は歯当たり音と判断、その他確認すると、北側ピニオン軸の軸受けが異音あり（コトコト音）のため交換した。 |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-11-07 23:01 | syu-suzuki | 2022-01-13 06:55 | syu-suzuki
8443 | 804931 | 0 |  | 2 | 1 | 105 |  | 2021-11-08 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-11-05 | 2021-11-08 |  | W-70RVFハイフロバルブ 交換 | 149 | 小林 豊 | M-SAKAKURA | 309 | [11 empty] | ﾊｲﾌﾛﾊﾞﾙﾌﾞ･ﾊﾞﾙﾌﾞｼｰﾄ・ｸｶｸﾌﾟﾚｰﾄ取替 ｹｰｼﾝｸﾞｼｰﾄ面亀裂部にパテ加工する |  |  | 配管亀裂 | 2021定修にて開放点検実施。→特に問題なく、現状復旧 真空圧が上がらずエアー吸い込み部より液漏れしていた。 内部確認のため開放を実施。結果真空配管（ハイフロ直近の）ダイヤフラムバルブのゴム弁に不具合あり。 |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-11-07 23:02 | syu-suzuki | 2021-11-15 07:08 | syu-suzuki
8444 | 804920 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-11-05 | 1 | その他-保全G関連 |  | 日常保全 | 2021-11-05 | 2021-11-09 | 2021-11-05 | DA653EX 整備 | 166 | 小林 篤史 | MA-KUBOTA | 315 | [8 empty] | 7 |  |  | クランク部ボルト破損取替 | [7 empty] | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-11-07 23:12 | s-matsuo | 2021-12-23 03:48 | s-matsuo
8445 | 804905 | 0 |  | 2 | 3 | 26 |  | 2021-11-05 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | T-215TORトルクメーターのゼロ点 調整 | 31 | 小玉 哲也 | [16 empty] | 指示がDCSと現場でずれている | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-07 23:16 | r-yamashita | 2021-11-26 08:56 | r-yamashita
8446 | 804933 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-11-08 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021-11-08 | P-142チクルスプレーポンプメカシール整備 整備 | 236 | 藤江 龍弥 | [10 empty] | 7 |  |  |  | ラッピング処理のため |  | 整備必要 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-11-07 23:16 | s-hokazono | 2021-11-19 02:23 | s-hokazono
8447 | 804919 | 0 |  | 2 | 3 | 33 |  | 2021-11-05 | 1 | 整備点検 |  |  | 2022-03-22 | 2021-11-10 | 2021-11-10 | FV210 整備 | 31 | 山下 良治 | y-chinen | [12 empty] | 整備継続 | 弁体固着 |  | 内漏れ |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-11-07 23:29 | r-yamashita | 2022-03-22 07:50 | r-yamashita
8448 | 804899 | 0 |  | 2 | 3 | 107 |  | 2021-11-04 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | S-594-3 機器 整備 | 31 | 山下 良治 | [13 empty] | 建設工事で実施のため 小口工事中止案件 |  |  | S-594-2 現場盤更新 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-07 23:58 | r-yamashita | 2022-04-13 08:25 | r-yamashita
8449 | 804940 | 0 |  | 2 | 3 | 84 |  | 2021-11-08 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-11-19 | 2021-11-08 | 2021-11-08 | XV-6301-2 2号削岩機アクチュエーター脱着 整備 | 31 | 山下 良治 | TAKE-WATAN | 468 | [6 empty] | 56 |  | 17 |  |  | 駆動部脱着 |  |  | 削岩機整備のため、アクチェーター脱着 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-11-08 01:58 | r-yamashita | 2022-01-05 01:29 | r-yamashita
8450 | 804913 | 0 |  | 2 | 1 | 104 |  | 2021-11-05 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | BR-72ストリップシュート歩廊 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | 歩廊穴開き | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-08 02:25 | syu-suzuki | 2022-01-13 05:50 | syu-suzuki
8451 | 804916 | 0 |  | 2 | 1 | 14 |  | 2021-11-05 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | E工場排水溝歩廊 修理 | 149 | 小林 豊 | [16 empty] | 歩廊穴開き | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-08 02:26 | syu-suzuki | 2021-11-25 05:08 | syu-suzuki
8452 | 804909 | 0 |  | 2 | 1 | 61 |  | 2021-11-05 | 4 | 整備点検 | [5 empty] | ﾅﾉ粒子解析装置（SZ-100-Z2） 点検 | 167 | 伊藤 清治 | [16 empty] | 長期間使用しておらず、装置が不安定。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-08 03:35 | se-ito | 2022-02-07 00:43 | kyo-kinoshita
8453 | 804945 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-11-08 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | DA182(P) 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-08 03:44 | s-matsuo | 2022-03-31 02:39 | s-matsuo
8454 | 804910 | 0 |  | 2 | 1 | 77 |  | 2021-11-05 | 9 | 重故障修理 | 1 | その他 | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 1R包装真空ポンプ 整備 | 167 | 花岡 成実 |  |  | 3 | 3 | 53 | 3 | 65 | 3 | 21 | 3 | 7 | 0 |  | 施工 11/5完工（IEP） 場所 1R包装工場 機器名 No.2真空ポンプ 状況 真空引きの不良、能力低下。 内容 原課手持ち品との乗せ換え。 その他 11/5(金)PM 依頼、11/5(金)中に完工。 IEP 日高さま | なし。 | なし。 | 1R包装工場 No.2真空ポンプの真空引き能力低下。 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-08 03:46 | se-ito | 2021-11-08 07:00 | se-ito
8455 | 804946 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-11-08 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | DA653EX 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-11-08 03:46 | s-matsuo | 2022-04-12 02:42 | s-matsuo
8456 | 804917 | 0 |  | 2 | 1 | 61 |  | 2021-11-05 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | 技研棟純水配管サンプリングノズル 整備 | 167 | 伊藤 清治 | [16 empty] | 技研棟純水配管サンプリングノズルを取付ける | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-08 03:47 | se-ito | 2022-09-01 06:19 | m-kasukabe
8457 | 804943 | 0 |  | 2 | 1 | 37 |  | 2021-10-29 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | 10月度自転車 修理 | 167 | 馬場 なつみ | [16 empty] | 10月度自転車修理 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-08 03:55 | se-ito | 2021-11-08 04:32 | t-sugiura
8458 | 804918 | 0 |  | 2 | 1 | 77 |  | 2021-11-05 | 1 | 重故障修理 | 1 | その他 | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 1R包装工場 №2真空ポンプ 整備 | 167 | 伊藤 清治 |  |  | 3 | 3 | 53 | 3 | 65 | 3 | 11 | 3 | 7 | 0 |  | 施工 12/28完工確認。 場所 1R包装工場 機器名 №2 真空ポンプ 状況 真空引き不良につき、原課手持ち品と乗せ替え。 内容 取外したポンプのメーカ整備。 その他 11/5(金)に取り外し。 | なし。 | なし。 | 真空引き不良。 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-08 04:16 | se-ito | 2021-12-28 02:46 | se-ito
8459 | 804944 | 0 |  | 2 | 4 | 34 |  | 2021-11-08 | 1 | 土建工事 |  |  | 2021-11-25 |  | 2021-11-25 | スパイラル選鉱機サポート 修理 | 149 | 竹野 光洋 | [16 empty] | サポート数か所腐食 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-08 05:33 | syu-suzuki | 2021-11-26 02:45 | syu-suzuki
8460 | 804870 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-10-28 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-11-19 | 2021-11-09 |  | 2D工場バードマシーン年次点検 整備 | 342 | 高井 順 | M-FUJIOKA | 349 | [11 empty] | 年次点検（添付資料有） |  |  | 定期点検 |  |  |  |  | 有 | 要 | 2 | 0 | 2021-11-08 08:07 | ju-takai | 2021-12-27 04:18 | ju-takai
8461 | 804911 | 0 |  | 2 | 1 | 68 |  | 2021-11-05 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | P-6646 汽力発電所泡消火ポンプ吸込配管 整備 | 342 | 三谷 徳生 | [16 empty] | P-6646 汽力発電所泡消火ポンプ用の吸込配管付きバルブに内漏れがある状況。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-08 08:27 | ju-takai | 2021-12-15 02:42 | ju-takai
8462 | 804942 | 0 |  | 2 | 1 | 63 |  | 2021-11-08 | 1 | 整備点検 |  |  | 2022-02-12 | 2021-11-09 | 2022-02-12 | UT-PW CL/S専純水配管 補修 | 342 | 三谷 徳生 | h-hidaka | [12 empty] | 純水塩ビ配管亀裂にて取替補修 |  |  | UT-PW CL/S専純水配管に亀裂がある状況。 場所は汽力発電所建屋南西角 |  |  |  |  | 無 | 不要 | 3 | 0 | 2021-11-08 08:28 | ju-takai | 2021-12-15 02:45 | ju-takai
8463 | 804934 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-11-08 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-11-11 | 2021-11-22 | 2021-11-10 | O-140-2削岩機整備 整備 | 236 | 外園 翔平 | K-YAMAOKA | 147 | [8 empty] | 7 |  |  | 削岩機脱着･整備 ﾛｯﾄﾞ部溶接補修 詳細は、別途報告書参照のこと。 | 固着発生 |  | 削岩機ビット部がバルブ内で抜けない状況。 | 資料参照 |  |  |  | 有 | 要 | 2 | 0 | 2021-11-08 10:28 | s-hokazono | 2021-12-28 07:08 | s-hokazono
8464 | 804930 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-11-08 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-11-08 | 2021-11-22 | 2021-11-08 | E-358-3 下ﾌﾗﾝｼﾞｶﾞｽｹｯﾄ取替整備 整備 | 236 | 外園 翔平 | K-YAMAOKA | 147 | [8 empty] | 7 |  |  | 短管製作･取替(ｶﾞｽｹｯﾄ入替) | フランジシート面不良 ガスケット不良 | 短管製作、ガスケット取替 | ﾁﾗｰ下ﾌﾗﾝｼﾞ漏れの為にｶﾞｽｹｯﾄの取替整備を行う |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-11-08 10:29 | s-hokazono | 2021-12-28 07:43 | s-hokazono
8465 | 804929 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-11-08 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-11-09 | 2021-11-22 | 2021-11-08 | R-360C C系酸化器脱着整備 整備 | 236 | 外園 翔平 | K-YAMAOKA | 147 | 45 |  | 53 |  | 51 |  | 9 |  | 7 |  |  | ｽﾄﾚｰﾄ→ｽﾄﾚｰﾄ取替･取外品整備 | 詰まり 圧力上昇 | スケーリング除去 | 酸化器圧損がある為に取替を行う |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-11-08 10:30 | s-hokazono | 2021-12-28 07:42 | s-hokazono
8466 | 804928 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-11-08 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-11-18 | 2021-11-15 |  | R-329C L側導圧管取替整備 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka | [7 empty] | 4 |  | 7 |  |  | 銅管取替(11/6呼出)･ 銅管取替(Φ16) 11/18 |  |  | R-329C 本体ﾚﾍﾞﾙ用計装導圧管（L側）の取替整備を行う |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-11-08 10:33 | s-hokazono | 2022-04-13 04:50 | s-hokazono
8467 | 804801 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-10-29 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-11-16 | 2021-11-09 | 2021-11-13 | T-260 LCVライン出口塩ビ管補修 補修 | 236 | 外園 翔平 | K-YAMAOKA | 147 | 43 |  | 43 |  | 62 |  | 12 |  | 7 |  |  | 配管製作･取替(SU) | 経年劣化、疲労 | 製作取替 | 塩ビ管から漏れ発生 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-11-08 10:34 | s-hokazono | 2021-12-27 23:29 | s-hokazono
8468 | 804806 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-10-29 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | 水中ポンプ塩ビライン補修 補修 | 236 | 外園 翔平 | [10 empty] | 7 |  |  |  | 吐出側詰まり |  | 水中ポンプ→溶解ピットの塩ビラインから漏洩 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-08 10:34 | s-hokazono | 2022-04-13 04:44 | s-hokazono
8469 | 804834 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-11-01 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-11-01 | 2021-11-17 | 2021-11-01 | P-383-5 入口配管整備 整備 | 236 | 外園 翔平 | K-YAMAOKA | 147 | 43 |  | 43 |  | 62 |  | 4 |  | 7 |  |  | 入口配管ｶﾞｽｹｯﾄ入替 | ガスケット劣化による滲み | ガスケット入替 | ナッシュポンプ入口配管ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄの取替を行う |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-11-08 10:35 | s-hokazono | 2021-12-28 07:11 | s-hokazono
8470 | 804837 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-11-01 | 9 | 軽故障修理 | [5 empty] | F2050取出しライン補修 補修 | 236 | 外園 翔平 | [10 empty] | 7 | [5 empty] | サポート部で漏れ | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-08 10:36 | s-hokazono | 2022-04-13 00:12 | s-hokazono
8471 | 804838 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-11-01 | 9 | 軽故障修理 |  |  | 2021-11-01 | 2021-11-17 | 2021-11-01 | T-287 ウォーターSCR入口配管FRP補修 補修 | 236 | 藤江 龍弥 | k-yamaoka | [5 empty] | 62 |  | 8 |  | 11 |  |  | FRP補修 | FRP劣化による亀裂発生 | FRP補修 | FRP亀裂によりガス漏れ |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-11-08 10:37 | s-hokazono | 2021-11-17 00:19 | s-hokazono
8472 | 804864 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-11-02 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | ３号塩化炉塩素パージラインN2配管補修 補修 | 236 | 外園 翔平 | [10 empty] | 8 | [5 empty] | N2配管穴あき | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-08 10:37 | s-hokazono | 2022-04-13 04:30 | s-hokazono
8473 | 804880 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-11-02 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-12-02 | 2021-11-30 | 2021-11-04 | S-352-1 A系ﾊﾞｸﾞﾌｨﾙﾀｰ脱着整備 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka | [7 empty] | 21 |  | 7 |  |  | 取外品整備(濾布取外) | 取外し品整備 |  | 定修中に取外したﾌｨﾙﾀｰ及びﾁｭｰﾌﾞｼｰﾄの整備 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-11-08 10:38 | s-hokazono | 2022-04-13 04:49 | s-hokazono
8474 | 804882 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-11-02 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-11-15 | 2021-11-22 | 2021-11-09 | P-383-2 廻り配管ｻﾎﾟｰﾄ整備 整備 | 236 | 外園 翔平 | K-YAMAOKA | 147 | [8 empty] | 8 |  |  | 周辺ｻﾎﾟｰﾄ補修 |  |  | 配管廻りのｻﾎﾟｰﾄ補強を行う |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-11-08 10:39 | s-hokazono | 2021-12-28 07:34 | s-hokazono
8475 | 804884 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-11-02 | 9 | 重故障修理 | 1 |  | 2021-11-12 | 2021-11-17 | 2021-11-02 | P-205 アキュムレーターポンプ取替 取替 | 236 | 外園 翔平 | K-YAMAOKA | 147 | [8 empty] | 12 | 6 |  | ﾎﾟﾝﾌﾟ取替･取外品分解 | 資料参照 | キャンドポンプ更新周期設定 | モーター絶縁不良。トリップ発生 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-11-08 10:40 | s-hokazono | 2021-12-28 07:40 | s-hokazono
8476 | 804888 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-11-04 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-11-05 | 2021-11-22 | 2021-11-05 | G-446C 安全ｶﾊﾞｰ補修 補修 | 236 | 外園 翔平 | K-YAMAOKA | 147 | 47 |  | 53 |  | 65 |  | 19 |  | 7 |  |  | 安全ｶﾊﾞｰ整備 | 安全カバーの補修 |  | はめ込むことができない状態。補修が必要 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-11-08 10:41 | s-hokazono | 2021-12-27 23:06 | s-hokazono
8477 | 804925 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-11-05 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | ﾊﾟｰｼﾞ用ﾉｽﾞﾙ製作整備 整備 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | 作業用パージノズル製作を行う 定修 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-08 10:42 | s-hokazono | 2022-04-13 04:49 | s-hokazono
8478 | 804921 | 0 |  | 2 | 4 | 84 |  | 2021-11-05 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | 塩化炉建屋4Fグレーチング補修（4号周辺） 補修 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | 梁脱落 | 改修振替 |  |  |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-08 10:43 | s-hokazono | 2022-04-13 04:47 | s-hokazono
8479 | 804922 | 0 |  | 2 | 4 | 84 |  | 2021-11-05 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | 塩化炉建屋4Fフロア補修（1号北） 補修 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | フロア穴明き | 改修振替 |  |  |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-08 10:44 | s-hokazono | 2022-04-13 04:47 | s-hokazono
8480 | 804923 | 0 |  | 2 | 4 | 84 |  | 2021-11-05 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | 塩化炉建屋2Fフロア補修（3・4号間） 補修 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | フロア穴明き | 改修振替 |  |  |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-08 10:45 | s-hokazono | 2022-04-13 04:47 | s-hokazono
8481 | 804924 | 0 |  | 2 | 4 | 84 |  | 2021-11-05 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | Q-8エリアフロア補修（2階） 補修 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | フロア穴明き、手摺脱落 | 改修振替 |  |  |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-08 10:46 | s-hokazono | 2022-04-13 04:47 | s-hokazono
8482 | 804885 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-11-02 | 9 | 軽故障修理 |  |  | 2021-11-02 | 2021-11-17 | 2021-11-02 | T-250-2 上部配管整備 整備 | 236 | 外園 翔平 | K-YAMAOKA | 147 |  |  |  |  | 51 |  | 9 |  | 7 |  |  | 粉体閉塞の為配管脱着 |  | ロッディング | ロッティングのため、上部配管脱着必要 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-11-08 10:47 | s-hokazono | 2021-12-27 23:01 | s-hokazono
8483 | 804904 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-11-05 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | 大型炉1stスプレーノズル補修 補修 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | 定修 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-08 10:48 | s-hokazono | 2022-04-13 04:49 | s-hokazono
8484 | 804908 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-11-05 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-11-05 | 2021-11-22 | 2021-11-05 | R-329C 入口配管 点検整備 整備 | 236 | 外園 翔平 | K-YAMAOKA | 147 | [8 empty] | 7 |  |  | 配管脱着･点検 | 内部閉塞状態確認のため |  | 流動層 入口配管詰まり確認の点検を行う |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-11-08 10:48 | s-hokazono | 2021-12-27 23:11 | s-hokazono
8485 | 804948 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2021-11-07 | 9 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-01-08 | 2021-11-09 | 2021-11-18 | A-12-13ｱﾀｯｸﾀﾝｸ硫酸仕込み異形管 交換 | 149 | 松浦 貴士 | k-ito | [12 empty] | 異形管取替 原課にて予備品有 小椋工業にて鉛管整備 |  |  | ﾌﾗﾝｼﾞ部より漏れあり |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2021-11-08 22:48 | syu-suzuki | 2021-11-17 06:54 | syu-suzuki
8486 | 804949 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2021-11-08 | 9 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-11-08 | 2021-11-09 | 2021-11-08 | A-12-15ｱﾀｯｸﾀﾝｸ吐出T管 交換 | 149 | 松浦 貴士 | k-ito | [12 empty] | T管取替 予備品は原課支給 |  |  | T管穴あき | 2021.8月取り換え実施→3ケ月で破れ |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-11-08 22:50 | syu-suzuki | 2021-11-15 07:01 | syu-suzuki
8487 | 804950 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2021-11-08 | 9 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-11-29 | 2021-11-24 | 2021-11-29 | A-496-4ピット用撹拌機 修理 | 149 | 松浦 貴士 | k-ito | [12 empty] | 撹拌機取替 予備品有 |  |  | 撹拌機運転不能 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-11-08 22:51 | syu-suzuki | 2021-11-29 07:24 | syu-suzuki
8488 | 804951 | 0 |  | 2 | 1 | 80 |  | 2021-11-08 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | CA504（P) 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [10 empty] | 7 |  |  | ポンプ、Mo入れ替え | [8 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-08 22:55 | s-matsuo | 2022-04-06 08:39 | s-matsuo
8489 | 804954 | 0 |  | 2 | 1 | 66 |  | 2021-11-09 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | M923P-ミルフィーダー 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-08 22:57 | s-matsuo | 2022-03-31 02:40 | s-matsuo
8490 | 804955 | 0 |  | 2 | 4 | 70 |  | 2021-11-09 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | 排水溝 補修 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-08 22:59 | s-matsuo | 2022-04-06 04:46 | s-matsuo
8491 | 804953 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2021-11-08 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021-11-09 | P-404-2ﾎﾟﾝﾌﾟ 整備 | 60 | 楠木 克弘 | h-hidaka | 329 | 39 | 51 | 43 | 51 | 62 | 51 | 3 | 51 | 7 |  |  | ポンプカバーライナー取替 |  |  | ﾌﾚｰﾑﾗｲﾅｰ穴明き |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2021-11-08 23:03 | k-kida | 2021-11-25 08:13 | k-kida
8492 | 801717 | 0 |  | 2 | 1 | 58 |  | 2021-05-14 | 1 | 点検検査 |  | その他 | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 医薬工場 塩酸 25㎏用 減圧弁 整備 | 167 | 桐生 英樹 |  |  | 43 | 3 | 53 | 3 | 65 | 3 | 21 | 3 | 12 | 0 |  | 施工 11/5 付け メーカより回答書受領。 場所 医薬工場 機器名 塩酸25㎏用 減圧弁 状況 作動不良 内容 減圧弁の分解、点検 その他 減圧弁は自家にて取り外し済み | 内部の腐食による本体とダイヤフラムに間隙がある。 | 修理不可。 更新が必要。 | 点検整備 HCL25㎏用 減圧弁分解整備(減圧弁は自家にて取り外し事務所にて保管しておりいつでも提出可能です、どうかよろしくお願いします。） | GMP対象機器。 |  | メーカより今回、代替品の提案があった。（11/5） 今後、原課にて検討していただく。 |  |  |  | 2 | 0 | 2021-11-09 00:30 | se-ito
8493 | 804961 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2021-11-09 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-11-19 | 2021-11-09 | 2021-11-12 | H-36-3排風機 整備 | 149 | 小林 豊 | M-SAKAKURA | 309 | 2 |  | 49 |  | 60 |  | 4 |  | 7 |  |  | 排風機分解整備 取替部品ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ・ｵｲﾙｼｰﾙ 羽根ﾊﾞﾗﾝｽ調整報告書別紙添付 |  |  | ファン回転不能 |  |  |  |  | 有 | 要 | 2 | 0 | 2021-11-09 02:43 | syu-suzuki | 2021-11-29 23:21 | syu-suzuki
8494 | 804962 | 0 |  | 2 | 1 | 104 |  | 2021-11-09 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-11-17 | 2021-11-09 |  | B-57-8コイル 交換 | 149 | 小林 豊 | M-SAKAKURA | 309 | [11 empty] | ｺｲﾙ取替・補修 左2 |  |  | コイル穴開き |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-11-09 02:44 | syu-suzuki | 2021-11-29 07:29 | syu-suzuki
8495 | 804972 | 0 |  | 2 | 3 | 104 |  | 2021-11-09 | 9 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-12-03 | 2021-11-10 |  | XV-ST57-5 B57-5スチーム弁 整備 | 31 | 山下 良治 | Y-CHINEN | 248 | 17 | 59 | 34 | 59 | 5 | 59 | 52 | 59 | 17 |  |  | 駆動部予備品と交換、取り外し品整備納品 | 劣化による |  | アクチュエータ不良 |  |  |  |  | 有 | 要 | 2 | 0 | 2021-11-09 03:57 | r-yamashita | 2021-12-28 00:39 | r-yamashita
8496 | 804966 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2021-11-09 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-11-09 | 2021-11-11 | 2021-11-09 | P-016ﾎﾟﾝﾌﾟ 整備 | 60 | 楠木 克弘 | h-hidaka | 329 | 43 | 43 | 53 | 43 | 62 | 43 | 11 | 3 | 7 |  |  | ポンプ分解整備 |  |  | ﾎﾟﾝﾌﾟｼｰﾙ漏れあり |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2021-11-09 05:43 | k-kida | 2021-11-25 08:04 | k-kida
8497 | 804968 | 0 |  | 2 | 3 | 99 |  | 2021-11-09 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-12-28 |  |  | 200A ﾎﾞｰﾙ弁 整備 | 31 | 山下 良治 | [8 empty] | 52 |  | 17 | [5 empty] | 2021年度 定修取外し弁の整備を行う | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-09 05:46 | r-yamashita | 2021-12-28 05:03 | r-yamashita
8498 | 802380 | 0 |  | 2 | 1 | 61 |  | 2021-06-10 | 4 | 点検検査 |  | その他 | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021-06-10 | 電離箱サーベイメータ RO2032 点検 | 167 | 池田 満美子 |  |  | 47 | 3 | 53 | 3 | 65 | 3 | 21 | 3 | 7 | 0 |  | 施工 7/31完工確認。 場所 技研棟 機器名 電離箱サーベイメータ ICS-321/RO2032（日立ﾍﾙｽｹｱ製） 状況 点検/校正（年1回） その他 これまで下期予算(2月度～3月度)に実施してい たが、点検後の納期が、新年度(4月度)になるた め、今年度より上期での点検に変更した。 | なし。 | なし。 | 点検/校正（年1回） | なし。 |  | これまで下期予算(2月度～3月度)に実施していたが、 点検後の納期が、新年度(4月度)になるため、 今年度より上期での点検に変更。 |  |  |  | 2 | 0 | 2021-11-09 06:26 | se-ito
8499 | 804976 | 0 |  | 2 | 1 | 40 |  | 2021-11-09 | 9 | 軽故障修理 |  |  | 2021-11-09 | 2021-11-15 |  | 水素ボイラードレンポット 整備 | 166 | 松尾 尚太 | K-YAMAOKA | 147 | [8 empty] | 7 |  |  | ドレンポット亀裂有の為取替 |  |  | ポット漏れあり |  |  |  |  | 有 | 要 | 2 | 0 | 2021-11-09 06:52 | s-matsuo | 2021-12-27 08:07 | s-matsuo
8500 | 804977 | 0 |  | 2 | 2 | 107 |  | 2021-11-02 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | ケージ型Sミル廻り照明 整備 | 43 | 樋口 宗孝 |  |  | 11 |  | 14 |  | 22 |  | 23 |  | 2 | [5 empty] | ケージ型Sミル廻り照明整備 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-09 08:10 | k-kawasaki | 2021-12-15 23:21 | k-kawasaki
8501 | 804969 | 0 |  | 2 | 3 | 99 |  | 2021-11-09 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-02-21 | 2021-11-10 | 2021-11-09 | U-300 プラグ弁 整備 | 31 | 山下 良治 | y-chinen | [12 empty] | 40AＸ1台、50AＸ1台、80AＸ6台、100AＸ1台、150AＸ２台 分解、清掃、返却（未整備） |  |  | 2021年度 定修取外しプラグ弁（50、80A）の整備を行う |  |  |  |  | 無 | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-09 08:38 | r-yamashita | 2022-02-21 23:46 | r-yamashita
8502 | 804971 | 0 |  | 2 | 3 | 83 |  | 2021-11-09 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-11-09 |  |  | 2B計器室ケーブル 整備 | 31 | 山下 良治 | [13 empty] | 情報LANケーブル破損のため引き直し。 |  |  | ケーブル線 ほつれ | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-09 08:41 | r-yamashita | 2022-03-17 08:55 | r-yamashita
8503 | 804973 | 0 |  | 2 | 3 | 83 |  | 2021-11-09 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2021-12-23 | 2021-11-09 | 2021-11-09 | H-24-7 底自動弁 整備 | 31 | 山下 良治 | Y-CHINEN | 248 | 50 |  | 35 |  | 31 |  | 52 |  | 17 |  |  | 報告書参照 |  |  | 作動不良 |  |  |  |  | 有 | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-09 08:44 | r-yamashita | 2021-12-28 05:12 | r-yamashita
8504 | 802018 | 0 |  | 2 | 3 | 107 |  | 2021-05-27 | 4 | 整備点検 |  |  | 2021-10-30 |  |  | S-594-2,-3パルスエアー 整備 | 31 | 平松 拓也 | [8 empty] | 49 |  | 17 | [5 empty] | 点検整備 | [6 empty] | 2 | 0 | 2021-11-09 09:00 | r-yamashita
8505 | 804963 | 0 |  | 2 | 1 | 104 |  | 2021-11-09 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-11-16 | 2021-11-11 |  | B-57-2コイル 取替 | 149 | 小林 豊 | M-SAKAKURA | 309 | [11 empty] | コイル取替・補修 右２ |  |  | コイル穴開き |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-11-09 22:17 | syu-suzuki | 2021-11-29 07:30 | syu-suzuki
8506 | 804970 | 0 |  | 2 | 1 | 104 |  | 2021-11-09 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-11-15 | 2021-11-11 |  | B-57-4コイル 取替 | 149 | 小林 豊 | M-SAKAKURA | 309 | [11 empty] | コイル取替・補修 右1 |  |  | コイル穴開き |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-11-09 22:18 | syu-suzuki | 2021-11-30 23:05 | syu-suzuki
8507 | 804979 | 0 |  | 2 | 1 | 104 |  | 2021-11-09 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | BR-72タンクフロア 補修 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | フロア穴開き | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-09 22:19 | syu-suzuki | 2022-01-13 05:43 | syu-suzuki
8508 | 804983 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2021-11-10 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 |  | A-560 ﾀﾞｽﾄｺﾚｸﾀｰﾌｧﾝVﾍﾞﾙﾄ 取替 | 149 | 松浦 貴士 | K-ITO | 241 | [11 empty] | ﾀﾞｽﾄｺﾚｸﾀｰﾌｧﾝＶﾍﾞﾙﾄ取替 原課支給 |  |  | Vベルト不良 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-11-09 23:03 | syu-suzuki | 2021-11-25 05:13 | syu-suzuki
8509 | 804984 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2021-11-10 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | SWP-1 ﾎﾟﾝﾌﾟ 点検 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | 北側ﾎﾟﾝﾌﾟﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ不良 | 延期 |  |  |  |  | 要 | 2 | 0 | 2021-11-09 23:04 | syu-suzuki | 2022-04-13 06:12 | syu-suzuki
8510 | 804985 | 0 |  | 2 | 1 | 104 |  | 2021-11-10 | 9 | 軽故障修理 | [5 empty] | B-57-2 底短管及びサンダースバルブ 交換 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | 短管穴開き及びバルブ破損 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-09 23:09 | syu-suzuki | 2022-01-13 04:19 | syu-suzuki
8511 | 804981 | 0 |  | 2 | 3 | 8 |  | 2021-11-09 | 9 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-11-09 | 2021-11-10 |  | F-37-1 No1表面処理ﾀﾝｸAﾗｲﾝ遮断弁 整備 | 31 | 山下 良治 | TAKE-WATAN | 468 | [6 empty] | 39 | 2 | 17 |  |  | V-1533-1A ONOFF弁取替え工事 |  |  | 操作不能 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-11-09 23:21 | r-yamashita | 2022-01-05 01:40 | r-yamashita
8512 | 804982 | 0 |  | 2 | 1 | 80 |  | 2021-11-10 | 1 | その他-保全G関連 |  | 日常保全 | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021-11-10 | CR517(P) 整備 | 166 | 小林 篤史 | MA-KUBOTA | 315 | [8 empty] | 7 |  |  | ポンプ分解整備 | [7 empty] | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-11-09 23:26 | s-matsuo | 2021-12-23 03:48 | s-matsuo
8513 | 804936 | 0 |  | 2 | 3 | 15 |  | 2021-11-08 | 1 | その他-調達G関連 | [5 empty] | ポケット線量計（3台） 点検 | 167 | 伊藤 清治 | [16 empty] | 定期校正 PDM-122B-SHC GRO33668 GRO33670 GRO33669 11月24日引取りでお願いします。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-09 23:40 | se-ito | 2021-12-28 01:57 | t-sugiura
8514 | 804927 | 0 |  | 2 | 1 | 39 |  | 2021-11-07 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | 巡視用バイク ライト点灯不良（ロー側） 修理 | 167 | 米川 光弘 | [16 empty] | 巡視用バイク（A4921） ライト（ロービーム）球切れ | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-09 23:55 | se-ito | 2021-11-25 02:33 | t-sugiura
8515 | 804941 | 0 |  | 2 | 1 | 35 |  | 2021-11-08 | 9 | その他-保全G関連 |  | その他 | 2021-11-08 | 2021-11-08 | 2021-11-08 | 液剤第一包装場 足場設置/足場解体 整備 | 167 | 中村 昌順 |  |  | 47 | 127 | 53 | 127 | 65 | 127 | 21 | 127 | 15 | 0 |  | 施工 11/8 足場の設置工事を完工。 今後、足場の解体に関し、原課と日程を調整。 場所 液剤包装工場 機器名 なし 状況 自家作業でパッキン交換を計画するも 高所のため交換ができない。 内容 足場の設置と足場の解体。 その他 原課より直接 IEP担当者（日高さま）へ依頼済み。 | なし。 | なし。 | パッキンの消耗により液漏れが発生している。 パッキン交換をする為には足場が必要。 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-10 | se-ito | 2021-11-10 01:31 | se-ito
8516 | 804957 | 0 |  | 2 | 3 | 39 |  | 2021-11-09 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | 濁度計の取外し 修理 | 167 | 伊藤 清治 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-10 00:05 | se-ito | 2022-09-01 06:40 | m-kasukabe
8517 | 804958 |  |  |  | 1 | 39 |  | 2021-11-09 | 1 | 整備点検 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2021-11-10 00:12 | se-ito
8518 | 804975 | 0 |  | 2 | 1 | 5 |  | 2021-11-01 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | 分注機（電流計） 整備 | 167 | 伊藤 清治 | [16 empty] | どれだけの負荷がかかっているかわからない。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-10 00:15 | se-ito | 2022-08-29 06:55 | m-kasukabe
8519 | 804988 | 0 |  | 2 | 1 | 5 |  | 2021-11-01 | 1 | 点検検査 |  | 定期整備 | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 特定計量器 校正 | 167 | 中村 昌順 |  |  | 47 | 3 | 53 | 3 | 65 | 3 | 21 | 3 | 7 | 0 |  | 施工 11/5現地での校正確認完了。 後日、報告書提出あり。 場所 有機製造部 （農薬製品Gr） 機器名 特定計量器 数量 47台 状況 1回/年の定期点検を計画。 内容 計量士による計量器の点検/校正。 その他 IEPご担当者と原課にて11/5で日程調整済み。 | なし。 | なし。 | 場所 有機製造部 （農薬製品Gr） 機器名 特定計量器 数量 47台 状況 1回/年の定期点検を計画。 内容 計量士による計量器の点検/校正。 | 11/5現地での校正確認完了。 後日、今回、作業を実施した中央スケールより 報告書の提出がある。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-10 00:27 | se-ito | 2021-11-10 01:29 | se-ito
8520 | 804959 | 0 |  | 2 | 1 | 34 |  | 2021-11-09 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | スパイラル選鉱機ホッパー 整備 | 149 | 竹野 光洋 | [16 empty] | ユーラス不良 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-10 00:31 | syu-suzuki | 2021-11-26 02:43 | syu-suzuki
8521 | 804978 | 0 |  | 2 | 4 | 34 |  | 2021-11-09 | 1 | 土建工事 | [5 empty] | トラックスケール北側建屋 内エアコン 整備 | 167 | 伊藤 清治 | [16 empty] | 建屋内廃棄予定のエアコンフロン回収 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-10 00:37 | se-ito | 2022-08-26 07:29 | m-kasukabe
8522 | 804974 | 0 |  | 2 | 4 | 39 |  | 2021-11-09 | 9 | 重故障修理 | 1 | その他 | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 2021-11-08 | GSシックナー送液配管（150A) 修理 | 167 | 米川 光弘 | [11 empty] | 0 |  | 施工 11/15完工（IEP 機械工事 日高さま ご担当） 場所 場内 第三分団庫 上 機器名 GSシックナー送液配管（150A) 状況 フランジ部より液漏れ 内容 FRPによる巻き付け修理 | なし。 | なし。 | フランジ部より漏れ（滴下：数秒に1、2滴）あり。 | なし。 |  | IEP 機械工事 日高さま ご担当工事 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-10 00:47 | se-ito | 2021-11-15 08:19 | se-ito
8523 | 804964 | 0 |  | 2 | 4 | 61 |  | 2021-11-09 | 1 | 土建工事 | [5 empty] | 技研棟各所 耐震対策 整備 | 167 | 伊藤 清治 | [16 empty] | 技研棟各所耐震固定工事を行う。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-10 01:01 | se-ito | 2022-09-01 06:41 | m-kasukabe
8524 | 804865 | 0 |  | 2 | 2 | 107 |  | 2021-11-02 | 1 | 整備点検 | [6 empty] | 43 | 樋口 宗孝 | [13 empty] | 中止案件 |  |  | ケージ型Sミル廻り照明整備 | [6 empty] | 2 | 0 | 2021-11-10 02:54 | k-kawasaki | 2021-11-10 02:54 | k-kawasaki
8525 | 804938 | 0 |  | 2 | 1 | 63 |  | 2021-11-05 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | UT-SW 汽力発電所西側600A海水配管 補修 | 342 | 平松 百合香 | [13 empty] | 漏斗製作取り付け |  |  | 汽力発電所西側600A→400Aレデューサ部から海水漏洩 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-10 04:22 | ju-takai | 2021-12-15 02:44 | ju-takai
8526 | 804898 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-09-27 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | S-553-1 濾液パイプFRP/L 整備 | 488 | 高井 順 | [16 empty] | 濾液パイプFRP/L整備 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-10 04:23 | ju-takai | 2022-03-17 23:24 | ju-takai
8527 | 804947 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-11-07 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | T-533-3 加熱管 整備 | 488 | 高井 順 | [16 empty] | フランジ部よりスチーム洩れ | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-10 04:24 | ju-takai | 2022-07-06 02:37 | ju-takai
8528 | 804987 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-11-10 | 9 | 整備点検 |  |  | 2021-11-11 | 2021-11-15 | 2021-11-11 | M-508-11 Disk型サンドミル 整備 | 342 | 高井 順 | D-TANAKA | 135 | [11 empty] | 全替え。ローター、ベッセル、スリット、底板、Vベルト、エルボ、ブッシュ、チャッキ、フィード配管。 |  |  | ローター振れ、振動が大きい |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-11-10 04:24 | ju-takai | 2021-12-27 04:32 | ju-takai
8529 | 804874 | 0 |  | 2 | 4 | 107 |  | 2021-11-02 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | U-400 Fシックナー周辺コンクリート 整備 | 488 | 高井 順 | [16 empty] | コンクリート脱落 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-10 04:27 | ju-takai | 2022-03-17 02:23 | ju-takai
8530 | 804998 | 0 |  | 2 | 2 | 105 |  | 2021-11-10 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | プレドラSCモーターケーブル 整備 | 43 | 小林 豊 |  |  | 13 |  | 18 |  | 11 |  | 23 |  | 2 | [5 empty] | モーターケーブル 熱により劣化したので耐熱ケーブルに交換。 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-11-10 04:33 | k-kawasaki | 2021-12-02 08:05 | k-kawasaki
8531 | 805001 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2021-11-10 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-01-27 | 2021-11-16 | 2021-12-20 | A-563 ﾛｰﾀﾘｰﾊﾞﾙﾌﾞ 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | k-ito |  | 43 | 3 | 39 | 3 | 65 | 3 | 4 | 3 | 7 |  |  | ロータリーバルブ整備及び予備品取り換え 吉村鉄工所にて内部加工 |  |  | 予備品の組み込みと既設と取替え | 予備品の組み込みできず一部部品を加工した。 |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-11-10 05:10 | syu-suzuki | 2022-02-10 00:38 | syu-suzuki
8532 | 804952 | 0 |  | 2 | 1 | 80 |  | 2021-11-08 | 1 | その他-保全G関連 |  | 日常保全 |  | 2021-11-25 | 2021-11-24 | CA504（P)配線 整備 | 43 | 川崎 幸一郎 | R-ZUKERAN | 221 | 47 |  | 53 |  | 62 |  | 19 |  | 7 | [5 empty] | CA504（P)配線整備 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-11-10 06:31 | k-kawasaki | 2021-12-27 04:25 | k-kawasaki
8533 | 805005 | 0 |  | 2 | 1 | 40 |  | 2021-11-10 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | D-2010原塩溶解槽手摺 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [16 empty] | 手摺腐食 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-10 07:15 | s-matsuo | 2022-03-31 02:40 | s-matsuo
8534 | 805006 | 0 |  | 2 | 1 | 40 |  | 2021-11-10 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-11-15 | 2021-11-17 | 2021-11-11 | Ａ－2797雑排水ピット撹拌機 整備 | 166 | 松尾 尚太 | K-YAMAOKA | 147 | [8 empty] | 7 |  |  | ﾍﾞｰｽ整備 |  |  | 撹拌機ベース傾き |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-11-10 07:16 | s-matsuo | 2021-12-27 08:03 | s-matsuo
8535 | 805007 | 0 |  | 2 | 4 | 40 |  | 2021-11-10 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | P-2294A亜硫酸ソーダポンプベース 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [16 empty] | ベース破損 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-11-10 07:17 | s-matsuo | 2022-03-31 05:26 | s-matsuo
8536 | 805000 | 0 |  | 2 | 2 | 74 |  | 2021-11-10 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  | 2021-11-11 | 2021-11-25 | A-12-12ｱﾀｯｸﾀﾝｸ北ｺﾝｾﾝﾄ配線 整備 | 43 | 川崎 幸一郎 | R-ZUKERAN | 221 | 13 |  | 18 |  | 16 |  | 23 |  | 2 | [5 empty] | A-12-12 アタックタンク 北コンセントラインのケーブル交換 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-11-10 07:47 | k-kawasaki | 2021-12-27 02:57 | k-kawasaki
8537 | 804664 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-10-18 | 1 | その他-保全G関連 |  | 日常保全 | 2021-11-11 | 2021-11-11 | 2021-11-11 | DR654-3スクリーンコンベア 整備 | 166 | 小林 篤史 | MA-KUBOTA | 315 | [8 empty] | 7 |  |  | プーリー、Vベルト、駆動ﾁｪｰﾝ取替 |  |  | 年次点検により発見。プーリー摩耗大により交換。 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-11-10 23:27 | s-matsuo | 2021-12-23 03:42 | s-matsuo
8538 | 804994 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-11-10 | 9 | 軽故障修理 | [5 empty] | F-21粗粒送液ポンプD側配管 整備 | 488 | 高井 順 | [16 empty] | 漏れ有り、自家で塩ビ溶接実施 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-10 23:33 | ju-takai | 2022-03-17 23:18 | ju-takai
8539 | 804996 | 0 |  | 2 | 1 | 46 |  | 2021-11-10 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | Y-48 成型機用減速機安全カバー 整備 | 488 | 高井 順 | [16 empty] | 安全カバーとスプロケが接触あり | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-10 23:34 | ju-takai | 2022-03-17 02:27 | ju-takai
8540 | 805015 | 0 |  | 2 | 1 | 102 |  | 2021-11-11 | 9 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | 酸化チタン生産部事務所 処理水配管 補修 | 149 | 水谷 祐二 |  |  | 43 |  | 38 |  | 62 |  | 12 |  | 7 | [5 empty] | 処理水配管の詰り(一部配管漏れあり) | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-11 02:51 | syu-suzuki | 2021-11-12 02:50 | syu-suzuki
8541 | 805017 | 0 |  | 2 | 1 | 75 |  | 2021-10-01 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | 新和工業南側扉修理 修理 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | 扉不良 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-11 02:52 | s-hokazono | 2022-04-27 07:19 | s-hokazono
8542 | 804790 | 0 |  | 2 | 1 | 89 |  | 2021-10-28 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | 安水工場浄化槽蓋 補修 | 60 | 楠木 克弘 |  |  | 41 |  | 38 |  | 62 |  | 11 |  | 7 |  |  | 縞鋼板を円形に切り取り、取替え。 |  |  | 浄化槽マンホールの蓋が腐食している | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-11 02:58 | k-kida | 2021-11-30 08:16 | k-kida
8543 | 804322 | 0 |  | 2 | 1 | 6 |  | 2021-09-24 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-11-17 |  |  | MT工場蒸気ﾄﾞﾚﾝ配管 修理 | 60 | 楠木 克弘 | H-HIDAKA | 329 | 47 | 116 | 53 | 116 | 65 | 116 | 12 | 116 | 7 |  |  | 配管ピンホール部の部分取替え。 | 蒸気ドレンによる腐食 |  | 蒸気ﾄﾞﾚﾝ配管穴あき | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-11 03:00 | k-kida | 2021-11-22 08:43 | k-kida
8544 | 805010 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2021-11-11 | 1 | 整備点検 |  | 定期整備 | 2021-11-15 | 2021-11-12 | 2021-11-12 | P-202-5 整備 | 60 | 小玉 哲也 | h-hidaka | [7 empty] | 4 |  | 7 |  |  | ベアリング交換およびD側レジューサーベローズ取替 |  |  | D側ゴム継手の交換実施時期となっている。 |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2021-11-11 04:06 | k-kida | 2021-11-25 07:59 | k-kida
8545 | 805016 | 0 |  | 2 | 2 | 105 |  | 2021-11-12 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | K-14-1モーターケーブル 整備 | 43 | 小林 豊 |  |  | 13 |  | 18 |  | 22 |  | 23 |  | 2 | [5 empty] | ケーブルが、加熱により劣化したので耐熱ケーブルに交換。 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-11-11 04:07 | k-kawasaki | 2021-12-02 08:06 | k-kawasaki
8546 | 805019 | 0 |  | 2 | 2 | 105 |  | 2021-11-11 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2021-11-10 | 2021-11-12 | 2021-11-15 | F-03 モーターケーブル 整備 | 43 | 小林 豊 | r-zukeran |  | 13 |  | 18 |  | 22 |  | 23 |  | 2 |  |  | ケーブル補修 |  |  | ケーブルが、加熱により劣化したので耐熱ケーブルに交換。 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-11-11 04:08 | k-kawasaki | 2021-12-02 08:06 | k-kawasaki
8547 | 805011 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2021-11-11 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2021-12-03 |  |  | P-110-2石灰濃調送液ﾎﾟﾝﾌﾟD側配管 交換 | 60 | 小玉 哲也 | [8 empty] | 12 |  | 7 |  |  | 配管取替え(材質変更なし) |  |  | 予防保全として、取替実施したい | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-11 04:10 | k-kida | 2021-12-03 08:10 | k-kida
8548 | 804770 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2021-10-27 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-11-16 |  | 2021-11-16 | T-260配管 補修 | 60 | 喜田 和美 | [8 empty] | 12 |  | 7 |  |  | エンビ配管(3ｲﾝﾁ)劣化部の部分取替え |  |  | 配管劣化 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-11 04:15 | k-kida | 2022-02-10 08:44 | k-kida
8549 | 804903 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2021-11-04 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-11-10 |  |  | カプセルダンパー 修理 | 60 | 浜口 雄太 | [10 empty] | 7 |  |  | 予備品と取替え |  |  | No.14カプセル排出ダンパー曲がり | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-11 04:17 | k-kida | 2021-11-25 08:14 | k-kida
8550 | 804477 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2021-10-04 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-12-20 |  |  | T-2090GSﾋﾟｯﾄ撹拌機 補修 | 60 | 浜口 雄太 | [8 empty] | 11 |  | 7 |  |  | 架台が腐食していましたので製作、取付け。 |  |  | 撹拌機取付がぐらぐらになっている | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-11 04:30 | k-kida | 2021-12-03 08:02 | k-kida
8551 | 804734 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2021-10-25 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | T-3090 第2工場GSﾋﾟｯﾄ上蓋 補修 | 60 | 浜口 雄太 | [8 empty] | 11 |  | 7 |  |  | 撹拌軸むき出し部に脱着式カバー取付け |  |  | 撹拌機巻き込まれる可能性あり | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-11 04:32 | k-kida | 2021-12-03 08:05 | k-kida
8552 | 804876 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2021-11-02 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | F-400安全柵扉 補修 | 60 | 平子 貴大 | [8 empty] | 19 |  | 7 |  |  | フックは転用、ボルトを溶接してナットにて外れ止め。 ナットは溶接にて固定。 |  |  | 安全柵扉の止めフック溶接外れ | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-11 04:35 | k-kida | 2021-12-10 08:01 | k-kida
8553 | 804853 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2021-11-01 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-11-04 |  |  | P-014-4 分解 整備 | 60 | 小玉 哲也 | [8 empty] | 2 |  | 7 |  |  | 接液部の分解整備。 |  |  | グランド部及び、フレーム部からの液漏れがある | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-11 04:40 | k-kida | 2021-12-16 08:43 | k-kida
8554 | 804997 | 0 |  | 2 | 4 | 8 |  | 2021-11-10 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | 2D工場ホットタンク防液堤内排出用バルブ 整備 | 488 | 高井 順 | [16 empty] | ボールバルブ破損 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-11 04:57 | ju-takai | 2022-03-17 23:16 | ju-takai
8555 | 805018 | 0 |  | 2 | 1 | 3 |  | 2021-11-10 | 9 | 重故障修理 | 1 | その他 | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021-12-02 | トマトトーンライン メルター 修理 | 167 | 伊藤 清治 |  |  | 3 | 3 | 53 | 3 | 65 | 3 | 6 | 3 | 7 | 0 |  | 施工 12/2完工確認。 場所 植物ホルモン包装工場 機器名 トマトトーンライン メルター 状況 ヒーターの温度が上がらず、 ホットメルトが塗布されない。 操業停止しており、至急での対応が必須。 内容 機器の修理。 | なし。 | なし。 | ヒーターの温度が上がらず、ホットメルトが塗布されない。 操業停止しており、至急での対応が必須。 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-11 06:39 | se-ito | 2021-12-28 02:56 | se-ito
8556 | 804999 | 0 |  | 2 | 3 | 26 |  | 2021-11-10 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-11-25 |  |  | 遠心分離機シーケンサー 整備 | 31 | 小玉 哲也 | [16 empty] | 3系列遠心分離機を連動で稼働させた際、14号機が優先となった場合に14号機が稼働開始しないため、停止状態となってしまう。 | 現象再現せず。テストにて動作良好を確認。様子見。 |  |  |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-11 08:37 | r-yamashita | 2021-11-30 08:08 | r-yamashita
8557 | 804935 | 0 |  | 2 | 1 | 108 |  | 2021-11-05 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-11-19 | 2021-11-12 | 2021-11-13 | T-4008 排水中和装置硫酸添加配管 補修 | 342 | 平松 百合香 | H-HIDAKA | 329 | [11 empty] | 塩ビ配管(SU)製作（15A パイプ、エルボ、フランジ、B/T、N/T使用）、取替 |  |  | 排水中和装置の中和槽へ硫酸を添加する配管の補修 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-11-11 09:05 | ju-takai | 2021-12-15 02:43 | ju-takai
8558 | 804937 | 0 |  | 2 | 1 | 108 |  | 2021-11-05 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-11-18 | 2021-11-12 | 2021-11-12 | T-4008 排水中和装置苛性ソーダ添加配管 補修 | 342 | 平松 百合香 | H-HIDAKA | 329 | [11 empty] | 苛性ｿｰﾀﾞ配管(SUS304)製作（S/10パイプ15A、SWエルボ15A、フランジ、SS ｱﾝｸﾞﾙ50×6 1000L使用）、取替 |  |  | T-4008 排水中和装置中和槽へ苛性ソーダを添加するための配管補修。 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-11-11 09:06 | ju-takai | 2021-12-15 02:43 | ju-takai
8559 | 804956 | 0 |  | 2 | 1 | 63 |  | 2021-11-09 | 1 | 整備点検 |  |  |  | 2021-12-02 | 2021-11-09 | P-6702 排水ポンプ 整備 | 342 | 三谷 徳生 | H-HIDAKA | 329 | [14 empty] | 液安タンク付帯設備のP-6702 排水ポンプの不具合。サーマルトリップ 再投入するも不可/及びパイプレンチにて手廻し試みるも不可の状況 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-11-11 09:09 | ju-takai | 2021-12-15 02:45 | ju-takai
8560 | 805026 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-11-11 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | DR323-2(P) 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-11 22:12 | s-matsuo | 2022-04-06 04:47 | s-matsuo
8561 | 805027 | 0 |  | 2 | 1 | 80 |  | 2021-11-11 | 1 | その他-保全G関連 |  |  | 2021-11-11 | 2021-11-16 | 2021-11-05 | CA115トラフコンベア― 整備 | 166 | 小林 篤史 | MA-KUBOTA | 315 | [8 empty] | 13 |  |  | 本体切断、当て板溶接補修 | 804890用の開口、復旧 | カルサイナ停止時の操業フロー見直し |  | 2件で700千円 |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-11-11 22:16 | s-matsuo | 2021-12-23 03:58 | s-matsuo
8562 | 805028 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-11-11 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | PPT手摺り 補修 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-11 22:17 | s-matsuo | 2022-03-31 02:41 | s-matsuo
8563 | 805029 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-11-11 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | 表面処理排ガスSCR排水溝蓋 補修 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-11 22:18 | s-matsuo | 2022-04-06 04:47 | s-matsuo
8564 | 80184 | 0 |  | 2 | 2 | 70 |  | 2021-01-17 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | パトライト 整備 | 43 | 小林 篤史 | [13 empty] | 建設工事要素があり、20万円以上なので中止 |  |  | ホイスト用パトライト整備 | [6 empty] | 2 | 0 | 2021-11-11 23:13 | k-kawasaki | 2021-11-11 23:13 | k-kawasaki
8565 | 805020 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2021-11-11 | 9 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | W-70RVFマンホール脱着 整備 | 149 | 小林 豊 | [16 empty] | マンホール脱着 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-11 23:13 | syu-suzuki | 2021-11-25 04:58 | syu-suzuki
8566 | 800261 | 0 |  | 2 | 2 | 34 |  | 2021-02-02 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | メイン道路の外灯 整備 | 43 | 川崎 幸一郎 | [13 empty] | 改修工事に振替の為中止 |  |  | メイン道路の外灯が数か所消灯 場所 メイン道路 機器名 外灯 状況 外灯が数か所消灯 内容 取替え | [6 empty] | 2 | 0 | 2021-11-11 23:14 | k-kawasaki | 2021-11-11 23:14 | k-kawasaki
8567 | 805021 | 0 |  | 2 | 1 | 105 |  | 2021-11-11 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-11-19 | 2021-11-12 | 2021-11-18 | K-08レシーバータンク配管 修理 | 149 | 小林 豊 | M-SAKAKURA | 309 | [11 empty] | 真空配管取替補修 |  |  | 配管亀裂 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-11-11 23:16 | syu-suzuki | 2021-12-08 06:09 | syu-suzuki
8568 | 805035 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2021-11-12 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-11-17 | 2021-11-12 | 2021-11-16 | W-68OF配管バルブ 交換 | 149 | 小林 豊 | M-SAKAKURA | 309 | [11 empty] | ﾊﾞﾙﾌﾞ150A取替 |  |  | バルブ不良 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-11-11 23:18 | syu-suzuki | 2021-11-30 06:10 | syu-suzuki
8569 | 800642 | 0 |  | 2 | 2 | 34 |  | 2021-03-01 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | メイン道路（南側）外灯 補修 | 43 | 川崎 幸一郎 | [13 empty] | 改修工事に変更の為中止案件 |  |  | メイン道路の南側をスカイマスターを使用して点検していただきたい。また、不良電灯の場合はLEDランプの交換も依頼したい。 メイン道路（南側）外灯点検とLED交換 | [6 empty] | 2 | 0 | 2021-11-12 00:34 | k-kawasaki | 2021-11-12 00:35 | k-kawasaki
8570 | 800724 | 0 |  | 2 | 2 | 28 |  | 2021-03-08 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | DOH設備照明 整備 | 43 | 坂倉 洋一 | [13 empty] | 建設工事要素で尚且つ20万円以上なので中止 |  |  | DOH設備照明電球替えるもすぐにダメになる 危険物エリア防爆形照明 DOH設備照明電球取替後の寿命短い為、原因確認を先ず行う | [6 empty] | 2 | 0 | 2021-11-12 00:37 | k-kawasaki | 2021-11-12 00:37 | k-kawasaki
8571 | 801163 | 0 |  | 2 | 2 | 34 |  | 2021-04-05 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | メイン道路北側の外灯 整備 | 43 | 川崎 幸一郎 | [13 empty] | 建設改修工事に変更の為、小口工事中止 |  |  | メイン道路外灯の点検、取替 | [6 empty] | 2 | 0 | 2021-11-12 00:42 | k-kawasaki | 2021-11-12 00:42 | k-kawasaki
8572 | 801164 | 0 |  | 2 | 2 | 34 |  | 2021-04-04 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | メイン道路南側の外灯 整備 | 43 | 川崎 幸一郎 | [13 empty] | 建設改修工事に変更の為、小口工事中止 |  |  | メイン道路の外灯が数か所消灯 メイン道路の外灯の点検、整備 | [6 empty] | 2 | 0 | 2021-11-12 00:42 | k-kawasaki | 2021-11-12 00:42 | k-kawasaki
8573 | 805033 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2021-11-12 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-11-12 | 2021-11-16 | 2021-11-12 | A-24-8 ﾊｲｾｯｸﾎﾟﾝﾌﾟﾎﾞｯｸｽ 交換 | 149 | 松浦 貴士 | k-ito | [12 empty] | BOX取替 K-80 |  |  | ｵｲﾙﾎﾞｯｸｽ不良 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-11-12 00:46 | syu-suzuki | 2021-11-17 06:52 | syu-suzuki
8574 | 805034 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2021-11-11 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-12-10 | 2021-11-16 | 2021-11-29 | A-12-9 ｱﾀｯｸﾀﾝｸ用ｴｱｰ配管 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | k-ito | [12 empty] | エアー配管整備 足場組立 |  |  | 配管穴あき |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2021-11-12 00:48 | syu-suzuki | 2022-01-12 23:38 | syu-suzuki
8575 | 800725 | 0 |  | 2 | 2 | 28 |  | 2021-03-08 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | PT-610照明 整備 | 43 | 坂倉 洋一 | [13 empty] | 建設工事要素であり、尚且つ20万円以上なので工事中止 |  |  | 稀硫酸工場解体時照明撤去 夜勤時点検支障が有るので取付けてほしい 尚照明は建屋の中にあり工事必要 建屋内の照明電気ケーブル線の延長復旧、器具取付を行ないPT-610を照射出来るようにしたい。 | [6 empty] | 2 | 0 | 2021-11-12 02:45 | k-kawasaki
8576 | 800833 | 0 |  | 2 | 2 | 8 |  | 2021-03-16 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | F-22-10大型ｻﾝﾄﾞﾐﾙ熱電対配線 整備 | 43 | 宮崎 一真 | [13 empty] | 改修工事に振り替えたので小口工事中止 |  |  | サンドミルベッセル整備に伴い、フランジ位置変更になり配線延長が必要 熱電対配線延長 | [6 empty] | 2 | 0 | 2021-11-12 02:47 | k-kawasaki | 2021-11-12 02:47 | k-kawasaki
8577 | 800889 | 0 |  | 2 | 2 | 83 |  | 2021-03-21 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | H-24-6 加水分解AG SWBOX 整備 | 43 | 小林 豊 | [13 empty] | 2020年度工事に間に合わず来期延期の為、工事中止 |  |  | SWBOX腐食により電気メンテより指摘 H-24-6 AGSWBOX取替願う | [6 empty] | 2 | 0 | 2021-11-12 02:49 | k-kawasaki | 2021-11-12 02:49 | k-kawasaki
8578 | 805031 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2021-11-11 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-11-16 | 2021-11-12 | 2021-11-15 | P-259-2分解 整備 | 60 | 小玉 哲也 | h-hidaka |  | 29 |  | 53 |  | 46 |  | 4 |  | 7 |  |  | ポンプ分解整備、BOX取替、取外し品BOX分解、部品交換、取外し品BOX組立て | ベアリング不良 | 消耗品の交換を含むベアリングBOXの取替え。 | 稼働時に異音がある |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2021-11-12 04:28 | k-kida | 2021-11-22 06:17 | k-kida
8579 | 805022 | 0 |  | 2 | 4 | 26 |  | 2021-11-11 | 1 | 軽故障修理 |  | その他 | 2022-02-04 |  | 2022-02-04 | ろ過プレス室内昇降用はしご 補修 | 60 | 喜田 和美 | [13 empty] | 手摺の補修と、背かごが設置されていない昇降用はしごは使用見込みがないので取り外し。 |  |  | 昇降用はしごに背かごが設置されていない | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-12 04:47 | k-kida | 2022-02-10 08:04 | k-kida
8580 | 805038 | 0 |  | 2 | 1 | 66 |  | 2021-11-12 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | M832SC 点検 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-12 04:55 | s-matsuo | 2022-03-31 02:41 | s-matsuo
8581 | 805039 | 0 |  | 2 | 1 | 80 |  | 2021-11-12 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | CR511（P)配管 補修 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-12 04:56 | s-matsuo | 2022-03-31 02:41 | s-matsuo
8582 | 805040 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-11-12 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | DA650FP濾液配管 補修 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-12 05:27 | s-matsuo | 2022-03-31 02:41 | s-matsuo
8583 | 805044 | 0 |  | 2 | 1 | 54 |  | 2021-11-12 | 1 | その他-調達G関連 | [5 empty] | T-109亜硫曹タンク手摺 整備 | 398 | 加藤 敬 | [16 empty] | T-109亜硫曹タンク頂部会談手摺の腐食 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-12 08:29 | s-matsuo | 2022-03-31 02:42 | s-matsuo
8584 | 805045 | 0 |  | 2 | 1 | 28 |  | 2021-11-12 | 1 | その他-調達G関連 | [5 empty] | ４号幹線行ピット入口排水桝 蓋 整備 | 398 | 加藤 敬 | [16 empty] | ４号幹線行ピット入口排水桝の蓋の腐食 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-12 08:31 | s-matsuo | 2022-03-31 02:42 | s-matsuo
8585 | 805046 | 0 |  | 2 | 1 | 28 |  | 2021-11-12 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | 濃硫酸ローリー積込配管 手動弁 整備 | 398 | 加藤 敬 | [16 empty] | 北側積込場の遮断弁付近に安全上の手動弁が無い | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-12 08:40 | s-matsuo | 2022-03-29 22:44 | s-matsuo
8586 | 805047 | 0 |  | 2 | 1 | 28 |  | 2021-11-12 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | 濃硫酸小口径配管 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [16 empty] | 濃硫酸小口径配管肉厚測定 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-12 08:42 | s-matsuo | 2022-03-31 02:42 | s-matsuo
8587 | 802295 | 0 |  | 2 | 2 | 34 |  | 2021-06-15 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | 肥-2置場安定器 整備 | 43 | 花岡 成実 | [13 empty] | 建設改修工事で実施した為、中止 |  |  | 肥-2置場照明機器不要安定器が残っている。 照明機器不要安定器撤去 | [6 empty] | 2 | 0 | 2021-11-12 08:44 | k-kawasaki
8588 | 802134 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2021-06-04 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-10-29 |  |  | T-416レーキ旋回用減速機 整備 | 60 | 小玉 哲也 | [10 empty] | 7 |  |  | 減速機の交換。 |  |  | レーキ旋回用減速機出力軸が振っている T-416レーキ旋回用減速機の取替 | [6 empty] | 2 | 0 | 2021-11-12 09:05 | k-kida
8589 | 805049 | 0 |  | 2 | 3 | 102 |  | 2021-11-12 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | 旧硫酸法工程管理室 火災報知器バッテリー 整備 | 43 | 川崎 幸一郎 | [13 empty] | 依頼部署回答文 『当初、バッテリーエラーの音声と共にランプ点灯して、ご依頼したのですが、その後、とランプ点灯を復旧させ、様子見としている。』 従って、本件小口工事は中止といたします。 |  |  | 旧硫酸法工程管理室 火災報知器バッテリー異常警報作動があったが、依頼部署の方でランプ点灯を復旧した。 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-11-12 09:05 | k-kawasaki | 2022-03-31 08:23 | k-kawasaki
8590 | 805053 | 0 |  | 2 | 1 | 66 |  | 2021-11-15 | 9 | その他-保全G関連 |  | 日常保全 | 2021-11-20 | 2021-11-15 | 2021-11-15 | M843P-ミルモーター 取替 | 166 | 松尾 尚太 | K-ITO | 241 | [6 empty] | 3 |  | 7 |  |  | モーター取替整備 |  |  | Mo絶縁不良 | 旧JISのMoを取り外し整備して復旧。 |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-11-14 22:56 | s-matsuo | 2021-12-27 08:03 | s-matsuo
8591 | 805052 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2021-11-15 | 9 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-11-25 | 2021-11-15 | 2021-11-25 | W-25-1セパレーター 補修 | 149 | 小林 豊 | M-SAKAKURA | 309 | [11 empty] | ﾉｽﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞFRP補修 |  |  | 濾液セパレーター亀裂 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-11-14 23:09 | syu-suzuki | 2021-12-06 01:03 | syu-suzuki
8592 | 805003 | 0 |  | 2 | 3 | 40 |  | 2021-11-10 | 1 | その他-保全G関連 |  |  | 2021-11-25 |  |  | 計器室社内用LANケーブル 整備 | 31 | 山下 良治 | [13 empty] | 情報用LAN計器室内布設工事実施。 |  |  | LANケーブル箇所が少ない | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-15 02:01 | r-yamashita | 2022-03-17 08:57 | r-yamashita
8593 | 805004 | 0 |  | 2 | 3 | 40 |  | 2021-11-10 | 1 | その他-保全G関連 |  |  | 2021-12-13 |  |  | 監視モニター配線 整備 | 31 | 山下 良治 | [13 empty] | DCS～大型モニター映像用ケーブル布設工事実施。 |  |  | 監視モニター表示がない | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-15 02:05 | r-yamashita | 2022-03-17 08:59 | r-yamashita
8594 | 805054 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2021-11-15 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | A-12-13 ｱﾀｯｸﾀﾝｸ用水配管 修理 | 149 | 松浦 貴士 | [16 empty] | 配管不良 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-15 02:09 | syu-suzuki | 2021-11-30 02:40 | syu-suzuki
8595 | 805058 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2021-11-15 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-02-24 | 2021-11-17 | 2022-02-24 | A-454 ﾁｪｰﾝｺﾝﾍﾞｱｰﾀﾞｸﾄ 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | k-ito | [12 empty] | 蒸気配管一部補修 |  |  | ﾀﾞｸﾄ穴あき |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2021-11-15 02:11 | syu-suzuki | 2022-01-27 07:28 | syu-suzuki
8596 | 805062 | 0 |  | 2 | 4 | 39 |  | 2021-11-15 | 1 | 整備点検 |  | その他 | 2021-11-22 | 2021-11-22 | 2021-11-22 | 守衛本部 執務室 出入口扉 ドアノブ 修理 | 167 | 米川 光弘 | [11 empty] | 0 |  | 施工 11/22完工 場所 守衛本部 執務室 機器名 出入口扉 ドアノブ 状況 室内からは、扉を開けれますが、 外からは扉を開けれない。 内容 ドアノブの修理。 | なし。 | なし。 | 守衛本部執務室出入口扉 ドアノブ不良 執務室から開けれますが、外から開けれません。 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-15 02:34 | se-ito | 2021-11-22 06:02 | se-ito
8597 | 805060 | 0 |  | 2 | 1 | 87 |  | 2021-11-05 | 9 | 重故障修理 | 1 | その他 | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 3FR-D トップフォーマー 修理 | 167 | 中村 昌順 |  |  | 31 | 127 | 43 | 127 | 65 | 127 | 4 | 127 | 7 |  |  | 施工 11/25完工確認（ニューロング工業） 場所 粉剤第三包装場 機器名 3FR-D トップフォーマー 状況 トップフォーマーの袋を口折りするための 羽根を動かすシリンダーの部品が折損し、 正常に駆動しない。 内容 当該部品の交換。 | － | － | トップフォーマーの袋を口折りするための羽根を動かすシリンダーの部品が折損し、正常に駆動しない。 | － |  | － |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-15 02:40 | se-ito | 2021-11-30 05:16 | se-ito
8598 | 805061 | 0 |  | 2 | 1 | 11 |  | 2021-11-01 | 1 | 軽故障修理 |  | その他 | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 5NMA ベルトプーリー 修理 | 167 | 中村 昌順 |  |  | 47 | 127 | 53 | 127 | 65 | 127 | 4 | 127 | 7 |  |  | 施工 11/25完工確認（ニューロング工業） 場所 粒剤第二包装場 機器名 5NMA 充填機 状況 充填機のベルトが正常に駆動しない。 内容 当該部品の交換。 | － | － | 充填機のベルトが正常に駆動しない。 | － |  | － |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-15 02:44 | se-ito | 2021-11-30 05:18 | se-ito
8599 | 805048 | 0 |  | 2 | 2 | 28 |  | 2021-11-12 | 1 | その他-保全G関連 |  | 日常保全 |  |  |  | インターホン 整備 | 43 | 川崎 幸一郎 |  |  | 13 |  | 18 |  | 22 |  | 29 |  | 2 | [5 empty] | 旧計器室→新計器室へ配線延長をして欲しい。インターホンの移設を伴う配線工事を実施した。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-15 02:56 | k-kawasaki | 2022-03-31 08:21 | k-kawasaki
8600 | 805067 | 0 |  | 2 | 1 | 40 |  | 2021-10-23 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-11-19 | 2021-11-17 | 2021-11-16 | P-2244B淡塩水ポンプ 整備 | 166 | 松尾 尚太 | K-YAMAOKA | 147 | [8 empty] | 7 |  |  | ﾒｶﾆｶﾙｼｰﾙ漏れの為分解整備 |  |  | メカ漏れあり |  |  |  |  | 有 | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-15 03:52 | s-matsuo | 2021-12-27 08:10 | s-matsuo
8601 | 805068 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2021-11-15 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | 15kWモーター 整備 | 60 | 小玉 哲也 |  |  | 29 | [5 empty] | 4 |  | 7 |  |  | 両側の軸受けベアリング交換 |  |  | 手回し時に引っ掛かりがある | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-15 04:07 | k-kida | 2021-11-30 08:29 | k-kida
8602 | 805075 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2021-11-15 | 9 | 軽故障修理 |  |  | 2021-11-15 | 2021-11-15 |  | W-16-2ポンプD側配管 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | M-SAKAKURA | 309 | [11 empty] | D側配管一部取替補修 |  |  | 配管亀裂 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-11-15 06:55 | syu-suzuki | 2021-12-27 04:05 | syu-suzuki
8603 | 805074 | 0 |  | 2 | 1 | 67 |  | 2021-11-12 | 9 | 重故障修理 | 1 | その他 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | トラフコンベア 減速機付き電動機 ベース 修理 | 167 | 中村 昌順 |  |  | 38 | 127 | 40 | 127 | 65 | 127 | 5 | 127 | 7 | 0 |  | 施工 11/30完工。 場所 造粒工場 機器名 トラフコンベヤ 減速機付き電動機 状況 減速機付き電動機の固定ボルトが、 運転しているとゆるんで、電動機が移動（⁉）。 内容 減速機付き電動機の土台を補強するとともに 電動機を固定できるように修理する。 | 取り付けボルトが短い。 | 電動機 座を加工し。ボルトを長いものに取り替え。 | 減速機付き電動機の固定ボルトが、コンベヤを運転しているとゆるんで、電動機が移動（⁉）。 | － |  | － |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-15 07:46 | se-ito | 2021-12-01 01:59 | se-ito
8604 | 804990 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-11-10 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | 2D工場RVFオーバーフロー部蓋 修理 | 488 | 高井 順 | [13 empty] | 中止 |  |  | 蓋変形 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-15 08:14 | ju-takai | 2022-07-29 01:04 | ju-takai
8605 | 804991 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-11-10 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | F-42 1STレパルプタンク配管 整備 | 488 | 高井 順 | [16 empty] | 亀裂修理 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-15 08:15 | ju-takai | 2022-07-06 02:37 | ju-takai
8606 | 804992 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-11-10 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | F-46 2NDレパルプタンク配管 整備 | 488 | 高井 順 | [16 empty] | 亀裂 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-15 08:16 | ju-takai | 2022-07-06 02:37 | ju-takai
8607 | 804993 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-11-10 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | F-196-2モーノポンプ水配管 修理 | 488 | 高井 順 | [16 empty] | 亀裂 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-15 08:17 | ju-takai | 2022-07-06 02:37 | ju-takai
8608 | 805042 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-11-12 | 9 | 軽故障修理 |  |  | 2021-11-12 | 2021-11-18 | 2021-11-12 | F-78-2 20%苛性添加ポンプ分解点検 整備 | 342 | 高井 順 | TA-IWATA | 141 | [11 empty] | 経年劣化によるﾎﾟﾝﾌﾟ分解点検 |  |  | 揚液不良 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-11-15 08:18 | ju-takai | 2021-12-27 04:17 | ju-takai
8609 | 805043 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-11-15 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-11-25 | 2021-11-18 | 2021-11-15 | F-49-4 No4振動篩スクリーン交換 整備 | 342 | 高井 順 | TA-IWATA | 141 | [11 empty] | 振動篩ｽｸﾘｰﾝ取替、取り外し品整備 |  |  | 定期交換 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-11-15 08:19 | ju-takai | 2021-12-27 04:26 | ju-takai
8610 | 805069 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-11-15 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-11-16 | 2021-11-18 | 2021-11-16 | F-38-1 No1表面処理送液ﾎﾟﾝﾌﾟ分解 整備 | 342 | 高井 順 | TA-IWATA | 141 | [11 empty] | 経年劣化によるハイセックワーマンポンプ分解点検、部品交換 |  |  | ゴム片が出ている為、分解点検 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-11-15 08:20 | ju-takai | 2021-12-27 04:16 | ju-takai
8611 | 805036 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-11-11 | 9 | 整備点検 |  |  | 2021-11-12 | 2021-11-16 | 2021-11-12 | M-508-6 Disk型サンドミルスリット 整備 | 342 | 高井 順 | D-TANAKA | 135 | [11 empty] | スリット取替 |  |  | ビーズ洩れ |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-11-15 08:24 | ju-takai | 2021-12-27 04:27 | ju-takai
8612 | 805059 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-11-15 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | U-400 控室流し台配管 整備 | 488 | 高井 順 | [16 empty] | 控室流し台配管漏れ | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-15 08:25 | ju-takai | 2022-03-17 23:17 | ju-takai
8613 | 805056 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-11-15 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-11-19 | 2021-11-16 | 2021-11-19 | T-693 W-1 溶解タンク加熱配管 整備 | 342 | 高井 順 | D-TANAKA | 135 | [11 empty] | 配管取替 |  |  | ピンホール |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-11-15 08:26 | ju-takai | 2021-12-27 04:16 | ju-takai
8614 | 805077 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-11-15 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | DR664-6M-ミル上蓋 取替 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-15 22:42 | s-matsuo | 2022-03-31 02:42 | s-matsuo
8615 | 805078 | 0 |  | 2 | 1 | 66 |  | 2021-11-15 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | ACM衝撃ライナー 取替 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-15 22:43 | s-matsuo | 2022-03-31 02:43 | s-matsuo
8616 | 805079 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-11-15 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | D194-1（P)D側配管 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-15 22:44 | s-matsuo | 2022-03-31 02:43 | s-matsuo
8617 | 805080 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-11-15 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | D194-3（P)ｄ側配管 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-15 22:45 | s-matsuo | 2022-03-31 02:43 | s-matsuo
8618 | 805057 | 0 |  | 2 | 1 | 64 |  | 2021-11-15 | 1 | 点検検査 | [5 empty] | J-8973 天井ｸﾚｰﾝ年次 点検 | 342 | 高井 順 | [16 empty] | J-8973 天井ｸﾚｰﾝの年次点検 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-11-15 23:16 | ju-takai | 2021-12-28 02:38 | ju-takai
8619 | 804995 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-11-10 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | W-1ヘッドタンク下床 補修 | 488 | 高井 順 | [16 empty] | 床腐食 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-15 23:27 | ju-takai | 2022-03-17 23:15 | ju-takai
8620 | 802098 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-06-02 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | DR663-7Binシュート 取替 | 166 | 小林 篤史 | [10 empty] | 7 |  |  | シュート取替 |  |  | DR663-7Binシュート取り換え | [6 empty] | 2 | 0 | 2021-11-15 23:42 | s-matsuo
8621 | 802399 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-06-22 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | DR665-8-2SC 整備 | 166 | 小林 篤史 | [10 empty] | 7 | [5 empty] | DR665-8-2SC整備 | [6 empty] | 2 | 0 | 2021-11-15 23:42 | s-matsuo
8622 | 805082 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2021-11-15 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-11-17 | 2021-11-18 | 2021-11-17 | F-611昇降シリンダー 交換 | 60 | 小玉 哲也 | h-hidaka | [7 empty] | 4 |  | 7 |  |  | 昇降シリンダー取替 | 昇降シリンダーのシール不良により油漏れ、ラックギャの摩耗により搔き取下降中にギャ飛び。 | 掻取り装置、一式取替え。 | 搔き取下降中に落ちてしまう。また、昇降装置よりオイル漏れが確認されている。 |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2021-11-15 23:56 | k-kida | 2021-11-22 07:44 | k-kida
8623 | 801192 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-04-06 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | R3次粉砕工程床 補修 | 166 | 小林 篤史 | [16 empty] | R3次粉砕工程床補修 | [6 empty] | 2 | 0 | 2021-11-16 00:52 | s-matsuo
8624 | 801194 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-04-06 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | ACMホッパー内部点検用足場 整備 | 166 | 小林 篤史 | [16 empty] | ACMホッパー内部点検用足場 | [6 empty] | 2 | 0 | 2021-11-16 00:52 | s-matsuo
8625 | 801226 | 0 |  | 2 | 1 | 66 |  | 2021-04-08 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | ACMホッパー手摺り 補修 | 166 | 小林 篤史 | [16 empty] | ACMホッパー手摺り補修 | [6 empty] | 2 | 0 | 2021-11-16 00:53 | s-matsuo
8626 | 802299 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-06-15 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | コンプレッサー室棚 整備 | 166 | 小林 篤史 | [16 empty] | コンプレッサー室棚整備 | [6 empty] | 2 | 0 | 2021-11-16 00:54 | s-matsuo
8627 | 802354 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-06-18 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | RVFウオーム軸点検用足場 整備 | 166 | 小林 篤史 | [16 empty] | RVFウオーム軸点検用足場 | [6 empty] | 2 | 0 | 2021-11-16 00:55 | s-matsuo
8628 | 802655 | 0 |  | 2 | 1 | 80 |  | 2021-07-08 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | 海水クーラー点検床 補修 | 166 | 小林 篤史 | [16 empty] | 海水クーラー点検床補修 | [6 empty] | 2 | 0 | 2021-11-16 00:56 | s-matsuo
8629 | 802656 | 0 |  | 2 | 1 | 80 |  | 2021-07-08 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | C工場棚 整備 | 166 | 小林 篤史 | [16 empty] | C工場棚整備 | [6 empty] | 2 | 0 | 2021-11-16 00:56 | s-matsuo
8630 | 805076 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2021-11-15 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2021-12-10 | 2021-11-16 | 2021-12-10 | X-654キャプタイヤケーブル取替 整備 | 43 | 小玉 哲也 | r-zukeran |  | 39 |  | 44 |  | 62 |  | 4 |  | 7 |  |  | キャプタイヤケーブル取替 |  |  | キャプタイヤケーブルがひび割れていたので、ケーブルを更新 |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2021-11-16 01:18 | k-kawasaki | 2021-12-16 04:17 | k-kawasaki
8631 | 805088 | 0 |  | 2 | 1 | 50 |  | 2021-11-16 | 9 | 重故障修理 | 1 | その他 | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021-11-16 | フィルタプレス入口配管 修理 | 192 | 澤田 潤二 |  |  | 47 | 116 | 43 | 116 | 61 | 116 | 21 | 116 | 7 | 0 |  | 施工 11/16完工（共同施工） 場所 中間実験 3階 機器名 フィルタプレス 状況 配管1次側にSUS製ﾎﾞｰﾙ弁と金属製ｽﾄﾚｰﾅが設置 されており、弁とスｽﾄﾚｰﾅの荷重で 配管付け根に荷重がかかり、折損。 内容 ①配管修理 ②弁交換 ③配管ｻﾎﾟｰﾄ設置 | 配管1次側（下方）にSUS製ボール弁と金属製のストレーナが設置されており、弁とストレーナの荷重で配管付け根に負荷がかかり、折損したと思われます。 | ・弁の材質仕様変更による荷重軽減 （SUS製ボール弁⇒塩ビ製ダイヤフラム弁） ・サポート設置による荷重軽減 | なし。 | ・ストレーナの設置場所変更 要。 |  |  |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-16 04:52 | se-ito | 2021-11-16 06:55 | se-ito
8632 | 805081 | 0 |  | 2 | 4 | 34 |  | 2021-11-15 | 1 | 軽故障修理 |  | その他 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | エアコン 修理 | 167 | 寺本 幸司 | [11 empty] | 0 |  | 施工 11/30完工 場所 有機品質管理部 有機第一分析室（抽出室） 機器名 エアコン 状況 エアコンからキュルキュルと音がします。 内容 修理。 | － | － | 有機第一分析室（抽出室）のエアコンからキュルキュルと音がします。 | － |  | － |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-16 04:56 | se-ito | 2021-12-01 02:29 | se-ito
8633 | 805070 | 0 |  | 2 | 1 | 34 |  | 2021-11-15 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | F2倉庫 東 紙袋置場 散水配管 修理 | 167 | 伊藤 清治 | [16 empty] | 白袋置場散水配管整備 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-16 06:21 | se-ito | 2022-08-26 07:28 | m-kasukabe
8634 | 804986 | 0 |  | 2 | 4 | 93 |  | 2021-11-10 | 1 | 土建工事 |  | その他 | 2021-11-26 | 2021-11-26 | 2021-11-26 | 造粒工場 エアコン 修理 | 167 | 栗本 力 | [11 empty] | 0 |  | 施工 11/26完工 場所 造粒工場 機器名 エアコン 状況 ①室内機 ファン(電動機) が停止（ロック）。 ②室内機 プリント基板の焼き付き。 ③室外機 基盤に原料粉が詰まる。 内容 エアコンの復旧。 | － | － | 造粒工場の計器室のエアコンが効かないです。 | － |  | － |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-16 06:48 | se-ito | 2021-12-01 02:02 | se-ito
8635 | 805093 | 0 |  | 2 | 1 | 34 |  | 2021-11-16 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | ICP分析装置（HHS社製） 修理 | 167 | 伊藤 清治 | [16 empty] | 日立製ICP分析装置の電源が落ちる。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-16 07:23 | se-ito | 2022-02-07 00:44 | kyo-kinoshita
8636 | 805092 | 0 |  | 2 | 1 | 45 |  | 2021-11-16 | 1 | 軽故障修理 |  | その他 | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2R包装場 1号機 変圧器 修理 | 167 | 花岡 成実 |  |  | 47 | 127 | 53 | 127 | 65 | 127 | 4 | 127 | 7 | 0 |  | 場所 2R包装場 機器名 1号機 包装機 状況 変圧器の不良 内容 変圧器の取替 その他 11/19(金)取替完了。 | ・変圧器の絶縁抵抗が下がり、リーク電流が増えた結果、 発熱し、絶縁材が溶けだし、発煙。 ・電源電圧の低下によるアンプの表示不良。 | なし。 | 1号包装機 変圧器の不良。 | なし。 |  |  |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-16 07:38 | se-ito | 2021-11-30 02:51 | se-ito
8637 | 805072 | 0 |  | 2 | 1 | 109 |  | 2021-11-15 | 9 | 重故障修理 | 1 | その他 | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 2021-12-28 | A型包装場 コンベヤ ベルト 修理 | 167 | 伊藤 清治 |  |  | 40 | 127 | 44 | 127 | 65 | 127 | 4 | 127 | 7 | 0 |  | 施工 12/28完工確認。 場所 A型包装場 機器名 コンベヤ 状況 コンベアベルト亀裂がある。 内容 コンベアベルトの交換。 | なし。 | なし。 | コンベアベルト亀裂がある。 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-16 07:47 | se-ito | 2021-12-28 02:51 | se-ito
8638 | 805073 | 0 |  | 2 | 1 | 43 |  | 2021-11-15 | 1 | 重故障修理 | 1 | その他 | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2021-12-17 | TY包装場 コンベヤ ベルト 取替 | 167 | 伊藤 清治 |  |  | 40 | 127 | 44 | 127 | 62 | 127 | 4 | 127 | 7 | 0 |  | 施工 12/17完工確認（太田廣 直発注） 場所 TY包装場 機器名 コンベヤ 状況 コンベヤベルトに亀裂がある。 内容 コンベヤベルト交換。 | 経年的なもの | なし。 | コンベアベルトに亀裂がある。 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-16 07:54 | se-ito | 2021-12-28 00:40 | se-ito
8639 | 805071 | 0 |  | 2 | 2 | 34 |  | 2021-11-15 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | F2倉庫 北側 TY包装替え場 コンセント 修理 | 167 | 伊藤 清治 | [16 empty] | TY包装替え場100V、200Vｺﾝｾﾝﾄ整備 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-16 07:58 | se-ito | 2022-09-01 06:56 | m-kasukabe
8640 | 805008 | 0 |  | 2 | 4 | 75 |  | 2021-11-10 | 9 | 土建工事 |  | その他 | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 売店 南側 設置女子便所 工業用水配管 修理 | 167 | 伊藤 清治 | [11 empty] | 0 |  | 施工 12/17完工確認。（三栄空調施工） 場所 売店 南側 機器名 女子便所 状況 ようをたした後に流す水が出ない。 調査の結果、配管の詰りであることが判明 暗渠配管のため場所が特定できません。 内容 1）本配管より分岐させ、一部配管敷設 （25A×20m程度） 2）女子便所内、便器既設配管へ盲目処置 | なし。 | なし。 | 売店南側女子便所 ようを足した後に流す水が出ないため、 調査の結果、配管の詰りであることが判明。 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-16 08:03 | se-ito | 2021-12-27 22:41 | se-ito
8641 | 805094 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2021-11-16 | 9 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-11-16 | 2021-11-18 |  | W-70ドラムFRP 補修 | 149 | 小林 豊 | M-SAKAKURA | 309 | [11 empty] | ﾄﾞﾗﾑ内外部FRP補修 |  |  | ドラム穴開き |  |  |  |  | 有 | 要 | 2 | 0 | 2021-11-16 23:07 | syu-suzuki | 2021-11-25 05:09 | syu-suzuki
8642 | 805023 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-11-11 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-01-06 | 2021-12-17 | 2021-11-24 | P-383-4ﾄﾞﾚﾝ配管整備 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka |  | 31 |  | 53 |  | 62 |  | 12 |  | 7 |  |  | ﾄﾞﾚﾝ受け･配管製作･取付 |  |  | ﾎﾟﾝﾌﾟ側ﾄﾞﾚﾝ配管（PVC）に不具合箇所があり整備を行う |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2021-11-16 23:12 | s-hokazono | 2022-01-07 09:02 | s-hokazono
8643 | 805024 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-11-11 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-11-18 | 2021-11-24 | 2021-11-17 | E-307-1入口配管保温整備 整備 | 236 | 外園 翔平 | K-YAMAOKA | 147 | [8 empty] | 7 |  |  | 外装板取付 | 保温実装未のため |  | E-307-1/3 入口ﾁｸﾙ配管用保温（未着の為）の復元を行う |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-11-16 23:13 | s-hokazono | 2021-12-27 23:10 | s-hokazono
8644 | 805064 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-11-15 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-11-22 | 2021-11-22 | 2021-11-22 | T-174 ベントタワーFRP補修 補修 | 236 | 外園 翔平 | K-YAMAOKA | 147 | 43 |  | 44 |  | 62 |  | 8 |  | 12 |  |  | 本体漏れ箇所FRP補修 | 本体FRP肉厚薄による亀裂 | FRPで応急的に補修 更新検討要 | 本体から漏れあり |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-11-16 23:16 | s-hokazono | 2021-12-28 08:06 | s-hokazono
8645 | 805037 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-11-12 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | U-100エリアCW配管補修 補修 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | 配管腐食、洩れ | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-16 23:17 | s-hokazono | 2022-04-13 04:53 | s-hokazono
8646 | 805030 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-11-11 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-11-22 | 2021-11-22 | 2021-11-20 | O-173 湿ガス器出口フランジ補修 補修 | 236 | 外園 翔平 | K-YAMAOKA | 147 | [8 empty] | 7 |  |  | 配管脱着･整備 |  |  | フランジ穴あきでガス漏れ発生。 パテで仮補修 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-11-16 23:18 | s-hokazono | 2021-12-28 07:33 | s-hokazono
8647 | 805025 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-11-11 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | U-300 収納用棚整備 整備 | 236 | 外園 翔平 | [10 empty] | 7 | [5 empty] | 倉庫の棚整備を行う | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-16 23:19 | s-hokazono | 2022-04-13 04:51 | s-hokazono
8648 | 804960 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-11-09 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | PT-2036-2 ２号塩化炉圧力計導圧管補修 補修 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | 圧力計とレベル計の導圧管で漏れ（圧力計直近） | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-16 23:20 | s-hokazono | 2022-04-13 04:50 | s-hokazono
8649 | 805050 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-11-12 | 9 | 重故障修理 | 1 |  | 2021-11-12 | 2021-11-22 | 2021-11-12 | P-353-1オイル入替 整備 | 236 | 外園 翔平 | K-YAMAOKA | 147 | [6 empty] | 8 |  | 13 | 4 |  | ｵｲﾙ入替 | ガス・エアー吸引、水分 | オイル分析 エアー吸引 ホース繋ぎこみ | リサイクルブロワーオイルタンクより油が漏れてくる。オイルの泡立ちが原因のためオイル入替が必要 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-11-16 23:22 | s-hokazono | 2021-12-28 07:46 | s-hokazono
8650 | 805063 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-11-15 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-11-15 | 2021-11-22 | 2021-11-15 | C-117-3-1 グランド整備 整備 | 236 | 外園 翔平 | K-YAMAOKA | 147 | [8 empty] | 7 |  |  | ｸﾞﾗﾝﾄﾞ整備 | グランド劣化 | グランド取替 | グランド不良によりプレミックス漏れ |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-11-16 23:23 | s-hokazono | 2021-12-28 08:04 | s-hokazono
8651 | 805065 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-11-15 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-11-26 | 2021-11-25 | 2021-11-17 | E-202 リボイラードレンライン補修 補修 | 236 | 藤江 龍弥 | k-yamaoka |  | 43 |  | 38 |  | 62 |  | 12 |  | 7 |  |  | 配管製作･取替 | 経年劣化、腐食 | 配管取替 | パイプラック上のドレンラインで穴あき |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2021-11-16 23:24 | s-hokazono | 2021-12-19 23:18 | s-hokazono
8652 | 804965 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-11-09 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-11-18 | 2021-11-22 | 2021-11-12 | G-402-1 ｻﾝﾌﾟ撹拌機 中間軸整備 整備 | 236 | 諸岡 浩 | K-YAMAOKA | 147 | [6 empty] | 21 |  | 7 |  |  | ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ摩耗によって減肉している為 溶射加工 ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ内径…239.97 ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ加工前…239.98～240.03 加工後詳細は別途資料参照の事 | 添付資料参照 |  | 中間軸の溶射整備を行う |  |  |  |  | 有 | 要 | 2 | 0 | 2021-11-16 23:25 | s-hokazono | 2021-12-19 23:20 | s-hokazono
8653 | 805066 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-11-15 | 9 | 重故障修理 | 1 |  | 2021-11-14 | 2021-11-22 | 2021-11-14 | R-360C C系酸化器脱着整備 整備 | 236 | 外園 翔平 | K-YAMAOKA | 147 | 30 |  | 53 |  | 51 |  | 9 |  | 7 | 24 |  | ｽﾄﾚｰﾄ→ｽﾄﾚｰﾄ取替･取外品整備 | スケーリングによる圧力上昇 | 洗浄 慢性的な案件であり対策困難 | 酸化器圧損大きくﾀﾞｳﾝの為、呼出対応にて酸化器取替を行った |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-11-16 23:26 | s-hokazono | 2021-12-27 23:22 | s-hokazono
8654 | 804967 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-11-09 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-11-15 | 2021-11-22 | 2021-11-12 | T-401-1 ﾚﾍﾞﾙ計用ﾊﾞﾌﾞﾗｰ管整備 整備 | 236 | 外園 翔平 | K-YAMAOKA | 147 | [8 empty] | 7 |  |  | 配管製作 |  | 製作 | ｻﾝﾌﾟﾀﾝｸ用ﾚﾍﾞﾙ計ﾊﾞﾌﾞﾗｰ管の製作整備を行う |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-11-16 23:27 | s-hokazono | 2021-12-28 07:20 | s-hokazono
8655 | 805090 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-11-16 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-11-16 | 2021-11-22 | 2021-11-16 | P-503-8 ｽﾗﾘｰﾎﾟﾝﾌﾟ分解整備 整備 | 236 | 外園 翔平 | K-YAMAOKA | 147 | [8 empty] | 7 |  |  | 分解整備(BOX取替) |  |  | ﾊｲｾｯｸﾎﾟﾝﾌﾟBOX不具合ありの為に分解整備を行う。 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-11-16 23:28 | s-hokazono | 2021-12-28 07:37 | s-hokazono
8656 | 805102 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-11-17 | 9 | 軽故障修理 |  |  | 2021-11-16 | 2021-11-22 | 2021-11-16 | E-323-1A系SOCﾘﾀｰﾝﾍﾞﾝﾄﾞ補修 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka |  | 43 |  | 39 |  | 62 |  | 8 |  | 12 |  |  | 出口ﾉｽﾞﾙ本体側穴あきの為 当て板補修 | 高温腐食、摩耗 | 当て板補修 取替 | E-323-1 復路配管ノズル補修整備を呼出工事にて行った |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-11-16 23:30 | s-hokazono | 2022-04-13 04:56 | s-hokazono
8657 | 805055 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2021-11-15 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | XV-0070 ﾏｯﾄﾞ添加自動弁 点検 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | 点検用足場工事 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-17 02:32 | syu-suzuki | 2022-01-13 04:22 | syu-suzuki
8658 | 805109 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2021-11-17 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-11-16 | 2021-11-29 |  | X-624スプロケット 交換 | 60 | 小玉 哲也 | d-tanaka |  | 2 |  | 39 |  | 65 |  |  |  | 7 |  |  | チェーンカップリング1式取替。グリス切れにより、歯先摩耗。 | 油圧ポンプ手廻し軽い(問題ない)事からチェーンカップリングのグリス切れと推測。 | モーター側、ポンプ側のスプロケット取替え。 | 油圧が上がらないため、カップリングを割ったところ、スプロケットの摩耗が確認された。 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-11-17 03:01 | k-kida | 2021-11-22 06:00 | k-kida
8659 | 805095 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2021-11-16 | 9 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | W-62RVFフードFRP 補修 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | フード側面亀裂 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-17 05:37 | syu-suzuki | 2022-01-11 01:34 | syu-suzuki
8660 | 805096 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2021-11-16 | 9 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-11-17 | 2021-11-18 |  | W-70RVFレシーバータンク行きバルブ 交換 | 149 | 小林 豊 | M-SAKAKURA | 309 | [11 empty] | AVﾊﾞﾙﾌﾞからバタ弁に変更補修 |  |  | バルブ不良の為 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-11-17 05:44 | syu-suzuki | 2021-11-26 00:35 | syu-suzuki
8661 | 805110 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2021-11-16 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-11-18 | 2021-11-17 | 2021-11-18 | A-151 ﾎﾟﾝﾌﾟｸﾞﾗﾝﾄﾞ 交換 | 149 | 松浦 貴士 | k-ito | [12 empty] | グランド入替 |  |  | グランド不良 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-11-17 05:45 | syu-suzuki | 2021-11-18 02:12 | syu-suzuki
8662 | 805111 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2021-11-16 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-01-25 | 2022-01-24 | 2022-01-25 | A-35-6 グランド 交換 | 149 | 鈴木 俊史 | k-ito | [12 empty] | ｸﾞﾗﾝﾄﾞ入替 |  |  | グランド不良 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-11-17 05:46 | syu-suzuki | 2022-09-01 06:41 | m-kasukabe
8663 | 805087 | 0 |  | 2 | 4 | 8 |  | 2021-11-16 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | 2D工場少量危険物貯蔵庫屋根スレート 整備 | 488 | 高井 順 | [16 empty] | スレートの隙間から雨漏れがある | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-17 06:43 | ju-takai | 2022-03-17 23:15 | ju-takai
8664 | 805098 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-11-16 | 9 | 軽故障修理 |  |  | 2021-11-16 | 2021-11-18 | 2021-11-16 | F-78-2 20%苛性スクラバー添加ポンプ 整備 | 342 | 高井 順 | TA-IWATA | 141 | [11 empty] | 添加ﾎﾟﾝﾌﾟ整備 |  |  | シール部不良 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-11-17 06:45 | ju-takai | 2021-12-27 04:31 | ju-takai
8665 | 805113 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2021-11-17 | 9 | 重故障修理 | 1 | 日常保全 | 2021-11-18 | 2021-11-18 |  | W-70RVFアジテータ 補修 | 149 | 小林 豊 | M-SAKAKURA | 309 | [11 empty] | AGｼｬﾌﾄ部穴あき当て板補修 写真別紙添付 | ﾄﾞﾗﾑMH取っ手との接触でライニングが摩耗し、鉄地が腐食した。 |  | シャフト摩耗 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-11-17 06:47 | syu-suzuki | 2021-11-30 23:11 | syu-suzuki
8666 | 805083 | 0 |  | 2 | 3 | 37 |  | 2021-11-16 | 1 | その他-調達G関連 |  | 定期整備 | 2021-12-23 | 2021-12-17 | 2021-12-01 | 新コスモス グリース鉄粉濃度計 校正 | 356 | 山本 真生 | [10 empty] | 17 |  |  | 添付ファイルの通り、両機合格です。 |  |  | 計装機器の精度保証期間が経過 | [6 empty] | 2 | 0 | 2021-11-17 06:59 | sh-kawase | 2021-12-23 07:50 | mas-yamamoto
8667 | 805117 | 0 |  | 2 | 1 | 46 |  | 2021-11-17 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | Y-22-1,2 ぺブルミルチェーン 整備 | 488 | 高井 順 | [16 empty] | 計装化に伴うM単で回転方向確認したい為 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-17 22:37 | ju-takai | 2022-03-17 23:16 | ju-takai
8668 | 805100 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2021-11-16 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-11-17 |  | 2021-11-11 | 第2工場錆 補修 | 60 | 喜田 和美 | [8 empty] | 21 |  | 7 |  |  | 錆補修用足場組、払い |  |  | 錆補修 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-17 22:43 | k-kida | 2022-01-14 08:59 | k-kida
8669 | 805103 | 0 |  | 2 | 1 | 72 |  | 2021-11-17 | 1 | その他-保全G関連 |  | 日常保全 |  |  |  | 新試験室 ビーカー受け 整備 | 149 | 中川 慎也 | [16 empty] | 新試験室内のビーカー受けが破損し修復不可能な為 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-18 06:16 | syu-suzuki | 2021-12-08 06:11 | syu-suzuki
8670 | 805120 | 0 |  | 2 | 3 | 89 |  | 2021-11-18 | 1 | その他-保全G関連 |  | 日常保全 | 2022-12-24 | 2021-11-20 | 2021-12-02 | T-124液面計ケーブル 補修 | 31 | 山下 良治 | y-chinen |  | 48 | 164 | 30 | 92 | 32 | 92 | 39 | 92 | 17 |  |  | ケーブル不良のため引き直し |  |  | ケーブル内雨水混入により指示不良 |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2021-11-18 08:19 | r-yamashita | 2022-01-04 23:49 | r-yamashita
8671 | 805137 | 0 |  | 2 | 3 | 99 |  | 2021-11-18 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-01-19 | 2021-11-19 | 2021-11-22 | LCV-2322-4 ﾁｸﾙ調節弁 整備 | 31 | 山下 良治 | y-chinen | [12 empty] | 調節弁整備納品 |  |  | 2021年度に取り外した調節弁整備を行う |  |  |  |  | 有 | 要 | 2 | 0 | 2021-11-18 08:22 | r-yamashita | 2022-03-17 09:00 | r-yamashita
8672 | 805131 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2021-11-18 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-11-29 | 2021-11-19 | 2021-11-19 | C-643ベアリング 整備 | 60 | 小玉 哲也 | h-hidaka |  | 2 |  | 53 |  | 46 |  | 4 |  | 7 |  |  | ベアリング交換（UKP209D1ベアリング、ユニット、アダプター H2309使用） | 荷重不足による疲労と推測する。 | 東西ベアリング交換。 ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ UKP210D1+H2310X（ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ付）から ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ UKP310D1+H2310X（ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ付） に変更。（穴加工実施) | ベアリングの玉が飛んでしまっている。 |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2021-11-18 09:00 | k-kida | 2021-11-22 06:13 | k-kida
8673 | 805132 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2021-11-18 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021-11-19 | C-650ベアリング 整備 | 60 | 小玉 哲也 | h-hidaka |  | 39 |  | 53 |  | 46 |  | 4 |  | 7 |  |  | ベアリング取替 | 東側ベアリング摩耗 | 東西ベアリング交換。 ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ UKP209D1 / ｱﾀﾞﾌﾟﾀ H2309 | ベントローラーがスクレーパー（L鋼）にあたっている。ベアリングの不良が疑われる。 |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2021-11-18 09:02 | k-kida | 2021-11-22 06:04 | k-kida
8674 | 805121 | 0 |  | 2 | 1 | 63 |  | 2021-11-18 | 1 | その他-調達G関連 | [5 empty] | ﾕｰﾃｨﾘﾃｨ部給茶機定期 点検 | 258 | 平松 百合香 | [16 empty] | 定期点検・消耗品の取替 | [6 empty] | 2 | 0 | 2021-11-19 02:57 | sh-kawase | 2021-12-16 01:52 | sh-kawase
8675 | 805089 | 0 |  | 2 | 1 | 50 |  | 2021-11-16 | 9 | 重故障修理 | 1 | その他 | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021-11-16 | フィルタプレス入り口 エア配管 修理 | 167 | 澤田 潤二 |  |  | 43 | 116 | 43 | 116 | 61 | 116 | 17 | 116 | 7 |  |  | 施工 11/16完工。 場所 中間実験 機器名 フィルタプレス 状況 入り口エア配管 内容 配管修理 ／ 弁取替 ／ サポート取付 その他 11/16 IEP担当者連絡済み 11/16 共同担当者への仕様説明済み | 配管1次側（下方）にSUS製ボール弁と金属製のストレーナが設置されており、 弁とストレーナの荷重で、 配管付け根に負荷がかかり、折損したと思われます。 | ・弁の仕様変更。（ストレーナはそのまま使用） ・サポートを別途設置。 | 配管1次側（下方）にSUS製ボール弁と金属製のストレーナが設置されており、 弁とストレーナの荷重で、 配管付け根に負荷がかかり、折損したと思われます。 | － |  | － |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-19 05:38 | se-ito | 2021-12-01 02:12 | se-ito
8676 | 805107 | 0 |  | 2 | 4 | 61 |  | 2021-11-17 | 1 | 土建工事 |  | その他 | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 技研棟305号室(給湯室)天井ファン 修理 | 167 | 清水 仁司 | [11 empty] | 0 |  | 施工 11/24完工。 場所 技研棟 305号室（給湯室） 機器名 天井ファン 状況 ファンより異音、振動があり。 内容 ファン修理。 | － | － | 技研棟305号室（給湯室）天井ファンより異音、振動あり。 | － |  | － |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-19 05:40 | se-ito | 2021-11-30 06:02 | se-ito
8677 | 805108 | 0 |  | 2 | 4 | 61 |  | 2021-11-17 | 1 | 土建工事 |  | その他 | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 技研棟 2階 東側 男子便所 天井ファン 修理 | 167 | 清水 仁司 | [13 empty] | 施工 11/24完工。 場所 技研棟 2階 東側男子便所 機器名 天井ファン 状況 ファンより異音あり。 内容 ファンの修理。 | － | － | 技研棟 2階 東側 男子トイレ 天井ファンより異音あり。 | － |  | － |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-19 05:41 | se-ito | 2021-11-30 05:57 | se-ito
8678 | 805149 | 0 |  | 2 | 4 | 34 |  | 2021-11-19 | 4 | 土建工事 |  | 日常保全 |  |  |  | 原料詰所エアコン 点検 | 149 | 竹野 光洋 | [16 empty] | 異音あり | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-19 06:05 | syu-suzuki | 2021-12-10 02:18 | syu-suzuki
8679 | 805133 | 0 |  | 2 | 1 | 48 |  | 2021-11-18 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | M3P 第2工場 電源工事用電源盤 修理 | 167 | 伊藤 清治 | [16 empty] | 電源盤扉外れ | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-19 06:13 | se-ito | 2022-09-01 06:45 | m-kasukabe
8680 | 805134 | 0 |  | 2 | 2 | 34 |  | 2021-11-18 | 1 | 軽故障修理 |  | その他 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 3B倉庫 照明 設備 整備 | 167 | 花岡 成実 |  |  | 11 | 35 | 18 | 35 | 22 | 35 | 37 | 35 | 2 | 0 |  | 施工 11/30完工。 場所 3B倉庫 機器名 照明 状況 倉庫内の棚を移設したところ、 倉庫内での 照明の不足箇所が判明。 内容 天井付き蛍光灯×3灯の設置。 | － | － | 倉庫内照度不足 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-19 06:25 | se-ito | 2021-11-30 06:04 | se-ito
8681 | 805138 |  |  |  | 1 | 61 |  | 2021-11-18 | 1 | その他-調達G関連 | [24 empty] | X線回折装置の制御用PCが起動しない。その為、装置が使用できない。 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2021-11-19 06:45 | se-ito
8682 | 805157 | 0 |  | 2 | 4 | 34 |  | 2021-11-19 | 9 | 土建工事 |  | その他 | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 西3号倉庫 雨漏り 修理 | 167 | 伊藤 清治 |  |  | 62 | [8 empty] | 0 |  | 施工 12/24完工確認。 場所 西3号倉庫 機器名 ― 状況 壁のすき間より雨水が入ってくるため、 保管品が濡れる。 内容 壁のすき間をコーキング材で埋める。 | なし。 | なし。 | ・西3号倉庫内で雨漏り有り。 ・壁のすき間より雨水が入ってくるため、保管品が濡れる。 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-19 06:51 | se-ito | 2021-12-27 22:45 | se-ito
8683 | 805115 | 0 |  | 2 | 1 | 58 |  | 2021-11-17 | 1 | 整備点検 |  | その他 | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 医薬 油ユニット PU-214 整備 | 167 | 桐生 英樹 |  |  | 43 | 43 | 50 | 43 | 62 | 43 | 11 | 3 | 7 | 0 |  | 施工 11/25完工 場所 医薬工場 機器名 油ユニット 機器番号PU-214 内容 S-214、219、243、363の各ろ過機）の稼働 に合わせとして使用している油圧ユニット内の ポンプについて、予備品（支給品）への取替。 | － | － | PU-214 S-214、219、243、363（各ろ過機）の稼働用として使用している油圧ユニットポンプについて、油漏れの懸念を解消するため、ポンプの取り替えを計画します。 | － |  | － |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-19 07:09 | se-ito | 2021-12-01 01:54 | se-ito
8684 | 805116 | 0 |  | 2 | 1 | 58 |  | 2021-11-17 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | 医薬 ダイヤフラムポンプ P-343 整備 | 167 | 伊藤 清治 | [16 empty] | P-343ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ 定量送液ﾎﾟﾝﾌﾟですが、接液部側のシリンダー部に滲み兆候があるためポンプ部品（支給品）への取替施工を依頼します。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-19 07:31 | se-ito | 2022-09-01 06:25 | m-kasukabe
8685 | 804032 | 0 |  | 2 | 4 | 33 |  | 2021-09-07 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-10-22 |  |  | ビーズポット車輪溶接 修理 | 60 | 平子 貴大 |  |  | 62 | [10 empty] | 車輪4輪取替え |  |  | ビーズポット車輪部腐食にて折損 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-19 08:35 | k-kida | 2021-11-30 08:18 | k-kida
8686 | 804835 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2021-11-01 | 1 | 軽故障修理 |  | その他 | 2021-11-26 |  |  | T-1254保温材復旧 修理 | 60 | 平子 貴大 | [8 empty] | 19 |  | 7 |  |  | 原課にて取り外したタンク下部の保温材を復旧しました。 |  |  | T₋１２５４送液配管保温材復旧 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-19 08:37 | k-kida | 2021-12-16 08:26 | k-kida
8687 | 804989 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2021-11-10 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-12-15 |  | 2021-12-10 | Ｓ₋1140Ｄ枠 修理 | 60 | 喜田 和美 | [8 empty] | 6 |  | 7 |  |  | 下部枠上部当たり面の変形補修､ｻﾋﾞ酸洗浄 |  |  | 枠変形及び錆浮き有り | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-19 08:39 | k-kida | 2022-01-14 08:38 | k-kida
8688 | 805032 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2021-11-11 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-11-29 |  | 2021-11-29 | T-120→T-340塩ビ配管ラインピンホール 修理 | 60 | 喜田 和美 | [8 empty] | 4 |  | 7 |  |  | 50A塩ビ配管ラインピンホール部の部分修理。(配管部分取替え) |  |  | T-340→T-120塩ビ配管ラインにてピンホール有り | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-19 08:40 | k-kida | 2022-01-21 08:24 | k-kida
8689 | 805091 | 0 |  | 2 | 4 | 33 |  | 2021-11-16 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-12-06 |  |  | 第1工場1Fグレーチング 補修 | 60 | 浜口 雄太 | [13 empty] | 蓋本体の腐食はありませんので、蓋は再使用で足の交換(高さ調整)を実施。 |  |  | グレーチング劣化(溝蓋縞鋼板)ガタツキ有り | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-19 08:44 | k-kida | 2021-12-06 07:46 | k-kida
8690 | 805097 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2021-11-16 | 1 | 軽故障修理 |  | その他 | 2021-11-24 |  | 2021-11-24 | M-530 整備 | 60 | 喜田 和美 | [8 empty] | 19 |  | 7 |  |  | モーターと粉砕機のチャンネルベースに開口があり、足を踏み外し転倒する恐れあり。 |  | 開口部に脱着式の蓋設置。 | 空洞ある為、転倒する恐れあり | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-19 08:45 | k-kida | 2022-02-10 08:38 | k-kida
8691 | 805099 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2021-11-16 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-11-25 |  | 2021-11-25 | Ｔ-1200配管 補修 | 60 | 喜田 和美 | [8 empty] | 12 |  | 7 |  |  | 80A塩ビ配管修理。 |  |  | T-3210行き配管補修 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-19 08:46 | k-kida | 2022-01-27 07:43 | k-kida
8692 | 805160 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2021-11-19 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-12-09 | 2021-11-22 | 2021-12-09 | W-62RVFケーシングカバー 補修 | 149 | 鈴木 俊史 | M-SAKAKURA | 309 | [11 empty] | 破損部塩ビ板補修 |  |  | カバー破損、亀裂 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-11-21 22:13 | syu-suzuki | 2021-12-27 04:04 | syu-suzuki
8693 | 805161 | 0 |  | 2 | 1 | 104 |  | 2021-11-19 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-12-03 | 2021-11-22 | 2021-12-03 | B-57-8ドレン配管 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | M-SAKAKURA | 309 | [11 empty] | ドレン配管一部取替補修 |  |  | 配管穴開き |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-11-21 22:15 | syu-suzuki | 2021-12-27 04:04 | syu-suzuki
8694 | 805162 | 0 |  | 2 | 1 | 104 |  | 2021-11-19 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-02-17 | 2021-11-22 | 2022-02-02 | B-57-6加熱コイル 交換 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura | [12 empty] | 加熱コイル取替及び補修（2本） |  |  | コイル穴開き |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2021-11-21 22:16 | syu-suzuki | 2022-01-20 01:24 | syu-suzuki
8695 | 805163 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2021-11-19 | 9 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-11-20 | 2021-11-22 |  | W-25-5 セパレータ― 補修 | 149 | 小林 豊 | M-SAKAKURA | 309 | [11 empty] | 配管FRP補修 |  |  | 配管割損 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-11-21 22:17 | syu-suzuki | 2021-12-26 23:06 | syu-suzuki
8696 | 805164 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2021-11-19 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2021-11-04 | 2021-11-22 |  | W-23ストレーナ 整備 | 149 | 小林 豊 | M-SAKAKURA | 309 | [11 empty] | ｽﾄﾚｰﾅｰ補修 |  |  | 配管割損 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-11-21 22:18 | syu-suzuki | 2021-12-26 23:10 | syu-suzuki
8697 | 805104 | 0 |  | 2 | 1 | 80 |  | 2021-11-17 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | 焼成処理副原料添加インサート管 補修 | 166 | 松尾 尚太 | [16 empty] | 未実施 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-21 22:24 | s-matsuo | 2022-05-02 05:33 | s-matsuo
8698 | 805118 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-11-18 | 1 | その他-保全G関連 |  | 日常保全 | 2021-11-18 | 2021-11-22 | 2021-11-18 | DR664-9M-ミル蛇腹昇降機 整備 | 166 | 小林 篤史 | MA-KUBOTA | 315 | [8 empty] | 7 |  |  | 分解整備、調整 | [7 empty] | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-11-21 22:25 | s-matsuo | 2021-12-23 03:59 | s-matsuo
8699 | 805123 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-11-18 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | DR651-3SFグランド押さえ 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-21 22:25 | s-matsuo | 2022-03-31 02:45 | s-matsuo
8700 | 805125 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-11-18 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | DR750-10Heプレート 水洗 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-21 22:30 | s-matsuo | 2022-03-31 02:46 | s-matsuo
8701 | 805126 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-11-18 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | 集塵配管点検用足場 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-21 22:31 | s-matsuo | 2022-03-31 02:46 | s-matsuo
8702 | 805127 | 0 |  | 2 | 4 | 70 |  | 2021-11-18 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | 1D工場屋根 補修 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-21 22:35 | s-matsuo | 2022-03-29 22:45 | s-matsuo
8703 | 805128 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-11-18 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | 雑水送液配管 補修 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-11-21 22:36 | s-matsuo | 2022-04-12 02:42 | s-matsuo
8704 | 805150 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-11-19 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | DR146-2S-ミル内部スクリーン 交換 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-21 22:37 | s-matsuo | 2022-03-31 02:46 | s-matsuo
8705 | 805151 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-11-19 | 1 | その他-保全G関連 |  | 日常保全 | 2021-11-26 | 2021-11-22 | 2021-11-25 | DR657-3SC減速機 取替 | 166 | 小林 篤史 | MA-KUBOTA | 315 | [8 empty] | 7 |  |  | 減速機取替、スプロケット成形ブッシュ加工、ブッシュ製作 | [7 empty] | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-11-21 22:37 | s-matsuo | 2021-12-23 04:13 | s-matsuo
8706 | 805152 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-11-19 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | DR658-2BE減速機架台 補修 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-21 22:38 | s-matsuo | 2022-03-31 02:46 | s-matsuo
8707 | 805156 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-11-19 | 1 | その他-保全G関連 |  | 日常保全 | 2021-11-25 | 2021-11-22 | 2021-11-25 | D630-1-3リパルプ減速機 取替 | 166 | 小林 篤史 | MA-KUBOTA | 315 | [8 empty] | 7 |  |  | 減速機取替 | [7 empty] | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-11-21 22:39 | s-matsuo | 2021-12-23 04:14 | s-matsuo
8708 | 805124 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-11-18 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | DR750-8.9HEプレート 水洗 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-21 22:40 | s-matsuo | 2022-03-31 02:45 | s-matsuo
8709 | 805012 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-11-11 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | F-37-1表面処理加熱管配管 整備 | 488 | 高井 順 | [16 empty] | 揺れあり | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-21 22:57 | ju-takai | 2022-03-17 23:14 | ju-takai
8710 | 805013 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-11-11 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | F-37-2表面処理加熱管 整備 | 488 | 高井 順 | [16 empty] | 揺れ | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-21 22:57 | ju-takai | 2022-03-17 23:14 | ju-takai
8711 | 805014 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-11-11 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | F-37-3表面処理加熱管配管 整備 | 488 | 高井 順 | [16 empty] | 揺れあり | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-21 22:58 | ju-takai | 2022-03-17 23:15 | ju-takai
8712 | 805130 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-11-18 | 9 | 軽故障修理 | [5 empty] | F-201-2 No10ｻﾝﾄﾞﾐﾙ振動篩モーター 整備 | 488 | 高井 順 | [16 empty] | 回転不能 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-21 22:59 | ju-takai | 2022-03-17 23:19 | ju-takai
8713 | 805144 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-11-19 | 9 | 軽故障修理 | [5 empty] | F-201-2 No10S-ミル振動篩ｽｸﾘｰﾝ 整備 | 488 | 高井 順 | [16 empty] | ｽｸﾘｰﾝ破れ有り | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-21 23:00 | ju-takai | 2022-03-17 23:19 | ju-takai
8714 | 805154 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-11-18 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-11-19 | 2021-11-22 | 2021-11-01 | M-508-8 Disk型サンドミル 整備 | 342 | 高井 順 | D-TANAKA | 135 | [11 empty] | 全替え。ローター（中古）、ベッセル、スリット、Vベルト、底板。 |  |  | ローター振れ大、振動大 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-11-21 23:01 | ju-takai | 2021-12-27 04:14 | ju-takai
8715 | 805155 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-11-17 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-11-19 | 2021-11-22 | 2021-11-19 | S-513-2 振動篩 整備 | 342 | 高井 順 | D-TANAKA | 135 | [11 empty] | 下段ケーシングからの漏れ。取替部品、上下ケーシング、Vベルト、クッションゴム。下段ケーシングの予備がないため、希硫酸工場に納品（未整備）。整備するのであれば溶接面以外にも孔食が発生しているため、要相談。 |  |  | ケーシング部よりスラリー洩れ |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-11-21 23:02 | ju-takai | 2021-12-27 04:32 | ju-takai
8716 | 805167 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-11-22 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | P-ミルスクリーン 取替 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-22 00:50 | s-matsuo | 2022-03-31 02:47 | s-matsuo
8717 | 805170 | 0 |  | 2 | 1 | 28 |  | 2021-11-22 | 9 | その他-保全G関連 | [5 empty] | 濃硫酸送液配管3B 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [16 empty] | S専No17製品酸クーラーからの濃硫酸タンク送液配管に於いて配管より滲み漏れが発生 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-22 00:51 | s-matsuo | 2022-03-31 02:47 | s-matsuo
8718 | 805169 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-11-18 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-11-22 | 2021-11-22 |  | P-560-1,2 ポンプグランド 整備 | 342 | 高井 順 | D-TANAKA | 135 | [11 empty] | グランド取替 |  |  | グランド減り |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-11-22 03:57 | ju-takai | 2021-12-27 04:27 | ju-takai
8719 | 805172 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-11-22 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | F-49-3 No3振動篩分解点検 整備 | 488 | 高井 順 | [16 empty] | クランプバンドから漏れあり | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-22 04:00 | ju-takai | 2022-03-17 23:20 | ju-takai
8720 | 805173 | 0 |  | 2 | 1 | 46 |  | 2021-11-22 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-11-22 | 2021-11-25 | 2021-11-09 | Y-56-1 ﾎｯﾄﾊﾞｸﾞT/F取り外し 整備 | 342 | 高井 順 | TA-IWATA | 141 | [11 empty] | 分解、洗浄、手入れ、計測、ローターシャフト修正、組付け、試運転 |  |  | 取り外し整備必要な為 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-11-22 04:02 | ju-takai | 2021-12-27 04:15 | ju-takai
8721 | 805171 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2021-11-22 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021-11-24 | F-612スパーギア 交換 | 60 | 小玉 哲也 | h-hidaka |  | 32 |  | 39 |  | 62 |  | 11 |  | 7 |  |  | スーパーギア取替、部品交換 | 経年使用による。 | ｷﾞｬの摩耗は定期的な交換が必要ですが、少しでも延命させるべく定期的にｸﾞﾘｽを塗布 | スパーギアが摩耗しており、搔き取り途中で刃が脱落してしまう。 スパーギアカウンター：16271回 |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2021-11-22 05:41 | k-kida | 2021-11-25 07:58 | k-kida
8722 | 805177 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2021-11-22 | 9 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-12-03 | 2021-11-24 | 2021-11-26 | A-20-6ｾｯﾄﾘﾝｸﾞﾀﾝｸFRP 補修 | 149 | 鈴木 俊史 | k-ito | [12 empty] | ﾀﾝｸ内部FRP補修 |  |  | タンク側面液漏れあり |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2021-11-22 06:55 | syu-suzuki | 2022-01-12 23:36 | syu-suzuki
8723 | 805178 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2021-11-22 | 9 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021-11-24 | A-151ﾜｰﾏﾝﾎﾟﾝﾌﾟｸﾞﾗﾝﾄﾞ 交換 | 149 | 加藤 大海 | k-ito | [12 empty] | ｸﾞﾗﾝﾄﾞ入替 9.5㎜→10.5㎜ |  |  | グランド漏れあり 締め代無し | グランド10.5㎜（太さアップ）を挿入する |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-11-22 06:59 | syu-suzuki | 2021-11-25 05:05 | syu-suzuki
8724 | 805101 | 0 |  | 2 | 2 | 33 |  | 2021-11-16 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | T-120前灯光器 整備 | 43 | 川崎 幸一郎 |  |  | 13 |  | 18 |  | 22 |  | 23 |  | 2 | [5 empty] | T-120周辺の投光器（3箇所）をLEDに変更を実施。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-22 08:06 | k-kawasaki | 2022-03-16 23:29 | k-kawasaki
8725 | 805174 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-11-22 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | サンプル採取開口部 補修 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-23 22:31 | s-matsuo | 2022-03-31 02:47 | s-matsuo
8726 | 805175 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-11-22 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | V-13添加配管 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-23 22:33 | s-matsuo | 2022-03-31 02:47 | s-matsuo
8727 | 805196 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2021-11-24 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2021-11-29 | 2021-11-24 | 2021-11-26 | Pミルスクリーン 修理 | 149 | 小林 豊 | M-SAKAKURA | 309 | [11 empty] | ｽｸﾘｰﾝ張替え5枚 |  |  | 在庫2枚 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-11-23 23:00 | syu-suzuki | 2021-12-26 23:09 | syu-suzuki
8728 | 805197 | 0 |  | 2 | 1 | 105 |  | 2021-11-24 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-11-29 | 2021-11-24 | 2021-11-29 | F-02-1RV駆動側ベアリング 交換 | 149 | 小林 豊 | m-sakakura | [12 empty] | 駆動側ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ取替 ｼｬﾌﾄﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ固定部摩耗の為ﾗｲﾅｰ調整 |  |  | ベアリング不良 |  |  | ・主軸摩耗あり、購入及び作成必要 |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-11-23 23:02 | syu-suzuki | 2021-12-01 04:32 | syu-suzuki
8729 | 805165 | 0 |  | 2 | 3 | 64 |  | 2021-11-19 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2021-11-26 | 2021-11-24 | 2021-11-26 | PI-9005 8号ボイラードラム圧力発信器 補修 | 31 | 山下 良治 | Y-CHINEN | 248 | 59 | 88 | 2 | 88 | 5 | 88 | 39 | 88 | 17 |  |  | チュービング補修、保温復旧 | チュービング劣化による。 |  | PI-9005 8号ボイラードラム圧力発信器の導圧管ジョイント部より滲み漏れ。増し締めするも若干漏れ有り。 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-11-23 23:17 | r-yamashita | 2021-12-28 00:10 | r-yamashita
8730 | 805198 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-11-24 | 9 | 重故障修理 | 1 | 日常保全 | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | Ｄ-604-3 Ｗ-6原液ポンプ 整備 | 166 | 松尾 尚太 | M-SAKAKURA | 309 | 2 |  | 46 |  | 51 |  | 2 |  | 7 |  |  | 分解整備 取替部品原課支給 カーボンﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ・スラストｶﾗｰ・ｽﾘｰﾌﾞ | 流体結晶化による過負荷。 |  | ポンプが動かない | 予備品拡充を進める |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-11-23 23:50 | s-matsuo | 2021-12-27 08:09 | s-matsuo
8731 | 805199 | 0 |  | 2 | 1 | 66 |  | 2021-11-24 | 9 | 軽故障修理 | [5 empty] | M-959ポンプ 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [16 empty] | ポンプ回転不能 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-23 23:51 | s-matsuo | 2022-03-31 02:48 | s-matsuo
8732 | 804863 | 0 |  | 2 | 1 | 34 |  | 2021-10-25 | 4 | 軽故障修理 | [5 empty] | 乾燥機(DK-402) 修理 | 401 | 山田 哲平 | [16 empty] | 乾燥機の設定温度105℃に設定し運転していたところ、実測値では137℃と設定値と実測値が40℃近く乖離していた。 | [6 empty] | 2 | 0 | 2021-11-23 23:59 | t-sugiura | 2021-12-02 02:56 | t-sugiura
8733 | 805183 | 0 |  | 2 | 1 | 58 |  | 2021-11-22 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | 医薬 外階段 手摺 修理 | 167 | 伊藤 清治 | [16 empty] | 医薬 外階段１階 手すり付け根部分の腐食により、手すりが不安定な状況となっており、修理が必要です。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-24 01:45 | se-ito | 2022-09-01 06:34 | m-kasukabe
8734 | 802016 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2021-05-27 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | 第1テント倉庫照明 整備 | 43 | 浜口 雄太 |  |  | 47 |  | 53 |  | 65 |  | 11 |  | 7 | [5 empty] | 複数の照明が球切れだった為、このタイミングで第1テント倉庫内のすべての照明をLED電球に交換。（11月23日） | [6 empty] | 2 | 0 | 2021-11-24 01:50 | k-kawasaki | 2021-11-24 01:50 | k-kawasaki
8735 | 805114 | 0 |  | 2 | 4 | 75 |  | 2021-11-15 | 9 | 土建工事 |  | その他 | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 売店南側設置便所(男子/女子）手洗い上水道配管 修理 | 167 | 伊藤 清治 | [11 empty] | 0 |  | 施工 12/17完工確認（三栄空調施工） 場所 売店南側設置便所(男子/女子） 機器名 手洗い上水道配管 状況 売店南側設置便所(男子/女子）手洗い水が 工業用水であった。 内容 手洗い水を工業用水から上水道へ切り替える。 1)上水配管より分岐させ、洗面台まで配管敷設 2)既設配管(工業用水）への盲目処置 | なし。 | なし。 | 売店南側設置便所(男子/女子）手洗い水が工業用水であった。 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-24 01:58 | se-ito | 2021-12-27 22:43 | se-ito
8736 | 805206 | 0 |  | 2 | 3 | 46 |  | 2021-11-24 | 9 | 軽故障修理 |  |  | 2021-11-25 |  |  | TY計器室タッチパネルPLC点検 整備 | 31 | 宮崎 一真 | [16 empty] | タッチパネルエラー点灯 | 原因特定できず。演算エラー発生時にCPUが停止しないようパラメータ設定変更実施。 |  |  |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-24 02:32 | r-yamashita | 2021-11-30 08:06 | r-yamashita
8737 | 805203 | 0 |  | 2 | 3 | 84 |  | 2021-11-24 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | 200Aボールバルブ 整備 | 31 | 山下 良治 | [13 empty] | 改修工事へ振替え 小口中止案件 |  |  | 2021年度定修取外し品の分解 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-24 02:34 | r-yamashita | 2022-04-13 08:26 | r-yamashita
8738 | 805210 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-11-24 | 9 | 軽故障修理 | [5 empty] | R-2ドライヤー蒸気配管 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [16 empty] | #11エロフィンにつながる蒸気配管フランジ部より蒸気漏れ | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-24 03:05 | s-matsuo | 2022-03-31 02:48 | s-matsuo
8739 | 805212 | 0 |  | 2 | 4 | 34 |  | 2021-11-17 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | 保全工場南扉押さえレール補修 補修 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | 扉押さえ破損 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-24 03:15 | s-hokazono | 2022-04-27 07:20 | s-hokazono
8740 | 805213 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2021-11-24 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | W-17タンクフロア 補修 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | フロア穴開き | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-24 05:32 | syu-suzuki | 2022-01-13 02:47 | syu-suzuki
8741 | 805214 | 0 |  | 2 | 1 | 104 |  | 2021-11-24 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-11-26 | 2021-11-25 | 2021-11-15 | B-57-2ドレン配管 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | M-SAKAKURA | 309 | [11 empty] | ドレン配管補修4か所 |  |  | 配管穴開き |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-11-24 05:34 | syu-suzuki | 2021-12-27 04:03 | syu-suzuki
8742 | 805215 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2021-11-24 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2021-12-09 | 2021-11-27 | 2021-12-03 | RVF洗浄ノズルガイドローラー 修理 | 149 | 小林 豊 | M-SAKAKURA | 309 | [11 empty] | 洗浄ﾉｽﾞﾙｶﾞｲﾄﾞﾛｰﾗｰ全か所取替 |  |  | ローラー不良 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-11-24 05:38 | syu-suzuki | 2021-12-23 02:36 | syu-suzuki
8743 | 805219 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2021-11-19 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-12-10 | 2021-11-29 | 2022-02-09 | A-12-14 ｱﾀｯｸﾀﾝｸｴｱｰ配管 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | k-ito | [12 empty] | ｴｱｰ配管整備 |  |  | 配管穴あき |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2021-11-24 05:41 | syu-suzuki | 2022-01-14 01:26 | syu-suzuki
8744 | 805222 | 0 |  | 2 | 1 | 104 |  | 2021-11-24 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-12-01 | 2021-11-29 | 2021-11-26 | B-57-6 FRP 補修 | 149 | 小林 豊 | K-ITO | 241 | [11 empty] | 内部FRP補修 |  |  | FRP亀裂 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-11-24 06:18 | syu-suzuki | 2021-12-26 23:08 | syu-suzuki
8745 | 805209 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2021-11-24 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-12-22 |  |  | M-008水簸槽下部ゴムライニング 補修 | 60 | 小玉 哲也 | [8 empty] | 11 |  | 7 |  |  | 配管製作、ゴムライニング施工 |  |  | 水簸槽下部の配管が摩耗により穴があいている | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-24 07:13 | k-kida | 2021-12-22 02:54 | k-kida
8746 | 805208 | 0 |  | 2 | 1 | 98 |  | 2021-11-22 | 1 | 整備点検 |  |  | 2022-01-17 |  | 2022-01-17 | 蛍光Ⅹ線分析装置用冷却装置 点検 | 60 | 喜田 和美 | [8 empty] | 2 |  | 7 |  |  | メーカーによる分解点検・清掃。 |  |  | 蛍光Ⅹ線分析装置（リガク製）に付属している冷却装置（オリオン機械製）について、冷却水に藻が多量に発生して汚れている。恐らく装置内においても藻が多量に付着していると考えられる。そこで、メーカーの点検・清掃を要請する。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-24 07:22 | k-kida | 2022-01-18 08:58 | k-kida
8747 | 805085 | 0 |  | 2 | 4 | 84 |  | 2021-11-16 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | U-100計器室扉補修 補修 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | U-100計器室の入口扉が閉まらず | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-24 08:13 | s-hokazono | 2022-04-13 04:53 | s-hokazono
8748 | 805086 | 0 |  | 2 | 4 | 84 |  | 2021-11-16 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | 塩酸ガス化設備耐酸ライニング補修 補修 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | 塩酸ガス化設備の耐酸ライニングが剥がれている | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-24 08:14 | s-hokazono | 2022-04-13 04:53 | s-hokazono
8749 | 805112 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-11-17 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | A/B系ｽﾗﾘｰ送液80A配管整備 整備 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | ﾊﾟｲﾌﾟﾗｯｸ上にて配管不具合の為に整備を行う | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-24 08:15 | s-hokazono | 2022-04-13 04:57 | s-hokazono
8750 | 805106 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-11-17 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-11-19 | 2021-11-25 | 2021-11-18 | R-360C C系酸化器脱着整備 整備 | 236 | 諸岡 浩 | k-yamaoka | [9 empty] | 7 |  |  | ｽﾄﾚｰﾄ→ｽﾄﾚｰﾄ取替･取外品整備 |  |  | BD繰りﾀﾞｳﾝに併せて酸化器取替（予防保全） |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-11-24 08:16 | s-hokazono | 2021-12-06 08:18 | s-hokazono
8751 | 805119 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-11-18 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-11-18 | 2021-11-25 | 2021-11-18 | S-391C C系ﾊﾞｸﾞ入口配管取替整備 整備 | 236 | 外園 翔平 | K-YAMAOKA | 147 | [6 empty] | 11 |  | 7 |  |  | 配管取替 |  |  | S-391C ﾊﾞｸﾞ入口配管の取替を行う |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-11-24 08:17 | s-hokazono | 2021-12-28 08:01 | s-hokazono
8752 | 805135 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-11-18 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-11-24 | 2021-11-25 | 2021-11-05 | E-323-1Jﾍﾞﾝﾄﾞ脱着整備 整備 | 236 | 外園 翔平 | K-YAMAOKA | 147 | [6 empty] | 9 |  | 7 |  |  | 脱着清掃 | 予防保全 |  | ダウンに併せて予防保全を行う |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-11-24 08:17 | s-hokazono | 2021-12-27 23:23 | s-hokazono
8753 | 805205 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-11-24 | 9 | 軽故障修理 |  |  | 2021-11-24 | 2021-11-25 | 2021-11-24 | E-386-4 Q-7クーラー整備 整備 | 236 | 外園 翔平 | K-YAMAOKA | 147 | [8 empty] | 13 |  |  | プレート増締め | プレート穴あき、ガスケット劣化 | メーカー調査 プレート材質再選定 | E-386-4は現在使用していないが滲み跡が確認された。 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-11-24 08:18 | s-hokazono | 2021-12-28 07:22 | s-hokazono
8754 | 805217 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-11-24 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | P-383 各ﾅｯｼｭﾎﾟﾝﾌﾟ飛散用ｶﾊﾞｰ整備 整備 | 236 | 外園 翔平 | [10 empty] | 7 | [5 empty] | 各ﾅｯｼｭﾎﾟﾝﾌﾟ廻りの弁、チャッキ弁飛散用カバー製作を行う | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-24 08:19 | s-hokazono | 2022-01-07 09:00 | s-hokazono
8755 | 805218 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-11-24 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-11-24 | 2021-11-25 | 2021-11-24 | P-363-1 ｵｲﾙﾀﾝｸ内挿管取付整備 整備 | 236 | 外園 翔平 | K-YAMAOKA | 147 | [8 empty] | 14 |  |  | 配管製作･取替 | リリーフ弁が原因かどうかを探るため、取外し+配管製作 |  | 謎発泡対策を行う |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-11-24 08:20 | s-hokazono | 2021-12-28 07:47 | s-hokazono
8756 | 805200 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-11-24 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | 3号塩化炉1stスプレーN2ライン補修 補修 | 236 | 外園 翔平 | [10 empty] | 7 | [5 empty] | 3号1stスプレーの上段、中段のN2ローターメーター上の短管で穴あき | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-24 08:21 | s-hokazono | 2022-04-13 04:37 | s-hokazono
8757 | 805202 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-11-24 | 9 | 軽故障修理 |  |  | 2021-11-23 | 2021-11-25 | 2021-11-23 | P-363-1 ﾘｵｲﾙﾀﾝｸ入替整備 整備 | 236 | 外園 翔平 | K-YAMAOKA | 147 |  |  | 50 |  | 65 |  | 8 |  | 13 | 9 |  | ｵｲﾙ入替 | エアー吸引 | 調査 | タンク内部より発泡発生の為、ﾀﾝｸ内ｵｲﾙ入替及び内部点検を行った |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-11-24 08:23 | s-hokazono | 2021-12-28 08:08 | s-hokazono
8758 | 805201 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-11-24 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | スネーク本管（東）亀裂補修 補修 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | U-200エリアスネーク本管2ヶ所（Q-8前、ウォーターSCR前）で亀裂。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-24 08:25 | s-hokazono | 2022-04-13 05:01 | s-hokazono
8759 | 805168 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-11-22 | 9 | 重故障修理 | 1 |  | 2021-11-22 | 2021-11-25 | 2021-11-22 | T-118-2塩化炉ベッドサンプルライン補修 補修 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka |  | 43 |  | 38 |  | 60 |  | 8 |  | 13 | 12 |  | 当て板補修 | 腐食 定修でしか補修不可の箇所であり、前回の補修履歴がないことから保全周期を決定し、定修で整備する必要がある | 定修でバルブ手前の短管を取り換える 一旦 1年/yで取替 肉厚測定によって周期を決定する | 2号塩化炉ベッドサンプルラインで穴あき |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-11-24 08:27 | s-hokazono | 2022-02-14 03:09 | s-hokazono
8760 | 805136 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-11-18 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-11-24 | 2021-11-25 | 2021-11-22 | T-401-1ﾏﾝﾎｰﾙ部補修整備 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka |  |  |  | 38 |  | 62 |  | 8 |  | 7 |  |  | 当て板補修 | 腐食 | いずれは更新必要 | タンク上部（Ｍ／Ｈ：インコネル部位）の当て板補修を行う |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-11-24 08:28 | s-hokazono | 2022-04-13 04:59 | s-hokazono
8761 | 805143 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-11-19 | 1 | 整備点検 |  |  | 2022-12-02 | 2021-12-17 | 2021-12-01 | S-391C C系ﾊﾞｸﾞ入口配管製作整備 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka | [9 empty] | 7 |  |  | クロス管製作 | 予備品製作整備 |  | C系ﾊﾞｸﾞ入口ﾊﾞｲﾊﾟｽ配管予備品の製作整備を行う |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-11-24 08:28 | s-hokazono | 2022-02-15 02:53 | s-hokazono
8762 | 805166 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-11-22 | 9 | 重故障修理 | 1 |  | 2021-11-22 | 2021-11-25 | 2021-11-22 | R-360C C系酸化器脱着整備 整備 | 236 | 外園 翔平 | K-YAMAOKA | 147 | [6 empty] | 8 |  | 13 | 23 |  | ｽﾄﾚｰﾄ→拡大取替･取外品整備 | 塩の出すぎで冷却しすぎている可能性 | 減速比を上げた減速機取替を検討 | 未反応ﾁｸﾙ発生の為に酸化器取替を行う |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-11-24 08:29 | s-hokazono | 2021-12-28 07:49 | s-hokazono
8763 | 805141 | 0 |  | 2 | 1 | 64 |  | 2021-11-19 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | C8807-1 石炭バンカ搬送CNVシュート 補修 | 488 | 高井 順 | [16 empty] | C8807-1 石炭バンカ搬送CNVシュート部に破損がある為、補修が必要な状況。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-24 08:50 | ju-takai | 2022-02-07 02:54 | ju-takai
8764 | 805142 | 0 |  | 2 | 1 | 64 |  | 2021-11-19 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | P-8951-1水マグ供給ポンプ 整備 | 342 | 三谷 徳生 | H-HIDAKA | 329 | [11 empty] | 分解整備 |  |  | P-8951-1水マグ供給ポンプの各所の劣化がある為、開放整備が必要な状況。 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-11-24 08:51 | ju-takai | 2021-12-15 02:46 | ju-takai
8765 | 805153 | 0 |  | 2 | 1 | 64 |  | 2021-11-19 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | P-8951-2水マグ供給ポンプ 整備 | 488 | 高井 順 | [13 empty] | ポンプ整備 カバー、フレーム、インペラ、シール、Vベルト取替 |  |  | P-8951-2水マグ供給ポンプの各所の劣化がある為、開放整備が必要な状況。 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-11-24 08:52 | ju-takai | 2022-04-13 22:55 | ju-takai
8766 | 805158 | 0 |  | 2 | 1 | 64 |  | 2021-11-19 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-11-29 | 2021-11-26 | 2021-11-29 | P-8873-1,2冷却塔補給水ポンプ 整備 | 342 | 三谷 徳生 | H-HIDAKA | 329 | [11 empty] | 点検整備（グランド取替） |  |  | P-8873-1,2冷却塔補給水ポンプのグランドパッキンの取替が必要な状況。 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-11-24 08:53 | ju-takai | 2021-12-15 02:47 | ju-takai
8767 | 805182 | 0 |  | 2 | 1 | 64 |  | 2021-11-22 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | T-8893 中間タンク 蒸気トレス配管 整備 | 488 | 高井 順 | [13 empty] | 中止 |  |  | 2021年9月16日にトレス配管の穴明きが有り補修を行い漏れは止まったが、溶接による継目が発生した為、再度穴明きが発生するリスクがある状況。 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-11-24 08:54 | ju-takai | 2022-04-13 22:53 | ju-takai
8768 | 805145 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-11-19 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | F-22-5 No5中型サンドミルスクリーン 整備 | 488 | 高井 順 | [16 empty] | 砂抜けが多い | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-24 22:47 | ju-takai | 2022-03-17 23:19 | ju-takai
8769 | 805146 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-11-19 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | F-22-6 No6中型ｻﾝﾄﾞﾐﾙｽｸﾘｰﾝ 整備 | 488 | 高井 順 | [16 empty] | 砂抜け多い | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-24 22:48 | ju-takai | 2022-03-17 23:20 | ju-takai
8770 | 805147 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-11-19 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | F-22-7 No7中型ｻﾝﾄﾞﾐﾙｽｸﾘｰﾝ 整備 | 488 | 高井 順 | [16 empty] | 砂抜け多い | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-24 22:49 | ju-takai | 2022-03-17 23:20 | ju-takai
8771 | 805216 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-11-24 | 9 | 軽故障修理 | [5 empty] | F-213 表面処理スクラバーダクト 整備 | 488 | 高井 順 | [16 empty] | 熱による変形により取替 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-24 22:51 | ju-takai | 2022-03-17 23:29 | ju-takai
8772 | 805179 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-11-22 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | F-173-2 No2スダックエアーノッカー 整備 | 488 | 高井 順 | [16 empty] | エアーノッカー脱落 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-24 22:58 | ju-takai | 2022-03-17 23:25 | ju-takai
8773 | 805180 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-11-22 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | F-55-2 No2循環ﾌｧﾝﾌﾟｰﾘｰ取替 整備 | 488 | 高井 順 | [16 empty] | 定期整備 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-24 23:00 | ju-takai | 2022-03-17 23:25 | ju-takai
8774 | 805224 | 0 |  | 2 | 1 | 34 |  | 2021-11-24 | 4 | 整備点検 | [5 empty] | 11月度CLﾌｫｰｸﾘﾌﾄ月例 点検 | 149 | 竹野 光洋 | [16 empty] | CLﾌｫｰｸﾘﾌﾄ月例点検（4.5ｔ/2.5ｔ 2台） | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-25 01:51 | syu-suzuki | 2021-12-06 00:48 | sh-kawase
8775 | 805225 | 0 |  | 2 | 1 | 34 |  | 2021-11-24 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | 11月度S法ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ月例 点検 | 149 | 竹野 光洋 | [16 empty] | S法ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ月例点検（2.5ｔ 2台） | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-25 01:52 | syu-suzuki | 2021-12-06 00:48 | sh-kawase
8776 | 805226 | 0 |  | 2 | 1 | 34 |  | 2021-11-24 | 9 | その他-調達G関連 | [5 empty] | CLﾌｫｰｸﾘﾌﾄ(2.5t)ﾊｰﾈｽ 修理 | 47 | 竹野 光洋 | [16 empty] | ハーネス不良 | [6 empty] | 2 | 0 | 2021-11-25 02:36 | sh-kawase | 2021-12-06 00:49 | sh-kawase
8777 | 805236 | 0 |  | 2 | 4 | 14 |  | 2021-11-25 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | E工場 大扉 修理 | 149 | 小林 豊 | [16 empty] | 丁番不良 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-25 07:19 | syu-suzuki | 2021-11-28 23:11 | syu-suzuki
8778 | 805240 | 0 |  | 2 | 1 | 54 |  | 2021-11-25 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | P-5薄硫酸ローリー積込ポンプ 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [16 empty] | ローリー積込ポンプ故障回転不能整備 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-25 22:27 | s-matsuo | 2022-03-31 02:48 | s-matsuo
8779 | 805239 | 0 |  | 2 | 1 | 28 |  | 2021-11-25 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | 亜硫曹送液配管 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [16 empty] | 亜硫曹送液塩ビ配管で滲み漏れが発生した為、修理依頼をして欲しい。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-25 22:28 | s-matsuo | 2022-03-31 02:48 | s-matsuo
8780 | 805243 | 0 |  | 2 | 1 | 28 |  | 2021-11-15 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | 薄硫酸送液塩ビ配管 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [16 empty] | 薄硫酸送液塩ビ配管の不具合ありの為整備必要 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-25 22:29 | s-matsuo | 2022-03-31 02:49 | s-matsuo
8781 | 805249 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-11-26 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | DR140-4(P) 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-25 22:30 | s-matsuo | 2022-03-31 02:49 | s-matsuo
8782 | 805250 | 0 |  | 2 | 1 | 80 |  | 2021-11-26 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | サイクロンオーバーフロー配管 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-25 22:32 | s-matsuo | 2022-03-31 02:49 | s-matsuo
8783 | 805252 | 0 |  | 2 | 1 | 105 |  | 2021-11-26 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2021-12-03 | 2021-12-02 | 2021-12-03 | カルサイナータイヤ内面 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | ta-iwata | [12 empty] | カルサイナータイヤ内面保護剤塗布 |  |  | 7号カルサイナータイヤ内面保護剤塗布 |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2021-11-25 22:37 | syu-suzuki | 2021-12-05 23:36 | syu-suzuki
8784 | 805248 | 0 |  | 2 | 1 | 80 |  | 2021-11-26 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-12-03 | 2021-12-02 | 2021-12-03 | カルサイナータイヤ内面 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | ta-iwata | [12 empty] | タイヤ下Sofmet Aqua給油作業 |  |  | 1号カルサイナータイヤ内面保護剤塗布 |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2021-11-25 22:38 | syu-suzuki | 2021-12-05 23:34 | syu-suzuki
8785 | 805251 | 0 |  | 2 | 1 | 66 |  | 2021-11-26 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-12-03 | 2021-12-02 | 2021-12-03 | カルサイナータイヤ内面 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | ta-iwata | [12 empty] | タイヤ下Sofmet Aqua給油作業 |  |  | 4号カルサイナータイヤ内面保護剤塗布 |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2021-11-25 22:40 | syu-suzuki | 2022-01-06 22:22 | syu-suzuki
8786 | 805253 | 0 |  | 2 | 1 | 46 |  | 2021-11-26 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2021-12-03 | 2021-12-02 | 2021-12-03 | カルサイナータイヤ内面 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | ta-iwata | [12 empty] | カルサイナータイヤ内面保護剤塗布 |  |  | 6号カルサイナータイヤ内面保護剤塗布 |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2021-11-25 22:45 | syu-suzuki | 2021-12-05 23:36 | syu-suzuki
8787 | 805257 | 0 |  | 2 | 1 | 104 |  | 2021-11-26 | 9 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  | 2021-11-27 |  | BR-58-4ポンプ分解 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | M-SAKAKURA | 309 | [14 empty] | ケーシングより洩れ |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-11-26 00:30 | syu-suzuki | 2021-12-27 04:04 | syu-suzuki
8788 | 805255 | 0 |  | 2 | 1 | 105 |  | 2021-11-26 | 9 | 軽故障修理 | [5 empty] | K-04-1D側T管 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | 配管亀裂 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-26 00:32 | syu-suzuki | 2022-01-13 05:42 | syu-suzuki
8789 | 805263 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2021-11-26 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-02-09 |  | 2022-02-09 | P-701 S側配管 補修 | 60 | 喜田 和美 | [8 empty] | 4 |  | 7 |  |  | 原課にてライニング配管購入、取替え。 |  |  | ピンホールがあいている。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-26 05:51 | k-kida | 2022-02-09 08:27 | k-kida
8790 | 805262 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2021-11-26 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-11-26 |  |  | GSシックナー送液配管 補修 | 60 | 小玉 哲也 | [8 empty] | 12 |  | 7 |  |  | 125Aフランジ部の接続ボルト腐食によりフランジ割れ。 配管を部分取替え。 |  |  | 配管（フランジ部）から液漏れが確認されている | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-26 05:53 | k-kida | 2021-12-03 07:34 | k-kida
8791 | 805259 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2021-11-26 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-12-28 |  | 2022-01-28 | 濾過コンプレッサー安全カバー 補修 | 60 | 喜田 和美 |  |  | 31 |  | 43 |  | 62 |  | 5 |  | 7 |  |  | F-709.710.711ブロー用コンプレッサー安全カバーの破損個所の修理を行いました。 |  | 破損個所の修理に合わせて開口部(指が入る箇所)の補修も行っています。 | 安全対策のため、安全カバーの補修を実施してほしい | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-26 05:56 | k-kida | 2022-01-17 08:28 | k-kida
8792 | 805258 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2021-11-26 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | サイクロ減速機 整備 | 60 | 小玉 哲也 | [8 empty] | 2 |  | 7 |  |  | ｻｲｸﾛ部を含む分解整備の実施。 ﾓｰﾀｰ出力側、ﾌｧﾝ側ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ交換。 |  |  | 交換した11kw減速機の整備を実施してほしい | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-26 06:00 | k-kida | 2021-12-24 08:24 | k-kida
8793 | 805256 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2021-11-26 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-12-09 |  |  | 炭カル粉砕工程架台 補修 | 60 | 小玉 哲也 | [8 empty] | 19 |  | 7 |  |  | 温水、工業用水150Aﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞｻﾎﾟｰﾄ補修、ﾊﾞﾙﾌﾞ操作架台手摺補修、北側架台復旧手摺補修、塗装工事。 |  |  | 架台が腐食している | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-26 06:07 | k-kida | 2021-12-13 06:01 | k-kida
8794 | 805261 | 0 |  | 2 | 3 | 105 |  | 2021-11-26 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | Pミルシーケンサー 整備 | 31 | 山下 良治 | [13 empty] | 建設工事へ振替え 小口工事中止 |  |  | 指示不良 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-26 07:18 | r-yamashita | 2022-04-13 08:26 | r-yamashita
8795 | 802203 | 0 |  | 2 | 3 | 28 |  | 2021-06-08 | 9 | その他-保全G関連 | [5 empty] | 仮設配線 整備 | 236 | 坂倉 洋一 | [16 empty] | 仮設配線場所のルート振替 S専工場の仮設配線の振替整備 S専工場の一取扱所内に仮設された温度計配線及び分析計配線の 振替工事を実施致したく。 緊急対応工事 | [6 empty] | 2 | 0 | 2021-11-26 07:50 | r-yamashita
8796 | 801156 | 0 |  | 2 | 3 | 99 |  | 2021-04-05 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | 40Aプラグ弁（ｱﾛｲ20） 整備 | 31 | 諸岡 浩 | [16 empty] | 40Aプラグ弁（再使用時）の整備 40Aプラグ弁（ｱﾛｲ20）整備 | [6 empty] | 2 | 0 | 2021-11-26 07:53 | r-yamashita
8797 | 801928 | 0 |  | 2 | 3 | 40 |  | 2021-05-24 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | U-600マスポンプ配線 整備 | 31 | 京極 啓介 | [16 empty] | マスポンプ信号無し 信号取り込み | [6 empty] | 2 | 0 | 2021-11-26 07:56 | r-yamashita
8798 | 802419 | 0 |  | 2 | 3 | 70 |  | 2021-06-22 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | DA651SF変速機SF 機側SW 交換 | 31 | 小林 篤史 | [16 empty] | DA651SF変速機表示板整備 | [6 empty] | 2 | 0 | 2021-11-26 07:57 | r-yamashita
8799 | 802594 | 0 |  | 2 | 3 | 107 |  | 2021-07-05 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | LCV-2742-1,2 CV 整備 | 31 | 樋口 宗孝 | [16 empty] | LCV-2742-1,2 CV整備 | [6 empty] | 2 | 0 | 2021-11-26 08:02 | r-yamashita
8800 | 803473 | 0 |  | 2 | 4 | 33 |  | 2021-09-02 | 1 | 軽故障修理 |  | その他 | 2021-12-20 |  | 2021-12-15 | 第1工場S-300周辺床 補修 | 60 | 喜田 和美 | [13 empty] | エキスパンドメタルの張替え修理 |  |  | エキスパンドメタルが錆て破損している | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-26 08:04 | k-kida | 2022-01-13 05:30 | k-kida
8801 | 805148 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2021-11-19 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-12-22 |  | 2021-12-22 | P-3171 S側配管 修理 | 60 | 喜田 和美 | [8 empty] | 11 |  | 7 |  |  | 溶接部より滲み有りの為、スケッチして製作。 取替えは原課。 |  |  | S側配管溶接部より滲み有り | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-26 08:12 | k-kida | 2022-01-14 08:44 | k-kida
8802 | 805204 | 0 |  | 2 | 4 | 33 |  | 2021-11-24 | 1 | 軽故障修理 |  | その他 | 2021-12-20 |  | 2021-12-15 | M3P 12号倉庫壁 補修 | 60 | 喜田 和美 | [13 empty] | 倉庫西側出入り口南側の壁補修。 |  |  | 壁劣化 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-26 08:24 | k-kida | 2022-01-23 23:21 | k-kida
8803 | 805242 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2021-11-25 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  | 2021-11-27 | 2021-12-01 | P-3066 整備 | 60 | 喜田 和美 | h-hidaka |  | 43 |  | 39 |  | 62 |  | 11 |  | 7 | [5 empty] | メカシールから水が漏れている |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2021-11-26 08:41 | k-kida | 2022-01-14 08:13 | k-kida
8804 | 805231 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-11-25 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-12-23 | 2021-12-27 | 2021-12-01 | 4号塩化炉計装N2配管補修 塗装 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka | [12 empty] | 配管製作･取替 |  |  | 塩化炉4Fの、3号と4号の間の配管で穴あき |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-11-28 02:22 | s-hokazono | 2022-04-13 05:02 | s-hokazono
8805 | 805245 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-11-26 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-11-25 | 2021-11-29 | 2021-11-25 | P-404 取外しﾎﾟﾝﾌﾟ FRP補修整備 整備 | 236 | 外園 翔平 | K-YAMAOKA | 147 | [8 empty] | 7 |  |  | FRP補修 |  |  | 2021年度 定修取り外しポンプのFRP補修整備を行う。 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-11-28 02:23 | s-hokazono | 2021-12-28 07:36 | s-hokazono
8806 | 805246 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-11-26 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-11-26 | 2021-11-29 | 2021-11-28 | R-360C C系酸化器脱着整備 整備 | 236 | 諸岡 浩 | k-yamaoka | [9 empty] | 7 |  |  | 拡大→拡大取替･取外品整備 | ダウンに伏せ、取替 点検 |  | C系ﾀﾞｳﾝに併せて酸化器の取替を行う |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-11-28 02:23 | s-hokazono | 2021-12-06 08:17 | s-hokazono
8807 | 805247 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-11-26 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | RD4112 ﾗﾌﾟﾁｬｰﾃﾞｨｽｸ取替整備 整備 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | T-441C 降下管ラプチャー破損の為に取替を行う。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-28 02:24 | s-hokazono | 2022-04-13 05:03 | s-hokazono
8808 | 805264 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-11-26 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-11-26 | 2021-11-29 | 2021-11-27 | P-803-1 分解整備 整備 | 236 | 外園 翔平 | K-YAMAOKA | 147 | 29 |  | 51 |  | 62 |  | 2 |  | 7 |  |  | 分解整備 ｶﾊﾞｰﾗｲﾅｰ･ﾌﾚｰﾑﾗｲﾅｰ ｲﾝﾍﾟﾗｰ･BOX D側配管製作 | インペラー摩耗によるアンバランス 及びベアリング経年劣化 | 分解整備後劣化部品取替 | ﾎﾟﾝﾌﾟ運転中の異音が大きい為にﾎﾟﾝﾌﾟの分解整備を行う |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-11-28 02:25 | s-hokazono | 2021-12-27 23:28 | s-hokazono
8809 | 805181 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-11-22 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | F-62-4 No4ﾏｲｸﾛﾐﾙ排気ﾀﾞｸﾄ検知管 整備 | 488 | 高井 順 | [16 empty] | 検知管折損 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-28 22:31 | ju-takai | 2022-03-17 23:25 | ju-takai
8810 | 805184 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-11-22 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | F-62-2-2 大型ｻｲｸﾛﾝRV安全ｶﾊﾞｰ 整備 | 488 | 高井 順 | [13 empty] | 安全カバー整備 | 無し | 無し | 安全ｶﾊﾞｰ網状になっていない為、点検しにくい | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-28 22:34 | ju-takai | 2022-07-06 02:38 | ju-takai
8811 | 805185 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-11-22 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | F-55-1.2 ｽｸﾘｭｰ点検蓋 整備 | 488 | 高井 順 | [13 empty] | 中止 |  |  | 点検蓋の変更行う為、スケッチ必要 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-28 22:35 | ju-takai | 2022-07-06 02:38 | ju-takai
8812 | 805186 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-11-22 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-12-07 | 2021-12-01 | 2022-01-06 | F-49-1 No1動篩ベアリング 整備 | 488 | 高井 順 | ta-iwata | [12 empty] | 振動篩ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ取替 |  |  | ベアリング部から異音あり |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-11-28 22:36 | ju-takai | 2022-02-14 04:05 | ju-takai
8813 | 805187 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-11-22 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | F-156 コンタミタンク底配管 整備 | 488 | 高井 順 | [16 empty] | 底バルブをAVバルブに変更したい為 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-28 22:38 | ju-takai | 2022-07-06 02:39 | ju-takai
8814 | 805188 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-11-22 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | F-62-1 大型ﾏｲｸﾛ2段目ｴｱｰﾉｯｶｰ 整備 | 488 | 高井 順 | [16 empty] | 台座外れ | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-28 22:39 | ju-takai | 2022-03-17 23:27 | ju-takai
8815 | 805190 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-11-22 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | F-57 ﾊﾞｹｯﾄｴﾚﾍﾞｰﾀｰﾀﾗｯﾌﾟ 整備 | 488 | 高井 順 | [13 empty] | 溶接補修 | 無し | 無し | 点検時邪魔になる為、加工必要 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-28 22:40 | ju-takai | 2022-07-06 02:40 | ju-takai
8816 | 805191 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-11-22 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | F-62-1 大型抽気ﾁｬﾝﾊﾞｰ亀裂 補修 | 488 | 高井 順 | [16 empty] | 亀裂あり | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-28 22:41 | ju-takai | 2022-03-17 23:27 | ju-takai
8817 | 805270 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2021-11-29 | 9 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-11-29 | 2021-11-29 |  | W-16-2 BOX 交換 | 149 | 小林 豊 | M-SAKAKURA | 309 | 44 |  | 50 |  | 63 |  | 4 |  | 7 |  |  | HSﾎﾟﾝﾌﾟBOX取り換え K-50 |  |  | BOXオイル洩れ |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-11-28 22:43 | syu-suzuki | 2021-11-30 02:52 | syu-suzuki
8818 | 805271 | 0 |  | 2 | 1 | 105 |  | 2021-11-29 | 9 | 重故障修理 | 1 |  | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 2022-01-11 | K-08RVF行き真空配管穴開き 補修 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura | [12 empty] | ﾊﾞﾙﾌﾞ取替及び配管FRP補修 |  |  | 配管穴開き |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2021-11-28 22:45 | syu-suzuki | 2022-01-11 01:33 | syu-suzuki
8819 | 805192 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-11-22 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | F-210-1 ｴｱｰﾀﾝﾌﾞﾗｰﾀﾞｸﾄ 整備 | 488 | 高井 順 | [16 empty] | 亀裂あり | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-28 22:47 | ju-takai | 2022-03-17 23:28 | ju-takai
8820 | 805193 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-11-22 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | F-196-1 ﾓｰﾉﾎﾟﾝﾌﾟSFｸﾞﾗﾝﾄﾞ 整備 | 488 | 高井 順 | [16 empty] | ｸﾞﾗﾝﾄﾞ整備 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-28 22:49 | ju-takai | 2022-03-17 23:28 | ju-takai
8821 | 805194 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-11-22 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | F-196-1 No1ﾓｰﾉSF安全ｶﾊﾞｰ取替え 整備 | 488 | 高井 順 | [16 empty] | チェーンに接触する | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-28 22:49 | ju-takai | 2022-03-17 23:29 | ju-takai
8822 | 805195 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-11-22 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-12-06 | 2021-11-30 | 2021-12-06 | F-55-1-9 No9循環ﾌｧﾝ 整備 | 488 | 高井 順 | ta-iwata | [12 empty] | 循環ﾌｧﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞイオンの為整備。機械加工行い次回ﾀﾞｳﾝ時取付。 |  |  | 本体側ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ不良 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-11-28 22:50 | ju-takai | 2022-02-14 04:06 | ju-takai
8823 | 805207 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-11-24 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | F-36-4-2 No2分級スラリー排出ポンプ 整備 | 488 | 高井 順 | [16 empty] | シール部が液漏れあり | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-11-28 22:55 | ju-takai | 2022-03-17 23:29 | ju-takai
8824 | 805227 | 0 |  | 2 | 1 | 46 |  | 2021-11-24 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-11-26 | 2021-12-02 | 2021-11-26 | Y-02-2 Re-TY用母液送液ポンプ 整備 | 342 | 高井 順 | TA-IWATA | 141 | [11 empty] | 経年劣化による送液ポンプ整備（BOX、プーリー、モーター取替え） |  |  | モーター異音有り |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-11-28 22:58 | ju-takai | 2021-12-27 04:16 | ju-takai
8825 | 805244 | 0 |  | 2 | 2 | 46 |  | 2021-11-25 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2021-12-22 | 2021-12-07 | 2021-12-22 | Y-28-2 No2デカンター逆転用セレクトSW 整備 | 43 | 宮崎 一真 | r-zukeran |  | 13 |  | 18 |  | 8 |  | 25 |  | 2 |  |  | セレクトスイッチ増設 |  |  | 逆転機能がないのでセレクトSW取付 |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2021-11-28 22:59 | k-kawasaki | 2021-12-21 23:12 | k-kawasaki
8826 | 805272 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2021-11-28 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-11-29 | 2021-11-29 |  | A-28-1 ﾎﾟﾝﾌﾟ ﾎﾞｯｸｽ 交換 | 149 | 松浦 貴士 | k-ito | [12 empty] | BOX取替 3×2 ﾓｰﾀｰ足取替 予備品有 |  |  | ボックス不良 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-11-28 22:59 | syu-suzuki | 2021-11-29 07:25 | syu-suzuki
8827 | 805228 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-11-24 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | F-55-2-2 循環ﾌｧﾝﾄﾗｯﾌﾟﾊﾞﾙﾌﾞ 整備 | 488 | 高井 順 | [16 empty] | スチーム漏れあり | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-28 22:59 | ju-takai | 2022-03-17 23:30 | ju-takai
8828 | 805230 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-11-25 | 9 | 軽故障修理 | [5 empty] | F-32-3 ﾄﾞﾙｸﾛﾝ細粒ポンプS側塩ビ配管 整備 | 488 | 高井 順 | [13 empty] | 配管製作 | 特になし | 特になし | S側配管がなく、予備用としてスタンバイできない | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-28 23:00 | ju-takai | 2022-05-30 23:08 | ju-takai
8829 | 805233 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-11-25 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | F-66-1 No1製品ビンWSC上蓋 整備 | 488 | 高井 順 | [13 empty] | 内部点検 東側スクリュー変形あり | 無し | 補修ｏｒ更新必要か検討 | WSC羽根の点検が必要 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-28 23:02 | ju-takai | 2022-07-06 02:43 | ju-takai
8830 | 805234 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-11-25 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-12-10 | 2021-12-01 | 2021-12-06 | F-67-1 No1製品ビンWSC東側減速機 整備 | 488 | 高井 順 | ta-iwata | [12 empty] | 減速機消耗部品取替及び駆動ﾁｪｰﾝ取替 |  |  | 冷却ファン劣化の為、整備必要 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-11-28 23:03 | ju-takai | 2022-02-14 04:07 | ju-takai
8831 | 805254 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-11-26 | 9 | 軽故障修理 |  |  | 2021-11-26 | 2021-11-29 | 2021-11-26 | F-38-2 No2処理済ｽﾗﾘｰ送液ポンプ 整備 | 342 | 高井 順 | TA-IWATA | 141 | [11 empty] | ポンプ分解整備・Vベルト取替張り調整 |  |  | BOX焼け |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-11-28 23:05 | ju-takai | 2021-12-27 04:26 | ju-takai
8832 | 805176 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-11-22 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | U-400 控室入口扉 整備 | 488 | 高井 順 | [16 empty] | 控室入口扉整備 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-28 23:09 | ju-takai | 2022-03-17 23:25 | ju-takai
8833 | 805220 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-11-19 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-11-06 | 2021-12-01 |  | S-553-2 3rd RVF ドラム変速機 整備 | 488 | 高井 順 | d-tanaka | [12 empty] | 減速機のせかえ。ギヤ比 29 → 35 |  |  | S-553-2 3rd RVF ドラム変速機整備 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-11-28 23:16 | ju-takai | 2022-02-01 02:46 | ju-takai
8834 | 805265 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-12-04 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | C-1001-1～4 Wスクリュー上蓋 整備 | 488 | 高井 順 | [13 empty] | 上蓋解放 | 無し | 無し | C-1001-1～4 Wスクリュー上蓋整備 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-28 23:17 | ju-takai | 2022-07-06 02:43 | ju-takai
8835 | 805266 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-11-26 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | S-541-2 レパルプ水洗配管 整備 | 488 | 高井 順 | [16 empty] | S-541-2 レパルプ水洗配管整備 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-28 23:18 | ju-takai | 2022-07-06 02:43 | ju-takai
8836 | 805267 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-11-26 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | S-592-1～4 沈降槽亀裂 整備 | 488 | 高井 順 | [16 empty] | S-592-1～4 沈降槽亀裂整備 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-28 23:19 | ju-takai | 2022-07-06 02:44 | ju-takai
8837 | 805268 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-11-26 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | マイクロ工程亀裂 整備 | 488 | 高井 順 | [16 empty] | マイクロ工程亀裂整備 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-28 23:20 | ju-takai | 2022-07-06 02:44 | ju-takai
8838 | 805274 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-11-29 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | A131(T)底部 補修 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-28 23:35 | s-matsuo | 2022-03-31 02:50 | s-matsuo
8839 | 805275 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-11-29 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | DA-664マイクロ接続管 補修 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-28 23:38 | s-matsuo | 2022-03-31 02:50 | s-matsuo
8840 | 805276 | 0 |  | 2 | 1 | 66 |  | 2021-11-29 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | M-931-5取外し受けローラー 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-28 23:38 | s-matsuo | 2022-04-06 04:47 | s-matsuo
8841 | 805283 | 0 |  | 2 | 1 | 105 |  | 2021-11-29 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | K-08RVF真空バルブ付近手摺グレーチング 補修 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | 手摺脱落 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-29 02:50 | syu-suzuki | 2022-01-11 01:32 | syu-suzuki
8842 | [12 empty] | 2021-11-01 | 2021-10-11 | 2021-11-01 |  |  |  | take-watan | [12 empty] | XR-2826が存在しません。ｹｰﾌﾞﾙ調査及び結線 | [7 empty] | 無
8843 | 805286 | 0 |  | 2 | 1 | 80 |  | 2021-11-29 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | CR-504-2（P) 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [10 empty] | 7 |  |  | ベアリング交換 |  |  | ベアリング不良 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-29 05:03 | s-matsuo | 2022-04-06 04:58 | s-matsuo
8844 | 801375 | 0 |  | 2 | 1 | 105 |  | 2021-04-17 | 9 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-04-20 |  |  | K-04-1 ﾊｲｾｯｸﾎﾟﾝﾌﾟﾎﾞｯｸｽ 交換 | 149 | 松浦 貴士 | [16 empty] | ｵｲﾙﾎﾞｯｸｽ不良 K-100 ﾎﾞｯｸｽ取替 | [6 empty] | 2 | 0 | 2021-11-29 05:18 | syu-suzuki
8845 | 801453 | 0 |  | 2 | 1 | 14 |  | 2021-04-19 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-04-30 |  |  | E-221 スチームドレントラップ 修理 | 149 | 小林 豊 | [16 empty] | ドレントラップ不良 ドレントラップ整備願う | [6 empty] | 2 | 0 | 2021-11-29 05:18 | syu-suzuki
8846 | 805277 | 0 |  | 2 | 2 | 80 |  | 2021-11-29 | 1 | その他-保全G関連 |  | 日常保全 | 2021-12-28 | 2021-12-20 | 2021-12-17 | C-504-2(P)ケーブル 整備 | 43 | 川崎 幸一郎 | r-zukeran |  | 13 |  | 18 |  | 22 |  | 23 |  | 2 |  |  | ｹｰﾌﾞﾙ布設、結線及び動作確認 |  |  | C‐-504-2(P)ケーブル新規に更新した。 |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2021-11-29 08:26 | k-kawasaki | 2022-01-07 08:31 | k-kawasaki
8847 | 805269 | 0 |  | 2 | 4 | 33 |  | 2021-11-26 | 9 | 軽故障修理 |  | その他 | 2021-11-27 |  |  | P-1211D側配管 補修 | 60 | 浜口 雄太 |  |  | 62 | [10 empty] | 塩ビSU管にて配管復旧。 |  |  | P-1211Ｄ側配管穴明き有り | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-29 08:41 | k-kida | 2021-12-16 08:31 | k-kida
8848 | 805294 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2021-11-30 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | W工程ケーブルラック 補修 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | ケーブルラック不良 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-29 23:03 | syu-suzuki | 2022-01-13 02:49 | syu-suzuki
8849 | 805295 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2021-11-25 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | No.1フォークリフト月次 点検 | 60 | 金森 貴亮 | [16 empty] | 月次点検 見積金額：9,200円(税別) | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-29 23:11 | k-kida | 2021-12-06 00:49 | sh-kawase
8850 | 805296 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2021-11-26 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | No.2フォークリフト月次 点検 | 60 | 金森 貴亮 | [16 empty] | 月次点検 見積金額：8,000円 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-29 23:13 | k-kida | 2021-12-06 00:49 | sh-kawase
8851 | 805297 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2021-11-26 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | No.3フォークリフト月次 点検 | 60 | 金森 貴亮 | [16 empty] | 月次点検 見積金額：8,000円 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-29 23:14 | k-kida | 2021-12-06 00:49 | sh-kawase
8852 | 805290 | 0 |  | 2 | 1 | 63 |  | 2021-11-24 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | UT-SW 汽力発電所北西側600A海水配管 補修 | 342 | 平松 百合香 | [13 empty] | フランジ部より漏れ 箱パッチにて補修 |  |  | 汽力発電所の北西側600A海水配管より海水漏れ | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-29 23:21 | ju-takai | 2021-12-15 02:36 | ju-takai
8853 | 805287 | 0 |  | 2 | 1 | 46 |  | 2021-11-29 | 9 | 軽故障修理 |  |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021-11-30 | Y-206 ﾀﾞｽﾄ沈降曹底抜きﾎﾟﾝﾌﾟ 整備 | 488 | 高井 順 | ta-iwata | [12 empty] | 1×3/4ﾎﾟﾝﾌﾟ SCE0ﾎﾟﾝﾌﾟBOX整備 |  |  | ベアリング部から異音あり |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-11-29 23:25 | ju-takai | 2022-02-14 04:07 | ju-takai
8854 | 805279 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-11-30 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | RVF 撹拌機駆動チェーン 整備 | 488 | 高井 順 |  |  | 38 |  | 53 |  | 46 |  | 4 |  | 7 |  |  | 駆動チェーン取替、入り調整（RS-80） | 定期整備 | 特になし | チェーン緩いため、全機取替 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-29 23:27 | ju-takai | 2022-05-30 23:07 | ju-takai
8855 | 805281 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-11-29 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-12-17 |  | 2021-12-16 | T-980 床面 整備 | 488 | 高井 順 | [13 empty] | パッチ当て補修 | 無し | 無し | T-980 床面整備 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-29 23:27 | ju-takai | 2022-07-06 02:49 | ju-takai
8856 | 805291 | 0 |  | 2 | 1 | 66 |  | 2021-11-30 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | M-945-3真空ポンプVベルト 調整 | 166 | 松尾 尚太 | [10 empty] | 7 | [11 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-29 23:47 | s-matsuo | 2021-12-27 08:05 | s-matsuo
8857 | 805292 | 0 |  | 2 | 1 | 66 |  | 2021-11-30 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | M945-5真空ポンプVベルト 調整 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-29 23:58 | s-matsuo | 2022-03-31 02:51 | s-matsuo
8858 | 805293 | 0 |  | 2 | 1 | 80 |  | 2021-11-30 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | CR514ステーター 取替 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-30 00:02 | s-matsuo | 2022-03-31 02:51 | s-matsuo
8859 | 805241 | 0 |  | 2 | 1 | 28 |  | 2021-11-25 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | TK-503灯油タンクM/H 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [16 empty] | 灯油タンクマンホールのヒンジ部分の溶接不良 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-30 00:03 | s-matsuo | 2022-03-31 02:49 | s-matsuo
8860 | 805221 | 0 |  | 2 | 1 | 55 |  | 2021-11-24 | 1 | 軽故障修理 |  | その他 | 2022-07-06 | 2022-07-06 | 2022-07-06 | CL包装場 水槽 配管 修理 | 167 | 伊藤 清治 |  |  | 47 | 116 | 53 | 116 | 65 | 116 | 21 | 116 | 7 |  | 0 | 工事 2022/07/06完工確認 場所 CL包装場 機器名 水槽補水配管 状況 ホースのため、周辺の振動等でホースが動く。 内容 ホースを配管（20A×4ｍ程度）に変更。 | なし。 | なし。 | 状況 ホースのため、周辺の振動等でホースが動く。 内容 ホースを配管（20A×4ｍ程度）に変更。 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-30 01:05 | se-ito | 2022-07-06 05:19 | se-ito
8861 | 805223 | 0 |  | 2 | 1 | 45 |  | 2021-11-24 | 1 | 重故障修理 | 1 | その他 | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2R包装場 ローラ 整備 | 167 | 花岡 成実 |  |  | 2 | 127 | 53 | 127 | 62 | 127 | 4 | 127 | 7 |  |  | 施工 11/25施工 場所 2R包装場 機器名 包装機（転換機） 状況 転換機 前 ﾛｰﾗｰ のﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ不良 内容 ﾛｰﾗｰﾍﾞｱﾘﾝｸﾞの取替 その他 原課（花岡さま）よりIEP担当者連絡済み | － | － | 転換機 前 ﾛｰﾗｰ のﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ不良。 ﾛｰﾗｰﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ取り替え。 | － |  | － |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-30 01:07 | se-ito | 2021-12-01 01:47 | se-ito
8862 | 805232 | 0 |  | 2 | 1 | 50 |  | 2021-11-02 | 1 | 軽故障修理 |  | その他 | 2021-11-26 | 2021-11-26 | 2021-11-26 | 乾燥機用 バット 網 整備 | 167 | 澤田 潤二 |  |  | 41 | 3 | 42 | 3 | 62 | 3 | 4 | 3 | 7 | 0 |  | 施工 11/26完工確認 場所 中間実験工場 機器名 乾燥機用バット網 状況 網の破損、変形 内容 網の張り替え。 | － | － | 乾燥機 用 バットの網が、破損・変形する。 網の張り替え。 | － |  | － |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-30 01:09 | se-ito | 2021-12-01 01:43 | se-ito
8863 | 805280 | 0 |  | 2 | 1 | 32 |  | 2021-11-27 | 1 | 重故障修理 | 1 | その他 | 2021-11-27 | 2021-11-27 | 2021-11-27 | 1R包装場 空気輸送 集塵機 整備 | 167 | 花岡 成実 |  |  | 43 | 127 | 50 | 127 | 65 | 127 | 19 | 127 | 7 | 0 |  | 施工 11/27完工 場所 1R包装場 機器名 空気輸送装置 集塵機 状況 集塵機排気よりチタンが噴出 内容 ①集塵機の内部点検 ②脱落している可能性のある ろ布取り付け その他 緊急（11/27 土曜日工事実施） | － | － | ・集塵機 排気より 酸化チタンが噴出。 ・ろ布が脱落している可能性あり。 | － |  | － |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-30 01:11 | se-ito | 2021-12-01 01:25 | se-ito
8864 | 805235 | 0 |  | 2 | 1 | 34 |  | 2021-11-25 | 1 | 点検検査 | [5 empty] | デジタルフォースゲージ DS2-200N 校正 | 167 | 伊藤 清治 | [16 empty] | 農薬製品検品作業に用いている、「デジタルフォースゲージ DS2-200N」は3年に1度、校正点検が必要です。 検品精度維持のため、校正検査を実施します。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-30 01:26 | se-ito | 2022-02-15 02:31 | m-toyama
8865 | 805260 | 0 |  | 2 | 3 | 109 |  | 2021-11-26 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | A型包装場 光電管 修理 | 167 | 伊藤 清治 | [16 empty] | 光電管が振動により誤作動する。 | [5 empty] | 不要 | 1 | 0 | 2021-11-30 01:33 | se-ito | 2022-10-19 01:37 | m-kasukabe
8866 | 805278 | 0 |  | 2 | 3 | 15 |  | 2021-11-29 | 1 | その他-調達G関連 |  | 定期整備 | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 自動全窒素･全ﾘﾝ測定装置【12月】 点検 | 167 | 伊藤 清治 |  |  | 26 | 164 | 36 | 164 | 45 | 164 | 1 | 164 | 17 | 0 |  | 施工 12/24完工確認。 場所 排水ろ過 機器名 自動全窒素･全ﾘﾝ測定装置 状況 － 内容 定期保守点検【12月度】 | 無し。 | 無し。 | 毎月の定期校正 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-11-30 01:48 | se-ito | 2021-12-27 04:08 | se-ito
8867 | 805285 | 0 |  | 2 | 3 | 73 |  | 2021-11-29 | 1 | 点検検査 | [5 empty] | サーベイメータ― R07693 校正 | 489 | 松浦 正一郎 | [16 empty] | 年１回の校正点検 特に作動に問題なし | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-30 01:53 | se-ito | 2022-01-24 00:31 | t-sugiura
8868 | 805211 | 0 |  | 2 | 1 | 91 |  | 2021-11-24 | 9 | 重故障修理 | 1 | その他 | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 殺虫菌工場 MKクレーバケットコンベヤ 整備 | 167 | 栗本 力 |  |  | 34 | 127 | 53 | 127 | 65 | 127 | 3 | 127 | 7 |  |  | 施工 11/25完工。 場所 殺虫菌工場 機器名 MKクレーバケットコンベヤ 状況 コンベヤ運転時、電流値が上昇、 コンベヤ内で振動有り（接触⁉）。 加えて、ベルトの伸びもある。 内容 点検、ベルト張り調整。 | － | － | コンベヤ運転時、電流値が上昇、コンベヤ内で振動有り（接触⁉）。 加えて、ベルトの伸びもある。 | － |  | － |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-30 02:01 | se-ito | 2021-12-01 01:50 | se-ito
8869 | 805301 | 0 |  | 2 | 1 | 66 |  | 2021-11-30 | 1 | その他-保全G関連 |  | 日常保全 | 2021-11-30 | 2021-11-30 |  | M933-3SC減速機 交換 | 166 | 松尾 尚太 | M-SAKAKURA | 309 | [8 empty] | 12 |  |  | 中古品減速機に取替及び分解整備 |  |  | 減速機動作不良 | 正規減速機入荷後に交換 |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-11-30 03:48 | s-matsuo | 2021-12-27 08:00 | s-matsuo
8870 | 805289 | 0 |  | 2 | 1 | 39 |  | 2021-11-29 | 1 | 軽故障修理 |  | その他 | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 排水濾過 蒸気配管 修理 | 167 | 伊藤 清治 |  |  | 43 | 116 | 53 | 116 | 62 | 116 | 21 | 116 | 7 | 0 |  | 施工 12/24完工確認。 場所 排水ろ過計器室 西側 機器名 蒸気配管 状況 継手（⁉）より蒸気漏れ 保温材に覆われているため、 正確な漏洩箇所が特定できない。 | 経年的なもの | なし。 | 配管継手（⁉）より蒸気漏れ。 保温材に覆われているため、正確な漏洩箇所が特定できない。 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-30 05:40 | se-ito | 2021-12-27 22:49 | se-ito
8871 | 805302 | 0 |  | 2 | 1 | 39 |  | 2021-11-30 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | 貨物車 放送設備 点検 | 167 | 伊藤 清治 | [16 empty] | 室内放送設備からの音が出ませんので、点検願います。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-30 05:50 | se-ito | 2022-01-11 04:19 | t-sugiura
8872 | 805300 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2021-11-30 | 1 | 軽故障修理 |  | その他 | 2021-12-03 |  |  | COS塩酸循環配管 補修 | 60 | 小玉 哲也 | [8 empty] | 12 |  | 7 |  |  | 25A呼び出しバルブの取付け、調整用バルブ50A取付け 既設循環配管は転用。 |  |  | COSスラリーより有価物採取テストの為、循環配管取替えを実施したい | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-30 07:10 | k-kida | 2021-12-10 08:18 | k-kida
8873 | 805303 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-11-30 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-12-17 | 2021-12-06 | 2021-11-25 | S-553-1 変速機 整備 | 342 | 高井 順 | D-TANAKA | 135 | [11 empty] | ドラム減速機整備 CL倉庫へ運搬 |  |  | 変速機整備 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-11-30 07:29 | ju-takai | 2021-12-27 04:22 | ju-takai
8874 | 805304 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-11-30 | 1 | 点検検査 |  |  |  | 2021-12-01 |  | 2021年度 ホイスト年次 点検 | 342 | 高井 順 | M-FUJIOKA | 349 | [14 empty] | 年次検査 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-11-30 07:30 | ju-takai | 2021-12-27 04:20 | ju-takai
8875 | 802583 | 0 |  | 2 | 3 | 107 |  | 2021-07-02 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | 洗浄工程比抵抗計数値DCS引込 補修 | 31 | 樋口 宗孝 | [16 empty] | 現状記録計に読み込んいるが、打点計不良の為DCSへ読み込み切替を希望 洗浄工程比抵抗計数値DCS引込 | [6 empty] | 2 | 0 | 2021-11-30 08:42 | r-yamashita
8876 | 805305 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2021-11-01 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | A工場ハイセックポンプ 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | ハイセックポンプ整備 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-30 22:16 | syu-suzuki | 2021-12-05 23:32 | syu-suzuki
8877 | 805306 | 0 |  | 2 | 1 | 105 |  | 2021-11-01 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | 2C工場ハイセックポンプ 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | ハイセックポンプ整備 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-30 22:19 | syu-suzuki | 2021-12-05 23:31 | syu-suzuki
8878 | 805307 | 0 |  | 2 | 1 | 80 |  | 2021-11-01 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | 1C工場ハイセックポンプ 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | ハイセックポンプ整備 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-30 22:20 | syu-suzuki | 2021-12-05 23:33 | syu-suzuki
8879 | 805308 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-11-01 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | 2DTY工場ハイセックポンプ 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | ハイセックポンプ整備 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-30 22:21 | syu-suzuki | 2021-12-06 01:02 | syu-suzuki
8880 | 805309 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-11-01 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | U-300ハイセックポンプ 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | ハイセックポンプ整備 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-30 22:23 | syu-suzuki | 2021-12-05 23:33 | syu-suzuki
8881 | 805315 | 0 |  | 2 | 1 | 104 |  | 2021-12-01 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-12-10 | 2021-12-01 | 2021-12-08 | B-57-1FRP 補修 | 149 | 鈴木 俊史 | K-ITO | 241 | [11 empty] | タンク内部FRP補修2か所（下地処理、FRP積層、ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ塗布・焼付け） |  |  | FRP亀裂 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-11-30 22:47 | syu-suzuki | 2021-12-27 04:06 | syu-suzuki
8882 | 805316 | 0 |  | 2 | 1 | 105 |  | 2021-12-01 | 9 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | K-07-2 モーターベース 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | ボルト不良 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-11-30 22:48 | syu-suzuki | 2022-01-13 02:43 | syu-suzuki
8883 | 802388 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-06-21 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | E-323-1 A系SOC Jﾍﾞﾝﾄﾞ脱着 整備 | 236 | 諸岡 浩 | [10 empty] | 7 |  |  |  | 閉塞予防 |  | A系SOC Jﾍﾞﾝﾄﾞ管脱着掃除の予防保全 E-323-1 A系SOC Jﾍﾞﾝﾄﾞ脱着整備 | [6 empty] | 2 | 0 | 2021-11-30 22:56 | s-hokazono
8884 | 805317 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2021-11-30 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | A-12-14 ｱﾀｯｸﾀﾝｸ用ｴｱｰ配管 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | 配管穴あき | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-11-30 23:15 | syu-suzuki | 2022-01-12 23:37 | syu-suzuki
8885 | 805318 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2021-11-30 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-12-08 | 2021-12-07 | 2021-12-08 | A-32-7 OF ｳｫｰﾑ軸ｵｲﾙｼｰﾙ 整備 | 149 | 松浦 貴士 | k-ito | [12 empty] | ｵｲﾙｼｰﾙ取替 原課支給 |  |  | オイルシール不良 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-11-30 23:24 | syu-suzuki | 2021-12-08 06:14 | syu-suzuki
8886 | 805321 | 0 |  | 2 | 1 | 28 |  | 2021-11-29 | 1 | その他-調達G関連 | [5 empty] | ・#1ドレン抜き配管整備 整備 | 398 | 加藤 敬 | [16 empty] | ・#1ドレン抜き配管詰まりによる整備 ※足場設置 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-01 00:33 | s-matsuo | 2022-04-06 04:58 | s-matsuo
8887 | 805322 | 0 |  | 2 | 1 | 28 |  | 2021-11-29 | 1 | その他-調達G関連 | [5 empty] | ・#2ドレン抜き配管 整備 | 398 | 加藤 敬 | [16 empty] | ・#1・2ドレン抜き配管詰まりによる整備 ※足場設置 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-01 00:34 | s-matsuo | 2022-04-12 02:42 | s-matsuo
8888 | 801385 | 0 |  | 2 | 4 | 61 |  | 2021-03-23 | 1 | 土建工事 |  | その他 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 技研棟202A号室恒温恒湿装置 整備 | 167 | 大木 貴広 | [13 empty] | 施工 8/31完工確認。 場所 技研棟202A号室 機器名 エアコン 状況 機器のﾌﾞﾚｰｶｰをONにした瞬間、 動力の配電盤のﾌﾞﾚｰｶｰがOFFになってしまう。 機器のﾌﾞﾚｰｶｰをOFFにすれば、 動力の配電盤のﾌﾞﾚｰｶｰをONにすることは可能。 | － | － | 機器のﾌﾞﾚｰｶｰをONにした瞬間、動力の配電盤のﾌﾞﾚｰｶｰがOFFになってしまう。 機器のﾌﾞﾚｰｶｰをOFFにすれば、動力の配電盤のﾌﾞﾚｰｶｰをONにすることは可能で、通電はしている様子であるが、機器ﾌﾞﾚｰｶｰをONにした瞬間、動力側配電盤のﾌﾞﾚｰｶｰがOFFになる。 呼び出しによる小口工事の対処を依頼する。 | － |  | － |  |  |  | 2 | 0 | 2021-12-01 03:02 | se-ito
8889 | 805327 | 0 |  | 2 | 1 | 105 |  | 2021-11-30 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021-12-02 | K-20-2スクラバー煙道 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | M-SAKAKURA | 309 | [11 empty] | 当て板補修 |  |  | 煙道穴あき |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-12-01 07:15 | syu-suzuki | 2021-12-27 04:05 | syu-suzuki
8890 | 805324 | 0 |  | 2 | 1 | 34 |  | 2021-11-30 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | 品質管理棟 給茶機 点検 | 167 | 伊藤 清治 | [16 empty] | 品質管理棟控室の給茶機内で少量のお湯が漏洩している模様。 内部に水滴が溜まっていたし、停止時も少量の漏れあり。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-01 08:16 | se-ito | 2021-12-28 01:55 | t-sugiura
8891 | 805325 | 0 |  | 2 | 1 | 93 |  | 2021-11-30 | 9 | 軽故障修理 | [5 empty] | 造粒工場 造粒機 修理 | 167 | 伊藤 清治 | [16 empty] | ブレードのすり減りが認められ、クリアランスが広がったことにより、造粒状態が悪化している。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-01 08:21 | se-ito | 2022-08-29 06:53 | m-kasukabe
8892 | 805326 | 0 |  | 2 | 2 | 34 |  | 2021-12-01 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | 農薬 西2号 倉庫 電気 整備 | 167 | 伊藤 清治 | [16 empty] | 電気養生 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-01 08:27 | se-ito | 2022-09-01 06:51 | m-kasukabe
8893 | 805310 | 0 |  | 2 | 3 | 99 |  | 2021-11-30 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-12-15 | 2021-12-02 | 2021-12-06 | XV2485-3C 150Aﾊﾞﾙﾌﾞ脱着取替 整備 | 31 | 山下 良治 | Y-CHINEN | 248 | 49 |  | 31 |  | 42 |  | 39 |  | 17 |  |  | 自動弁本体部固着の為取替 |  |  | 150Aﾊﾞﾙﾌﾞ固着の為、ﾀﾞｳﾝ時に取替を行う。 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-12-01 09:13 | r-yamashita | 2021-12-28 05:38 | r-yamashita
8894 | 801162 | 0 |  | 2 | 3 | 99 |  | 2021-04-05 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-11-30 |  |  | PCV-2547-1 ｽﾗﾘｰ圧力調節弁 整備 | 31 | 諸岡 浩 | [16 empty] | 2020年度 定修未整備品 PCV-2547-1 ｽﾗﾘｰ圧力調節弁整備 | [6 empty] | 2 | 0 | 2021-12-01 09:15 | r-yamashita
8895 | 802601 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-07-05 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | P-839ファンカバー 補修 | 236 | 喜多 将太 | [8 empty] | 11 |  | 7 | [5 empty] | ファンカバーが腐食により破損している。 P-839ファンカバー補修 | [6 empty] | 2 | 0 | 2021-12-01 22:39 | s-hokazono
8896 | 801868 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-05-19 | 1 | 点検検査 | [5 empty] | E-723電磁弁開放 点検 | 236 | 喜多 将太 | [10 empty] | 7 | [5 empty] | LPG気化器2次側の電磁弁に残渣が毎年検出されている。 本年も検出されるか確認するため点検を実施する。 E-723LPG気化器2次側電磁弁の開放点検 | [6 empty] | 2 | 0 | 2021-12-01 22:40 | s-hokazono
8897 | 802276 | 0 |  | 2 | 1 | 28 |  | 2021-06-14 | 9 | 軽故障修理 | [5 empty] | P-201(A)増湿塔循環ポンプ 整備 | 236 | 坂倉 洋一 |  |  |  |  | 53 |  | 65 |  | 4 |  | 7 |  |  |  | インペラ、カバーライナーに接触で手回し不可 シムで位置調整 | 劣化部品取替、位置調整 | 手廻し不能 ポンプ側プーリー芯ブレ P-201(A)増湿塔循環ポンプ整備 手廻し不能 ポンプ側プーリー芯ブレ | [6 empty] | 2 | 0 | 2021-12-01 22:45 | s-hokazono
8898 | 802592 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-07-05 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | E-223保冷材脱着 整備 | 236 | 藤江 龍弥 | [6 empty] | 65 |  | 21 |  | 7 | [5 empty] | 配管サイズ確認 脱着 | サイズ確認に伴う、保温脱着 | [5 empty] | 2 | 0 | 2021-12-01 22:58 | s-hokazono
8899 | 802363 | 0 |  | 2 | 1 | 28 |  | 2021-06-19 | 9 | その他-保全G関連 | [5 empty] | H-105ｽﾀｰﾄｱｯﾌﾟﾍﾞﾝﾄﾞﾌﾗﾝｼﾞ 補修 | 236 | 坂倉 洋一 | [8 empty] | 8 |  | 11 | [5 empty] | ﾌﾗﾝｼﾞ面ガス漏れﾊﾞﾝﾄﾞ当て依頼 H-105ｴｺﾉﾏｲｻﾞｰ出口ｽﾀｰﾄｱｯﾌﾟﾍﾞﾝﾄﾞﾌﾗﾝｼﾞ補修 ﾌﾗﾝｼﾞ面ガス漏れﾊﾞﾝﾄﾞ当て処置 | [6 empty] | 2 | 0 | 2021-12-01 23:13 | s-hokazono | 2021-12-01 23:14 | s-hokazono
8900 | 802424 | 0 |  | 2 | 1 | 28 |  | 2021-06-22 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | CB-101(B)冷却ﾌﾞﾛﾜｰ取替 整備 | 236 | 坂倉 洋一 | [10 empty] | 7 |  |  |  | 液固着 |  | （B)手廻し重い為予備機と取替、整備 CB-101(B)冷却空気ブロワー整備 ※機番（C)のローター固着手回し不能の為、分解点検 予備機へ載せ替え | [6 empty] | 2 | 0 | 2021-12-01 23:15 | s-hokazono | 2021-12-01 23:16 | s-hokazono
8901 | 801912 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-05-24 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | E-323-1 A系SOC Jﾍﾞﾝﾄﾞ脱着 整備 | 236 | 諸岡 浩 |  |  | 45 |  | 53 |  | 51 |  | 9 |  | 7 |  |  |  | 詰まり、掃除 |  | CR-EL生産に伴う脱着掃除 E-323-1 A系SOC Jﾍﾞﾝﾄﾞ脱着整備 | [6 empty] | 2 | 0 | 2021-12-01 23:17 | s-hokazono
8902 | 802390 | 0 |  | 2 | 4 | 84 |  | 2021-06-21 | 1 | 土建工事 | [5 empty] | T-886塩酸ガス化ピット コンクリート 補修 | 236 | 藤江 龍弥 | [16 empty] | コンクリート陥没、漏水なし コンクリート補修 | [6 empty] | 2 | 0 | 2021-12-02 03:57 | s-hokazono
8903 | 805334 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-12-02 | 1 | その他-保全G関連 |  | 日常保全 |  |  |  | R-2ドライヤー蒸気配管 修理 | 149 | 小林 篤史 | [16 empty] | スチーム漏れ | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-12-02 04:01 | syu-suzuki | 2021-12-05 23:31 | syu-suzuki
8904 | 805328 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2021-12-01 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-02-04 | 2021-12-06 | 2022-02-04 | A-12-13 アタックタンク蒸気配管 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | k-ito | [12 empty] | 蒸気配管補修 |  |  | 蒸気配管穴あき |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2021-12-02 04:03 | syu-suzuki | 2022-01-27 07:30 | syu-suzuki
8905 | 801710 | 0 |  | 2 | 1 | 28 |  | 2021-05-09 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | T-104第二吸収塔歩廊床 補修 | 236 | 坂倉 洋一 | [10 empty] | 7 |  |  |  | 経年腐食 | 張替え | 腐食による穴明き T-104第二吸収塔歩廊床補修 床面の剥離及び床鉄板張替 | [6 empty] | 2 | 0 | 2021-12-02 04:11 | s-hokazono
8906 | 805330 | 0 |  | 2 | 4 | 34 |  | 2021-12-02 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | 8㌧ ローリー車 エアコン 点検 | 167 | 伊藤 清治 | [16 empty] | エアコン効き不良 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-02 07:32 | se-ito | 2022-01-06 00:07 | t-sugiura
8907 | 805336 | 0 |  | 2 | 1 | 37 |  | 2021-11-09 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | 総合事務所 合併浄化槽 ポンプ 修理 | 167 | 伊藤 清治 | [16 empty] | 通常２台で運用している放流ポンプの１台が故障している | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-02 07:41 | se-ito | 2022-01-06 23:50 | sh-kawase
8908 | 805341 | 0 |  | 2 | 1 | 93 |  | 2021-12-02 | 9 | 重故障修理 | 1 | その他 | 2021-12-04 | 2021-12-03 | 2021-12-04 | 造粒工場 4階 混合リボンミキサー 整備 | 167 | 伊藤 清治 | H-HIDAKA | 329 | 43 | 40 | 50 | 40 | 65 | 43 | 4 | 40 | 11 | 0 |  | 施工 12/5完工確認。 場所 造粒工場 4階 機器名 混合リボンミキサー 状況 通常運転時に異音がしたため停止させた。 工務G担当者による確認で、軸受不良と判断。 内容 従動側軸受 整備 その他 UKFCX20D1;H2320 原課支給 施工、12/4(土)にて調整中。 | ・オイルシールの摩耗により、内容物が軸受内に混入。 | ・今回は、オイルシールを持ち合わせていなかったので、 ベアリングのみを交換。 ・次回整備のタイミングで、オイルシールの交換が必要。 | ・通常運転時に異音がしたため停止させた。 ・工務G担当者による確認で軸受不良と判断。 | なし。 |  | なし。 |  | 無 | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-02 07:45 | se-ito | 2021-12-27 22:30 | se-ito
8909 | 805312 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2021-11-30 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | A-1中和炭カル供給ライン 補修 | 60 | 小玉 哲也 | [8 empty] | 12 |  | 7 |  |  | 腐食配管の取替え |  |  | 炭カル供給ラインが腐食している | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-02 07:58 | k-kida | 2021-12-24 08:21 | k-kida
8910 | 805313 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2021-11-30 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-03-08 |  | 2022-03-08 | T-014上部工業用水配管 補修 | 60 | 喜田 和美 | [8 empty] | 12 |  | 7 |  |  | タンク外周にルート変更。 |  |  | 転倒防止のため、ルート迂回したい | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-02 07:59 | k-kida | 2022-03-15 06:17 | k-kida
8911 | 805314 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2021-11-30 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-03-08 |  | 2022-03-08 | T-014上部純水配管 補修 | 60 | 喜田 和美 | [8 empty] | 12 |  | 7 |  |  | タンク外周にルート変更。 |  |  | 転倒防止のため、ルート迂回したい | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-02 08:00 | k-kida | 2022-03-15 06:18 | k-kida
8912 | 805331 | 0 |  | 2 | 3 | 107 |  | 2021-12-02 | 1 | 整備点検 |  |  | 2022-02-09 | 2021-12-20 | 2021-12-27 | FT-2781 整備 | 31 | 山下 良治 | y-chinen | [12 empty] | 整備報告書参照 |  |  | FQ2781オーバル流量計指示不良 |  |  |  |  | 有 | 要 | 3 | 0 | 2021-12-02 08:04 | r-yamashita | 2022-03-09 00:22 | r-yamashita
8913 | 805339 | 0 |  | 2 | 4 | 61 |  | 2021-12-01 | 4 | 整備点検 |  | その他 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 技研棟 218D 局所排気装置 ファン 修理 | 167 | 伊藤 清治 | [11 empty] | 0 |  | 施工 12/10完工（㈱共同施工） 場所 技研棟 屋上 機器名 218D 局所排気装置 屋上ファン 状況 屋上に設置する局所排気装置のファンにて 異音が発生。 外観点検上、Ｖベルトのたるみあり。 | 経年的なもの。 | なし。 | ・局所排気装置の屋上ﾌｧﾝにて異音が発生。 ・外観よりVﾍﾞﾙﾄのゆるみ。 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-02 08:06 | se-ito | 2022-01-04 23:18 | se-ito
8914 | 805340 | 0 |  | 2 | 4 | 61 |  | 2021-12-01 | 4 | 整備点検 |  | その他 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 技研棟104号室 局所排気装置 ﾌｧﾝ 修理 | 167 | 伊藤 清治 | [11 empty] | 0 |  | 施工 12/10完工（㈱共同施工） 場所 技研棟 屋上 機器名 104号室 ラボブラストミル 局所排気装置 ファン 状況 屋上設置のファンより異音が発生。 Ｖベルトのたるみあり。 内容 ファン整備。 | 経年的なもの。 | なし。 | ・104号室ﾗﾎﾞﾌﾞﾗｽﾄﾐﾙ局所排気装置屋上ﾌｧﾝ異音が発生。 ・外観よりﾌｧﾝﾍﾞﾙﾄのゆるみ。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-02 08:14 | se-ito | 2022-01-04 23:16 | se-ito
8915 | 802256 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-06-11 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | S-412-2 B系スラリーサイクロン 整備 | 236 | 諸岡 浩 | [8 empty] | 21 |  | 13 | [5 empty] | 予備機の製作・整備 S-412-2 B系スラリーサイクロン整備 | [6 empty] | 2 | 0 | 2021-12-02 08:22 | s-hokazono
8916 | 805350 | 0 |  | 2 | 1 | 58 |  | 2021-12-02 | 1 | 軽故障修理 |  | その他 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021-12-02 | 医薬 空気輸送機 C-423 整備 | 167 | 伊藤 清治 |  |  | 29 | 127 | 53 | 127 | 62 | 127 | 2 | 127 | 7 | 0 |  | 施工 12/10完工確認（筒井工業 直発注） 場所 医薬工場（クリーンルーム） 機器名 空気輸送機 機器番号 C-423 状況 運転中、異音が発生。 内容 空気輸送機（ブロワ）の分解整備 1）プーリ加工 2）シャフト制作 3）分解手入れ 4）各種消耗品の交換 | 過去の整備で、ガタツキがあるにもかかわらず、 気づかず、復旧。 分解時の点検で、15/100ｍｍものガタツキあり。 | ・プーリの穴加工＋スリーブ（S45C） ・シャフト製作 ・高速回転（3600rpm）につき、 2/100ｍｍ以内で芯だしを行う。 | 運転中、異音が発生。 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-02 08:31 | se-ito | 2021-12-27 22:24 | se-ito
8917 | 805351 | 0 |  | 2 | 1 | 58 |  | 2021-12-02 | 1 | 軽故障修理 |  | 定期整備 | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 医薬 HVJ-E電子秤 整備 | 167 | 伊藤 清治 |  |  | 47 | 3 | 53 | 3 | 65 | 3 | 21 | 3 | 7 | 0 |  | 施工 12/28完工確認（中央理化直発注） 場所 医薬工場 機器名 HVJ-E電子秤 状況 － 内容 電子秤の点検整備を依頼します。 （直発注；中央理化依頼案件） | なし。 | なし。 | 電子秤の点検整備を | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-02 08:38 | se-ito | 2021-12-28 02:53 | se-ito
8918 | 802053 | 0 |  | 2 | 1 | 28 |  | 2021-05-31 | 9 | 重故障修理 | 1 |  |  |  |  | H-107-6 第一吸収塔酸冷却器 整備 | 236 | 坂倉 洋一 | [10 empty] | 13 |  |  |  | 濃硫酸による腐食摩耗 | 周期設定・洗浄方法設定 | 濃硫酸クーラー内漏れ H-107-6 第一吸収塔酸冷却器の整備 クーラー内漏れの為、予備機への交換を実施致したく。 | [6 empty] | 2 | 0 | 2021-12-02 08:46 | s-hokazono
8919 | 805329 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-12-01 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | E-616-5 D側配管 整備 | 488 | 高井 順 | [13 empty] | 流量計 → 配管に変更 | 無し | 無し | E-616-5 D側配管整備 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-02 22:58 | ju-takai | 2022-07-06 02:52 | ju-takai
8920 | 805337 | 0 |  | 2 | 1 | 46 |  | 2021-12-01 | 9 | 軽故障修理 |  |  | 2021-12-10 | 2021-12-03 | 2021-12-02 | Y-52 ファイントロン 整備 | 488 | 高井 順 | ta-iwata | [12 empty] | シャフト予備と取り換え |  |  | アジテーター取り付けボルト外れる為 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-12-02 22:59 | ju-takai | 2022-02-14 04:08 | ju-takai
8921 | 805338 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-12-02 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-12-07 | 2021-12-03 | 2021-12-06 | F-55-1 ドライヤー排気ファン 整備 | 488 | 高井 順 | ta-iwata | [12 empty] | 排気ﾌｧﾝ ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ取替 |  |  | ベアリング不良 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-12-02 23:01 | ju-takai | 2022-02-14 04:08 | ju-takai
8922 | 805353 | 0 |  | 2 | 1 | 105 |  | 2021-12-03 | 9 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-12-03 | 2021-12-06 |  | F-07-2Pミル Vベルト 交換 | 149 | 小林 豊 | k-ito | [12 empty] | Vベルト取替 8本 3V-570 |  |  | Vベルト折損 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-12-02 23:19 | syu-suzuki | 2021-12-05 23:29 | syu-suzuki
8923 | 805354 | 0 |  | 2 | 1 | 105 |  | 2021-12-03 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-12-02 | 2021-12-06 |  | F-09-2ポンプVベルト 交換 | 149 | 小林 豊 | K-ITO | 241 | [11 empty] | Vベルト取替 原課支給 |  |  | Vベルト伸び |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-12-02 23:20 | syu-suzuki | 2021-12-08 06:14 | syu-suzuki
8924 | 805356 | 0 |  | 2 | 2 | 107 |  | 2021-12-03 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | U-400 漏電リレー 整備 | 43 | 木谷 亮太 |  |  | 13 |  | 18 |  | 16 |  | 23 |  | 2 | [5 empty] | 古い漏電リレーを、計画的に取り換え | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-12-02 23:21 | k-kawasaki | 2021-12-17 08:25 | k-kawasaki
8925 | 805355 | 0 |  | 2 | 3 | 34 |  | 2021-11-30 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | スパイラル選鉱機計装用エアー配管 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | エアー配管修理 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-03 06:55 | syu-suzuki | 2021-12-27 01:52 | syu-suzuki
8926 | 805352 | 0 |  | 2 | 1 | 64 |  | 2021-12-02 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-12-03 | 2021-12-06 | 2021-12-03 | P-8927廃苛性ソーダ移送ポンプ 取替 | 342 | 高井 順 | H-HIDAKA | 329 | [11 empty] | 経年劣化によるポンプ取替。ポンプはUT部より支給。 |  |  | 石炭純水装置廃苛性タンクの減りが遅く点検に行ったところポンプのケーシングより漏洩を確認し4番通報をした。 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-12-03 07:38 | ju-takai | 2021-12-27 04:30 | ju-takai
8927 | 805366 | 0 |  | 2 | 2 | 83 |  | 2021-12-03 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | 北排水構 照明 整備 | 43 | 川崎 幸一郎 |  |  | 11 |  | 18 |  | 20 |  | 23 |  | 2 | [5 empty] | 照明整備 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-03 07:57 | k-kawasaki | 2022-01-27 06:26 | k-kawasaki
8928 | 805359 | 0 |  | 2 | 1 | 93 |  | 2021-12-03 | 9 | 軽故障修理 |  | その他 | 2021-12-04 | 2021-12-05 | 2021-12-04 | 造粒工場 4階 混合リボンミキサーB 整備 | 167 | 伊藤 清治 | H-HIDAKA | 329 | 43 | 40 | 39 | 40 | 62 | 43 | 4 | 40 | 15 | 0 |  | 場所 造粒工場 4階 施工 12/5完工。 機器名 混合リボンミキサーB 状況 混合リボンミキサーB 駆動側 軸受部に 摩耗による粉が認められる 内容 駆動側 軸受点検整備 その他 原課より 殺虫菌工場用手持ち 予備部品を転用する。 ベアリング UCFCX20D1 | ・シール材の摩耗により、軸受内に原料(粉)が混入。 ・粉が軸受内の油分を吸着し、軸受内でオイル切れ発生。 ・ベアリング不良。 | シール材の取り替えが必要であるが、部品がないため、 今回は、軸受(ベアリング)のみを交換した。 早急に、シール材の取り替えが必要。 おそらく、次回整備時には、今回交換したベアリングも交換しなければならない。 | 混合リボンミキサーB 駆動側 シール材の摩耗による粉の系外への漏れが認められる | なし。 |  | なし。 |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-12-03 23:42 | se-ito | 2021-12-27 04:32 | se-ito
8929 | 802152 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-06-07 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | E-331-2 B系ガスクーラー歩廊 整備 | 236 | 諸岡 浩 | [10 empty] | 7 | [5 empty] | ヒヤリ・ハット案件（B系ガスクーラー歩廊取付） E-331-2 B系ガスクーラー歩廊整備 | ヒヤリハット事象対策 | [5 empty] | 2 | 0 | 2021-12-05 23:00 | s-hokazono
8930 | 805342 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-12-02 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | DR651-3SFプーリー 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-05 23:01 | s-matsuo | 2022-03-29 22:46 | s-matsuo
8931 | 805343 | 0 |  | 2 | 1 | 80 |  | 2021-12-02 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | CR120BE駆動チェーン 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-05 23:01 | s-matsuo | 2022-03-31 02:51 | s-matsuo
8932 | 805344 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-12-02 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | 雑水配管 補修 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-05 23:02 | s-matsuo | 2022-03-31 02:51 | s-matsuo
8933 | 805345 | 0 |  | 2 | 1 | 66 |  | 2021-12-02 | 1 | その他-保全G関連 |  |  | 2021-12-16 | 2021-12-06 | 2021-12-10 | M836-1受けローラー 取替 | 166 | 松尾 尚太 | ma-kubota | [12 empty] | 受けローラー取替（NTNベアリング 22315EAKD1+H315、オイルシールZF15） | [7 empty] | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-12-05 23:03 | s-matsuo | 2022-01-27 23:46 | s-matsuo
8934 | 805346 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-12-02 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | 排水溝蓋 補修 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-05 23:05 | s-matsuo | 2022-03-31 02:52 | s-matsuo
8935 | 805347 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-12-02 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | 足洗い場配管 取替 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-05 23:06 | s-matsuo | 2022-03-31 02:52 | s-matsuo
8936 | 805348 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-12-02 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | A型空気輸送配管床 補修 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-05 23:07 | s-matsuo | 2022-03-31 02:52 | s-matsuo
8937 | 805369 | 0 |  | 2 | 3 | 8 |  | 2021-12-06 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2022-02-25 | 2021-12-06 | 2022-02-25 | LCV-1563コールドウェル(F-114)調整弁 整備 | 31 | 山下 良治 | y-chinen |  | 50 | 2 | 35 | 2 | 42 | 60 | 52 | 2 | 17 |  |  | 調節弁取外し、整備復旧 報告書参照 |  |  | 全開のまま作動せず |  |  |  |  | 有 | 要 | 2 | 0 | 2021-12-05 23:07 | r-yamashita | 2022-03-04 07:06 | r-yamashita
8938 | 805349 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-12-02 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | DR148-2（P) 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-05 23:08 | s-matsuo | 2022-03-31 02:52 | s-matsuo
8939 | 805370 | 0 |  | 2 | 3 | 8 |  | 2021-12-06 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2022-02-18 | 2021-12-06 | 2022-02-18 | HCV‐1563コールドウェル(F-114)調整弁 整備 | 31 | 山下 良治 | y-chinen | [12 empty] | 全開、全閉ならず、引っ掛かりがある為、取外し、整備、復旧 ※報告書あり |  |  | 全開、全閉ならず、引っ掛かりあり |  |  |  |  | 有 | 要 | 2 | 0 | 2021-12-05 23:13 | r-yamashita | 2022-03-04 00:57 | r-yamashita
8940 | 805371 | 0 |  | 2 | 1 | 105 |  | 2021-12-06 | 9 | 重故障修理 | 1 | 日常保全 | 2021-12-24 | 2021-12-06 | 2021-12-08 | K-50PD#2循環ファン 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura |  | 37 |  | 41 |  | 56 |  | 5 |  | 7 |  |  | 分解整備 取替部品 ｼｬﾌﾄ・ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ・Vﾌﾟｰﾘｰ | ファン側プーリーと軸の嵌め合いが甘く抜けたと考える。 | 抜け止めにエンドプレートを取り付けた。 今後はプーリー取り付けにブッシングタイプに変更していくことも検討する。 | ファン側プーリー外れ |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-12-05 23:27 | syu-suzuki | 2022-01-13 06:56 | syu-suzuki
8941 | 805365 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2021-12-03 | 1 | 整備点検 |  | その他 | 2022-02-01 |  | 2022-02-01 | 遠心分離機搔取り装置ラックギヤ 整備 | 60 | 喜田 和美 | [8 empty] | 21 |  | 7 |  |  | 遠心分離機掻取り装置整備用のﾗｯｸｷﾞｬ製作。 |  |  | 整備用予備品なしのため、製作してほしい | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-06 07:24 | k-kida | 2022-02-03 02:16 | k-kida
8942 | 805363 | 0 |  | 2 | 2 | 70 |  | 2021-12-03 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2022-03-08 | 2021-12-07 | 2022-03-07 | DR146-4S-ミル過負荷リレー 整備 | 43 | 小林 篤史 | r-zukeran |  | 13 |  | 18 |  | 22 |  | 29 |  | 2 |  |  | 過負荷リレー取替 |  |  | 制御盤に過負荷リレーを設置するための改造 |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2021-12-06 08:11 | k-kawasaki | 2021-12-09 08:30 | k-kawasaki
8943 | 805364 | 0 |  | 2 | 2 | 70 |  | 2021-12-03 | 1 | その他-保全G関連 |  | 日常保全 |  |  |  | DR122SCブレーカー 整備 | 43 | 川崎 幸一郎 |  |  | 13 |  | 18 |  | 22 |  | 25 |  | 2 | [5 empty] | DR122SCブレーカー 配線振替整備 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-12-06 08:14 | k-kawasaki | 2022-01-19 23:40 | k-kawasaki
8944 | 805332 | 0 |  | 2 | 4 | 84 |  | 2021-12-02 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | T-866 塩酸ガス化ピット補修 補修 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | 防液堤→ピット間で、ライニング剥がれと内部コンクリート破損が発生している。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-06 08:15 | s-hokazono | 2022-04-13 05:21 | s-hokazono
8945 | 805357 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-12-03 | 4 | 重故障修理 | 1 | その他 | 2021-12-03 | 2021-12-21 | 2022-01-19 | C-375C スクラブ塩フィーダー整備 整備 | 236 | 諸岡 浩 | k-yamaoka |  | 43 |  | 53 |  | 65 |  | 5 |  | 14 | 26 |  | グランド入替 | 資料参照 |  | フィーダーグランド部位のガス漏れがあり点検を行う |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2021-12-06 08:19 | s-hokazono | 2021-12-06 08:24 | s-hokazono
8946 | 805383 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-12-06 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | DR668-9(P) 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-06 08:26 | s-matsuo | 2022-03-31 02:53 | s-matsuo
8947 | 805384 | 0 |  | 2 | 1 | 66 |  | 2021-12-06 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | M854SC 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-06 08:29 | s-matsuo | 2022-03-31 02:53 | s-matsuo
8948 | 805386 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-12-06 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | DA664M－ミルTEE管 取替 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-06 08:30 | s-matsuo | 2022-03-31 02:53 | s-matsuo
8949 | 805360 | 0 |  | 2 | 1 | 34 |  | 2021-12-03 | 1 | その他-調達G関連 | [5 empty] | S法ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ(2.5t 2台） 点検 | 47 | 竹野 光洋 | [16 empty] | 月例点検 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-06 22:15 | syu-suzuki | 2022-01-04 23:56 | m-takeno
8950 | 805361 | 0 |  | 2 | 1 | 34 |  | 2021-12-03 | 1 | その他-調達G関連 | [5 empty] | CLﾌｫｰｸﾘﾌﾄ（2.5ｔ 1台） 点検 | 47 | 竹野 光洋 | [16 empty] | 月例点検 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-06 22:15 | syu-suzuki | 2022-01-04 23:56 | m-takeno
8951 | 805362 | 0 |  | 2 | 1 | 34 |  | 2021-12-03 | 1 | その他-調達G関連 | [5 empty] | CLﾌｫｰｸﾘﾌﾄ年次(4.5t) 点検 | 47 | 竹野 光洋 | [16 empty] | 年次点検 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-06 22:16 | syu-suzuki | 2022-01-04 23:56 | m-takeno
8952 | 805387 | 0 |  | 2 | 1 | 28 |  | 2021-12-03 | 1 | その他-調達G関連 | [5 empty] | SPクーラー冷却水戻りライン 補修 | 398 | 加藤 敬 | [16 empty] | 6Bエアー抜き配管復元 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-06 22:49 | s-matsuo | 2022-03-31 02:54 | s-matsuo
8953 | 805385 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-12-06 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | D194-4(P) 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-06 22:50 | s-matsuo | 2022-03-31 02:53 | s-matsuo
8954 | 805388 | 0 |  | 2 | 1 | 28 |  | 2021-12-03 | 1 | その他-調達G関連 | [5 empty] | H-107-5第一吸収塔酸冷却器出口管体 補修 | 398 | 加藤 敬 | [16 empty] | H-107-5第一吸収塔酸冷却器出口管体補修 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-06 22:50 | s-matsuo | 2022-03-31 02:54 | s-matsuo
8955 | 805389 | 0 |  | 2 | 1 | 28 |  | 2021-12-03 | 1 | その他-調達G関連 | [5 empty] | H-107-8第一吸収塔酸冷却器温度計ノズル 補修 | 398 | 加藤 敬 | [16 empty] | H-107-8第一吸収塔酸冷却器温度計ノズル補修 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-06 22:51 | s-matsuo | 2022-03-31 02:54 | s-matsuo
8956 | 805392 | 0 |  | 2 | 1 | 28 |  | 2021-12-03 | 1 | その他-調達G関連 | [5 empty] | 計器室北側手摺り 補修 | 398 | 加藤 敬 | [16 empty] | 計器室北側手摺り補修 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-06 22:52 | s-matsuo | 2022-03-31 02:54 | s-matsuo
8957 | 805391 | 0 |  | 2 | 2 | 28 |  | 2021-12-03 | 1 | その他-調達G関連 |  | 日常保全 |  |  |  | 計器室北側階段照明 整備 | 398 | 加藤 敬 |  |  | 11 |  | 17 |  | 20 |  | 23 |  | 2 | [5 empty] | 計器室北側階段照明補修 照明器具の復元。LEDに変更 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-06 23:00 | k-kawasaki | 2022-03-31 08:24 | k-kawasaki
8958 | 805374 | 0 |  | 2 | 1 | 37 |  | 2021-12-06 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | 11月度 自転車 修理 | 167 | 馬場 なつみ | [16 empty] | 11月度修理 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-06 23:20 | se-ito | 2021-12-16 07:27 | t-sugiura
8959 | 805393 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2021-12-07 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | A-12-15 ﾏｯﾄﾞ添加自動弁点検用足場 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | 自動弁点検用足場 | 中止 |  |  |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-06 23:24 | syu-suzuki | 2022-04-13 06:12 | syu-suzuki
8960 | 805413 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2021-12-07 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-12-09 | 2021-12-08 | 2021-12-08 | P‐506‐2分解 整備 | 60 | 小玉 哲也 | h-hidaka | [7 empty] | 2 |  | 7 |  |  | ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ30310取替 |  |  | ポンプ側から異音がでている |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-12-07 06:21 | k-kida | 2021-12-10 07:29 | k-kida
8961 | 805412 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2021-12-07 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | F-709油圧配管 補修 | 60 | 小玉 哲也 | [8 empty] | 12 |  | 7 |  |  | 配管製作。原課殿にて取替え。 |  |  | 油圧配管にクラックがあり、オイル漏れている | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-07 06:27 | k-kida | 2021-12-10 08:04 | k-kida
8962 | 805408 | 0 |  | 2 | 1 | 6 |  | 2021-12-07 | 1 | 軽故障修理 |  | その他 | 2021-12-09 |  |  | ヘラ 補修 | 60 | 楠木 克弘 | [8 empty] | 19 |  | 7 |  |  | アルミ溶接にて亀裂の修理 |  |  | アルミ製ヘラ亀裂 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-07 06:33 | k-kida | 2021-12-10 07:31 | k-kida
8963 | 805407 | 0 |  | 2 | 1 | 6 |  | 2021-12-07 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-12-24 |  | 2021-12-22 | MT工場配管 補修 | 60 | 喜田 和美 | [8 empty] | 4 |  | 7 |  |  | 破損ｴﾝﾋﾞ配管とSUS配管にﾉｽﾞﾙ取付け |  |  | 配管修理 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-07 06:37 | k-kida | 2022-01-14 08:50 | k-kida
8964 | 805394 | 0 |  | 2 | 1 | 80 |  | 2021-12-07 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | CA111SCR散水ノズル 点検 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-07 07:28 | s-matsuo | 2022-03-31 02:55 | s-matsuo
8965 | 805403 | 0 |  | 2 | 1 | 104 |  | 2021-12-07 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | 1Bろ過工程2Fエアー配管 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | 配管穴あき | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-07 22:13 | syu-suzuki | 2022-01-13 05:30 | syu-suzuki
8966 | 805404 | 0 |  | 2 | 1 | 104 |  | 2021-12-07 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | B-57-1,9 AG 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | 取付ボルト不良 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-07 22:14 | syu-suzuki | 2022-01-13 02:49 | syu-suzuki
8967 | 805405 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2021-12-07 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-12-15 | 2021-12-08 | 2021-12-15 | H-24-3 AG 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | M-SAKAKURA | 309 | [11 empty] | 撹拌翼固定ﾎﾞﾙﾄ取20か所 |  |  | AG 羽根取付ボルト不良 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-12-07 22:15 | syu-suzuki | 2022-01-06 07:21 | syu-suzuki
8968 | 805420 | 0 |  | 2 | 1 | 105 |  | 2021-12-07 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-12-03 | 2021-12-08 |  | K-08OF配管 補修 | 149 | 小林 豊 | M-SAKAKURA | 309 | [11 empty] | ﾌﾗﾝｼﾞ部FEP補修及び配管制作保管 |  |  | 配管亀裂 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-12-07 22:16 | syu-suzuki | 2021-12-08 06:08 | syu-suzuki
8969 | 805421 | 0 |  | 2 | 1 | 80 |  | 2021-12-08 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | CR503-1(P)BOX 取替 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-07 22:29 | s-matsuo | 2022-04-06 04:59 | s-matsuo
8970 | 805373 | 0 |  | 2 | 3 | 15 |  | 2021-12-06 | 1 | その他-調達G関連 | [5 empty] | ポケット線量計 校正 | 167 | 伊藤 清治 | [16 empty] | ポケット線量計校正 定期校正 PDM-122B-SHC R3655 12月23日引取でお願いします。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-07 23:08 | se-ito | 2022-01-19 02:44 | sh-kawase
8971 | 805422 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2021-12-08 | 9 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021-12-08 | W-251ポンプ 修理 | 149 | 小林 豊 | M-SAKAKURA | 309 | [11 empty] | ﾜｰﾏﾝﾎﾟﾝﾌﾟSC GL1×3/4 ﾎﾟﾝﾌﾟ部品全部取替（ﾊﾟｯｷﾝ箱は除く） |  |  | 再三リレー停止 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-12-07 23:14 | syu-suzuki | 2021-12-08 23:12 | syu-suzuki
8972 | 805419 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-12-07 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-12-13 | 2021-12-21 | 2021-12-13 | S-428-2 ｻﾝﾌﾟｽｸﾗﾊﾞｰFRP整備 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka |  | 43 |  | 39 |  | 62 |  | 8 |  | 14 |  |  | 穴あき部FRP補修 | 経年腐食、摩耗による | FRP補修 いずれは更新検討 | 穴あき箇所のFRP補修を行う |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-12-07 23:33 | s-hokazono | 2022-04-13 05:54 | s-hokazono
8973 | 805418 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-12-07 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-12-13 | 2021-12-08 | 2021-12-13 | O-317-2 B系SB 脱着整備 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka | [9 empty] | 7 |  |  | SB取替･取外品分解水洗 |  |  | ﾃｽﾄ継続にて点検を行う |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-12-07 23:33 | s-hokazono | 2022-04-13 05:45 | s-hokazono
8974 | 805417 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-12-07 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-12-23 | 2021-12-27 | 2021-12-23 | P-433-1 SCRﾎﾟﾝﾌﾟ ﾌﾟｰﾘｰ取替 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka | [5 empty] | 62 |  | 4 |  | 7 |  |  | ﾌﾟｰﾘｰ取替(両側) |  |  | 予防保全にてﾌﾟｰﾘｰ取替を行う |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-12-07 23:34 | s-hokazono | 2022-04-13 05:53 | s-hokazono
8975 | 805415 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-12-07 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-12-23 | 2021-12-27 | 2021-12-23 | E-323-1 Jﾍﾞﾝﾄﾞ管脱着整備 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka |  | 47 |  | 53 |  | 51 |  | 4 |  | 7 |  |  | Jﾍﾞﾝﾄﾞ･OJ短管取替 | U-200都合ダウンに伏せて詰まり予防取替 |  | 予防保全 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-12-07 23:35 | s-hokazono | 2022-04-13 05:48 | s-hokazono
8976 | 805416 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-12-13 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-03-18 | 2021-12-15 | 2022-03-18 | P-430-1 B系ｻﾝﾌﾟﾌﾞﾛﾜｰ取替整備 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka | [7 empty] | 11 |  | 7 |  |  | 本体取替(旧型→新型) ｹｰｼﾝｸﾞ部B/N入替、FRP補修 ﾗﾝﾅｰﾊﾞﾗﾝｽ調整 |  |  | 本体オイル漏れ |  |  |  |  | 有 | 要 | 2 | 0 | 2021-12-07 23:36 | s-hokazono | 2022-04-13 05:52 | s-hokazono
8977 | 805411 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-12-13 | 9 | 重故障修理 | 1 |  | 2021-12-13 | 2021-12-21 | 2021-12-13 | E-323-2 Jﾍﾞﾝﾄﾞ管脱着整備 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka |  | 30 |  | 53 |  | 51 |  | 9 |  | 14 | 16 |  | Jﾍﾞﾝﾄﾞ管･OJ短管取替 | スケーリング詰まり | 清掃、取替 現状対策不可能 | Jﾍﾞﾝﾄﾞ管の脱着掃除を行う |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-12-07 23:37 | s-hokazono | 2022-01-27 23:34 | s-hokazono
8978 | 805410 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-12-07 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-12-13 | 2021-12-21 | 2021-12-13 | P-433-2 ﾌﾟｰﾘｰ取替整備 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka | [7 empty] | 4 |  | 7 |  |  | ﾌﾟｰﾘｰ取替(両側) |  |  | ﾌﾟｰﾘｰ劣化のために取替 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-12-07 23:37 | s-hokazono | 2022-04-13 05:47 | s-hokazono
8979 | 805426 | 0 |  | 2 | 1 | 54 |  | 2021-12-08 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | 濃硫酸製品抽出配管点検 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [16 empty] | 濃硫酸製品抽出配管の不具合箇所の点検整備 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-12-08 04:21 | s-matsuo | 2022-04-12 02:43 | s-matsuo
8980 | 805427 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2021-12-08 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-12-09 | 2021-12-09 |  | W-69ポンプモータープーリー 交換 | 149 | 小林 豊 | M-SAKAKURA | 309 | [11 empty] | ﾓｰﾀｰ側Vﾌﾟｰﾘｰ変更取替224φ～180φ |  |  | 省エネテストの為プーリー径変更 | 運転電流値65A→45Aに下がる。 省エネには効果があり。 |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-12-08 06:06 | syu-suzuki | 2021-12-24 23:11 | syu-suzuki
8981 | 805425 | 0 |  | 2 | 4 | 104 |  | 2021-12-08 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | 7カル 受けローラー周辺土間 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | 土間ひび割れ | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-08 06:08 | syu-suzuki | 2022-01-13 05:45 | syu-suzuki
8982 | 805409 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2021-12-07 | 9 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-02-12 | 2021-12-10 | 2022-02-12 | B-1544Aブロアダクト脱着 整備 | 60 | 喜田 和美 | h-hidaka | [7 empty] | 2 |  | 7 |  |  | 第2工場ﾀﾞｸﾄ取り外し、清掃 |  |  | ブロアダクトチタン詰まりあり |  |  |  |  | 無 | 不要 | 3 | 0 | 2021-12-08 06:57 | k-kida | 2022-01-21 08:18 | k-kida
8983 | 805375 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2021-12-06 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 超音波振動篩メッシュ張り替え 整備 | 60 | 喜田 和美 | [8 empty] | 4 |  | 7 |  |  | メーカー(ハシテツ(株))にて70メッシュ網張り替え |  |  | メッシュ穴あき有り | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-08 06:58 | k-kida | 2022-02-09 23:07 | k-kida
8984 | 805424 | 0 |  | 2 | 1 | 6 |  | 2021-12-08 | 1 | 整備点検 |  | その他 | 2022-01-05 |  | 2022-01-05 | T-460-1A受け入れ配管 補修 | 60 | 喜田 和美 | [8 empty] | 21 |  | 7 |  |  | 配管切込み80A×50A異径チーズ入れ、80A並びに50Aバルブ入れ。 |  |  | 受け入れ配管(80A PVC)に切り替えバルブの設置。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-08 06:59 | k-kida | 2022-01-05 23:15 | k-kida
8985 | 805428 | 0 |  | 2 | 1 | 104 |  | 2021-12-08 | 9 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-12-09 | 2021-12-09 |  | H廃酸1号ライン配管 補修 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura | [12 empty] | H廃酸配管FRP補修 化成品ﾊﾟｲﾌﾟﾗｯｸ上 |  |  | 配管滲み |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-12-08 07:23 | syu-suzuki | 2022-01-14 01:04 | syu-suzuki
8986 | 805429 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2021-12-08 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | S-1510超音波振動篩 70mesh 金網 交換 | 60 | 喜田 和美 | [16 empty] | 網破れ | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-08 07:36 | k-kida | 2022-01-18 05:14 | t-sugiura
8987 | 805320 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-12-01 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | T-284→T-851配管ピグ洗浄 整備 | 236 | 外園 翔平 | [10 empty] | 7 | [5 empty] | ピグ洗浄 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-08 23:02 | s-hokazono | 2022-04-13 05:20 | s-hokazono
8988 | 805423 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-12-08 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | P-363-1オイル入替 整備 | 236 | 喜多 将太 | [16 empty] | オイル発泡有り。入替をお願いします。 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-12-08 23:02 | s-hokazono | 2021-12-21 07:34 | s-hokazono
8989 | 805323 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-12-01 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | ピグ洗浄用足場整備 整備 | 236 | 外園 翔平 | [10 empty] | 7 | [5 empty] | 定期洗浄 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-08 23:03 | s-hokazono | 2022-04-13 05:21 | s-hokazono
8990 | 805390 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-12-06 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-12-24 | 2021-12-17 | 2021-12-10 | T-152 Uレグ防食整備 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka | [12 empty] | 防触巻き |  |  | 外付け流量計設置したい |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-12-08 23:04 | s-hokazono | 2022-04-13 05:36 | s-hokazono
8991 | 805382 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-12-06 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | U-200塩化炉エリアスネーク配管洗浄 整備 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | 塩化炉エリアのスネークがガスを引かず。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-08 23:04 | s-hokazono | 2022-04-13 05:25 | s-hokazono
8992 | 805430 | 0 |  | 2 | 4 | 8 |  | 2021-12-08 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | 2D工場東大扉前排水溝 整備 | 488 | 高井 順 | [13 empty] | 排水溝整備 | 無し | 無し | 4番通報対策 排水溝整備 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-08 23:05 | ju-takai | 2022-07-06 03:00 | ju-takai
8993 | 805395 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-12-07 | 9 | 軽故障修理 |  |  | 2021-12-07 | 2021-12-17 | 2021-12-07 | P-251-2 COS回収タンクポンプ分解整備 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka | [5 empty] | 62 |  | 3 |  | 7 |  |  | 分解整備 | スリーブ摩耗 ライナー摩耗による漏洩 | 添付参照取替 | 漏れ |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-12-08 23:05 | s-hokazono | 2022-04-13 05:44 | s-hokazono
8994 | 805273 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-11-29 | 9 | 重故障修理 | 1 |  | 2021-12-02 | 2021-12-21 | 2021-11-28 | R-360C C系酸化器脱着整備 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka |  | 30 |  | 53 |  | 51 |  | 9 |  | 7 |  | 1 | 拡大→拡大取替(11/28)･取外品整備 | 酸化器閉塞 | 酸化器取替 | 酸化器閉塞の為に取替 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-12-08 23:06 | s-hokazono | 2022-04-13 05:06 | s-hokazono
8995 | 805402 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-12-07 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-12-24 |  | 2021-12-16 | T-617 温純水受入配管 整備 | 488 | 高井 順 | [13 empty] | 配管取替 | 無し | 無し | T-617 温純水受入配管整備 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-08 23:06 | ju-takai | 2022-07-06 02:59 | ju-takai
8996 | 805367 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-12-03 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-12-23 | 2021-12-21 | 2021-12-07 | F-359C KCL外筒ﾉｽﾞﾙ補修整備 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka | [12 empty] | 取外品補修(4本) |  |  | 予備品内ために不良外筒ﾉｽﾞﾙの整備を行う |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-12-08 23:07 | s-hokazono | 2022-04-13 05:25 | s-hokazono
8997 | 805288 | 0 |  | 2 | 1 | 64 |  | 2021-11-29 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-12-17 | 2021-12-13 | 2021-12-17 | B-8813-2ミルシールエアファン 整備 | 488 | 高井 順 | h-hidaka | [12 empty] | ファン分解整備、復元、芯だし |  |  | ミルシールエアファン軸受の異音がある状況 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-12-08 23:07 | ju-takai | 2022-02-07 02:54 | ju-takai
8998 | 805298 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-11-30 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2022-03-25 | E-386-4 脱着整備 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka | [7 empty] | 3 |  | 15 |  |  | ﾌﾟﾚｰﾄ取外･取外品分別 | 別途詳細はE-386-4 Q-7クーラー整備 整備にて記載 |  | プレート部位より液漏れの為に分解を行う |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-12-08 23:09 | s-hokazono | 2022-04-13 05:19 | s-hokazono
8999 | 805238 | 0 |  | 2 | 1 | 64 |  | 2021-11-25 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | T-8938 高架槽タンク行補水配管 補修 | 488 | 高井 順 | [13 empty] | 配管フランジ部腐食の為、一部配管製作、取替 |  |  | T-8938 高架槽タンク行補水配管から水漏れがあるため、保温を剥がし補修が必要 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-08 23:09 | ju-takai | 2022-04-13 23:09 | ju-takai
9000 | 805333 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-12-02 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-12-02 | 2021-12-21 | 2021-12-02 | P-449C ｽﾗﾘｰﾎﾟﾝﾌﾟ分解整備 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka |  | 43 |  | 42 |  | 62 |  | 4 |  | 7 |  |  | 分解整備 | グランド、スリーブ劣化 | 消耗部品取替で良好 | グランド部位よりスラリー漏れのために分解整備を行う |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-12-08 23:09 | s-hokazono | 2022-04-13 05:22 | s-hokazono
9001 | 802355 | 0 |  | 2 | 1 | 63 |  | 2021-11-18 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | 煙道ダンパ切替 整備 | 342 | 高井 順 | [16 empty] | 高煙突へのガス流が現状2塔の為、3塔へ流せられるようにする為にダンパの切換えが必要な状態。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-08 23:10 | ju-takai | 2021-12-27 04:09 | ju-takai
9002 | 805299 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-11-30 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-01-06 | 2022-01-20 | 2022-01-06 | T-304-1 Q-2ﾎｯﾊﾟｰFRP塗布整備 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka |  | 40 |  | 53 |  | 62 |  | 8 |  | 7 |  |  | 亀裂箇所FRP補修 |  |  | ポッパー本体のFRP補強を行う |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2021-12-08 23:12 | s-hokazono | 2022-01-07 08:57 | s-hokazono
9003 | 805335 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-12-02 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-12-06 | 2021-12-21 | 2021-12-03 | R-360C C系酸化反応器脱着整備 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka |  | 46 |  | 53 |  | 51 |  | 8 |  | 7 |  |  | 拡大→拡大取替(12/3)･取外品整備 | C系ダウンに伏せて予防取替 |  | C系ダウンに合わせて酸化器脱着取替を行う。 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-12-08 23:13 | s-hokazono | 2022-04-13 05:24 | s-hokazono
9004 | 805376 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-12-06 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-12-09 | 2021-12-21 | 2021-12-09 | P-477 Q-7送液ﾎﾟﾝﾌﾟ取替整備 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka |  | 2 |  | 53 |  | 65 |  | 11 |  | 7 |  |  | 本体取替･取外品分解 | リヤ側ベアリング焼き付き 空転によるものと考えられる | エア抜き 液を満たすこと | 運転開始時に過負荷トリップを発生するために取替を行う。 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-12-08 23:13 | s-hokazono | 2022-04-13 05:30 | s-hokazono
9005 | 805433 | 0 |  | 2 | 1 | 30 |  | 2021-12-09 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | B倉庫安全対策 整備 | 204 | 春日部 真人 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-08 23:46 | m-kasukabe | 2022-09-01 06:30 | m-kasukabe
9006 | 805432 | 0 |  | 2 | 1 | 6 |  | 2021-12-09 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-12-10 |  |  | T-307-3配管 補修 | 60 | 楠木 克弘 | [8 empty] | 21 |  | 7 |  |  | 逆タップにて取り外し、復元。 |  |  | オートドレン点検の際、レシバータンクにネジニップルが折れ込んだ。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-09 02:24 | k-kida | 2021-12-10 07:24 | k-kida
9007 | 805434 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2021-12-09 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | P-441ハイブリッドポンプ 整備 | 60 | 喜田 和美 | H-HIDAKA | 329 | [6 empty] | 11 |  | 7 |  |  | 整備済とポンプ交換 取り外し品：メカシール整備 ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ UCP308D1交換 |  |  | メカシールもれ |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-12-09 02:55 | k-kida | 2021-12-27 04:14 | k-kida
9008 | 805311 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-11-30 | 1 | 点検検査 |  | 定期整備 | 2021-12-10 | 2021-12-09 |  | ホイストクレーン月例点検 点検 | 236 | 外園 翔平 | m-fujioka | [9 empty] | 7 |  |  | 年次点検（添付資料有） |  |  | 年次点検 |  |  |  |  | 有 | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-09 07:47 | s-hokazono | 2022-01-16 23:52 | s-hokazono
9009 | 804980 | 0 |  | 2 | 2 | 40 |  | 2021-11-09 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | U-600S計器室スピーカー 点検 | 43 | 川崎 幸一郎 |  |  | 8 |  | 17 |  | 8 |  | 23 |  | 2 | [5 empty] | スピーカーから場内放送が流れないので、配線引き直しを実施した。 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-12-09 08:09 | k-kawasaki | 2022-02-03 02:46 | k-kawasaki
9010 | 805443 | 0 |  | 2 | 1 | 68 |  | 2021-12-09 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-12-16 | 2021-12-13 |  | P-6607-1 6B脱気器給水ポンプ 整備 | 488 | 高井 順 | m-sakakura | [12 empty] | ﾎﾟﾝﾌﾟ分解整備 ｼｬﾌﾄ製作取替・ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ6307C3 2ケ ｵｲﾙｼｰﾙVC.35．48．5 2ケ 内部ﾌﾟﾚｰﾄ凸破損の為補修 |  |  | 脱気器給水ポンプ故障発令 サーマルにてトリップ確認。（サーマルトリップ105A） 再度運転するも電流値通常50Aのところ155Aと高い状態でポンプ異音もある。 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-12-09 08:09 | ju-takai | 2022-02-07 02:56 | ju-takai
9011 | 805372 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-12-06 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-12-06 |  | 2021-12-06 | F-571ドライヤーNo5エロフィンバルブ 整備 | 488 | 高井 順 | [13 empty] | バルブ取替 | 無し | 無し | No5バルブ穴あきスチーム洩れ | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-09 23:08 | ju-takai | 2022-07-06 02:53 | ju-takai
9012 | 805438 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-12-09 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | P-557-1 真空ポンプV-ベルト 整備 | 488 | 高井 順 | [16 empty] | ベルト張調整 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-09 23:09 | ju-takai | 2022-07-11 08:32 | ju-takai
9013 | 805444 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2021-12-09 | 1 | 軽故障修理 |  | その他 | 2022-01-14 | 2021-12-13 | 2022-01-14 | P-1091Ｂ Ｄ側配管 交換 | 60 | 喜田 和美 | h-hidaka | [7 empty] | 4 |  | 7 |  |  | ワーマンレジューサー取替 | 以前にAVバルブフランジが割れた対応。 |  | D側ワーマンレデューサに交換 |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2021-12-09 23:10 | k-kida | 2022-01-14 08:56 | k-kida
9014 | 805456 | 0 |  | 2 | 3 | 104 |  | 2021-12-10 | 1 | 整備点検 |  |  | 2022-01-28 | 2021-12-16 | 2022-01-28 | 毒劇物タンク点検用足場 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | k-ito | [12 empty] | 点検用足場設置 |  |  | 点検足場設置 |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2021-12-09 23:13 | syu-suzuki | 2022-01-18 23:19 | syu-suzuki
9015 | 805453 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2021-12-10 | 9 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-12-10 | 2021-12-13 |  | W-62RVFピック槽FRP 補修 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura | [12 empty] | ﾋﾟｯｸ槽内部FRP補修 ﾏﾝﾎｰﾙ開放部 |  |  | ピック槽穴あき |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-12-09 23:14 | syu-suzuki | 2022-01-13 06:58 | syu-suzuki
9016 | 805454 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2021-12-10 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | W-16-5 S側配管 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | S側配管き裂 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-09 23:24 | syu-suzuki | 2022-01-13 05:14 | syu-suzuki
9017 | 805457 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2021-12-10 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | W工程北水配管 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | 配管き裂 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-09 23:28 | syu-suzuki | 2022-01-13 05:29 | syu-suzuki
9018 | 805455 | 0 |  | 2 | 1 | 104 |  | 2021-12-10 | 9 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-12-10 | 2021-12-13 |  | B-33-2 ハイセックBOX 交換 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura | [12 empty] | HSWﾎﾟﾝﾌﾟ4×3 取替部品 BOX・ｶﾊﾞｰ・ﾌﾚｰﾑﾗｲﾅｰ・ｲﾝﾍﾟﾗ |  |  | BOX不良 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-12-10 02:21 | syu-suzuki | 2022-01-13 06:57 | syu-suzuki
9019 | 805462 | 0 |  | 2 | 1 | 75 |  | 2021-12-08 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | 仕上げ製缶工場ブロワー整備 整備 | 236 | 外園 翔平 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-10 04:25 | s-hokazono | 2022-01-06 23:51 | sh-kawase
9020 | 805446 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-12-09 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | DR153-1(P) 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-10 04:59 | s-matsuo | 2022-03-31 02:56 | s-matsuo
9021 | 805447 | 0 |  | 2 | 1 | 66 |  | 2021-12-09 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | M959(P) 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-10 05:04 | s-matsuo | 2022-03-31 02:56 | s-matsuo
9022 | 805448 | 0 |  | 2 | 1 | 66 |  | 2021-12-09 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | M836-1受けローラー 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-10 05:04 | s-matsuo | 2022-04-06 04:59 | s-matsuo
9023 | 805449 | 0 |  | 2 | 1 | 66 |  | 2021-12-09 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | F-Binシュート 補修 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-10 05:05 | s-matsuo | 2022-03-29 22:47 | s-matsuo
9024 | 805450 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-12-09 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | 分級工程床 補修 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-10 05:06 | s-matsuo | 2022-03-31 02:56 | s-matsuo
9025 | 805451 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-12-09 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | 油倉庫排水溝蓋 補修 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-10 05:07 | s-matsuo | 2022-03-31 02:56 | s-matsuo
9026 | 805452 | 0 |  | 2 | 1 | 66 |  | 2021-12-09 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | M818(P)点検用階段 補修 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-10 05:08 | s-matsuo | 2022-03-31 02:56 | s-matsuo
9027 | 805459 | 0 |  | 2 | 1 | 91 |  | 2021-12-10 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | 殺虫菌工場20FR-D ミシン 整備 | 167 | 伊藤 清治 | [16 empty] | 連続運転による性能の低下がみられます。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-10 05:26 | se-ito | 2021-12-28 01:56 | t-sugiura
9028 | 805460 | 0 |  | 2 | 4 | 58 |  | 2021-12-10 | 9 | 重故障修理 | 1 | その他 | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 医薬 S-817 加湿器 修理 | 167 | 伊藤 清治 | [11 empty] | 0 |  | 施工 12/28完工確認。（メーカ直発注） 場所 医薬 （クリーンルーム） 機器名 加湿器 機器番号 S-817 状況 クリーンルーム内 加湿設備の液面計が 接触不良 内容 修理 | なし。 | なし。 | 計器室 クリーンルーム内の 加湿設備 液面計が、接触不良。 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-10 05:37 | se-ito | 2021-12-28 02:48 | se-ito
9029 | 804506 | 0 |  | 2 | 1 | 61 |  | 2021-09-08 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | 乾燥機排気ダクト 整備 | 167 | 伊藤 清治 | [16 empty] | 技研棟202号の乾燥機部屋にあるNo1乾燥機(Max300℃)排気ダクトが実験室出入口の直近にあり、また、112号室の乾燥機(二台横並びの右手側)も同様にブレーカーの近くに排気ダクトが通っているので誤って接触してしまう可能性がある。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-11 23:52 | se-ito | 2022-09-01 06:24 | m-kasukabe
9030 | 805368 | 0 |  | 2 | 1 | 58 |  | 2021-12-03 | 1 | 軽故障修理 |  | その他 | 2021-12-27 | 2021-12-27 | 2021-12-27 | 医薬 C-423 ケーシング 車輪 整備 | 167 | 伊藤 清治 |  |  | 47 | 127 | 53 | 127 | 62 | 127 | 4 | 127 | 7 | 0 |  | 施工 12/27完工（筒井工業 直発注） 場所 医薬工場（クリーンルーム） 機器名 C-423ケーシング付き車輪 状況 C-423ブロワ－ユニットケーシング付き車輪が 部分的に欠損している。 今後、ブロワー運転時のガタツキの原因になる 可能性がある。 内容 車輪の取替え。 | 無し。 | 無し。 | C-423ブロワ－ユニットケーシング付き車輪が部分的に欠損している。 今後、ブロワー運転時のガタツキの原因になる可能性がある。 | 無し。 |  | 無し。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-12 00:15 | se-ito | 2021-12-27 04:11 | se-ito
9031 | 805379 | 0 |  | 2 | 4 | 34 |  | 2021-12-06 | 1 | 土建工事 |  | その他 | 2021-12-27 | 2021-12-27 | 2021-12-27 | 新4鉱石置き場 北側 よう壁 修理 | 167 | 伊藤 清治 |  |  | 62 | [8 empty] | 0 |  | 施工 12/27完工確認。 場所 新4鉱石置き場 機器名 北側 よう壁 状況 よう壁 が割れている。 内容 よう壁の修理。 | 経年的なもの。 | なし。 | 新鉱石置き場(№4) 北側 よう壁 の部分欠落。 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-12 00:48 | se-ito | 2021-12-28 00:57 | se-ito
9032 | 805358 | 0 |  | 2 | 4 | 34 |  | 2021-12-03 | 1 | 土建工事 |  | その他 | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 物流管理棟 上水道配管 修理 | 167 | 伊藤 清治 | [11 empty] | 0 |  | 施工 12/24完工確認。（三栄空調施工） 場所 物流管理棟 機器名 上水度配管 状況 建屋 屋外 2階部 設置の上水動配管より水漏れ 内容 配管修理 SGP (白：亜鉛メッキ) 50A × 2ｍ ネジ接手 その他 原課よりIEP（中濱さま）連絡済み。 原課にて業者（三栄空調）へ仕様説明済み。 | 経年的なもの | なし。 | 配管から水漏れ | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-12 01:01 | se-ito | 2021-12-28 00:24 | se-ito
9033 | 805463 | 0 |  | 2 | 4 | 75 |  | 2021-12-10 | 1 | 重故障修理 | 1 |  |  |  |  | 給食センター 浄化槽用 ブロアー 整備 | 167 | 伊藤 清治 | [16 empty] | 給食センター浄化槽用ブロアー作動不良 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-12 01:11 | se-ito | 2022-01-06 23:50 | sh-kawase
9034 | 805461 | 0 |  | 2 | 4 | 34 |  | 2021-12-10 | 1 | 土建工事 |  | 日常保全 |  |  |  | 原料詰所床面 補修 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | 床面凸凹 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-12 22:28 | syu-suzuki | 2022-01-25 23:29 | syu-suzuki
9035 | 805473 | 0 |  | 2 | 1 | 34 |  | 2021-12-10 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2021-12-14 |  | 2021-12-14 | Zrﾋﾞｰｽﾞ洗浄ミキサー 修理 | 149 | 竹野 光洋 | [16 empty] | ミキサーベアリング外れ | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-13 01:19 | syu-suzuki | 2021-12-23 05:43 | syu-suzuki
9036 | 805475 | 0 |  | 2 | 3 | 107 |  | 2021-12-13 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2022-01-25 | 2021-12-16 | 2021-12-20 | エアーノッカー 整備 | 31 | 山下 良治 | y-chinen |  | 50 | 2 | 55 | 2 | 5 | 2 | 52 | 2 | 17 |  |  | エアーノッカー整備、納品 |  |  | 作動不良による分解整備 |  |  |  |  | 有 | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-13 01:56 | r-yamashita | 2022-01-31 23:46 | r-yamashita
9037 | 805478 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2021-12-12 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-12-21 | 2021-12-20 | 2021-12-21 | A-557 ボールミル入口ライナー抑えボルト 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | k-ito | [12 empty] | ﾎﾞﾙﾄ調整 |  |  | 鉱石漏れあり |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-12-13 04:05 | syu-suzuki | 2022-01-13 06:57 | syu-suzuki
9038 | 805464 | 0 |  | 2 | 3 | 30 |  | 2021-12-10 | 1 | 点検検査 | [5 empty] | ｻｰﾍﾞｲﾒｰﾀｰ年次（3台） 点検 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | 年次点検 該当機器（型式） TCS-171B 製造番号 R07619/201A8335/201A8336 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-13 04:07 | syu-suzuki | 2022-01-21 07:27 | sh-kawase
9039 | 805474 | 0 |  | 2 | 3 | 34 |  | 2021-12-13 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | ポケット線量計年次 点検 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | 年次点検整備 4台 T7032 T6453 Q4077 Q4075 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-13 04:08 | syu-suzuki | 2022-01-12 06:31 | sh-kawase
9040 | 805476 | 0 |  | 2 | 1 | 28 |  | 2021-12-11 | 1 | その他-調達G関連 |  |  | 2021-12-14 | 2021-12-13 |  | P-2ポンプD側配管 補修 | 398 | 加藤 敬 | h-hidaka | [12 empty] | ﾊﾟｲﾌﾟSTPG 370 100A S/80を使用し配管取替 |  |  | P-2ポンプD側配管補修 |  |  |  |  | 無 | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-13 04:53 | s-matsuo | 2022-03-31 02:57 | s-matsuo
9041 | 805480 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2021-12-13 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | C-644ベアリング 交換 | 60 | 楠木 克弘 | h-hidaka |  | 2 |  | 43 |  | 65 |  | 4 |  | 7 |  |  | ベアリング取替 |  | ﾌﾚｰﾑ補修時にUKP310+H2310に交換することを提案 | ベアリング不良 |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2021-12-13 08:18 | k-kida | 2021-12-15 07:16 | k-kida
9042 | 805481 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2021-12-13 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-12-22 |  |  | F-616排出シュート 補修 | 60 | 楠木 克弘 | [8 empty] | 19 |  | 7 |  |  | 亀裂部の溶接修理(手直し) |  | 分離機の異常振動より亀裂が入ることも考えられますのでその辺も状況観察願います。 | 排出シュート亀裂 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-13 08:20 | k-kida | 2021-12-24 08:01 | k-kida
9043 | 805483 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2021-12-13 | 9 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-12-18 | 2021-12-14 | 2021-12-15 | G-440減速機 整備 | 60 | 喜田 和美 | h-hidaka | 329 | 2 | [5 empty] | 3 |  | 7 |  |  | 減速機取外し、運搬、分解点検、取付 | 可能性としてディスクが真っ黒に焼けており、潤滑油が循環されていなかった可能性があり。 試運転に於いて潤滑油循環用の圧力ｹﾞｰｼﾞは正常に上昇した。 |  | スラリー化で撹拌する際に撹拌機が停止。減速機に異常あり。(固着して動かなくなっている) |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2021-12-13 08:25 | k-kida | 2021-12-27 08:15 | k-kida
9044 | 805484 | 0 |  | 2 | 1 | 54 |  | 2021-12-10 | 1 | その他-調達G関連 | [5 empty] | T-601処理水配管 補修 | 398 | 加藤 敬 | [16 empty] | T-601処理水配管補修 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-13 22:58 | s-matsuo | 2022-03-29 22:47 | s-matsuo
9045 | 805479 | 0 |  | 2 | 1 | 64 |  | 2021-12-11 | 1 | 整備点検 |  | 定期整備 | 2022-03-22 |  | 2022-03-22 | B-8890-2バグフィルター用コンプレッサー 整備 | 488 | 高井 順 | [8 empty] | 4 |  | 7 |  |  | ベルト取替 Vプーリー取替 Mシーブ取替 各所点検、清掃 点検報告書参照 |  | 定期整備推奨 点検報告書参照 | 送気圧力低になりタイミングベルトが破損し、バックアップ対応中 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-14 02:40 | ju-takai | 2022-03-29 04:13 | ju-takai
9046 | 805493 | 0 |  | 2 | 1 | 105 |  | 2021-12-14 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2021-12-24 | 2021-12-15 | 2021-12-24 | K-08RVFハイフロ 点検 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura | [12 empty] | 分解点検ｸﾞﾘｽ注入部清掃 | グリス管詰まりによりバルブシート摺動面の滑りが悪くしゃくりを起こしながら回転していた。 |  | グリス管詰まり |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-12-14 02:54 | syu-suzuki | 2021-12-27 01:55 | syu-suzuki
9047 | 805494 | 0 |  | 2 | 1 | 105 |  | 2021-12-14 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-12-23 | 2021-12-15 | 2021-12-19 | K-20-1スクラバーMH 補修 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura | [12 empty] | 上部ﾏﾝﾎｰﾙ当て板補修 |  |  | MH穴あき |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-12-14 02:55 | syu-suzuki | 2022-01-13 06:58 | syu-suzuki
9048 | 805489 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2021-12-14 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | P-415-1.-2 グランド 整備 | 60 | 小玉 哲也 | h-hidaka |  | 47 | [5 empty] | 4 |  | 7 |  |  | グランド入替え |  |  | グランドの締め代がなくなっている |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2021-12-14 04:19 | k-kida | 2021-12-15 06:05 | k-kida
9049 | 805491 | 0 |  | 2 | 1 | 6 |  | 2021-12-14 | 1 | その他-調達G関連 |  | その他 | 2021-12-14 |  |  | MTNo.5号車 フォークリフト 修理 | 231 | 小玉 哲也 |  |  | 47 | 127 | 53 | 127 | 65 | 127 | 4 | 127 | 7 |  |  | 左右リヤタイヤ脱着及び、組み替え |  |  | 釘が刺さり、リヤタイヤがパンクした | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-14 04:29 | k-kida | 2022-01-05 06:12 | t-kodama
9050 | 805488 | 0 |  | 2 | 3 | 6 |  | 2021-12-14 | 1 | その他-保全G関連 |  | 定期自主検査 | 2021-12-23 | 2021-12-20 |  | WT-934、WT-330 MT工場台秤 校正 | 31 | 山下 良治 | Y-CHINEN | 248 | 26 |  | 36 |  | 45 |  | 1 |  | 17 |  |  | 報告書参照 |  |  | 台秤及び吊り秤定期自主検査実施。 |  |  |  |  | 有 | 要 | 2 | 0 | 2021-12-14 05:56 | r-yamashita | 2021-12-28 05:40 | r-yamashita
9051 | 805499 | 0 |  | 2 | 1 | 46 |  | 2021-12-14 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2021-12-22 |  | 2021-12-22 | Y-22 ぺブルミル圧送用エアーバルブ 整備 | 488 | 高井 順 |  |  | 32 |  | 53 |  | 65 |  | 4 |  | 7 |  |  | バルブ取替 | 無し | 無し | バルブ作動不良、自家にて取り換え負荷 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-14 08:24 | ju-takai | 2022-07-19 08:15 | ju-takai
9052 | 805500 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-12-14 | 1 | 点検検査 |  |  | 2021-12-22 | 2021-12-22 | 2021-12-22 | F-100-2-1 W-6調整ﾎﾟﾝﾌﾟ分解 整備 | 488 | 高井 順 | ta-iwata | [12 empty] | ポンプ内部点検整備・オイル入替・試運転立会 |  |  | オイル漏れあり |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-12-14 08:25 | ju-takai | 2022-02-14 04:09 | ju-takai
9053 | 805503 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-12-14 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | F-78-1 Z-7送液ﾎﾟﾝﾌﾟTY行き配管 整備 | 488 | 高井 順 | [16 empty] | フランジ結晶有り | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-14 08:26 | ju-takai | 2022-07-29 01:04 | ju-takai
9054 | 805504 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-12-14 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2022-01-24 |  | 2021-12-19 | F-91 W-1溶解タンク11Kスチーム配管 整備 | 488 | 高井 順 |  |  | 43 |  | 38 |  | 62 |  | 12 |  | 7 |  |  | 配管取替 | 無し | 無し | スチーム漏れあり | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-14 08:27 | ju-takai | 2022-07-19 08:55 | ju-takai
9055 | 805441 | 0 |  | 2 | 1 | 64 |  | 2021-12-09 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | C-8802-01石炭サイロ受入コンベア 補修 | 488 | 高井 順 | [16 empty] | C-8802-01石炭サイロ受入コンベアリターンローラー（A-S-5）が固着し、パイレンをかけても回転せず。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-14 08:33 | ju-takai | 2022-03-17 02:12 | ju-takai
9056 | 805501 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2021-12-14 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | X-511 整備 点検 | 60 | 喜田 和美 | [13 empty] | メーカーによる点検報告書参照 |  |  | 年次点検の実施 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-14 09:11 | k-kida | 2022-03-09 05:49 | t-kodama
9057 | 805485 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2021-12-13 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-12-27 | 2021-12-16 | 2021-12-24 | A-32-7 ｵﾘﾊﾞｰﾌｨﾙﾀｰｱｼﾞﾃｰﾀｰ 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | k-ito | [12 empty] | ｸﾗﾝｸｱｰﾑ取替、ﾋﾟﾝ製作取付 |  |  | クランクアーム不良 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-12-14 22:20 | syu-suzuki | 2022-01-13 06:54 | syu-suzuki
9058 | 805486 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2021-12-13 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-12-27 | 2021-12-16 | 2021-12-21 | A-32-7 ウォームギア 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | k-ito |  | 44 | 43 | 39 | 42 | 65 | 3 | 4 | 43 | 12 |  |  | 小口→改修工事振替 ウォームギア内部整備 ｽﾘｰﾌﾞ製作取付 | トラニオンブッシュの応急処置のスリーブ取り付け溶接部の外れにより本体軸受け部が下がりウォーム軸への荷重過多となりシャフトの摩耗が発生した。シャフトが下がりオイルシールの下部がつぶされ、また摩耗による隙間部よりオイルが漏れてきた。 | トラニオンブッシュのスリーブを製作、取り付けた。 | 潤滑油漏れ | 本案件、改修に振替 |  | 応急的な処置であり、注意しながらの使用とする。また、両軸スリーブ装着となることから、早期の更新も必要である。 |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2021-12-14 22:21 | syu-suzuki | 2022-01-06 22:36 | syu-suzuki
9059 | 805497 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2021-12-14 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-12-28 | 2021-12-16 | 2022-02-05 | A-12-14 ｱﾀｯｸﾀﾝｸ用ｴｱｰ配管 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | k-ito | [12 empty] | ｴｱｰ配管補修 穴あき2か所 足場組立 |  |  | 配管不良 |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2021-12-14 22:27 | syu-suzuki | 2022-01-14 01:27 | syu-suzuki
9060 | 805469 | 0 |  | 2 | 1 | 39 |  | 2021-12-10 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | 巡視用バイク 前輪、後輪 修理 | 167 | 米川 光弘 | [16 empty] | 巡視用バイク前輪、後輪スリップサインの為 交換必要です。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-15 02:01 | se-ito | 2021-12-24 04:47 | sh-kawase
9061 | 805470 | 0 |  | 2 | 1 | 39 |  | 2021-12-11 | 1 | 点検検査 | [5 empty] | 塩素ガス検知器（2台） 校正 | 167 | 米川 光弘 | [16 empty] | 年/1回の校正点検です。 ﾄﾞﾚｰｹﾞﾙ pac 70000 CL2 2台分です。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-15 02:05 | se-ito | 2021-12-24 04:47 | sh-kawase
9062 | 805482 | 0 |  | 2 | 3 | 64 |  | 2021-12-13 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | UV-9628 中間タンク上ディスクゲート弁 整備 | 342 | 杉本 直彦 | [16 empty] | FS灰レベル高発令（9回）。真空輸送圧力の動きが緩慢なため灰処理真空ブロワー№1→№2切替するも改善されず。 中間タンクディスクゲート弁確認実施。 結果、上のゲート弁エロ―ジョン確認。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-15 02:25 | ju-takai | 2021-12-15 02:47 | ju-takai
9063 | 805492 | 0 |  | 2 | 4 | 83 |  | 2021-12-13 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | 2B計器室扉 修理 | 149 | 小林 豊 | [16 empty] | 扉金具不良 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-15 02:30 | syu-suzuki | 2021-12-15 06:56 | syu-suzuki
9064 | 805506 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2021-12-15 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | W-61-2 配管 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | スラリーつまり | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-15 02:31 | syu-suzuki | 2022-01-13 05:27 | syu-suzuki
9065 | 805507 | 0 |  | 2 | 1 | 105 |  | 2021-12-15 | 9 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-12-15 | 2021-12-15 |  | F-98-2ポンプBOX 交換 | 149 | 小林 豊 | M-SAKAKURA | 309 |  | 40 | [9 empty] | HSﾎﾟﾝﾌﾟBOX取り換え K50 |  |  | BOX油漏れ 異音在り |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-12-15 02:32 | syu-suzuki | 2021-12-17 02:39 | syu-suzuki
9066 | 805518 | 0 |  | 2 | 1 | 40 |  | 2021-12-10 | 1 | 点検検査 |  |  | 2021-12-16 | 2021-12-16 |  | U-600 ホイストクレーン 点検 | 166 | 松尾 尚太 | m-fujioka | [12 empty] | 年次点検（添付資料有） |  |  | 12月度 ホイストクレーン年次点検 |  |  |  |  | 有 | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-15 07:13 | s-matsuo | 2022-04-12 02:46 | s-matsuo
9067 | 805520 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2021-12-15 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-12-24 | 2021-12-20 | 2021-12-24 | A-32-7 O/Fｽｸﾚﾊﾟｰﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 交換 | 149 | 鈴木 俊史 | k-ito | [12 empty] | ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ交換 6207 原課支給 |  |  | ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ不良 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-12-15 22:11 | syu-suzuki | 2022-01-13 06:54 | syu-suzuki
9068 | 805517 | 0 |  | 2 | 1 | 6 |  | 2021-12-15 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-01-07 |  | 2022-01-07 | H工程排水溝上蓋 補修 | 60 | 喜田 和美 | [8 empty] | 11 |  | 7 |  |  | H工程西側の腐食鉄板補修。 9t縞鋼板に取替え。 |  |  | 上蓋破損 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-15 22:41 | k-kida | 2022-01-14 08:42 | k-kida
9069 | 805513 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-12-15 | 1 | その他-保全G関連 |  |  | 2021-12-21 | 2021-12-16 | 2021-12-21 | DR752-1(P) 整備 | 166 | 松尾 尚太 | ma-kubota | [12 empty] | ポンプ取替、配管内作、取付、フレキションボルト取付け、芯出し（SUS304寸切り M16×285L、BT/NT、アンカー） | [7 empty] | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-12-15 22:45 | s-matsuo | 2022-04-12 02:43 | s-matsuo
9070 | 805514 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-12-15 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | エアーポンプ 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-15 22:46 | s-matsuo | 2022-04-12 02:46 | s-matsuo
9071 | 805509 | 0 |  | 2 | 1 | 6 |  | 2021-12-15 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | P-461-1A循環配管 補修 | 60 | 喜田 和美 | [8 empty] | 12 |  | 7 |  |  | 塩ビ配管75Aの破損部分補修。 |  |  | 配管亀裂 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-15 22:47 | k-kida | 2022-02-01 05:04 | k-kida
9072 | 805515 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-12-15 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | シロキサン揚液配管 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-15 22:47 | s-matsuo | 2022-04-12 02:46 | s-matsuo
9073 | 805516 | 0 |  | 2 | 1 | 80 |  | 2021-12-15 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | アルミパイプ 補修 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-15 22:48 | s-matsuo | 2022-04-12 02:46 | s-matsuo
9074 | 805511 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-12-15 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | 表面処理配管 取替 | 166 | 松尾 尚太 | [16 empty] | 未実施 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-15 22:49 | s-matsuo | 2022-05-02 05:33 | s-matsuo
9075 | 805512 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-12-15 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | 加熱管 補修 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-15 22:50 | s-matsuo | 2022-04-12 02:43 | s-matsuo
9076 | 805510 | 0 |  | 2 | 1 | 6 |  | 2021-12-15 | 1 | 軽故障修理 |  | その他 | 2022-02-01 |  | 2022-02-01 | F-462-1A行きエアー配管 補修 | 60 | 喜田 和美 | [8 empty] | 19 |  | 7 |  |  | T-445-3-Aへも窒素の供給が出来るように三方配管に手直し。 |  |  | 配管の手直し | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-15 23:00 | k-kida | 2022-02-03 04:15 | k-kida
9077 | 805522 | 0 |  | 2 | 3 | 99 |  | 2021-12-16 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | XV-2445-2-2ｻﾝﾄﾞｾﾊﾟﾚｰﾀｰ排出弁 整備 | 31 | 山下 良治 | Y-CHINEN | 248 | 50 |  | 35 |  | 31 |  | 39 |  | 17 |  |  | ｻﾝﾄﾞｾﾊﾟﾚｰﾀｰ排出弁取替 |  |  | B系下段フラップ弁（脱落）破損の為整備品に取替を行う |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-12-15 23:17 | r-yamashita | 2021-12-28 05:26 | r-yamashita
9078 | 805523 | 0 |  | 2 | 3 | 99 |  | 2021-12-16 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-12-16 | 2021-12-16 |  | XV-3245 塩化アルミ遮断弁脱着 整備 | 31 | 山下 良治 | y-chinen | [12 empty] | XV-3245 塩化アルミ遮断弁原課予備品と取替実施、取り外し品整備継続 |  |  | 遮断弁アーム部折損のために取替整備を行う |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-12-15 23:21 | r-yamashita | 2022-03-31 04:39 | r-yamashita
9079 | 805495 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-12-14 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-12-10 | 2021-12-16 |  | ﾎｲｽﾄｸﾚｰﾝ 年次点検 整備 | 236 | 外園 翔平 | M-FUJIOKA | 349 | [11 empty] | 年次点検（添付資料有） |  |  | ﾎｲｽﾄｸﾚｰﾝの年次点検を行う |  |  |  |  | 有 | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-15 23:36 | s-hokazono | 2021-12-27 23:06 | s-hokazono
9080 | 805527 | 0 |  | 2 | 3 | 107 |  | 2021-12-16 | 1 | 整備点検 |  |  | 2022-03-31 |  |  | F-610 ｽｰﾊﾟｰﾋｰﾀﾊﾞｰﾅｰｺﾝﾄﾛｰﾗ 修理 | 31 | 山下 良治 | [13 empty] | バーナーコントローラ修理実施。 | 電解コンデンサー及びリレーの不良 | 不良部品取替にて良好。 | バーナーコントローラー作動不良 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-16 00:27 | r-yamashita | 2022-03-31 05:47 | r-yamashita
9081 | 805519 | 0 |  | 2 | 3 | 74 |  | 2021-12-15 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | A-20ｾｯﾄﾘﾝｸﾞﾀﾝｸ ｴｱｰ配管 整備 | 31 | 山下 良治 | [13 empty] | 計器にて対応済み 小口工事中止案件 |  |  | ｻﾝﾌﾟﾙﾎﾟﾝﾌﾟ用ｴｱｰ配管整備 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-16 02:43 | r-yamashita | 2022-04-13 08:27 | r-yamashita
9082 | 805525 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-12-16 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2021-12-17 | 2021-12-17 |  | P-968-3 TMP添加ポンプ 整備 | 488 | 高井 順 | d-tanaka |  | 2 |  | 53 |  | 65 |  | 4 |  | 7 |  |  | ポンプ、減速機取替 | 無し | 無し | INVオーバーロードで停止運転不可 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-12-16 03:01 | ju-takai | 2022-07-11 08:33 | ju-takai
9083 | 805535 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-12-16 | 1 | その他-調達G関連 | [5 empty] | P-142 メカシールラッピング 整備 | 243 | 小林 蒼樹 | [10 empty] | 7 | [5 empty] | ラッピング | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-16 04:35 | s-hokazono | 2022-01-21 07:46 | so-kobayashi
9084 | 805541 | 0 |  | 2 | 3 | 83 |  | 2021-12-16 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | 2C横持タンクエアー配管 整備 | 31 | 山下 良治 | [16 empty] | エアー漏れ | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-16 06:33 | r-yamashita | 2022-04-13 07:39 | r-yamashita
9085 | 805545 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2021-12-16 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  | 2021-12-17 | 2021-12-21 | 遠心分離機給液弁 整備 | 60 | 喜田 和美 | h-hidaka | [7 empty] | 11 |  | 7 | [5 empty] | 摩耗によりスラリーが漏れている |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2021-12-16 07:48 | k-kida | 2021-12-28 07:41 | k-kida
9086 | 805546 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2021-12-16 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-12-27 | 2021-12-17 | 2021-12-27 | 遠心分離機給液弁その2 整備 | 60 | 小玉 哲也 | h-hidaka | [7 empty] | 11 |  | 7 |  |  | 給液弁4台取替及び取外し品整備 | 繰り返し作動によるﾊﾟｯｷﾝの摩耗 | 定期的な交換が必要。 | 摩耗によりスラリーが漏れている |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2021-12-16 07:50 | k-kida | 2021-12-24 08:32 | k-kida
9087 | 805547 | 0 |  | 2 | 1 | 6 |  | 2021-12-16 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2021-12-17 | P-893-3 グランド 整備 | 60 | 小玉 哲也 | h-hidaka |  | 43 |  | 39 |  | 62 |  | 4 |  | 7 |  |  | ワーマンポンプシール部補修 |  |  | グランド部よりスラリーが漏れている |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2021-12-16 07:57 | k-kida | 2021-12-23 04:30 | k-kida
9088 | 805542 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-12-16 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-12-17 | 2021-12-21 | 2021-12-17 | P-410C 純水ﾎﾟﾝﾌﾟ 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka | [5 empty] | 62 |  | 4 |  | 7 |  |  | 分解点検 | シール部劣化 キャビ気味 | 劣化部品取替 | ﾎﾟﾝﾌﾟ揚液不良気味 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-12-16 07:58 | s-hokazono | 2022-02-15 07:47 | s-hokazono
9089 | 805537 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-12-16 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-12-20 | 2021-12-21 | 2021-12-17 | R-360C 酸化反応器脱着整備 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka | [5 empty] | 51 |  | 9 |  | 7 |  |  | 拡大→拡大取替(12/17)･取外品整備 | ダウン中に伏せて予防取替 |  | ダウン中の予防保全 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-12-16 07:59 | s-hokazono | 2022-04-13 06:04 | s-hokazono
9090 | 805530 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-12-16 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-01-14 | 2022-01-18 | 2022-01-12 | C-112→C-113シュート穴明き 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka |  | 43 |  | 39 |  | 62 |  | 8 |  | 14 |  |  | 穴あき箇所補修 | 鉱石摩耗による穴あき | 当て板補修 ケーシングはBM対処のため当て板補修 いずれは更新を視野に入れる | 穴明き |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-12-16 08:00 | s-hokazono | 2022-04-13 05:51 | s-hokazono
9091 | 805529 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-12-16 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | スネーク配管漏れ 補修 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | T-292上部付近のスネーク配管で漏れ | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-16 08:00 | s-hokazono | 2022-04-13 05:56 | s-hokazono
9092 | 805435 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-12-09 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | E-323-2 ｶﾞｽｸｰﾗｰﾌﾗﾝｼﾞ脱着 整備 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | B系SOCｶﾞｽｸｰﾗｰ1本目（2次側ﾌﾗﾝｼﾞ）巣漏れのためにｶﾞｽｹｯﾄ入れ替えを行う。 | 中止案件 |  |  |  |  | 要 | 2 | 0 | 2021-12-16 08:01 | s-hokazono | 2022-02-09 08:32 | s-hokazono
9093 | 805528 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-12-16 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | U-200エリアスネーク配管点検 点検 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | 塩化炉エリアのスネークが引かず。閉塞疑惑 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-16 08:05 | s-hokazono | 2022-04-13 05:37 | s-hokazono
9094 | 805508 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-12-14 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-12-16 | 2021-12-21 | 2021-12-16 | C-90-2振動コンベアニュートラル調整 整備 | 236 | 藤江 龍弥 | k-yamaoka | [7 empty] | 6 |  | 14 |  |  | ニュートラル調整、Vベルト張り調整 | ニュートラル南側約30度程ずれ(さしがね、目視確認) 北側約90度 調整後試運転でアンペアが若干上昇していたが15Aでベルト張り調整 | ベルトテンション管理 ニュートラル点検 | 電流値やや高め推移。 |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2021-12-16 08:06 | s-hokazono | 2021-12-16 08:09 | s-hokazono
9095 | 805496 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-12-14 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | リサイクル工程 2F エアｰ配管取り外し 整備 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | エアー配管（不使用配管）の撤去を行う | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-16 08:10 | s-hokazono | 2022-04-08 04:13 | s-hokazono
9096 | 805467 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-12-08 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-12-16 | 2021-12-17 | 2021-12-16 | S-234-1ミストセパレーター 補修 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka | [5 empty] | 62 |  | 8 |  | 14 |  |  | 亀裂部FRP補修 | 経年的なもの | FRP補修 | 本体亀裂 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-12-16 08:12 | s-hokazono | 2022-04-13 05:46 | s-hokazono
9097 | 805472 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-12-13 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-12-13 | 2021-12-21 | 2021-12-13 | P-425 Q-4押し込みﾌｧﾝ 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka | [7 empty] | 21 |  | 7 |  |  | Vﾍﾞﾙﾄ張り調整 |  |  | Vﾍﾞﾙﾄ針調整及びﾌﾟｰﾘｰ取替整備を点検を行い実施する |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-12-16 08:13 | s-hokazono | 2022-04-13 06:03 | s-hokazono
9098 | 805471 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-12-13 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | PC-2326-2 ｽﾁｰﾑ圧力取り出し用ﾉｽﾞﾙ 整備 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | PC-2326-2 ｽﾁｰﾑ圧力取り出し用ﾉｽﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ ｶﾞｽｹｯﾄ入れ替え整備を行う | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-16 08:15 | s-hokazono | 2022-04-13 06:02 | s-hokazono
9099 | 805466 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-12-10 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-12-21 | 2021-12-17 | 2021-12-15 | P-419-2 ﾗﾝﾅｰ分解整備 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka |  | 29 |  | 51 |  | 51 |  | 4 |  | 7 |  |  | ﾗﾝﾅｰ取替(12/13)･取外品整備 |  |  | 運転中の振動がある為に予防保全にてﾗﾝﾅｰ取替整備を行う |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-12-16 08:17 | s-hokazono | 2022-04-13 06:02 | s-hokazono
9100 | 805442 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-12-09 | 4 | 重故障修理 | 1 | その他 | 2022-01-13 | 2021-12-21 | 2022-01-13 | E-307-2 ﾁｸﾙｶﾞｽ配管脱着 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka |  | 30 |  | 53 |  | 51 |  | 9 |  | 7 | 16 |  | 配管閉塞懸念の為、配管脱着(12/13) | 配管スケーリング(添付資料参照) | 配管脱着し、清掃 定期清掃 | E-307-2 立ち上がり配管脱着点検を行う。 |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2021-12-16 08:17 | s-hokazono | 2022-01-21 04:36 | s-hokazono
9101 | 805540 | 0 |  | 2 | 2 | 83 |  | 2021-12-16 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2022-01-31 | 2021-12-20 | 2022-12-20 | W-38-2クレーンペンダントSW 整備 | 43 | 川崎 幸一郎 | r-zukeran |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 23 |  | 2 |  |  | ペンダントSW更新（ホイスト用ペンダントSW×2、キャブタイヤケーブル10c-1.25sq 10ｍ） |  |  | ゴムブッシュ亀裂及び吊りワイヤー断線等が見られるので、ケーブルより一式小口工事にて取替 （資材発注時に断線したので、電気整備班にて切り詰め、翌日、借用してケーブル交換） |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2021-12-16 08:19 | k-kawasaki | 2022-01-20 08:25 | k-kawasaki
9102 | 805439 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-12-09 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-12-10 | 2021-12-17 | 2021-12-10 | P-887 塩酸ガス化ピットポンプ 整備 | 236 | 藤江 龍弥 | k-yamaoka | [9 empty] | 7 |  |  | 分解整備･S側配管製作(塩ビ) | 経年劣化 長期で整備履歴なし | 消耗部品交換 | 性能低下 | サクション配管がゴムライニングだったがフランジ面ライニングが膨潤することで取付不可 対策として塩ビ配管を製作し、取り付けた |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2021-12-16 08:19 | s-hokazono | 2021-12-16 08:21 | s-hokazono
9103 | 805437 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-12-09 | 1 | 重故障修理 | 1 |  | 2021-12-13 | 2021-12-21 | 2021-12-10 | R-360C 酸化反応器脱着 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka |  | 30 |  | 53 |  | 51 |  | 9 |  | 7 |  | 1 | 拡大→拡大取替(12/10)･取外品整備 | 詰まり | 現状は慢性的なもので対策困難 | 酸化器閉塞のため取替を行う |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-12-16 08:22 | s-hokazono | 2022-04-13 05:59 | s-hokazono
9104 | 802201 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2021-06-08 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-09-30 |  |  | 石膏工場安全ｶﾊﾞｰ 補修 | 60 | 喜田 和美 | [8 empty] | 19 |  | 7 |  |  | P-830.P-832.P-832.P-014-3.X-316安全カバー手直し |  |  | 回転部安全カバーが穴明き、腐食している。 回転部安全カバーが穴明き、腐食している箇所を切り板等で補修する。 | [6 empty] | 2 | 0 | 2021-12-16 08:39 | k-kida
9105 | 805526 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-12-16 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | P-964-2 S側配管 整備 | 488 | 高井 順 | [16 empty] | 配管1B亀裂 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-16 23:00 | ju-takai | 2022-07-29 00:07 | ju-takai
9106 | 805531 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-12-16 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2021-12-21 | 2021-12-17 |  | E-616-2,5 熱交プレート 整備 | 488 | 高井 順 | d-tanaka |  | 47 |  | 53 |  | 65 |  | 21 |  | 7 |  |  | プレート水洗。取替12セット+1枚 残り2セット+スタート1枚（シングル予備なし） 取外品 要 整備 | 無し | 無し | E-616-2,5 熱交プレート整備 |  |  |  |  | 無 | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-16 23:01 | ju-takai | 2022-07-11 08:34 | ju-takai
9107 | 805532 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-12-15 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | S-592-2-2 バグフィルター 整備 | 488 | 高井 順 | [16 empty] | S-592-2-2 バグフィルター整備 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-16 23:01 | ju-takai | 2022-07-19 08:23 | ju-takai
9108 | 805397 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-12-07 | 1 | 整備点検 |  |  | 2022-01-05 | 2021-12-20 | 2021-12-13 | S-412-1 Q-4ｽﾗﾘｰｻｲｸﾛﾝ ｺｰﾝ部 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka | [9 empty] | 7 |  |  | ﾗｲﾆﾝｸﾞｻｲｸﾛﾝ補修 | 製作整備 |  | A系本体ｺｰﾝ部位（ｺﾞﾑﾗｲﾆﾝｸﾞ×32Aﾌﾗﾝｼﾞ）の制作整備を行う |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-12-16 23:50 | s-hokazono | 2022-02-15 02:54 | s-hokazono
9109 | 805398 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-12-07 | 1 | 整備点検 |  |  | 2022-03-31 | 2022-01-20 | 2022-01-25 | S-412-2 Q-4ｽﾗﾘｰｻｲｸﾛﾝ ｺｰﾝ部 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka | [9 empty] | 7 |  |  | ｻｲｸﾛﾝ補修(ﾗｲﾆﾝｸﾞ)加工 |  |  | B系ｺｰﾝ部位（ﾗｲﾆﾝｸﾞ×32A）の制作整備を行う |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-12-16 23:51 | s-hokazono | 2022-04-13 05:47 | s-hokazono
9110 | 805400 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-12-07 | 1 | 整備点検 |  |  | 2022-01-10 | 2021-12-20 | 2021-12-15 | S-412-1 本体配管 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka | [9 empty] | 7 |  |  | ｻｲｸﾛﾝ下部配管補修 | 穴あきによる配管補修 |  | A系ｻｲｸﾛﾝ下部配管（ｺﾞﾑﾗｲﾆﾝｸﾞ×32A配管）の製作整備を行う |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-12-16 23:51 | s-hokazono | 2022-02-15 07:44 | s-hokazono
9111 | 805401 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-12-07 | 1 | 整備点検 |  |  | 2022-03-31 | 2022-01-20 | 2022-01-25 | S-412-2 本体配管 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka | [9 empty] | 7 |  |  | ｻｲｸﾛﾝ補修(ﾗｲﾆﾝｸﾞ)加工 | 下部配管在庫なしのため製作 |  | B系ｻｲｸﾛﾝ下部配管（ｺﾞﾑﾗｲﾆﾝｸﾞ×32A配管）の製作整備を行う |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2021-12-16 23:52 | s-hokazono | 2022-01-27 23:31 | s-hokazono
9112 | 805524 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-12-16 | 1 | その他-保全G関連 |  | 日常保全 |  |  |  | DR666-1T/Fギア 整備 | 166 | 松尾 尚太 |  |  | 2 |  | 43 |  | 57 |  | 5 |  | 7 |  |  | 主軸ギアかけ、各所ベアリング破損、攪拌部内部接触→復旧 | グリス切れ＋初期異音発生時に検知できていなかった | 軸受け3か所にグリス配管敷設完了、定期グリスアップ依頼完了 | 異音、内部攪拌部接触有 | 後日別トラブル発生 No.806565 １、復旧後異音→ピニオンギアセットボルトゆるみで位置ずれ→復旧 ２、復旧後異音→主軸ギア位置ずれ→復旧 主軸ギアの長手方向位置ずれ防止ができていなかった。 主軸ギアの位置ずれ→振動→ピニオンギア緩み→ピニオンギア主要因として対応 主軸ギアの位置ずれを発見/是正できていなかった。 主軸にセットボルト用ザグリ追加完了 |  |  |  |  | 要 | 2 | 0 | 2021-12-17 00:15 | s-matsuo | 2022-03-08 22:29 | s-matsuo
9113 | 805556 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-12-17 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | DR188-2(P)配管 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-17 00:16 | s-matsuo | 2022-03-31 02:57 | s-matsuo
9114 | 805558 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-12-17 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | DR756(P) 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-17 00:16 | s-matsuo | 2022-03-31 02:57 | s-matsuo
9115 | 805555 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2021-12-16 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-02-05 | 2021-12-20 | 2022-01-10 | A-12-15 吐出短管 交換 | 149 | 鈴木 俊史 | k-ito | [12 empty] | 吐出し短管整備 予備品原課支給 |  |  | 配管穴あき |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2021-12-17 00:48 | syu-suzuki | 2022-01-14 05:57 | syu-suzuki
9116 | 805565 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-12-17 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | D7822(P) 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-17 06:12 | s-matsuo | 2022-03-31 02:58 | s-matsuo
9117 | 805566 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-12-17 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | D782-2(P)配管サポート 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-17 06:13 | s-matsuo | 2022-03-29 22:48 | s-matsuo
9118 | 805534 |  |  |  | 1 | 39 |  | 2021-12-15 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 門扉、南京錠が掛けにくい | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2021-12-17 07:15 | se-ito
9119 | 805536 |  |  |  | 1 | 39 |  | 2021-12-16 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | 安全カバーの補修をよろしくお願い致します。 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2021-12-17 07:18 | se-ito
9120 | 805396 | 0 |  | 2 | 4 | 37 |  | 2021-12-02 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-02-07 |  | 2022-01-31 | 総合事務所 合併浄化槽 蓋 修理 | 167 | 伊藤 清治 |  |  | 62 | [10 empty] | １月３１日に縞鋼板の取替完了。 コンクリート型枠が固まるまで立入禁止としていたが、２月７日立入禁止も解除されたとを確認したので工事完了とします。 |  |  | 総合事務所 合併浄化槽の蓋である縞鋼板の腐食が激しく、検査の結果、蓋としての強度・機能に問題があるとの指摘があった。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-17 07:23 | se-ito | 2022-02-07 02:19 | yu-ishihara
9121 | 805319 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-12-01 | 9 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-12-01 |  | 2021-12-01 | F-203-2 サンドミルフィードポンプモーター 整備 | 488 | 高井 順 |  |  | 2 |  | 53 |  | 65 |  | 4 |  | 7 |  |  | モーター取替 | 無し | 無し | ﾓｰﾀｰ焼損、回転不能 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-17 07:49 | ju-takai | 2022-07-06 02:51 | ju-takai
9122 | 805571 | 0 |  | 2 | 4 | 33 |  | 2021-12-17 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 第2工場S1140Dエキスパン 補修 | 60 | 喜田 和美 |  |  | 62 | [10 empty] | ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙ穴明き部の補修。(部分張替え) |  |  | S1140D下エキスパン錆穴あきあり | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-17 08:04 | k-kida | 2022-01-13 04:54 | k-kida
9123 | 805553 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2021-12-16 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-12-22 | 2021-12-20 | 2021-12-20 | P-1163 整備 | 60 | 平子 貴大 | h-hidaka |  | 29 |  |  |  | 62 |  | 4 |  | 7 |  |  | モーター取り外し、分解、部品交換、組み立て |  |  | P-1163モーター異音あり |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2021-12-17 08:07 | k-kida | 2021-12-23 04:56 | k-kida
9124 | 805487 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2021-12-14 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-03-28 |  |  | S-1140Dファインポット 修理 | 60 | 喜田 和美 |  |  | 31 | [5 empty] | 11 |  | 7 |  |  | こぼれ対策も含め、製作交換。 |  |  | S-1140Cファインポット劣化 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-17 08:09 | k-kida | 2022-04-01 08:05 | k-kida
9125 | 805445 | 0 |  | 2 | 2 | 33 |  | 2021-12-09 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | 12号倉庫不良照明器具 整備 | 43 | 川崎 幸一郎 |  |  | 13 |  | 18 |  | 22 |  | 23 |  | 2 |  |  | 金額過多の為、建設工事に変更 |  |  | 照明器具をLEDに取替。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-17 08:17 | k-kawasaki | 2022-04-07 08:46 | k-kawasaki
9126 | 805580 | 0 |  | 2 | 3 | 74 |  | 2021-12-17 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-02-14 | 2021-12-20 | 2022-01-11 | A-12-4 ドロップ弁取替 整備 | 31 | 山下 良治 | y-chinen | [12 empty] | ドロップ吐出 固着の為取替 取外し品 整備納品 |  |  | ドロップ用ボール弁作動不良 |  |  |  |  | 有 | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-17 08:29 | r-yamashita | 2022-03-17 09:02 | r-yamashita
9127 | 805581 | 0 |  | 2 | 3 | 74 |  | 2021-12-17 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-02-14 | 2022-01-07 | 2022-01-11 | A-12-11 ドロップ弁取替 整備 | 31 | 山下 良治 | y-chinen |  | 50 | 60 | 35 | 60 | 5 | 60 | 52 | 60 | 17 |  |  | ドロップ吐出弁 固着により取替 取外し品引き取り整備 納品 |  |  | ドロップ用ボール弁作動不良 |  |  |  |  | 有 | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-17 08:30 | r-yamashita | 2022-02-14 04:18 | r-yamashita
9128 | 805584 | 0 |  | 2 | 1 | 64 |  | 2021-12-13 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | C-8802-01石炭サイロ受入C/V片荷調整板 補修 | 488 | 高井 順 | [16 empty] | 片荷調整板に穴が空き、大きくなってきた。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-19 22:36 | ju-takai | 2022-02-07 02:57 | ju-takai
9129 | 805583 | 0 |  | 2 | 1 | 64 |  | 2021-12-13 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | C-8802-01石炭サイロ受入コンベア点検口 整備 | 488 | 高井 順 | [13 empty] | 中止 |  |  | 石炭サイロ受入コンベア下部3連ローラーの点検口が経年劣化による腐食 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-19 22:37 | ju-takai | 2022-04-13 23:10 | ju-takai
9130 | 805593 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2021-12-20 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-12-23 | 2021-12-20 | 2021-12-24 | W-251ポンププーリー外れ 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | M-SAKAKURA | 309 | [11 empty] | 分解整備 取替部品 ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ・Vﾌﾟｰﾘｰ・ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾟｯｷﾝ・ﾎﾟﾝﾌﾟﾍﾞｰｽ・根巻補修 |  |  | プーリー外れ |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-12-19 23:05 | syu-suzuki | 2022-01-06 07:22 | syu-suzuki
9131 | 805129 |  |  |  | 3 | 61 |  | 2021-11-01 | 1 | その他-調達G関連 | [24 empty] | ナノトラックWave-EX150 SUSセル台座（樹脂製）が使用している有機溶剤の一部垂れた液により柔らかくなっていることが確認された。このまま使用していくと更に台座部分が劣化していくことが危惧される。 | [6 empty] | 0 | 0 | 2021-12-20 01:48 | kyo-kinoshita
9132 | 805595 | 0 |  | 2 | 3 | 74 |  | 2021-12-20 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-12-17 | 2021-12-20 | 2021-12-20 | XV-A30 自動弁 整備 | 31 | 山下 良治 | Y-CHINEN | 248 | 59 |  | 2 |  | 31 |  | 39 |  | 17 |  |  | 自動弁本体部取替 |  |  | 弁座穴あき |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-12-20 02:57 | r-yamashita | 2021-12-28 05:22 | r-yamashita
9133 | 805594 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2021-12-19 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-12-27 | 2021-12-21 |  | A-12 アタックタンク排ガスダクトFRP 補修 | 149 | 鈴木 俊史 | k-ito | [12 empty] | ﾀﾞｸﾄFRP補修 |  |  | FRPﾀﾞｸﾄの亀裂 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-12-20 04:01 | syu-suzuki | 2022-01-27 06:22 | syu-suzuki
9134 | 805596 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2021-12-20 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-03-01 | 2022-01-12 | 2022-03-11 | A-20行T-9送液配管 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | k-ito | [12 empty] | 塩ビ配管一部補修 直管 ｻﾎﾟｰﾄ補修 |  |  | 配管不良 |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2021-12-20 04:02 | syu-suzuki | 2022-01-27 23:40 | syu-suzuki
9135 | 805582 | 0 |  | 2 | 4 | 103 |  | 2021-12-17 | 1 | 土建工事 | [5 empty] | 海水電気室屋根 補修 | 488 | 高井 順 | [16 empty] | 海水電気室の屋根から雨漏り | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-20 04:04 | ju-takai | 2022-04-13 23:19 | ju-takai
9136 | 805543 | 0 |  | 2 | 4 | 33 |  | 2021-12-16 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | Ｍ3Ｐ第2工場2Ｆ安全柵 補修 | 60 | 喜田 和美 |  |  | 62 | [10 empty] | 安全柵の補修。(固定式) |  |  | 安全柵カギ外れ | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-20 07:23 | k-kida | 2022-01-13 04:45 | k-kida
9137 | 805552 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2021-12-16 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-01-19 |  | 2022-02-19 | T-5520シュート 補修 | 60 | 喜田 和美 |  |  | 41 |  | 42 |  | 65 |  | 19 |  | 7 |  |  | シュート変形箇所の部分補修。 |  |  | シュート変形あり | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-20 07:29 | k-kida | 2022-02-15 08:38 | k-kida
9138 | 805592 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2021-12-20 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-12-21 |  |  | Ｍ-５５０空気タイヤ 交換 | 60 | 浜口 雄太 | [8 empty] | 4 |  | 7 |  |  | 破損タイヤ1本を含むタイヤ4本取替え。 |  |  | Ｍ-550ローラー上昇用タイヤバネ亀裂Ａｉｒ洩れ有り | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-20 07:47 | k-kida | 2021-12-23 04:51 | k-kida
9139 | 805604 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-12-20 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-12-24 | 2021-12-21 |  | M-583-1,2 マイクロナイザー 整備 | 488 | 高井 順 | d-tanaka | [12 empty] | 開放点検 | 無し | 無し | M-583-1,2 マイクロナイザー整備 |  |  |  |  | 無 | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-20 08:58 | ju-takai | 2022-07-11 08:36 | ju-takai
9140 | 805605 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-12-20 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-12-24 | 2021-12-21 |  | M-586-1,2 マイクロナイザー 整備 | 488 | 高井 順 | d-tanaka | [12 empty] | 開放点検。取替部品、上蓋、リングヘッダー、底板。 | 無し | 無し | M-586-1,2 マイクロナイザー整備 |  |  |  |  | 無 | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-20 08:59 | ju-takai | 2022-07-11 08:36 | ju-takai
9141 | 805606 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-12-20 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | P-951 表面処理タンクブロアー 整備 | 488 | 高井 順 | [16 empty] | P-951 表面処理タンクブロアー整備 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-20 09:00 | ju-takai | 2022-07-19 08:12 | ju-takai
9142 | 805557 | 0 |  | 2 | 1 | 104 |  | 2021-12-17 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-01-17 | 2021-12-23 | 2022-01-11 | B-57-1FRP 補修 | 149 | 鈴木 俊史 | k-ito | [12 empty] | ﾀﾝｸ内部FRP補修 |  |  | FRP亀裂 |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2021-12-20 22:47 | syu-suzuki | 2022-01-20 01:30 | syu-suzuki
9143 | 805610 | 0 |  | 2 | 1 | 104 |  | 2021-12-20 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-01-31 | 2021-12-22 | 2022-01-07 | B-57-1 スチームドレン配管 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura | [12 empty] | ドレン配管一部取替補修 4か所 |  |  | 配管穴あき |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-12-20 22:48 | syu-suzuki | 2022-02-01 06:05 | syu-suzuki
9144 | 805599 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-12-20 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | C系計器室 屋根雨漏り養生対策 整備 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | 金物（ブリキ製）のC系計器室屋根部位の雨漏り養生対策を行う | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-20 22:48 | s-hokazono | 2022-04-13 06:07 | s-hokazono
9145 | 805598 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-12-20 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-12-21 | 2021-12-28 | 2021-12-21 | O-362-2 B系ﾉｯｷﾝｸﾞﾊﾝﾏｰ 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka | [5 empty] | 65 |  | 21 |  | 7 |  |  | ﾊﾝﾏｰ脱着･整備 ﾊﾝﾏｰ部補修 |  |  | ハンマー部位の整備を行う |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-12-20 22:49 | s-hokazono | 2022-04-13 06:07 | s-hokazono
9146 | 805613 | 0 |  | 2 | 1 | 104 |  | 2021-12-20 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-12-27 | 2021-12-22 | 2021-12-27 | B-57-7スチームドレン配管 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura | [12 empty] | 当て板補修 |  |  | ドレン配管穴あき |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2021-12-20 22:49 | syu-suzuki | 2022-01-27 06:19 | syu-suzuki
9147 | 805597 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-12-20 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-12-20 | 2021-12-21 | 2021-12-20 | P-251-3 COS回収タンクポンプ分解 整備 | 236 | 藤江 龍弥 | k-yamaoka |  | 43 |  | 39 |  | 62 |  | 3 |  | 7 |  |  | 分解整備 | 摩耗 | 劣化部品取替 | エキスペラーリング穴あき |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2021-12-20 22:49 | s-hokazono | 2021-12-20 22:50 | s-hokazono
9148 | 805611 | 0 |  | 2 | 1 | 104 |  | 2021-12-20 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-01-06 | 2021-12-22 |  | B-57-2バイパス管 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura | [12 empty] | ｽﾁｰﾑﾊﾞｲﾊﾟｽ管一部撤去ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ打ち |  |  | 配管折損 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-12-20 22:50 | syu-suzuki | 2022-01-27 06:19 | syu-suzuki
9149 | 805612 | 0 |  | 2 | 1 | 104 |  | 2021-12-20 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-12-28 | 2021-12-22 |  | B-57-6スチームドレン配管 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura | [12 empty] | 一部配管・ﾊﾞﾙﾌﾞ・ﾊﾟｯｷﾝ取替 |  |  | ドレン配管穴あき |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-12-20 22:51 | syu-suzuki | 2022-01-27 06:19 | syu-suzuki
9150 | 805617 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2021-12-20 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-12-20 | 2021-12-21 | 2021-12-21 | W-102-2 ポンプ 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura | 309 | [11 empty] | ｵｲﾙｼｰﾙ取替 4×３ |  |  | グランド部より漏洩 |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2021-12-20 22:52 | syu-suzuki | 2021-12-28 01:33 | syu-suzuki
9151 | 805615 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2021-12-20 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-01-05 | 2021-12-22 | 2022-01-05 | H-24-3ドレン配管 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura | [12 empty] | ﾀﾝｸ上部ﾍｯﾀﾞｰ管2か所補修 |  |  | ドレン配管穴あき |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-12-20 22:53 | syu-suzuki | 2022-01-27 23:34 | syu-suzuki
9152 | 805616 | 0 |  | 2 | 1 | 105 |  | 2021-12-20 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-02-05 | 2021-12-22 |  | K-08洗浄ノズル 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura | [12 empty] | 洗浄ﾉｽﾞﾙ補修 袋ﾅｯﾄ・ワッシャ取替 3本 袋ﾅｯﾄ・ワッシャ制作 |  |  | ノズル穴あき |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2021-12-20 22:55 | syu-suzuki | 2022-01-14 01:18 | syu-suzuki
9153 | 805585 | 0 |  | 2 | 4 | 26 |  | 2021-12-17 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-01-21 |  | 2022-02-21 | 石膏工場手摺 補修 | 60 | 喜田 和美 |  |  | 62 | [10 empty] | 工場内手すり不良個所の補修。 |  |  | 腐食により、不良箇所がある | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-20 23:07 | k-kida | 2022-02-15 08:35 | k-kida
9154 | 805626 | 0 |  | 2 | 3 | 99 |  | 2021-12-21 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-12-24 | 2021-12-22 |  | XV-3235 アルミ投入用チップゲート弁 整備 | 31 | 山下 良治 | y-chinen | [12 empty] | XV-3245 予備品使用 面間が変わるため短管長さ調整し取替、取り外し品整備継続 |  |  | バルブ軸部よりガス漏れがある為に取替整備を行う |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-12-21 03:02 | r-yamashita | 2022-03-31 04:40 | r-yamashita
9155 | 805627 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-12-21 | 9 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | F-31 ﾄﾞﾙｸﾛﾝ細粒ﾀﾝｸ配管 整備 | 488 | 高井 順 |  |  | 43 |  | 44 |  | 62 |  | 12 |  | 7 |  |  | 配管取替 | 無し | 無し | D側配管漏れあり | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-21 04:14 | ju-takai | 2022-07-12 02:34 | ju-takai
9156 | 805620 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-12-20 | 9 | 軽故障修理 | [5 empty] | F-197 No4RVFドラム用変速機 整備 | 488 | 高井 順 | [13 empty] | 減速機取替 | 無し | 無し | 異音あり、温度高い | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-21 04:15 | ju-takai | 2022-07-11 08:37 | ju-takai
9157 | 805621 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-12-20 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-12-23 | 2021-12-22 | 2021-12-22 | F-41 RVFﾃﾞｨｽﾁｬｰｼﾞﾛｰﾗｰ駆動部 整備 | 488 | 高井 順 | ta-iwata | [12 empty] | ベアリング取替、シャフト、カラー機械加工 |  |  | 異音あり |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-12-21 04:20 | ju-takai | 2022-04-13 22:49 | ju-takai
9158 | 804279 | 0 |  | 2 | 1 | 64 |  | 2021-09-21 | 1 | 整備点検 |  |  | 2021-12-28 | 2021-12-21 | 2021-12-24 | T-4027-G 末端排水ピット撹拌機用減速機 整備 | 488 | 高井 順 | h-hidaka | [12 empty] | 撹拌機用減速機取り外し、分解整備 |  |  | T-4027-G 末端排水ピット撹拌機用減速機（モーター？）より異音がある状況 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-12-21 04:21 | ju-takai | 2022-02-01 02:45 | ju-takai
9159 | 805559 | 0 |  | 2 | 1 | 64 |  | 2021-12-16 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | 2階トイレ洗面台排水配管 修理 | 488 | 高井 順 | [16 empty] | 洗面台排水配管より水漏れ有り | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-21 04:23 | ju-takai | 2022-02-07 02:57 | ju-takai
9160 | 805589 | 0 |  | 2 | 2 | 84 |  | 2021-12-17 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | 廃ガス処理電源盤 整備 | 43 | 川崎 幸一郎 |  |  | 11 |  | 18 |  | 22 |  | 23 |  | 2 | [5 empty] | 照度不足が要因で制御盤の南側に、照明ライトを設置した。また、本工事からLEDに変更している。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-21 07:12 | k-kawasaki | 2022-03-23 02:34 | k-kawasaki
9161 | 805588 | 0 |  | 2 | 2 | 84 |  | 2021-12-17 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | T-115-4西側蛍光灯取付器具脱落 整備 | 43 | 川崎 幸一郎 |  |  | 13 |  | 18 |  | 16 |  | 29 |  | 2 | [5 empty] | 蛍光灯が腐食脱落しかかっていたので、現行の蛍光灯を再取付を行った。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-21 07:13 | k-kawasaki | 2022-01-11 23:14 | k-kawasaki
9162 | 805634 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-12-08 | 9 | 重故障修理 | 1 |  | 2021-12-23 | 2021-12-22 | 2021-12-08 | P-363-1 オイル入替 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka | [7 empty] | 5 |  | 14 |  |  | ｵｲﾙ入替(12/8) ｵｲﾙﾗｲﾝ配管取替(12/23) | サクション配管エア噛み 別途資料確認 | 内挿管製作 ストレーナー取外し | オイル発泡 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-12-21 07:41 | s-hokazono | 2022-01-27 03:27 | s-hokazono
9163 | 805563 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-12-06 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | F-56 ﾄﾞﾗｲﾔｰ排出SCｴｱｰﾉｯｶｰ台座 補修 | 488 | 高井 順 |  |  | 40 |  | 44 |  | 65 |  | 21 |  | 7 |  |  | 亀裂溶接補修 | 無し | 無し | 台座亀裂あり | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-21 08:01 | ju-takai | 2022-07-29 01:06 | ju-takai
9164 | 805635 | 0 |  | 2 | 1 | 28 |  | 2021-12-21 | 1 | その他-保全G関連 |  |  | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 2021-12-24 | H-107-5・8第一吸収塔酸冷却器水抜きノズル 補修 | 166 | 松尾 尚太 | ta-iwata | [12 empty] | ノズル内作、取付（STPG S/40パイプ40A 2000L、フランジ） |  |  | H-107-5・8第一吸収塔酸冷却器水抜きノズル付根腐食の補修 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-12-21 22:33 | s-matsuo | 2022-01-27 23:41 | s-matsuo
9165 | 805636 | 0 |  | 2 | 1 | 28 |  | 2021-12-21 | 1 | その他-保全G関連 |  |  | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 2021-12-21 | H-107-1・3：＃1＃3第一吸収塔酸冷却器 整備 | 166 | 松尾 尚太 | ta-iwata | [12 empty] | テスト用治具制作、熱交取替 |  |  | H-107-1・3＃1・＃3第一吸収塔酸冷却器詰まり整備 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-12-21 22:34 | s-matsuo | 2022-01-27 23:30 | s-matsuo
9166 | 805637 | 0 |  | 2 | 1 | 28 |  | 2021-12-20 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | 薄硫酸配管 補修 | 166 | 松尾 尚太 | [16 empty] | 薄硫酸配管整備 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-21 22:35 | s-matsuo | 2022-03-29 22:49 | s-matsuo
9167 | 805554 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-12-24 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-12-23 | 2021-12-28 | 2021-12-16 | P-433-1SCRﾎﾟﾝﾌﾟ出口取替 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka | [7 empty] | 21 |  | 7 |  |  | 配管製作･取替 |  |  | ポンプ循環配管の不要弁取り外しを行う |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-12-21 22:51 | s-hokazono | 2022-04-13 05:57 | s-hokazono
9168 | 805600 | 0 |  | 2 | 4 | 99 |  | 2021-12-20 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | P-383用飛散対策シート 整備 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | 飛散対策シートの破損整備を行う | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-12-21 22:56 | s-hokazono | 2022-04-13 06:07 | s-hokazono
9169 | 805632 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-12-21 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | スネーク配管FRP 補修 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | スネーク亀裂 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-21 22:56 | s-hokazono | 2022-04-13 06:17 | s-hokazono
9170 | 805623 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-12-21 | 1 | 重故障修理 | 1 |  | 2021-12-27 | 2021-12-28 | 2021-12-24 | R-360C 酸化反応器脱着 整備 | 236 | 諸岡 浩 | k-yamaoka |  | 32 |  | 53 |  | 65 |  | 21 |  | 13 | 18 |  | 拡大→拡大取替(12/24)･取外品整備 | 塩フィーダーより塩の供給が多く冷却管が冷えすぎていることが問題か。 | 回転数を落とす。 減速機交換 モーター容量UPを検討 | 未反応チクル発生のために酸化器取替を行う |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2021-12-21 22:58 | s-hokazono | 2021-12-21 23:01 | s-hokazono
9171 | 805601 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-12-20 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | PIC-2170スタンション不良 整備 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | 腐食 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-21 23:02 | s-hokazono | 2022-04-13 06:16 | s-hokazono
9172 | 805586 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-12-17 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | ｸｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰpH計 ﾀﾗｯﾌﾟ補修 整備 | 236 | 外園 翔平 | [10 empty] | 7 | [5 empty] | ヒヤリハット案件でタラップの整備を行う | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-21 23:03 | s-hokazono | 2022-01-07 08:58 | s-hokazono
9173 | 805587 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-12-17 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | ｸｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰpH計 廻り屋根補修 整備 | 236 | 外園 翔平 | [10 empty] | 7 | [5 empty] | ヒヤリハット案件で屋根補修整備を行う | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-21 23:04 | s-hokazono | 2022-01-07 08:53 | s-hokazono
9174 | 805577 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-12-17 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-12-27 | 2021-12-27 | 2022-01-25 | O-140-3（3号削岩機）ボルト脱落 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka | [9 empty] | 7 |  |  | B/N取付 |  |  | ボルトゆるみ、脱落 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-12-21 23:05 | s-hokazono | 2022-02-15 07:47 | s-hokazono
9175 | 805567 | 0 |  | 2 | 4 | 84 |  | 2021-12-17 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | 精製サンプリングフロア床 補修 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | 穴明き、架台不良 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-21 23:07 | s-hokazono | 2022-04-13 05:26 | s-hokazono
9176 | 805576 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-12-17 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | ORP計ポッド取替 整備 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | 補修 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-21 23:07 | s-hokazono | 2022-04-13 06:03 | s-hokazono
9177 | 805578 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-12-17 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | XV-2016-2V放出管 取替 | 236 | 外園 翔平 | [10 empty] | 7 | [5 empty] | 穴明き | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-21 23:09 | s-hokazono | 2022-01-11 23:03 | s-hokazono
9178 | 805575 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-12-17 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | U-200エリア サポート撤去 整備 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | 不要 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-21 23:09 | s-hokazono | 2022-04-13 05:56 | s-hokazono
9179 | 805561 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-12-17 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-12-23 | 2021-12-27 | 2021-12-20 | T-118-4ベットサンプラー配管 補修 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka |  | 47 |  | 39 |  | 62 |  | 12 |  | 7 |  |  | 配管製作･取替 | 腐食・摩耗 | 取替 | ベッドサンプラー摩耗腐食穴明き |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-12-21 23:12 | s-hokazono | 2022-04-13 06:05 | s-hokazono
9180 | 805574 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-12-17 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-01-06 | 2022-01-25 | 2022-01-14 | E-861 Uシール塩ビ配管 取替 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka | [9 empty] | 7 |  |  | 配管製作 |  |  | 塩酸滲み |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-12-21 23:13 | s-hokazono | 2022-04-13 06:16 | s-hokazono
9181 | 805573 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-12-17 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-12-28 | 2021-12-27 | 2021-12-28 | T-163⇒T-155-1 Ｕレグボルトナット入替 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka | [12 empty] | B/N入替 |  |  | 腐食 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-12-21 23:15 | s-hokazono | 2022-04-13 05:56 | s-hokazono
9182 | 805533 |  |  |  | 2 | 34 |  | 2021-12-16 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 不要ケーブル線が垂れ下がっている。 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2021-12-22 02:41 | se-ito
9183 | 805638 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2021-12-20 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-12-22 | 2021-12-23 |  | A-12-16ｱﾀｯｸﾀﾝｸ立ち上がり管 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | k-ito | [12 empty] | 立上り管取替整備 2000㎜×2 予備品原課支給 |  |  | ライニング配管穴あき |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-12-22 02:57 | syu-suzuki | 2022-01-27 23:38 | syu-suzuki
9184 | 805630 | 0 |  | 2 | 3 | 64 |  | 2021-12-21 | 4 | その他-保全G関連 |  | 日常保全 | 2022-01-17 | 2021-12-23 | 2021-12-27 | 灰捕集装置三方弁 整備 | 31 | 山下 良治 | y-chinen | [12 empty] | 定期交換、シリンダー整備納品 |  |  | 灰捕集装置用三方弁用エアシリンダー約3か月で定期的に交換 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-12-22 02:58 | r-yamashita | 2022-03-04 01:06 | r-yamashita
9185 | 805642 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2021-12-22 | 9 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-12-22 | 2021-12-23 |  | W-25-2 ﾎﾟﾝﾌﾟ 修理 | 149 | 小林 豊 | M-SAKAKURA | 309 | [11 empty] | HSP K-80BOX・ﾌﾟｰﾘｰ・Vﾍﾞﾙﾄ・ﾓｰﾀｰ取替 原課支給 ﾓｰﾀｰ保全電気ﾒﾝﾃにて整備 |  |  | 異音在り |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-12-22 06:50 | syu-suzuki | 2021-12-26 23:01 | syu-suzuki
9186 | 805644 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2021-12-22 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-12-23 | 2021-12-23 |  | W-16-3ポンプ 修理 | 149 | 小林 豊 | M-SAKAKURA | 309 | [11 empty] | HSP BOX K-50・ﾌﾟｰﾘｰ・Vﾍﾞﾙﾄ地理替え 原課支給 |  |  | BOX不良 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-12-22 06:52 | syu-suzuki | 2021-12-26 23:03 | syu-suzuki
9187 | 805645 | 0 |  | 2 | 1 | 80 |  | 2021-12-22 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | C-300-1SC 水洗 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-22 06:56 | s-matsuo | 2022-03-31 02:58 | s-matsuo
9188 | 805646 | 0 |  | 2 | 1 | 80 |  | 2021-12-22 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | C工場エアー配管 取替 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-22 06:57 | s-matsuo | 2022-03-31 02:58 | s-matsuo
9189 | 805647 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-12-22 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | D829（P) 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-22 06:58 | s-matsuo | 2022-03-31 02:58 | s-matsuo
9190 | 805648 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-12-22 | 1 | その他-保全G関連 |  |  | 2022-02-02 | 2021-12-23 | 2022-02-01 | DA655-5循環ファン架台 整備 | 166 | 松尾 尚太 | ma-kubota | [12 empty] | 架台補修 |  |  | 振動発生 |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2021-12-22 06:59 | s-matsuo | 2022-03-08 22:31 | s-matsuo
9191 | 805649 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-12-22 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | DR666-1Bin点検窓 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-22 07:00 | s-matsuo | 2022-04-12 02:46 | s-matsuo
9192 | 805650 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-12-22 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | R型製品Bin床 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-22 07:05 | s-matsuo | 2022-03-31 02:58 | s-matsuo
9193 | 805629 |  |  |  | 3 | 45 |  | 2021-12-21 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | ﾛﾎﾞｯﾄ設備ﾃﾞｰﾀ設定整備 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2021-12-22 07:12 | se-ito
9194 | 805591 | 0 |  | 2 | 4 | 35 |  | 2021-12-17 | 1 | 土建工事 | [5 empty] | 農薬製品G 排水溝 蓋 修理 | 167 | 伊藤 清治 | [16 empty] | ①排水溝の蓋がなく、足をはめ、けがをする可能性があります。 ②排水溝の蓋にズレ止めがなく、脱落したことがあり、危険です。 ③排水溝の蓋、グレーチングが老朽化、または変形が見られます。 |  | 特になし |  | 特になし |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-22 07:18 | se-ito | 2022-09-01 06:56 | m-kasukabe
9195 | 805602 | 0 |  | 2 | 4 | 30 |  | 2021-12-17 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | 総合事務所２階 環境安全衛生M部 入口扉 修理 | 167 | 伊藤 清治 | [16 empty] | 総合事務所２F 安全衛生M部 入口扉のドアクローザーからオイルが漏れており、開閉スピードの調整ができない。 | [5 empty] | 不要 | 1 | 0 | 2021-12-22 07:23 | se-ito | 2022-10-19 01:25 | m-kasukabe
9196 | 805643 | 0 |  | 2 | 3 | 104 |  | 2021-12-22 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | LANケーブル引きなおし 整備 | 31 | 山下 良治 | [16 empty] | 断線 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-22 07:30 | r-yamashita | 2022-04-13 07:40 | r-yamashita
9197 | 805603 | 0 |  | 2 | 1 | 67 |  | 2021-12-20 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | 粒剤工場 輸送配管 整備 | 167 | 伊藤 清治 | [16 empty] | 粒剤の空気輸送にて配管内が摩擦により、摩耗し穴明きが発生します。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-22 07:34 | se-ito | 2022-09-01 06:58 | m-kasukabe
9198 | 805609 | 0 |  | 2 | 1 | 11 |  | 2021-12-01 | 9 | その他-調達G関連 |  | その他 | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 5NMAライン サーマルリレー 修理 | 167 | 伊藤 清治 |  |  | 47 | 127 | 53 | 127 | 57 | 127 | 5 | 127 | 7 | 0 |  | 施工 12/24完工 場所 粒剤第2包装場 機器名 充填機 5NMAライン 状況 現在設置のリレーの仕様が高く、 過負荷時に設備が停止しない。 内容 サーマルリレーの仕様変更。 | なし。 | サーマルリレーの仕様変更。 | 現在設置のリレーの仕様が高く、過負荷時に設備が停止しない。 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-22 07:39 | se-ito | 2021-12-28 00:37 | se-ito
9199 | 805607 | 0 |  | 2 | 1 | 34 |  | 2021-12-20 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | ﾊﾟｰｷﾝｴﾙﾏｰ製 ICP分析装置 点検 | 167 | 伊藤 清治 | [16 empty] | ﾊﾟｰｷﾝICP分析装置の検出器不良により分析不可。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-22 07:51 | se-ito | 2022-04-03 23:43 | n-matsuda
9200 | 805618 | 0 |  | 2 | 4 | 39 |  | 2021-12-19 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | 守衛本部 防火水槽 修理 | 167 | 伊藤 清治 | [16 empty] | 守衛本部裏の防火水槽の水漏れ | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-22 07:55 | se-ito | 2022-09-01 06:40 | m-kasukabe
9201 | 805654 | 0 |  | 2 | 2 | 99 |  | 2021-12-22 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | U-300計器室 蛍光灯 整備 | 43 | 川崎 幸一郎 |  |  | 11 |  | 18 |  | 22 |  | 23 |  | 2 | [5 empty] | 計器室東側の2か所を、蛍光管→LED間に仕様変更を行った。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-22 08:00 | k-kawasaki | 2022-03-17 23:04 | k-kawasaki
9202 | 805652 | 0 |  | 2 | 2 | 99 |  | 2021-12-22 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | シーラス4階 O-315-2周り水銀灯 整備 | 43 | 川崎 幸一郎 | [13 empty] | 資材納期の関係上中止（来期実施する） |  |  | 水銀灯点灯不良のために整備に整備を行う | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-22 08:02 | k-kawasaki | 2022-04-06 09:03 | k-kawasaki
9203 | 805653 | 0 |  | 2 | 1 | 35 |  | 2021-12-06 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | 液剤包装場 充填機 ストッパーピン 整備 | 167 | 伊藤 清治 | [16 empty] | ストッパーを使用していない時のストッパーの置き場が無く、 ボトルに干渉しないようにさして運用している。 その為、作業時に万が一触れるとストッパーがズレてボトルに干渉してしまう恐れがある。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-22 08:05 | se-ito | 2022-09-01 07:03 | m-kasukabe
9204 | 805624 | 0 |  | 2 | 4 | 39 |  | 2021-12-21 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | COD室 エアコン 点検 | 167 | 伊藤 清治 | [16 empty] | COD室（作業室）エアコン故障。室外機が動きません。点検・修理をお願い致します。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-22 08:25 | se-ito | 2022-09-01 06:47 | m-kasukabe
9205 | 805619 | 0 |  | 2 | 2 | 39 |  | 2021-12-20 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | 守衛本部 №1、№2倉庫及び書庫周辺照明 点検 | 167 | 伊藤 清治 | [16 empty] | 守衛本部№1・2倉庫及び書庫周辺照明が点灯不良 | [5 empty] | 不要 | 1 | 0 | 2021-12-22 08:33 | se-ito | 2022-10-19 01:10 | m-kasukabe
9206 | 805655 | 0 |  | 2 | 1 | 28 |  | 2021-12-20 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | T-201増湿吸収塔フランジ 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [16 empty] | T-201増湿吸収塔フランジ整備 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-22 22:27 | s-matsuo | 2022-03-31 02:59 | s-matsuo
9207 | 805639 | 0 |  | 2 | 1 | 46 |  | 2021-12-22 | 9 | 軽故障修理 | [5 empty] | Y-46フィルタープレスバルブ 整備 | 488 | 高井 順 | [16 empty] | バルブ不良のため取り換え（黄色酸化チタンスラリー） | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-22 22:58 | ju-takai | 2022-07-12 02:35 | ju-takai
9208 | 805641 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-12-21 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2021-12-24 | 2021-12-27 |  | M-508-5,10,12 Sミルスリット 整備 | 488 | 高井 順 | d-tanaka |  | 3 |  | 53 |  | 65 |  | 4 |  | 7 |  |  | スリット取替 新型スリットに変更（中古） | 無し | 無し | ビーズ洩れ |  |  |  |  | 無 | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-22 23:00 | ju-takai | 2022-07-19 08:22 | ju-takai
9209 | 805678 | 0 |  | 2 | 1 | 6 |  | 2021-12-23 | 1 | その他-保全G関連 |  | その他 | 2022-01-18 |  | 2022-01-18 | D-600配管 補修 | 60 | 喜田 和美 | [8 empty] | 19 |  | 7 |  |  | 排気配管につき排気能力不十分のため配管を切断。 |  | 大気開放とし、切断部は閉止板取り付け。 | D-600排気配管につき排気能力不十分のため補修工事を行う | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-23 04:15 | k-kida | 2022-02-14 08:37 | k-kida
9210 | 805685 | 0 |  | 2 | 1 | 6 |  | 2021-12-23 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-12-28 | 2021-12-27 | 2021-12-28 | P-1100 グランド 補修 | 60 | 喜田 和美 | h-hidaka | 329 | [6 empty] | 2 |  | 7 |  |  | ポンプ載せ替え |  | スラリー漏れが酷くなる前に整備が必要。 | グランド部よりスラリーが漏れている |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2021-12-23 04:21 | k-kida | 2022-01-05 08:21 | k-kida
9211 | 805676 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-12-23 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | DR-654-3スチーム配管 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [16 empty] | 蒸気漏れ | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-23 09:54 | s-matsuo | 2022-03-31 02:59 | s-matsuo
9212 | 805679 | 0 |  | 2 | 1 | 28 |  | 2021-12-23 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | S専高圧スチーム配管サポート 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [16 empty] | 未実施 S専高圧スチーム配管サポート腐食 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-23 09:55 | s-matsuo | 2022-05-02 05:33 | s-matsuo
9213 | 805682 | 0 |  | 2 | 1 | 40 |  | 2021-12-23 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | P-2144⇒T-801-1行き排水ライン 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [16 empty] | ソケット部より滲みあり | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-23 09:56 | s-matsuo | 2022-03-31 02:59 | s-matsuo
9214 | 805683 | 0 |  | 2 | 1 | 40 |  | 2021-12-23 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | P-2044S側配管 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [16 empty] | 配管ソケット部漏れあり | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-23 09:57 | s-matsuo | 2022-03-31 02:59 | s-matsuo
9215 | 805692 | 0 |  | 2 | 1 | 34 |  | 2021-12-24 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | スパイラル選鉱機ベルトコンベヤモータ 交換 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | モータ損傷 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-23 23:02 | syu-suzuki | 2022-01-13 05:31 | syu-suzuki
9216 | 805691 | 0 |  | 2 | 1 | 104 |  | 2021-12-23 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-12-27 | 2021-12-27 |  | B-57-4 加熱コイル 交換 | 149 | 鈴木 俊史 | k-ito | [12 empty] | ｺｲﾙ取替補修 右3.4 |  |  | コイル穴あき |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-12-23 23:04 | syu-suzuki | 2022-01-14 01:19 | syu-suzuki
9217 | 805680 | 0 |  | 2 | 3 | 15 |  | 2021-12-23 | 1 | その他-調達G関連 | [5 empty] | 自動全窒素･全ﾘﾝ測定装置【1月】 点検 | 274 | 小西 宏子 | [16 empty] | 月一回の定期校正 | [6 empty] | 2 | 0 | 2021-12-23 23:04 | sh-kawase | 2022-01-25 01:38 | h-konishi
9218 | 805694 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2021-12-24 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-02-15 | 2021-12-27 | 2022-02-03 | No5ｽｸﾗﾊﾞｰUｸｰﾗｰFRP 補修 | 149 | 鈴木 俊史 | k-ito | [12 empty] | フランジ部FRP補修 |  |  | フランジ部不良 |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2021-12-23 23:05 | syu-suzuki | 2022-01-27 23:38 | syu-suzuki
9219 | 805681 | 0 |  | 2 | 3 | 28 |  | 2021-12-23 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | 計装不要ケーブル 整備 | 31 | 山下 良治 | [13 empty] | 建設工事にて実施。 小口工事中止案件 |  |  | 不要な計装ケーブルがある | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-23 23:41 | r-yamashita | 2022-04-13 08:27 | r-yamashita
9220 | 805698 | 0 |  | 2 | 3 | 99 |  | 2021-12-24 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-12-24 | 2021-12-28 |  | XV-390 S-391C 入口遮断弁取替 整備 | 31 | 山下 良治 | Y-CHINEN | 248 | [11 empty] | 自動弁本体部固着の為、本体取替 |  |  | C系バグフィルター入り口弁の作動不良により取替を行う |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-12-24 02:39 | r-yamashita | 2022-01-06 04:28 | r-yamashita
9221 | 805702 | 0 |  | 2 | 1 | 105 |  | 2021-12-24 | 9 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-12-24 | 2021-12-24 |  | F-04BE点検 整備 | 149 | 小林 豊 | M-SAKAKURA | 309 | [11 empty] | ﾃｰﾙ側ﾘﾝｸﾁｪﾝ脱輪点検復元 | ヘッド、テールホイル・リンクチェーンを定期修理で更新したが、運転後の張り調整を（初期伸び対応）を行っていなかった。また、片寄り運転と【（北側）チェーンのピンとホイルに接触痕あり】初期伸びの関係で北側にチェーンが脱輪したと考える。 |  | リンクチェーン外れ |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-12-24 05:19 | syu-suzuki | 2021-12-26 23:02 | syu-suzuki
9222 | 805705 | 0 |  | 2 | 1 | 105 |  | 2021-12-24 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2022-01-11 | 2021-12-25 |  | K-50PDたたき 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura | [12 empty] | タタキ用ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ・ｼｬﾌﾄﾋﾟﾝ製作取替 6408ZZ |  |  | ベアリング摩耗 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-12-24 07:28 | syu-suzuki | 2022-01-14 05:53 | syu-suzuki
9223 | 805707 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2021-12-24 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-12-17 | 2021-12-25 |  | W-38-1クレーン南側ベアリング 交換 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura | [12 empty] | 巻上げ用ﾋﾟﾆｵﾝ軸南側ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ取替 UCIP211D1 2ケ |  |  | ベアリング不良 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-12-24 07:29 | syu-suzuki | 2022-01-14 01:07 | syu-suzuki
9224 | 805693 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2021-12-24 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-12-28 |  |  | M-007炭カルシュート 補修 | 60 | 喜田 和美 | [8 empty] | 21 |  | 7 |  |  | 6ｔ SUS板にて当て板補修 | 炭カル鉱石(石)による摩耗 |  | シュートに亀裂が入っている | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-24 07:39 | k-kida | 2021-12-28 07:34 | k-kida
9225 | 805701 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2021-12-24 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-12-28 | 2021-12-27 | 2021-12-28 | T-206減速機 交換 | 60 | 喜田 和美 | h-hidaka | [7 empty] | 11 |  | 7 |  |  | 減速機取替 |  | 整備品と取替え。 | 減速機より異常音が確認される |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2021-12-24 07:42 | k-kida | 2021-12-28 07:37 | k-kida
9226 | 805699 | 0 |  | 2 | 1 | 109 |  | 2021-12-24 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | A型包装場 ブロワ 整備 | 167 | 伊藤 清治 | [16 empty] | A型包装場ブロワー運転時に異音、振動が発生しているのでブロワーの整備をお願いいたい。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-26 22:19 | se-ito | 2022-09-01 06:47 | m-kasukabe
9227 | 805700 | 0 |  | 2 | 1 | 109 |  | 2021-12-24 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | A型包装場 ブロワ ダクト 修理 | 167 | 伊藤 清治 | [16 empty] | ブロワーダクト部分が劣化により、つなぎ目部分が外れかけているので整備を実施したい。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-26 22:25 | se-ito | 2022-09-01 06:25 | m-kasukabe
9228 | 805706 | 0 |  | 2 | 1 | 43 |  | 2021-12-24 | 9 | 重故障修理 | 1 | その他 | 2022-01-08 | 2022-01-08 | 2021-12-25 | TY包装場 №1包装機 整備 | 167 | 伊藤 清治 |  |  | 2 | 40 | 49 | 40 | 70 | 40 | 4 | 40 | 9 | 360 |  | 施工 1/8完工（共同施工） 場所 TY包装場 機器名 №1 包装機 状況 包装機ロータ 縦軸がロックし、運転できない。 内容 分解整備 その他 12/24 夕方、 工務Gr スタッフよりIEP日高さまへ連絡済み。 12/25 状況確認。 | オイル切れによる焼き付き | 工務Grにて保管するオイレスメタル(⁉)を使用し、 復旧。 | 包装機ロータ 縦軸がロックし、運転できない。 | なし。 |  | なし。 |  |  | 要 | 2 | 0 | 2021-12-26 22:31 | se-ito | 2022-01-11 23:24 | se-ito
9229 | 805708 | 0 |  | 2 | 4 | 34 |  | 2021-12-24 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | 品質管理棟 排水ホース 修理 | 167 | 伊藤 清治 | [16 empty] | 品質管理棟排水桝からの排水ホース折損しており、排水が漏水する恐れがある |  | 2022/1/13完工 樹脂配管、湾曲交換補修の完了。 |  | 設置当初からの樹脂配管なため、耐用年数考え、塩ビ配管などに変更が望ましい。 |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-26 22:57 | se-ito | 2022-09-01 06:43 | m-kasukabe
9230 | 805710 | 0 |  | 2 | 2 | 74 |  | 2021-12-24 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | A-18-11 ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ用ｹｰﾌﾞﾙ 整備 | 43 | 川崎 幸一郎 |  |  | 13 |  | 18 |  | 22 |  | 29 |  | 2 | [5 empty] | 高圧盤より粉砕計器室 コンプレッサー監視盤への運転・警報のケーブルが探索するも不明？により ケーブル引き込み工事を行った。 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-12-26 22:59 | k-kawasaki | 2022-03-08 08:07 | k-kawasaki
9231 | 805711 | 0 |  | 2 | 1 | 104 |  | 2021-12-27 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-12-27 | 2021-12-27 | 2021-12-27 | BA-71-1 BOX 交換 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura | [12 empty] | HSP K-50BOX取り換え |  |  | BOXオイル漏れ |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-12-26 23:15 | syu-suzuki | 2022-01-14 01:06 | syu-suzuki
9232 | 805712 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2021-12-26 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-12-28 | 2021-12-27 | 2021-12-28 | SCR2 Uｸｰﾗｰﾌﾗﾝｼﾞ部 補修 | 149 | 鈴木 俊史 | k-ito | [12 empty] | フランジ部FRP補修 |  |  | ﾌﾗﾝｼﾞ部不良 |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2021-12-26 23:40 | syu-suzuki | 2022-01-27 23:33 | syu-suzuki
9233 | 805713 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2021-12-22 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-02-28 | 2022-01-06 | 2022-02-28 | A-12-15 安全蓋短管 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | k-ito | [12 empty] | 抑え板整備 |  |  | A-12-15安全蓋短管不良 |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2021-12-27 00:57 | syu-suzuki | 2022-01-27 06:25 | syu-suzuki
9234 | 805714 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2021-12-27 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | A-35-6 吐出短管 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | ナッシュポンプ立ち上がり配管の整備 | 中止 |  |  |  |  | 要 | 2 | 0 | 2021-12-27 00:59 | syu-suzuki | 2022-04-13 06:13 | syu-suzuki
9235 | 805715 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2021-12-27 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | A-35-7 吐出短管 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | 予備品の整備 | 中止 |  |  |  |  | 要 | 2 | 0 | 2021-12-27 01:00 | syu-suzuki | 2022-04-13 06:13 | syu-suzuki
9236 | 805717 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-12-27 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | T-451-1 入口ﾀﾞｸﾄ配管 整備 | 236 | 外園 翔平 | [8 empty] | 8 |  | 11 |  |  |  | 経年劣化進みボロボロ | 改修工事で修理を行う | T-451-1 入口ダクト脱落の恐れがあり、仮養生を行う。 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2021-12-27 02:07 | s-hokazono | 2022-04-13 07:18 | s-hokazono
9237 | 805716 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-12-27 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | 熱交換器台車 修理 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | 破損 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-27 02:08 | s-hokazono | 2022-04-13 07:05 | s-hokazono
9238 | 805709 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-12-24 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | メイン道路付近配管サポート 補修 | 236 | 外園 翔平 | [10 empty] | 7 | [5 empty] | メイン道路を横断している配管のサポートが脱落して、落下の危険。（苛性配管のサポート） | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-27 02:09 | s-hokazono | 2022-04-06 23:05 | s-hokazono
9239 | 805697 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-12-24 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | E-154(東)チクル配管サポート 補修 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | サポート破損 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-27 02:10 | s-hokazono | 2022-04-13 07:05 | s-hokazono
9240 | 805690 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-12-23 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-12-27 | 2021-12-27 | 2021-12-03 | O-140-2削岩機溶接線 補修 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka | [5 empty] | 62 |  | 8 |  | 13 |  |  | 削岩機溶接 | 溶接割れ 若干の傾きあり | ライナーシート見積 ねじ止め式に変更 | 溶接線割れ |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-12-27 02:11 | s-hokazono | 2022-04-13 07:08 | s-hokazono
9241 | 805695 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-12-24 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-12-24 | 2021-12-28 | 2021-12-24 | P-833-2 ｽﾈｰｸSCR循環ﾎﾟﾝﾌﾟ 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka |  | 43 |  | 39 |  | 62 |  | 4 |  | 7 |  |  | 分解整備 | カバー、フレームライナー摩耗による漏洩 | 劣化部品取替 | カバーライナー不具合のために分解整備を行う |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-12-27 02:12 | s-hokazono | 2022-04-13 07:17 | s-hokazono
9242 | 805677 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-12-23 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-12-29 | 2021-12-28 | 2021-12-28 | R-360C 酸化反応器脱着 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka |  | 47 |  | 53 |  | 51 |  | 9 |  | 7 |  |  | 拡大→拡大取替(12/28)･取外品整備 | 予防保全取替 |  | 予防保全のため |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-12-27 02:13 | s-hokazono | 2022-04-13 06:19 | s-hokazono
9243 | 805651 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-12-22 | 9 | 軽故障修理 | [5 empty] | 消火栓配管 補修 | 236 | 外園 翔平 |  |  | 43 |  | 38 |  | 62 |  | 4 |  | 7 |  |  |  | 経年腐食、穴あき |  | 腐食破損 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-27 02:14 | s-hokazono | 2022-01-07 08:59 | s-hokazono
9244 | 805670 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-12-23 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2021-12-25 | 2021-12-28 | 2021-12-23 | C-375C フィーダー落口用オリィフィス板 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka |  |  |  | 53 |  | 65 |  | 8 |  | 13 |  |  | ｵﾘﾌｨｽ製作･取付･12/25呼出 | 冷却しすぎか。 | 別途スクリュー製作を検討している | 使用量調整不可のためにフィーダー落口用オリィフィス板製作を行い挿入をする |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-12-27 02:15 | s-hokazono | 2022-04-13 06:18 | s-hokazono
9245 | 805568 | 0 |  | 2 | 4 | 84 |  | 2021-12-17 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | 冷縮エリア2F床 補修 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | 穴明き | 改修振替 |  |  |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-27 02:16 | s-hokazono | 2022-04-13 05:27 | s-hokazono
9246 | 805569 | 0 |  | 2 | 4 | 84 |  | 2021-12-17 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | SCR周辺排水溝フタ 取替 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | 腐食 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-27 02:17 | s-hokazono | 2022-04-13 05:26 | s-hokazono
9247 | 805570 | 0 |  | 2 | 4 | 84 |  | 2021-12-17 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | 4号ダンプ箇所（3F）フタ 取替 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | 腐食 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-27 02:18 | s-hokazono | 2022-04-13 06:03 | s-hokazono
9248 | 805633 | 0 |  | 2 | 4 | 84 |  | 2021-12-21 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | 塩化炉建屋5F床穴明き 補修 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | 穴明き | 改修 |  |  |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-27 05:57 | s-hokazono | 2022-04-13 06:17 | s-hokazono
9249 | 805719 | 0 |  | 2 | 1 | 104 |  | 2021-12-27 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | 2-M一階温水配管 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | 塩ビ配管き裂 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-27 06:52 | syu-suzuki | 2022-04-03 22:37 | syu-suzuki
9250 | 805720 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2021-12-27 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | W-62,70RVF点検歩廊 補修 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | 歩廊穴あき | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-27 06:54 | syu-suzuki | 2022-03-25 04:12 | syu-suzuki
9251 | 805723 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-12-27 | 9 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | M-508-9 Disk型サンドミルスリット 整備 | 488 | 高井 順 |  |  | 43 |  | 50 |  | 65 |  | 4 |  | 7 |  |  | スリット取替 | 無し | 無し | ビーズ洩れ | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-27 22:51 | ju-takai | 2022-07-29 01:12 | ju-takai
9252 | 805724 | 0 |  | 2 | 3 | 74 |  | 2021-12-28 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-12-28 | 2021-12-28 |  | XV-A51414 6号ｵﾘﾊﾞｰﾌｨｰﾄﾞ弁取替 整備 | 31 | 山下 良治 | Y-CHINEN | 248 | 59 |  | 2 |  | 69 | 2 | 39 | 60 | 17 |  |  | ダイヤフラム漏れの為、本体取替 |  |  | 弁穴あき |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-12-27 23:42 | r-yamashita | 2022-01-06 04:26 | r-yamashita
9253 | 805722 | 0 |  | 2 | 1 | 30 |  | 2021-12-20 | 1 | その他-調達G関連 |  |  | 2021-12-23 |  | 2021-12-22 | 社用車（ハイゼット2681）車検 点検 | 356 | 山本 真生 | [10 empty] | 7 |  |  | 添付資料の内容で車検合格 2022/1/13 ワークフローでの処理の為中止 |  |  | 車検対応 | [6 empty] | 2 | 0 | 2021-12-27 23:46 | t-sugiura | 2022-01-11 03:42 | mas-yamamoto
9254 | 801295 | 0 |  | 2 | 3 | 74 |  | 2021-04-12 | 9 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-12-14 |  |  | A-12-5アタックタンク回収液自動弁 整備 | 31 | 山下 良治 |  |  | 58 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 52 | 2 | 17 |  |  | 遮断弁整備実施。 | 劣化による内漏れ |  | 遮断弁内漏れあり 遮断弁整備 | [6 empty] | 2 | 0 | 2021-12-28 00:16 | r-yamashita
9255 | 805725 | 0 |  | 2 | 1 | 54 |  | 2021-12-27 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | T-109タンク 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [16 empty] | T-109タンク整備 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-28 00:46 | s-matsuo | 2022-04-06 05:00 | s-matsuo
9256 | 805726 | 0 |  | 2 | 1 | 54 |  | 2021-12-27 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | T-114濃硫酸タンクワイヤー 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [16 empty] | T-114濃硫酸タンクワイヤー整備 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-28 00:47 | s-matsuo | 2022-03-29 22:50 | s-matsuo
9257 | 805727 | 0 |  | 2 | 1 | 54 |  | 2021-12-27 | 1 | その他-保全G関連 |  |  | 2021-12-24 | 2021-12-28 | 2021-12-20 | T-112濃硫酸タンク 整備 | 166 | 松尾 尚太 | ta-iwata | [12 empty] | 肉厚測定、屋根板目視 |  |  | T-112濃硫酸タンク整備 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-12-28 00:48 | s-matsuo | 2022-01-27 23:31 | s-matsuo
9258 | 805728 | 0 |  | 2 | 1 | 54 |  | 2021-12-27 | 1 | その他-保全G関連 |  |  | 2021-12-24 | 2021-12-28 | 2021-12-20 | T-113濃硫酸タンク 整備 | 166 | 松尾 尚太 | ta-iwata | [12 empty] | 肉厚測定、屋根板目視 |  |  | T-113濃硫酸タンク整備 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-12-28 00:53 | s-matsuo | 2022-01-27 23:40 | s-matsuo
9259 | 801294 | 0 |  | 2 | 3 | 74 |  | 2021-04-12 | 9 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | A-12-13アタックタンク回収液自動弁 整備 | 31 | 山下 良治 | [10 empty] | 17 |  |  | 遮断弁漏れがあるため取り外し整備実施。 | 摩耗のため |  | 遮断弁漏れあり 遮断弁整備 | [6 empty] | 2 | 0 | 2021-12-28 00:53 | r-yamashita
9260 | 805729 | 0 |  | 2 | 1 | 54 |  | 2021-12-27 | 1 | その他-保全G関連 |  |  | 2021-12-24 | 2021-12-28 | 2021-12-20 | T-114濃硫酸タンク 整備 | 166 | 松尾 尚太 | ta-iwata | [12 empty] | 肉厚測定、屋根板目視 |  |  | T-114濃硫酸タンク整備 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-12-28 00:55 | s-matsuo | 2022-01-27 23:45 | s-matsuo
9261 | 801765 | 0 |  | 2 | 3 | 74 |  | 2021-05-14 | 9 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-12-15 |  |  | A-12-16ｱﾀｯｸﾀﾝｸ回収液弁 整備 | 31 | 山下 良治 | [13 empty] | 遮断弁漏れがあるため整備品と取替実施。 | 摩耗による |  | 自動弁漏れあり 自動弁点検整備 | [6 empty] | 2 | 0 | 2021-12-28 00:55 | r-yamashita
9262 | 805730 | 0 |  | 2 | 1 | 54 |  | 2021-12-27 | 1 | その他-保全G関連 |  |  | 2021-12-24 | 2021-12-28 | 2021-12-21 | T-115濃硫酸タンク 整備 | 166 | 松尾 尚太 | ta-iwata | [12 empty] | 肉厚測定、屋根板目視 |  |  | T-115濃硫酸タンク整備 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-12-28 01:14 | s-matsuo | 2022-01-27 23:40 | s-matsuo
9263 | 805731 | 0 |  | 2 | 1 | 54 |  | 2021-12-27 | 1 | その他-保全G関連 |  |  | 2021-12-24 | 2021-12-28 | 2021-12-21 | T-116濃硫酸タンク 整備 | 166 | 松尾 尚太 | ta-iwata |  | 47 |  | 38 |  | 64 |  | 21 |  | 11 |  |  | 肉厚測定、屋根板目視 | へこみ部に雨水溜り、腐食進行 | 補修時に雨溜り是正 | T-116濃硫酸タンク整備 | 別途補修工事 |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2021-12-28 01:20 | s-matsuo | 2022-01-27 23:37 | s-matsuo
9264 | 805734 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2021-12-24 | 1 | その他-調達G関連 | [5 empty] | No.1フォークリフト月次 点検 | 224 | 金森 貴亮 | [16 empty] | 月例点検 見積金額：11,800円(税別) | [6 empty] | 2 | 0 | 2021-12-28 02:22 | sh-kawase | 2022-01-04 23:33 | t-kanamori
9265 | 805735 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2021-12-23 | 1 | その他-調達G関連 | [5 empty] | No.2フォークリフト月次 点検 | 224 | 金森 貴亮 | [16 empty] | 月例点検 見積金額：12,400円(税別) | [6 empty] | 2 | 0 | 2021-12-28 02:23 | sh-kawase | 2022-01-04 23:33 | t-kanamori
9266 | 805736 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2021-12-27 | 1 | その他-調達G関連 | [5 empty] | No.3フォークリフト月次 点検 | 224 | 金森 貴亮 | [16 empty] | 月例点検、タイヤ交換 見積金額：69,100円(税別) | [6 empty] | 2 | 0 | 2021-12-28 02:24 | sh-kawase | 2022-01-04 23:34 | t-kanamori
9267 | 805696 | 0 |  | 2 | 1 | 30 |  | 2021-12-14 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-01-25 |  | 2022-01-25 | 総合事務所 1階 サーバー室エアコン 修理 | 167 | 伊藤 清治 |  |  | 3 |  | 43 |  | 62 |  | 4 |  | 7 | [5 empty] | サーバ室内の温度を保つために、２台のエアコンでの運転・運用をしている。 その片側のエアコンから異音が発生したため、現在１台での運転に切り替えている。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-28 06:09 | se-ito | 2022-02-07 01:51 | yu-ishihara
9268 | 805739 | 0 |  | 2 | 2 | 8 |  | 2021-12-28 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | F-20粗粒タンク上配線ラック 整備 | 43 | 川崎 幸一郎 | [13 empty] | 依頼部署より中止連絡があったので中止 |  |  | 配線ラック落下恐れあり | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-28 06:15 | k-kawasaki | 2022-04-06 09:01 | k-kawasaki
9269 | 805750 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2021-12-01 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | A工場ハイセックポンプ 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | ハイセックポンプ整備費（12月分） | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-28 06:55 | syu-suzuki | 2022-01-04 22:12 | syu-suzuki
9270 | 805751 | 0 |  | 2 | 1 | 104 |  | 2021-12-01 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | 1B工場ハイセックポンプ 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | ハイセックポンプ整備費（12月分） | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-28 06:56 | syu-suzuki | 2022-01-04 22:13 | syu-suzuki
9271 | 805753 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-12-01 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | 2D工場ハイセックポンプ 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | ハイセックポンプ整備費（12月分） | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-28 06:58 | syu-suzuki | 2022-01-04 22:13 | syu-suzuki
9272 | 805754 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-12-01 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | 1D工場ハイセックポンプ 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | ハイセックポンプ整備費（12月分） | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-28 06:59 | syu-suzuki | 2022-01-04 22:13 | syu-suzuki
9273 | 805755 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-12-01 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | U-300工場ハイセックポンプ 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | ハイセックポンプ整備費（12月分） | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-28 07:00 | syu-suzuki | 2022-01-04 22:14 | syu-suzuki
9274 | 805742 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-12-28 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | D610-2(P) 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-28 07:03 | s-matsuo | 2022-03-31 03:00 | s-matsuo
9275 | 805744 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-12-28 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | 配管サポート 補修 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-28 07:05 | s-matsuo | 2022-03-31 03:00 | s-matsuo
9276 | 805740 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2021-12-28 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-01-14 |  | 2022-01-14 | 石膏工場歩廊 整備 | 60 | 喜田 和美 |  |  | 31 |  | 43 |  | 62 |  | 12 |  | 7 |  |  | D-1中和工程2か所、T-415南側歩廊1か所の穴明きｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙ張替え。 |  |  | 歩廊が腐食している | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-28 07:05 | k-kida | 2022-01-17 08:41 | k-kida
9277 | 805745 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-12-28 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | S-ミル減速機点検用階段 補修 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-28 07:06 | s-matsuo | 2022-03-31 03:00 | s-matsuo
9278 | 805737 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-12-28 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | F-199-2 No4RVF洗液ﾎﾟﾝﾌﾟﾓｰﾀｰ 整備 | 488 | 高井 順 |  |  | 2 |  | 53 |  | 62 |  | 11 |  | 7 |  |  | モーター取替 | 無し | 無し | 異音あり | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-28 07:07 | ju-takai | 2022-07-29 01:13 | ju-takai
9279 | 805747 | 0 |  | 2 | 1 | 80 |  | 2021-12-28 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | CR120BE 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-28 07:09 | s-matsuo | 2022-03-31 03:01 | s-matsuo
9280 | 805741 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2021-12-28 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-01-17 |  | 2022-01-17 | T-211 酸分配箱 補修 | 60 | 喜田 和美 |  |  | 43 |  | 43 |  | 61 |  | 21 |  | 7 |  |  | エンビ溶接亀裂部より液漏れの為、内面及び外面よりFRPライニング補修。 |  |  | 一番東側の底抜き部の溶接部から液漏れしている | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2021-12-28 07:14 | k-kida | 2022-01-18 08:39 | k-kida
9281 | 805743 | 0 |  | 2 | 1 | 6 |  | 2021-12-28 | 1 | 整備点検 |  | その他 | 2022-01-06 | 2022-01-06 | 2022-01-06 | C-466-1Aスプロケット 交換 | 60 | 喜田 和美 | h-hidaka | [7 empty] | 4 |  | 7 |  |  | スプロケット取替、芯出し、張り調整 | 原課よりコンベアー速度を遅くしたい旨の連絡 | 減速機側スプロケット交換 | コンベアーのスピードを遅くすべく減速機側スプロケットを15T→13Tに交換 |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2021-12-28 07:19 | k-kida | 2022-01-06 08:28 | k-kida
9282 | 805746 | 0 |  | 2 | 1 | 6 |  | 2021-12-28 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-01-05 | 2022-01-05 | 2022-01-05 | P-302-3グランド 整備 | 60 | 喜田 和美 | h-hidaka | 329 | [6 empty] | 2 |  | 7 |  |  | ﾎﾟﾝﾌﾟ分解シール漏れ補修 |  | 定期的に整備が必要 | グランドシール部漏れ |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2021-12-28 07:32 | k-kida | 2022-01-05 08:15 | k-kida
9283 | 805718 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-12-24 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | P-018 コンデンスピット水中ポンプカバー 整備 | 488 | 高井 順 |  |  | 37 |  | 53 |  | 62 |  | 12 |  | 7 |  |  | 保護カバー取付 | 無し | 無し | P-018 コンデンスピット水中ポンプ保護カバー整備 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-04 23:31 | ju-takai | 2022-07-29 01:10 | ju-takai
9284 | 805762 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2022-01-05 | 9 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-12-29 | 2022-01-05 |  | W-51ハイセックポンプBOX（K-50） 交換 | 149 | 鈴木 俊史 | k-ito | [12 empty] | BOX交換 K-50 |  |  | BOX不良 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-01-04 23:35 | syu-suzuki | 2022-01-14 01:08 | syu-suzuki
9285 | 805764 | 0 |  | 2 | 1 | 104 |  | 2022-01-05 | 9 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | B-56-2ポンプ S側配管 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | 配管亀裂 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-04 23:37 | syu-suzuki | 2022-01-16 23:23 | syu-suzuki
9286 | 805758 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2022-01-04 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  | 2022-01-05 | 2022-01-07 | #4ｽｸﾗﾊﾞｰ排ｶﾞｽﾀﾞｸﾄFRP 補修 | 149 | 鈴木 俊史 | k-ito | [15 empty] | ﾀﾞｸﾄ不良 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-01-04 23:41 | syu-suzuki | 2022-02-10 00:39 | syu-suzuki
9287 | 805767 | 0 |  | 2 | 1 | 105 |  | 2022-01-05 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-01-07 | 2022-01-05 | 2022-01-06 | K-203-2 ダイヤフラム弁 交換 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura | [12 empty] | ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ弁・ﾎﾞｰﾙ弁一式交換 部品原課支給 |  |  | 弁破れ |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-01-04 23:43 | syu-suzuki | 2022-01-14 01:09 | syu-suzuki
9288 | 805766 | 0 |  | 2 | 1 | 104 |  | 2022-01-05 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-01-07 | 2022-01-05 | 2022-01-07 | BA-71-5 セパレーター 補修 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura | [12 empty] | ｾﾊﾟﾚｰﾀｰ本体側面FRP補修 |  |  | セパレーターき裂 |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-01-04 23:44 | syu-suzuki | 2022-01-13 05:46 | syu-suzuki
9289 | 805760 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2022-01-04 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-01-06 | 2022-01-05 | 2022-01-06 | A-120ﾎﾟﾝﾌﾟ ｶﾊﾞｰﾗｲﾅｰ 交換 | 149 | 鈴木 俊史 | k-ito | [12 empty] | ｶﾊﾞｰﾗｲﾅｰ取替 |  |  | ｶﾊﾞｰﾗｲﾅｰ穴あき |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-01-04 23:47 | syu-suzuki | 2022-01-14 06:10 | syu-suzuki
9290 | 805759 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2022-01-04 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-01-07 | 2022-01-06 | 2022-01-07 | #3ｽｸﾗﾊﾞｰUｸｰﾗｰ 補修 | 149 | 鈴木 俊史 | k-ito | [12 empty] | フランジ部FRP補修 |  |  | Uｸｰﾗｰ一部穴あき |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-01-04 23:48 | syu-suzuki | 2022-01-27 23:30 | syu-suzuki
9291 | 805761 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2022-01-04 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | 蒸解用計装ｴｱｰﾍｯﾀﾞｰ管 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | 配管穴あき | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-04 23:52 | syu-suzuki | 2022-03-25 05:51 | syu-suzuki
9292 | 805763 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2022-01-04 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-02-05 | 2022-01-08 | 2022-02-05 | A-11-13 ｳｪｲﾋﾞﾝ北計装ｴｱｰ配管 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | k-ito | [12 empty] | 北側計装ｴｱｰ配管補修 |  |  | 配管穴あき |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-01-04 23:53 | syu-suzuki | 2022-01-27 23:40 | syu-suzuki
9293 | 805765 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2022-01-04 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | 蒸解用塩ﾋﾞｻﾝﾌﾟﾙﾋﾞﾝ 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | ｻﾝﾌﾟﾙﾋﾞﾝの整備 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-04 23:54 | syu-suzuki | 2022-03-31 06:47 | syu-suzuki
9294 | 805773 | 0 |  | 2 | 3 | 99 |  | 2022-01-05 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | XV3235 二次側配管 整備 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | 配管取替整備を行う | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-05 00:08 | s-hokazono | 2022-04-13 07:14 | s-hokazono
9295 | 805748 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-12-28 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | T-401 ｻﾝﾌﾟﾀﾝｸ用pH計ｻﾎﾟｰﾄ 整備 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | ｻﾌﾟﾀﾝｸ用pH計ｻﾎﾟｰﾄ整備を行う | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-05 00:09 | s-hokazono | 2022-04-13 07:21 | s-hokazono
9296 | 805749 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-01-05 | 1 | 整備点検 |  |  | 2022-01-05 | 2022-01-20 | 2022-01-05 | R-360C 酸化反応器脱着 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka |  | 47 |  | 52 |  | 65 |  | 20 |  | 7 |  |  | 拡大→ｽﾄﾚｰﾄ取替(PT仕様)･取外品整備 | 銘柄変更のため |  | 特殊銘柄生産の為に酸化器取替を行う |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-01-05 00:10 | s-hokazono | 2022-01-07 09:04 | s-hokazono
9297 | 805771 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-01-05 | 1 | 重故障修理 | 1 |  | 2021-12-31 | 2022-01-05 | 2021-12-31 | R-360C 酸化反応器脱着 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka |  | 30 |  | 53 |  | 51 |  | 9 |  | 14 | 9 |  | 拡大→拡大取替(12/31)･取外品整備 | 詰まりによる圧上昇 | 脱着清掃 慢性的な現象であり現状では恒久的対策は困難 | 異常圧 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-01-05 00:11 | s-hokazono | 2022-02-15 07:52 | s-hokazono
9298 | 805772 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-01-05 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-01-02 | 2022-01-20 | 2022-01-02 | R-360C 酸化反応器脱着 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka |  | 30 |  | 53 |  | 51 |  | 9 |  | 14 | 19 |  | 1/2 拡大→拡大取替･取外品整備 | 詰まりによる異常圧発生 | 脱着清掃 慢性的現象であり、現状では恒久的対策困難 | 2022/1/2分です |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-01-05 00:12 | s-hokazono | 2022-02-15 07:54 | s-hokazono
9299 | 805768 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-01-05 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | DR146-2S-ミル内部スクリーン 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-05 00:51 | s-matsuo | 2022-03-31 03:01 | s-matsuo
9300 | 805769 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-01-05 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | DR323-1(P) 取替 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-05 00:53 | s-matsuo | 2022-04-06 05:00 | s-matsuo
9301 | 805776 | 0 |  | 2 | 1 | 55 |  | 2022-01-05 | 9 | 軽故障修理 | [5 empty] | CL包装場 傾斜コンベヤ 電動機 台座 修理 | 167 | 伊藤 清治 | [16 empty] | モーターが台座から外れており溶接が必要 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-05 02:05 | se-ito | 2022-08-29 06:45 | m-kasukabe
9302 | 805779 | 0 |  | 2 | 1 | 80 |  | 2022-01-05 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | C504-2(P) 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-05 02:48 | s-matsuo | 2022-03-29 22:51 | s-matsuo
9303 | 805778 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-01-05 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | 1D工場表示板 補修 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-05 02:50 | s-matsuo | 2022-03-31 03:01 | s-matsuo
9304 | 805770 | 0 |  | 2 | 4 | 34 |  | 2022-01-05 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | 原料詰所エアコン 点検 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | 暖房が効かない。 | 中止 |  |  |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-05 02:56 | syu-suzuki | 2022-04-13 06:13 | syu-suzuki
9305 | 805781 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-12-28 | 9 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | F-173-1 No1スダックろ布 整備 | 488 | 高井 順 | [13 empty] | ろ布取替 | 無し | 無し | ろ布脱落 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-05 04:04 | ju-takai | 2022-07-29 01:14 | ju-takai
9306 | 805782 | 0 |  | 2 | 1 | 46 |  | 2021-12-05 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2022-01-06 |  | 2022-01-06 | Y-61 ストレージタンク移送用ポンプD側配管 整備 | 488 | 高井 順 |  |  | 40 |  | 44 |  | 65 |  | 12 |  | 7 |  |  | 配管取替 | 無し | 無し | D側配管亀裂 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-05 04:05 | ju-takai | 2022-07-19 08:28 | ju-takai
9307 | 805703 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-12-24 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | T-675 V-6溶解タンク 床面 整備 | 488 | 高井 順 |  |  | 37 |  | 42 |  | 65 |  | 4 |  | 7 |  |  | 床面補修 | 無し | 無し | 受入ローラーコンベアーの床面整備 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-05 04:07 | ju-takai | 2022-07-29 01:07 | ju-takai
9308 | 805704 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2021-12-24 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | T-985 次亜塩素酸ソーダ添加タンクS側配管 整備 | 488 | 高井 順 |  |  | 37 |  | 41 |  | 65 |  | 4 |  | 7 |  |  | サポート取付 | 無し | 無し | 配管サポート不具合 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-05 04:08 | ju-takai | 2022-07-29 01:08 | ju-takai
9309 | 805775 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2022-01-03 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | 副原料工程処理水配管 整備 | 488 | 高井 順 | [13 empty] | 配管取替 | 無し | 無し | 1B配管折損 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-05 04:08 | ju-takai | 2022-07-29 01:13 | ju-takai
9310 | 805784 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2022-01-05 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2022-01-06 | 2022-01-06 |  | S-513-2 振動篩スクリーン 整備 | 488 | 高井 順 | d-tanaka |  | 31 |  | 43 |  | 65 |  | 4 |  | 7 |  |  | スクリーン取替 | 無し | 無し | スクリーン破れ |  |  |  |  | 無 | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-05 04:15 | ju-takai | 2022-07-19 08:29 | ju-takai
9311 | 805783 |  |  |  | 1 | 99 |  | 2022-01-05 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | ポンプ溶液不良のためにメーカー点検を行う | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-01-05 05:10 | s-hokazono
9312 | 805788 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-01-05 | 1 | 重故障修理 | 1 |  | 2021-12-22 | 2022-01-05 | 2021-12-21 | R-360C 酸化反応器脱着 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka |  | 30 |  | 53 |  | 50 |  | 9 |  | 7 |  |  | 拡大→拡大取替･取外品整備 | 詰まり | 慢性的であり現状では対策困難 | 2021/12/21 工事依頼漏れ |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-01-05 07:19 | s-hokazono | 2022-04-13 08:25 | s-hokazono
9313 | 805790 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-12-29 | 9 | 重故障修理 | 1 |  | 2021-12-29 | 2022-01-06 | 2021-12-29 | P-304-2 脱着 取替 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka |  | 2 |  | 3 |  | 51 |  | 11 |  | 13 | 7 |  | ﾎﾟﾝﾌﾟ取替 | シャフト循環穴に残渣が閉塞することで循環不良になり、ロータ、シャフト間での温度上昇、シャフト折損の流れで全損に至ったと考えられる。 | 本体取替 分解点検 故障予兆調査 | 揚液不良 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-01-05 08:06 | s-hokazono | 2022-01-21 04:28 | s-hokazono
9314 | 805799 | 0 |  | 2 | 3 | 99 |  | 2022-01-06 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-01-07 | 2022-01-06 |  | XV2445-2-(1) 排出弁脱着取替 整備 | 31 | 山下 良治 | y-chinen |  | 59 | 2 | 2 | 2 | 69 | 2 | 39 | 2 | 17 |  |  | フラップ弁一式取替取替実施。 |  |  | 上弁本体ケース穴あき漏れに伴い取替を行う |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-01-06 00:31 | r-yamashita | 2022-01-17 23:21 | r-yamashita
9315 | 805797 | 0 |  | 2 | 1 | 40 |  | 2022-01-05 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 2022-01-12 | D-2080 処理水メーク水ライン 整備 | 166 | 松尾 尚太 | k-yamaoka | [9 empty] | 7 |  |  | 漏れ箇所FRP補修(1/5) 配管製作･取替(1/18） |  |  | 配管漏れ |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-01-06 01:01 | s-matsuo | 2022-03-30 07:08 | s-matsuo
9316 | 805806 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-01-06 | 1 | その他-保全G関連 |  |  | 2022-01-07 | 2022-01-11 | 2022-01-07 | DA655-7循環ファン架台 補修 | 166 | 松尾 尚太 | ma-kubota | [5 empty] | 57 |  | 3 |  | 7 |  |  | 架台補修、NTNベアリング UCP312 C4HR5、NTNベアリング UCP312交換 | 架台強度不足 | [6 empty] | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-01-06 02:40 | s-matsuo | 2022-02-14 03:43 | s-matsuo
9317 | 805808 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-01-06 | 1 | その他-保全G関連 |  |  | 2022-01-12 | 2022-01-11 | 2022-01-12 | DR124-2SC 整備 | 166 | 松尾 尚太 | ma-kubota | [7 empty] | 17 |  | 7 |  |  | S/C カラー取付、NTNベアリング UCFC211D1交換 |  |  |  | 軸jずれ防止の水平展開 |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-01-06 02:54 | s-matsuo | 2022-03-31 05:25 | s-matsuo
9318 | 805809 | 0 |  | 2 | 1 | 80 |  | 2022-01-06 | 1 | その他-保全G関連 |  | 日常保全 | 2022-01-31 | 2022-01-11 | 2022-01-21 | CR513RVF 整備 | 166 | 松尾 尚太 | ma-kubota |  | 41 |  | 42 |  | 57 |  | 17 |  | 7 |  |  | Disローラー駆動チェーン張り調整、アイドラ取付け板溶接補修（SS プレート12t 300×300、アングル、FB） | アイドラーのベース強度不足による曲がり | 補強、押し込み位置変更 | [5 empty] | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-01-06 02:58 | s-matsuo | 2022-02-14 03:46 | s-matsuo
9319 | 805786 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2022-01-05 | 1 | 点検検査 | [5 empty] | W-27タンク点検用足場 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | タンク内点検に使用 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-06 03:01 | syu-suzuki | 2022-03-18 00:33 | syu-suzuki
9320 | 805787 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2022-01-05 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2022-01-24 | 2022-01-06 | 2022-01-07 | W-27 硫酸添加ライン 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura | [12 empty] | W-17-1.2.3（Ｔ）硫酸添加ﾗｲﾝ仮説配管取付補修 |  |  | 添加ライン閉塞 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-01-06 03:02 | syu-suzuki | 2022-02-01 06:16 | syu-suzuki
9321 | 805796 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2022-01-05 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-01-26 | 2022-01-12 | 2022-01-18 | A-12-14 ｱﾀｯｸﾀﾝｸ抽出ｴｱｰ配管 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | k-ito | [12 empty] | 計器室内 ｴﾙﾎﾞ部分穴あき パッチ当て補修 |  |  | 穴あき |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-01-06 04:03 | syu-suzuki | 2022-01-27 23:33 | syu-suzuki
9322 | 805810 | 0 |  | 2 | 1 | 104 |  | 2022-01-06 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | BA-72ストリップ架台 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | 架台手すり変形 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-06 04:05 | syu-suzuki | 2022-03-25 04:13 | syu-suzuki
9323 | 805800 | 0 |  | 2 | 3 | 34 |  | 2022-01-07 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | サーベイメーター（TCS-171B） 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | シンチレーター不良 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-06 04:25 | syu-suzuki | 2022-01-23 22:39 | m-takeno
9324 | 805805 | 0 |  | 2 | 1 | 104 |  | 2022-01-06 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-01-06 | 2022-01-06 |  | CA-104-1タンク AGモーター 交換 | 149 | 鈴木 俊史 | M-SAKAKURA | 309 | [11 empty] | ﾗﾌﾞﾚｯｸｽﾀｲﾔ210・ﾓｰﾀｰ１１ｋ取替 |  |  | モーター異音あり |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-01-06 06:01 | syu-suzuki | 2022-01-06 23:11 | syu-suzuki
9325 | 805811 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2022-01-06 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-01-07 |  | 2022-01-07 | P-323モーター載せ替え 交換 | 60 | 喜田 和美 | [8 empty] | 11 |  | 7 |  |  | ファンカバー補修で依頼を受けましたが、取り付け足部が腐食により破損している為、遊休ポンプ(P-265)よりモーターを転用して交換しました。 5.5kw-4P |  |  | ファンカバー及び、取り付け足部が腐食により破損している | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-06 07:28 | k-kida | 2022-01-07 08:43 | k-kida
9326 | 805814 | 0 |  | 2 | 1 | 54 |  | 2022-01-05 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | 硫酸タンク防液堤内(T-112～T-114） 補修 | 166 | 松尾 尚太 | [16 empty] | 硫酸タンク防液堤内、耐酸補修(T-112～T-114） | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-06 08:20 | s-matsuo | 2022-03-31 03:02 | s-matsuo
9327 | 805789 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-01-05 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | T-155-1 回収ポット上蓋ストッパー 補修 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | 3ヶ所の内1箇所破損 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-06 22:48 | s-hokazono | 2022-04-13 07:37 | s-hokazono
9328 | 805801 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-01-06 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-01-06 | 2022-01-20 | 2022-01-06 | P-833-1 NO,1循環ポンプ配管 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka |  | 40 |  | 43 |  | 62 |  | 8 |  | 11 |  |  | 亀裂箇所FRP補修 | 経年的事象 | FRP補修実施 | ポンプ吐出側PVC配管亀裂整備を行う |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-01-06 22:49 | s-hokazono | 2022-02-15 07:57 | s-hokazono
9329 | 805802 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-01-06 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-01-07 | 2022-01-20 | 2022-01-07 | E-323-2 SOC Jﾍﾞﾝﾄﾞ管脱着 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka |  | 45 |  | 53 |  | 65 |  | 9 |  | 7 |  |  | 脱着清掃 | 予防保全 |  | ダウンに合わせて予防保全整備を行う |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-01-06 22:50 | s-hokazono | 2022-01-07 08:53 | s-hokazono
9330 | 805794 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-01-05 | 1 | 点検検査 |  |  | 2022-01-27 | 2022-01-31 | 2022-01-27 | E-203-2 予備機気密 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka | [7 empty] | 21 |  | 7 |  |  | 予備品気密テスト | 変更可能にするための気密テスト |  | 気密 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-01-06 22:51 | s-hokazono | 2022-02-15 07:55 | s-hokazono
9331 | 805684 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-12-23 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2022-01-07 |  | 2022-01-07 | F-196-1 No1モーノポンプステーター交換 整備 | 488 | 高井 順 |  |  | 47 |  | 53 |  | 65 |  | 4 |  | 7 |  |  | ステーター取替 | 無し | 無し | 銘柄による材質変更 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-06 22:58 | ju-takai | 2022-07-19 08:30 | ju-takai
9332 | 805686 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-12-23 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2022-01-07 |  | 2022-01-07 | F-196-2 No2モーノポンプステーター交換 整備 | 488 | 高井 順 |  |  | 47 |  | 53 |  | 65 |  | 4 |  | 7 |  |  | ステーター取替 | 無し | 無し | 生産銘柄によるステーター材質変更 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-06 22:58 | ju-takai | 2022-07-19 08:31 | ju-takai
9333 | 805791 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-01-05 | 1 | 整備点検 |  |  | 2022-01-01 | 2022-01-07 | 2022-01-11 | F-190-2 プレスろ液送液ポンプシール部 整備 | 488 | 高井 順 | ta-iwata | [12 empty] | 3×2ﾜｰﾏﾝﾎﾟﾝﾌﾟｼｰﾙ取替 |  |  | シール漏れ |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-01-06 23:02 | ju-takai | 2022-02-14 04:09 | ju-takai
9334 | 805792 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-01-05 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2022-01-20 |  | 2022-01-20 | F-115-2 No2コールドウェルポンプモーター 整備 | 488 | 高井 順 |  |  | 31 |  | 43 |  | 62 |  | 4 |  | 7 |  |  | モーター取替 | 無し | 無し | 冷却ファン亀裂あり | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-06 23:03 | ju-takai | 2022-07-19 08:41 | ju-takai
9335 | 805793 | 0 |  | 2 | 1 | 46 |  | 2022-01-05 | 1 | 整備点検 |  |  | 2022-01-06 | 2022-01-07 | 2022-01-06 | Y-24-2 デカンターフィードポンプモーター 整備 | 488 | 高井 順 | ta-iwata | [12 empty] | ポンプ分解整備・モーター取替 |  |  | 異音あり |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-01-06 23:04 | ju-takai | 2022-02-14 04:09 | ju-takai
9336 | 805803 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-01-06 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | F-13-2 No2ﾄﾞﾙｸﾛﾝ前振動篩粗粒側配管 整備 | 488 | 高井 順 | [13 empty] | 配管取替 | 無し | 無し | 配管詰まり有り | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-06 23:06 | ju-takai | 2022-07-29 01:15 | ju-takai
9337 | 805820 | 0 |  | 2 | 3 | 83 |  | 2022-01-07 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-03-30 |  |  | H-24-4 蓋シリンダー 交換 | 31 | 山下 良治 | [13 empty] | シリンダー取替実施。 |  |  | シリンダー不良 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-06 23:38 | r-yamashita | 2022-03-30 06:28 | r-yamashita
9338 | 805823 | 0 |  | 2 | 1 | 34 |  | 2022-01-07 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | 原料詰所スチーム配管 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | スチーム配管一部破損 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-07 02:31 | syu-suzuki | 2022-01-25 23:30 | syu-suzuki
9339 | 805822 | 0 |  | 2 | 1 | 34 |  | 2022-01-07 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | スパイラル選鉱機ホッパー落口 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | ホッパー落口を狭くする | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-07 02:33 | syu-suzuki | 2022-01-14 01:20 | syu-suzuki
9340 | 805825 | 0 |  | 2 | 1 | 104 |  | 2022-01-07 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2022-01-12 | 2022-01-07 |  | #2号クレーン ブレーキ 交換 | 149 | 鈴木 俊史 | m-fujioka | [12 empty] | 巻上げブレーキライニング取替え（支給品） |  |  | ブレーキパット摩耗 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-01-07 02:36 | syu-suzuki | 2022-01-25 23:30 | syu-suzuki
9341 | 805824 | 0 |  | 2 | 1 | 40 |  | 2022-01-07 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | U-600S計器室南側階段塗装 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [16 empty] | 階段スリップ防止対策未処理 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-07 03:29 | s-matsuo | 2022-03-31 03:02 | s-matsuo
9342 | 805827 | 0 |  | 2 | 1 | 6 |  | 2022-01-07 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-03-02 | 2022-01-11 | 2022-02-22 | P-1100A 分解 整備 | 60 | 喜田 和美 | h-hidaka | [7 empty] | 2 |  | 7 |  |  | BOX取替、ｲﾝﾍﾟﾗ､ｽﾘｰｳﾞ等取替 | ベアリングBOXに水の侵入と潤滑材(グリス)不足 | ポンプ軸付帯の水切り円盤大型化と定期のグリスアップの実施 | ポンプ側のベアリングBOXより異音。ベアリングより茶色い粉が出てきている。 |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-01-07 07:20 | k-kida | 2022-01-11 07:06 | k-kida
9343 | 805830 |  |  |  | 3 | 30 |  | 2022-01-07 | 1 | その他-調達G関連 | [24 empty] | XP-3110 K1004300 |  | 修理代高価なため小口工事キャンセル、新規購入 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2022-01-24 00:13 | sh-kawase | 2022-02-03 04:26 | mas-yamamoto
9344 | 805831 | 0 |  | 2 | 3 | 30 |  | 2022-01-07 | 1 | その他-調達G関連 |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-01-26 | ﾏﾙﾁｶﾞｽ検知器 校正 | 356 | 山本 真生 | [10 empty] | 17 |  |  | 問題なし。 |  |  | GX-6000 O2K-04 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-01-07 07:36 | sh-kawase | 2022-02-03 04:32 | mas-yamamoto
9345 | 805833 | 0 |  | 2 | 3 | 30 |  | 2022-01-07 | 1 | その他-調達G関連 |  |  | 2022-01-19 |  |  | 超音波厚さ計 校正 | 356 | 山本 真生 | [10 empty] | 17 |  |  | 完了、問題なし。 |  |  | ＤＭ４ 01V9CL | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-01-07 07:39 | sh-kawase | 2022-01-27 03:36 | mas-yamamoto
9346 | 805834 | 0 |  | 2 | 1 | 30 |  | 2022-01-07 | 1 | その他-調達G関連 |  |  | 2022-01-20 |  |  | 連係棟給茶機年次 点検 | 356 | 山本 真生 | [10 empty] | 7 |  |  | 問題なし。 |  |  | 定期点検の依頼 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-01-07 07:40 | sh-kawase | 2022-01-27 03:37 | mas-yamamoto
9347 | 805821 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2022-01-07 | 1 | 整備点検 |  | その他 | 2022-01-28 |  | 2022-01-28 | 22kW減速機 整備 | 60 | 喜田 和美 | [8 empty] | 2 |  | 7 |  |  | 住友ｻｲｸﾛ減速機の分解整備。 |  |  | 異音が確認された22kW減速機について、整備実施してほしい | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-07 08:08 | k-kida | 2022-02-10 08:11 | k-kida
9348 | 805622 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2021-12-21 | 1 | 軽故障修理 |  | その他 | 2021-12-29 |  |  | Ｍ－５３０下除鉄器 補修 | 60 | 喜田 和美 | [8 empty] | 6 |  | 7 |  |  | ガイド部の研磨 |  |  | Ｍ-530下除鉄器ガイド部分があたっているので、除鉄器の取付けが困難 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-07 08:19 | k-kida | 2022-04-01 08:06 | k-kida
9349 | 805688 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2021-12-23 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-01-07 |  | 2022-01-07 | D-500成型機安全カバー 補修 | 60 | 喜田 和美 |  |  | 31 |  | 43 |  | 62 |  | 19 |  | 7 |  |  | 安全カバーの給油口破損により溶接修理 |  |  | 安全カバー給油口破損 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-07 08:20 | k-kida | 2022-02-10 07:41 | k-kida
9350 | 805756 | 0 |  | 2 | 4 | 33 |  | 2021-12-31 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-01-11 |  | 2022-01-11 | T-720 ＤＷライン亀裂箇所 修理 | 60 | 喜田 和美 |  |  | 62 | [10 empty] | フランジ間にて配管取替え。 |  |  | T-720ミキシングDWライン亀裂有り | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-07 08:22 | k-kida | 2022-02-09 22:59 | k-kida
9351 | 805689 | 0 |  | 2 | 1 | 63 |  | 2021-12-23 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | アキュムLGブロー配管 整備 | 488 | 高井 順 | [16 empty] | アキュムレータレベルゲージブロー配管折損及びブロー弁内洩れ。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-07 08:22 | ju-takai | 2022-03-17 02:11 | ju-takai
9352 | 805502 | 0 |  | 2 | 1 | 64 |  | 2021-12-13 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | P-8866-2真空ポンプ 整備 | 488 | 高井 順 | [16 empty] | 運転するとグランドからの漏れ大であり、締め代なしの為締められず。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-07 08:24 | ju-takai | 2022-03-17 02:12 | ju-takai
9353 | 805656 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-12-23 | 1 | 整備点検 |  |  | 2022-01-24 | 2022-01-25 | 2022-01-24 | P-282-1 S側ワ―マンレジューサー 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka | [12 empty] | ﾜｰﾏﾝﾚｼﾞｭｰｻｰ取替 |  |  | FRP配管 |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-01-07 08:25 | s-hokazono | 2022-03-09 22:59 | s-hokazono
9354 | 805505 | 0 |  | 2 | 1 | 64 |  | 2021-12-14 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | T-8003ドレン回収タンク 補修 | 488 | 高井 順 | [16 empty] | 下部レベル計より漏れ。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-07 08:25 | ju-takai | 2022-03-17 02:12 | ju-takai
9355 | 805813 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2022-01-06 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-01-15 |  | 2022-01-15 | T-560製品ﾋﾞﾝ亀裂 修理 | 60 | 喜田 和美 | [8 empty] | 21 |  | 7 |  |  | ﾌﾗﾝｼﾞ付け根ﾀﾞﾌﾞﾘﾝｸﾞにて溶接修理。 製品ﾋﾞﾝのﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ振動があるとのことでﾉｽﾞﾙﾘﾌﾞ補強。 |  |  | 製品ビン上部フランジ付け根亀裂あり。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-07 08:26 | k-kida | 2022-01-21 07:52 | k-kida
9356 | 805625 | 0 |  | 2 | 1 | 64 |  | 2021-11-12 | 1 | 整備点検 |  |  | 2022-01-26 | 2022-01-20 | 2022-01-26 | P-8972 No.1所内用水ポンプ 整備 | 488 | 高井 順 | h-fukuta | [12 empty] | グランドパッキン取替 （V#6201 10㎜） |  |  | グランドの締め代がなく、水漏れあり |  |  |  |  | 有 | 要 | 2 | 0 | 2022-01-07 08:26 | ju-takai | 2022-02-07 02:57 | ju-takai
9357 | 805657 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-12-23 | 1 | 整備点検 |  |  | 2022-02-09 | 2022-02-17 | 2022-02-02 | P-282-1 D側ワ―マンレジューサー 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka | [9 empty] | 7 |  |  | 配管製作･取替 ﾜｰﾏﾝﾚｼﾞｭｰｻｰ→SU短管取替 D側の為、ｶﾞｽｹｯﾄ挿入 |  |  | SU配管取替 |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-01-07 08:27 | s-hokazono | 2022-03-09 22:59 | s-hokazono
9358 | 805377 | 0 |  | 2 | 1 | 63 |  | 2021-12-06 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | UT-STM回収蒸気S8配管 補修 | 488 | 高井 順 | [16 empty] | UT-STM回収蒸気S8配管付きのドレン抜き配管付け根部より蒸気漏れ。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-07 08:27 | ju-takai | 2022-02-07 02:56 | ju-takai
9359 | 803387 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-08-27 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | P-259-2ワーマンレデューサー 整備 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | 整備 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2022-01-07 08:27 | s-hokazono | 2022-04-13 07:31 | s-hokazono
9360 | 805631 | 0 |  | 2 | 1 | 68 |  | 2021-12-21 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | T-6611-1 3号タービン各ドレン配管 補修 | 488 | 高井 順 | [16 empty] | 3T排気№2 12Kヘッダー付弁少量リークのため№3大気放出付各ドレン弁を開放中にて対応中。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-07 08:28 | ju-takai | 2022-02-07 02:58 | ju-takai
9361 | 803390 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-08-27 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | P-251-2ワーマンレデューサー 整備 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | 整備 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2022-01-07 08:28 | s-hokazono | 2022-04-13 08:36 | s-hokazono
9362 | 805675 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-12-23 | 1 | 整備点検 |  |  | 2022-03-23 | 2022-03-22 | 2022-02-05 | P-883D側ワ―マンレジューサー 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka | [7 empty] | 4 |  | 7 |  |  | 配管製作･取替 ﾜｰﾏﾝﾚｼﾞｭｰｻｰ→SU配管取替 |  |  | ワーマンレジューサー→配管 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-01-07 08:29 | s-hokazono | 2022-04-13 07:28 | s-hokazono
9363 | 805674 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-12-23 | 1 | 整備点検 |  |  | 2022-03-26 | 2022-03-22 | 2022-01-31 | P-285 D側ワ―マンレジューサー 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka | [12 empty] | 配管製作･取替 ﾜｰﾏﾝﾚｼﾞｭｰｻｰ→SU配管取替 |  |  | 配管取替 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-01-07 08:29 | s-hokazono | 2022-04-13 08:33 | s-hokazono
9364 | 805673 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-12-23 | 1 | 整備点検 |  |  | 2022-03-23 | 2022-03-22 | 2022-01-28 | P-282-3 D側ワ―マンレジューサー 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka | [7 empty] | 4 |  | 7 |  |  | 配管製作･取替 ﾜｰﾏﾝﾚｼﾞｭｰｻｰ→SU配管取替 |  |  | ワーマンレジューサー→配管 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-01-07 08:30 | s-hokazono | 2022-04-13 07:30 | s-hokazono
9365 | 805785 | 0 |  | 2 | 1 | 64 |  | 2022-01-05 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | C-8807-1石炭バンカ搬送CNVローラ 補修 | 488 | 高井 順 | [16 empty] | ベンドローラ西側上から1つ目に異音あり。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-07 08:30 | ju-takai | 2022-02-07 03:01 | ju-takai
9366 | 805672 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-12-23 | 1 | 整備点検 |  |  | 2022-03-26 | 2022-03-22 | 2022-01-29 | P-282-3 S側ワ―マンレジューサー 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka | [12 empty] | 配管製作･取替 ﾜｰﾏﾝﾚｼﾞｭｰｻｰ→SU配管取替 |  |  | 配管取替 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-01-07 08:30 | s-hokazono | 2022-04-13 08:31 | s-hokazono
9367 | 805671 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-12-23 | 1 | 整備点検 |  |  | 2022-03-26 | 2022-03-22 | 2022-02-03 | P-289-2 S側ワ―マンレジューサー 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka | [7 empty] | 4 |  | 7 |  |  | 配管製作･取替 ﾜｰﾏﾝﾚｼﾞｭｰｻｰ→SU配管取替 |  |  | 配管取替 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-01-07 08:34 | s-hokazono | 2022-04-13 08:32 | s-hokazono
9368 | 805668 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-12-23 | 1 | 整備点検 |  |  | 2022-03-24 | 2022-03-22 | 2022-02-03 | P-289-1 S側ワ―マンレジューサー 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka | [12 empty] | 配管製作･取替 ﾜｰﾏﾝﾚｼﾞｭｰｻｰ→SU配管取替 |  |  | 配管取替 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-01-07 08:35 | s-hokazono | 2022-04-13 08:35 | s-hokazono
9369 | 805667 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-12-23 | 1 | 整備点検 |  |  | 2022-02-08 | 2022-02-17 | 2022-02-01 | P-282-2 D側ワ―マンレジューサー 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka | [9 empty] | 7 |  |  | 配管製作･取替 ﾜｰﾏﾝﾚｼﾞｭｰｻｰ→SU配管取替 D側の為、ｶﾞｽｹｯﾄ製作･挿入 |  |  | SU配管に変更 |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-01-07 08:35 | s-hokazono | 2022-03-09 23:05 | s-hokazono
9370 | 805666 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-12-23 | 1 | 整備点検 |  |  | 2022-02-28 | 2022-02-17 | 2022-02-01 | P-282-2 S側ワ―マンレジューサー 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka | [9 empty] | 7 |  |  | 配管製作･取替 ポンプと配管の芯が合わない為 2022年塩酸定修で今回製作した範囲より、さらに一次側で配管製作行い 芯ずれを無くすよう施工予定 |  |  | SU配管変更 |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-01-07 08:36 | s-hokazono | 2022-03-09 23:04 | s-hokazono
9371 | 805665 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-12-23 | 1 | 整備点検 |  |  | 2022-02-04 | 2022-02-17 | 2022-01-14 | P-279 D側ワ―マンレジューサー 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka | [9 empty] | 7 |  |  | 配管製作･取替 ﾜｰﾏﾝﾚｼﾞｭｰｻｰ→SU短管取替 |  |  | SU配管変更 |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-01-07 08:36 | s-hokazono | 2022-03-09 23:04 | s-hokazono
9372 | 805664 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-12-23 | 1 | 整備点検 |  |  | 2022-02-04 | 2022-02-17 | 2022-01-14 | P-279 S側ワ―マンレジューサー 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka | [9 empty] | 7 |  |  | 配管製作･取替 ﾜｰﾏﾝﾚｼﾞｭｰｻｰ→SU短管取替 |  |  | SU配管に変更 |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-01-07 08:37 | s-hokazono | 2022-03-09 23:03 | s-hokazono
9373 | 805663 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-12-23 | 1 | 整備点検 |  |  | 2022-03-22 | 2022-01-25 | 2022-01-24 | P-259-2 S側ワ―マンレジューサー 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka | [7 empty] | 4 |  | 7 |  |  | 配管製作･取替 ﾜｰﾏﾝﾚｼﾞｭｰｻｰ→SU配管取替 |  |  | 配管取替 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-01-07 08:37 | s-hokazono | 2022-04-13 08:33 | s-hokazono
9374 | 805662 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-12-23 | 1 | 整備点検 |  |  |  | 2022-03-01 | 2022-01-25 | P-259-1 S側ワ―マンレジューサー 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka | [9 empty] | 7 | [5 empty] | SU配管に変更 |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-01-07 08:38 | s-hokazono | 2022-03-09 23:03 | s-hokazono
9375 | 805661 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-12-23 | 1 | 整備点検 |  |  | 2022-02-19 | 2022-02-17 | 2022-01-15 | P-251-3 D側ワ―マンレジューサー 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka | [9 empty] | 7 |  |  | 配管製作･取替 ﾜｰﾏﾝﾚｼﾞｭｰｻｰ→SU配管取替 |  |  | SU配管に変更 |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-01-07 08:38 | s-hokazono | 2022-03-09 23:02 | s-hokazono
9376 | 805660 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-12-23 | 1 | 整備点検 |  |  | 2022-02-19 | 2022-02-17 | 2022-01-15 | P-251-3 S側ワ―マンレジューサー 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka | [9 empty] | 7 |  |  | 配管製作･取替 ﾜｰﾏﾝﾚｼﾞｭｰｻｰ→SU配管取替 |  |  | SU配管変更 |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-01-07 08:39 | s-hokazono | 2022-03-09 23:00 | s-hokazono
9377 | 805659 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-12-23 | 1 | 整備点検 |  |  | 2022-03-31 | 2022-03-15 | 2022-01-15 | P-251-2 D側ワ―マンレジューサー 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka | [12 empty] | 配管製作･取替 ﾜｰﾏﾝﾚｼﾞｭｰｻｰ→SU短管へ取替 |  |  | 配管取替 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-01-07 08:39 | s-hokazono | 2022-04-13 08:36 | s-hokazono
9378 | 805658 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-12-23 | 1 | 整備点検 |  |  | 2022-03-31 | 2022-01-25 | 2022-01-24 | P-251-2 S側ワ―マンレジューサー 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka | [7 empty] | 4 |  | 7 |  |  | 配管製作･取替 ﾜｰﾏﾝﾚｼﾞｭｰｻｰ→SU短管へ取替 |  |  | ワーマンレジューサー→配管 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-01-07 08:40 | s-hokazono | 2022-04-13 07:30 | s-hokazono
9379 | 805817 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-01-06 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-03-03 | 2022-01-20 | 2022-03-03 | P-409-2 ポンプシール水配管 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka |  | 3 |  | 53 |  | 62 |  | 12 |  | 7 |  |  | ｼｰﾙ水配管補修･元ﾊﾞﾙﾌﾞ取付 |  |  | 2021年度の定修以降、不具合箇所の整備 |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-01-07 08:54 | s-hokazono | 2022-01-07 08:56 | s-hokazono
9380 | 805838 | 0 |  | 2 | 1 | 66 |  | 2022-01-07 | 1 | その他-保全G関連 |  | 日常保全 | 2022-01-18 | 2022-01-13 | 2022-01-17 | M836クーラー煉瓦止め 補修 | 166 | 松尾 尚太 | ma-kubota |  | 37 |  | 41 |  | 62 |  | 19 |  | 14 |  |  | リング製作、止め具取付 ・レンガ止め（ＦＢ50*6相当、円周側はフランジ曲げ加工）溶接 ・ズレたり、外れたりしている煉瓦を外す ・施工方法は一度レンガ屋さんに聞いてみてよければ上記方法で進める |  |  |  | 来期補修見積 |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-01-07 09:50 | s-matsuo | 2022-02-14 03:49 | s-matsuo
9381 | 805839 | 0 |  | 2 | 1 | 14 |  | 2022-01-10 | 9 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | E-233-8タンクD側配管 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | 配管割損 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-10 22:30 | syu-suzuki | 2022-03-31 06:50 | syu-suzuki
9382 | 805840 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2022-01-10 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-01-11 | 2022-01-11 |  | H-34-1 BOX 交換 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura | [12 empty] | HSﾎﾟﾝﾌﾟBOX取り換え K-80 |  |  | BOX不良 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-01-10 22:33 | syu-suzuki | 2022-01-14 01:09 | syu-suzuki
9383 | 805841 | 0 |  | 2 | 1 | 104 |  | 2022-01-10 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-01-11 | 2022-01-11 |  | B-502-1 BOX 交換 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura | [12 empty] | HSﾎﾟﾝﾌﾟBOX取り換え・ｹｰｼﾝｸﾞ （ｸﾛｰｽﾞ）・ﾖｰｸ・ｶﾊﾞｰﾘﾝｸﾞ取替 K-125 |  |  | BOXオイル漏れ |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-01-10 22:35 | syu-suzuki | 2022-01-14 05:53 | syu-suzuki
9384 | 805842 | 0 |  | 2 | 1 | 14 |  | 2022-01-10 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-01-30 | 2022-01-12 | 2022-01-17 | E-221タンクFRP 補修 | 149 | 鈴木 俊史 | k-ito | [12 empty] | ﾀﾝｸ内部FRP補修 |  |  | FRP亀裂 |  |  | 補修実施するも、改修にてライニング工事実施予定 |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-01-10 22:36 | syu-suzuki | 2022-01-27 23:36 | syu-suzuki
9385 | 805843 | 0 |  | 2 | 1 | 104 |  | 2022-01-10 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-01-13 | 2022-01-11 |  | BA-71-5 セパレーター塩ビ配管 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura | [12 empty] | 塩ビ配管一部取替補修 |  |  | 配管割損 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-01-10 22:38 | syu-suzuki | 2022-01-13 05:28 | syu-suzuki
9386 | 805844 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2022-01-10 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  | 2022-01-19 | 2022-01-18 | W-70RVFディスチャージローラチェーン 交換 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura | [15 empty] | チェーン高乗り |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-01-10 22:39 | syu-suzuki | 2022-01-25 23:32 | syu-suzuki
9387 | 805798 | 0 |  | 2 | 1 | 105 |  | 2022-01-06 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2022-01-14 | 2022-01-11 | 2022-01-14 | F-01-1SC 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura | [12 empty] | ｽﾎﾟﾛｯｹﾄﾎｲﾙｾｯﾄﾎﾞﾙﾄｾｯﾄｱｯﾌﾟし（3か所）作りﾃｰﾊﾟｰｷｰに変更 |  |  | キー外れ |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-01-10 22:53 | syu-suzuki | 2022-01-11 02:27 | syu-suzuki
9388 | 805846 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2022-01-09 | 9 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-01-18 | 2022-01-12 | 2022-01-18 | A-119 ﾎﾟﾝﾌﾟｶﾊﾞｰﾗｲﾅｰ 交換 | 149 | 鈴木 俊史 | k-ito | [12 empty] | ﾎﾟﾝﾌﾟｶﾊﾞｰﾗｲﾅｰ取替 安全ｶﾊﾞｰﾎﾞﾙﾄ取替 |  |  | ｶﾊﾞｰﾗｲﾅｰ穴あき |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-01-10 22:55 | syu-suzuki | 2022-01-11 02:27 | syu-suzuki
9389 | 805804 | 0 |  | 2 | 4 | 8 |  | 2022-01-06 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | 2D東大扉前排水溝蓋 整備 | 488 | 高井 順 | [13 empty] | 排水溝蓋整備 | 無し | 無し | 蓋が浮いていて、副原料運搬時に危険な為 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-10 23:00 | ju-takai | 2022-07-29 01:16 | ju-takai
9390 | 805847 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2022-01-11 | 9 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-01-11 | 2022-01-12 |  | A-12-11 ｱﾀｯｸﾀﾝｸ吐出短管 交換 | 149 | 鈴木 俊史 | k-ito | [12 empty] | 吐出短管取替 材質：ライニング管 原課支給 |  |  | 短管穴あき |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-01-11 02:25 | syu-suzuki | 2022-01-27 23:35 | syu-suzuki
9391 | 805854 | 0 |  | 2 | 1 | 54 |  | 2022-01-09 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | 薄硫酸移酸ライン 補修 | 166 | 松尾 尚太 | [16 empty] | 薄硫酸移酸ライン補修（鉛ライン） | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-11 02:46 | s-matsuo | 2022-03-29 22:58 | s-matsuo
9392 | 805757 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2022-01-04 | 9 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-01-06 | 2022-01-12 | 2022-01-05 | A-12-9ｱﾀｯｸﾀﾝｸ抽出ｴｱｰ配管 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | k-ito | [12 empty] | ｴｱｰ配管一部取替 蒸解計器室上ｴｱｰ配管 東向きｴﾙﾎﾞｻﾎﾟｰﾄ上にて漏れ |  |  | 配管穴あき |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-01-11 02:56 | syu-suzuki | 2022-01-27 23:31 | syu-suzuki
9393 | 805861 | 0 |  | 2 | 1 | 30 |  | 2021-12-24 | 1 | その他-調達G関連 | [5 empty] | 12月度自転車 修理 | 486 | 馬場 なつみ | [16 empty] | 12月度自転車修理 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-01-11 04:14 | t-sugiura | 2022-01-13 06:11 | n-baba
9394 | 805863 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2022-01-11 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2022-01-19 | 2022-01-11 | 2022-01-19 | P-408-1 プーリー 交換 | 60 | 喜田 和美 | h-hidaka | [7 empty] | 12 |  | 7 |  |  | プーリーボス旋盤加工、プーリー取替、芯出し、張り調整 |  |  | プーリーが摩耗、劣化している |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-01-11 06:03 | k-kida | 2022-01-21 02:55 | k-kida
9395 | 805864 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2022-01-11 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-01-13 | 2022-01-11 | 2022-01-13 | F-604 スパーギア 整備 | 60 | 喜田 和美 | h-hidaka |  | 32 |  | 39 |  | 62 |  | 4 |  | 7 |  |  | 分離機ギア取替 | 経年仕様による摩耗 |  | スパーギアが摩耗している（カウンター：37633回） |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-01-11 06:11 | k-kida | 2022-01-14 08:34 | k-kida
9396 | 805865 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2022-01-11 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2022-01-17 |  | 2022-01-17 | A-2工程 消石灰ライン 補修 | 60 | 喜田 和美 |  |  | 41 |  | 42 |  | 65 |  | 12 |  | 7 |  |  | 50A(変形部)配管の交換、塗装。 |  |  | 配管閉塞に対応するため自家で叩いたところ、変形してしまった | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-11 06:13 | k-kida | 2022-01-18 08:25 | k-kida
9397 | 805548 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-12-16 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | F-190-2 送液ﾎﾟﾝﾌﾟ循環配管 整備 | 488 | 高井 順 | [16 empty] | 循環配管整備、サンプル口取り付け | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-11 07:45 | ju-takai | 2022-07-29 01:04 | ju-takai
9398 | 805549 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-12-16 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | F-36-6BDスラリー排出ポンプ循環配管 整備 | 488 | 高井 順 | [16 empty] | 循環配管整備 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-11 07:45 | ju-takai | 2022-07-29 01:05 | ju-takai
9399 | 805874 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-01-11 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | F-35-5 ストレージタンク循環塩ビ配管 整備 | 488 | 高井 順 | [16 empty] | QC活動の工事 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-11 07:46 | ju-takai | 2022-07-29 06:27 | ju-takai
9400 | 805867 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-01-11 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | F-22-4 No4中型サンドミルフィード塩ビ配管 整備 | 488 | 高井 順 | [13 empty] | 配管製作 | 無し | 無し | 予備ない | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-11 07:47 | ju-takai | 2022-07-29 01:17 | ju-takai
9401 | 805866 | 0 |  | 2 | 1 | 46 |  | 2022-01-11 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | Y-22 ぺブルミル抜き取り用蓋ゴムライニング 整備 | 488 | 高井 順 | [16 empty] | ゴムライニング亀裂あり | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-11 07:47 | ju-takai | 2022-07-29 06:26 | ju-takai
9402 | 805868 | 0 |  | 2 | 4 | 34 |  | 2022-01-07 | 1 | 土建工事 |  | 日常保全 |  |  |  | 原料詰所テーブル 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | 詰所に置いてあるテーブルが変形している。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-11 22:11 | syu-suzuki | 2022-01-25 23:31 | syu-suzuki
9403 | 805875 | 0 |  | 2 | 1 | 28 |  | 2022-01-11 | 1 | その他-保全G関連 |  |  | 2022-03-10 | 2022-01-12 | 2022-02-03 | P-105第一吸収塔循環ポンプ 整備 | 166 | 松尾 尚太 | ta-iwata | [12 empty] | ﾎﾟﾝﾌﾟ分解整備 |  |  | P-105第一吸収塔循環ポンプ（定修取外し品）整備 |  |  |  |  | 有 | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-11 22:17 | s-matsuo | 2022-03-29 23:01 | s-matsuo
9404 | 805877 | 0 |  | 2 | 1 | 104 |  | 2022-01-12 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | 2.3号クレーン手摺 補修 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | 手摺外れ | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-11 22:43 | syu-suzuki | 2022-02-17 05:34 | syu-suzuki
9405 | 805878 | 0 |  | 2 | 1 | 104 |  | 2022-01-12 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | 2－M開口部レール 補修 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | レール外れ | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-11 22:45 | syu-suzuki | 2022-03-25 04:13 | syu-suzuki
9406 | 805879 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2022-01-12 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | H-34-1 配管 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura | [12 empty] | D側短管制作取替 塩ビ |  |  | 配管き裂 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-01-11 22:46 | syu-suzuki | 2022-01-14 01:10 | syu-suzuki
9407 | 805876 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-01-12 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-02-28 | 2022-01-25 | 2022-01-13 | C-393AC 脱着 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka | [9 empty] | 7 |  |  | 1/12取替 取外品整備(消耗部品取替) |  | 取替対応 | C-393AC 運転不能の為にR/Vの取替を行う |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-01-11 23:09 | s-hokazono | 2022-03-09 23:09 | s-hokazono
9408 | 805880 | 0 |  | 2 | 3 | 104 |  | 2022-01-12 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-03-14 | 2022-01-17 | 2022-03-11 | XV-K57-9 B-57-9 希釈水弁 整備 | 31 | 山下 良治 | y-chinen | [12 empty] | 外漏れの為バルブ本体取替 | 摩耗による。 |  | 液漏れ |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-01-11 23:10 | r-yamashita | 2022-03-22 08:05 | r-yamashita
9409 | 805860 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-01-11 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | 塩化炉レール 蓋 整備 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | レールの上に敷いている蓋が変形 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-11 23:11 | s-hokazono | 2022-04-13 07:25 | s-hokazono
9410 | 805859 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-01-11 | 1 | 点検検査 |  |  | 2022-03-17 | 2022-01-18 | 2022-03-16 | T-857 希塩酸タンク短管 取替 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka | [7 empty] | 21 |  | 7 |  |  | 配管→ホース取替 |  |  | ホース取替 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-01-11 23:12 | s-hokazono | 2022-04-13 07:55 | s-hokazono
9411 | 805858 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-01-11 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-01-13 | 2022-01-18 | 2022-01-19 | O-140-2 削岩機オイルホース 補修 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka | [9 empty] | 7 |  |  | ドリフター取替（1/13） 取外品ドリフター折損部補修 |  |  | オイルホース削岩機側の付け根で折損 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-01-11 23:13 | s-hokazono | 2022-02-15 08:02 | s-hokazono
9412 | 805857 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-01-11 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | PV2026-2V 短管 補修 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | PV2026-2Vの2次側単管割れ | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-11 23:15 | s-hokazono | 2022-04-13 07:24 | s-hokazono
9413 | 805828 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-01-07 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-01-19 | 2022-01-20 | 2022-01-06 | P-363-2 ｵｲﾙﾎﾟﾝﾌﾟ配管 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka | [5 empty] | 65 |  | 8 |  | 14 |  |  | ｻｸｼｮﾝﾌｨﾙﾀｰ取外･配管製作･取替 | 発泡の原因箇所の可能性が高いため | 配管製作取替整備 | 1次側ﾌｨﾙﾀｰからﾊﾞｲﾊﾟｽ配管に取替を行う |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-01-11 23:16 | s-hokazono | 2022-02-15 07:58 | s-hokazono
9414 | 805829 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-01-07 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-01-31 | 2022-01-25 | 2022-02-21 | O-459 ｽﾀｯｸ行 ﾀﾞｸﾄ配管FRP 補修 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka | [9 empty] | 14 |  |  | 漏れ箇所FRP補修 | FRP樹脂劣化 | FRP補修 | ﾀﾞｸﾄ液漏れ発生のために応急処置としてFRP塗布補修を行う |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-01-11 23:18 | s-hokazono | 2022-03-09 08:04 | s-hokazono
9415 | 805856 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-01-11 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | FC2041-3 3号O2流量計導圧管 補修 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | 配管穴あき | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-11 23:19 | s-hokazono | 2022-04-13 07:41 | s-hokazono
9416 | 805835 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-01-07 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | 大型炉スプレーノズル 整備 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | 摩耗穴あき | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-11 23:21 | s-hokazono | 2022-04-13 07:25 | s-hokazono
9417 | 805848 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-01-11 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-01-13 | 2022-01-20 | 2022-01-13 | P-833-1 NO,1循環ポンプ出口配管 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka |  | 40 |  | 43 |  | 62 |  | 8 |  | 11 |  |  | 亀裂箇所FRP補修 | 経年劣化 | FRP補修 | 前回補修箇所と異なる、バルブ1次側配管のＦＲＰ補修を行う |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-01-11 23:22 | s-hokazono | 2022-02-15 08:00 | s-hokazono
9418 | 805853 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-01-11 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | U-200.300 計器室浴場 整備 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | 温度調整用ミキサーおよび浴場内蛇口カランの整備を行う | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-11 23:23 | s-hokazono | 2022-04-13 07:26 | s-hokazono
9419 | 805850 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-01-11 | 1 | 整備点検 |  |  | 2022-02-03 | 2022-01-20 | 2022-01-17 | S-412 スラリーサイクロン 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka | [9 empty] | 7 |  |  | 通常品加工 |  |  | サイクロンコーン部及び配管穴あきのために予備（2セット）の製作整備を行う |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-01-11 23:23 | s-hokazono | 2022-03-09 23:06 | s-hokazono
9420 | 805869 | 0 |  | 2 | 1 | 34 |  | 2022-01-11 | 1 | その他-調達G関連 | [5 empty] | S法ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ月例 点検 | 47 | 竹野 光洋 | [16 empty] | 月例点検 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-01-11 23:24 | sh-kawase | 2022-02-01 07:09 | m-takeno
9421 | 805852 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-01-11 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-01-19 | 2022-01-25 | 2022-01-19 | S-422 落ち口用Zrビーズ用メッシュ板製作 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka | [7 empty] | 11 |  | 7 |  |  | メッシュ張替え |  |  | 落ち口に設置しているメッシュ板亀裂のために製作を行う |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-01-11 23:24 | s-hokazono | 2022-02-15 08:00 | s-hokazono
9422 | 805849 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-01-11 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | P-312C 機側スイッチBOXカバー 整備 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | スイッチカバー破損の為にアクリル板にて整備を行う | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-11 23:25 | s-hokazono | 2022-04-13 07:23 | s-hokazono
9423 | 805870 | 0 |  | 2 | 1 | 34 |  | 2022-01-11 | 1 | その他-調達G関連 | [5 empty] | CLﾌｫｰｸﾘﾌﾄ月例 点検 | 47 | 竹野 光洋 | [16 empty] | 月例点検 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-01-11 23:25 | sh-kawase | 2022-02-01 07:09 | m-takeno
9424 | 805774 |  |  |  | 2 | 39 |  | 2022-01-05 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | 救急車バッテリ－タ－ミナル接続部固定が緩く増す締めが出来ない。走行時バッテリ－タ－ミナルが外れるおそれがあります。 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-01-11 23:26 | se-ito
9425 | 805872 | 0 |  | 2 | 3 | 34 |  | 2022-01-12 | 1 | その他-調達G関連 | [5 empty] | ﾎﾟｹｯﾄ線量計点検 校正 | 47 | 竹野 光洋 | [16 empty] | ポケット線量計4台年次点検 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-01-11 23:27 | sh-kawase | 2022-01-23 22:40 | m-takeno
9426 | 805807 | 0 |  | 2 | 4 | 61 |  | 2022-01-06 | 1 | 土建工事 |  | その他 | 2022-07-07 | 2022-07-07 | 2022-07-07 | 技研棟201号室 天井ファン 修理 | 167 | 伊藤 清治 | [12 empty] | 0 | 工事 7/7完工確認 場所 技研棟 201号室 機器名 天井ファン 状況 天井ファンより異音と振動が発生。 内容 ファン修理 | なし。 | なし。 | 技研棟201号室の天井ファンより異音と振動が発生していることを発見したので修理を行う。 | なし。 | なし | なし。 | なし |  | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-11 23:33 | se-ito | 2022-07-07 06:16 | se-ito
9427 | 805812 | 0 |  | 2 | 4 | 34 |  | 2022-01-06 | 9 | 整備点検 |  | その他 | 2022-03-08 | 2022-01-12 | 2022-03-08 | 給食センター西側 上水道 配管 修理 | 167 | 伊藤 清治 | h-hidaka | [11 empty] | 0 | 場所 給食センター西側 機器名 上水道配管 状況 弁のボンネットパッキンが切れて、漏水中。 内容 弁の取り替え その他 IEP 機械工事（日高さま） | 配管内の水が凍結し、膨張。 | 凍結が予想される場合は、事前に通水させ、配管内に水を滞留させない。 | 状況 弁のボンネットパッキンが切れて、漏水中。 | なし。 |  | なし。 |  | 無 | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-11 23:44 | se-ito | 2022-03-09 01:02 | se-ito
9428 | 805832 | 0 |  | 2 | 1 | 93 |  | 2022-01-07 | 1 | 整備点検 |  |  | 2022-03-04 | 2022-01-13 | 2022-02-22 | 造粒工場粉砕機 (MI-1108) 整備 | 167 | 伊藤 清治 | h-hidaka | [12 empty] | ｼｰﾙ、ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ取替(ｵｲﾙｼｰﾙ ﾌｯ素 VC 28 50 6)､(ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 6204LLU) |  |  | 操業において、粉砕機(MI-1108)を使用する為、スクリュー部品整備(予備品も含む)を行います。 |  | フィーダー取替整備完了しました。 |  |  | 無 | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-11 23:50 | se-ito | 2022-09-01 06:54 | m-kasukabe
9429 | 805836 | 0 |  | 2 | 1 | 67 |  | 2022-01-07 | 1 | その他-保全G関連 |  | その他 | 2022-02-02 | 2022-01-12 | 2022-01-19 | 粒剤工場 輸送ホース用 ニップル 整備 | 167 | 伊藤 清治 | h-hidaka |  | 47 | 127 | 53 | 127 | 65 | 127 | 21 | 127 | 7 |  | 0 | 輸送配管製作 | なし。 | なし。 | 状況 現在使用中のネマトリン輸送ホース用のニップル が摩耗による使用できません。 ニップルについては、ストックし、都度、原課に て取替を行っておりますが、在庫が少なくなって きました。 | なし。 |  | なし。 |  | 無 | 不要 | 3 | 0 | 2022-01-11 23:55 | se-ito | 2022-03-09 00:31 | se-ito
9430 | 805871 | 0 |  | 2 | 1 | 2 |  | 2022-01-11 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | 4B気相反応塔 塩素配管 修理 | 167 | 伊藤 清治 | [11 empty] | 24 |  |  |  |  | 4B気相反応塔へ塩素を供給する塩素流量計根本配管にて配管（ねじ込み部）の腐食が発生、放っておくと塩素ガス漏洩の危険がある。 ＊ねじ込み部及び配管接続部表面に錆浮き有り タール状の付着物も確認 |  | 特に無し |  |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-12 00:02 | se-ito | 2022-08-26 06:50 | m-kasukabe
9431 | 805881 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2022-01-11 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-01-12 | 2022-01-12 | 2022-01-12 | #6ｽｸﾗﾊﾞｰ行排ｶﾞｽﾀﾞｸﾄ 補修 | 149 | 鈴木 俊史 | k-ito | [12 empty] | ｽｸﾗﾊﾞｰ亀裂FRP補修 足場不要 |  |  | ダクト亀裂 |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-01-12 00:12 | syu-suzuki | 2022-01-27 23:39 | syu-suzuki
9432 | 805544 | 0 |  | 2 | 2 | 34 |  | 2021-12-16 | 1 | 軽故障修理 |  | その他 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | UGI倉庫 照明設備 整備 | 167 | 伊藤 清治 |  |  | 13 | 35 | 18 | 35 | 22 | 35 | 37 | 35 | 2 |  | 0 | 工事 2022/06/30完工確認 場所 UGI倉庫 東側 壁 機器名 照明設備 状況 UGI倉庫 東側 照明設備（外灯×2灯）整備 内容 今後、使用予定がないため、外灯の養生。 | なし。 | なし。 | 状況 UGI倉庫 東側 照明設備（外灯×2灯）整備 内容 今後、使用予定がないため、外灯の養生。 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-12 01:36 | se-ito | 2022-07-06 05:22 | se-ito
9433 | 805888 | 0 |  | 2 | 1 | 105 |  | 2022-01-12 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | PDシュート出口点検歩廊 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | 歩廊穴あき | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-12 02:30 | syu-suzuki | 2022-03-18 00:33 | syu-suzuki
9434 | 805889 | 0 |  | 2 | 1 | 6 |  | 2022-01-12 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-01-24 |  | 2022-01-24 | MT工場配管 補修 | 60 | 喜田 和美 | [8 empty] | 12 |  | 7 |  |  | ﾀﾝｸ底部底抜きに200A→80Aﾉｽﾞﾙ取付け。 80Aﾉｽﾞﾙ先はﾎｰｽ接続とし原課にて取付け。 |  |  | 配管溶接線より液滲み(漏れ) | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-12 07:03 | k-kida | 2022-01-24 08:20 | k-kida
9435 | 805891 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-01-12 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | DA180スクリーン 取替 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-12 07:04 | s-matsuo | 2022-03-31 03:02 | s-matsuo
9436 | 805890 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-01-12 | 9 | 軽故障修理 |  |  | 2022-01-13 | 2022-01-14 | 2022-01-13 | F-36-6 BDスラリー排出ﾎﾟﾝﾌﾟBOX 整備 | 488 | 高井 順 | ta-iwata | [12 empty] | 3×2ﾊｲｾｯｸﾜｰﾏﾝﾎﾟﾝﾌﾟBOX取替 |  |  | オイル漏れが激しい |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-01-12 07:04 | ju-takai | 2022-02-14 04:10 | ju-takai
9437 | 805892 | 0 |  | 2 | 1 | 66 |  | 2022-01-12 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | M836-1缶体 調整 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-12 07:05 | s-matsuo | 2022-03-31 03:02 | s-matsuo
9438 | 805893 | 0 |  | 2 | 1 | 66 |  | 2022-01-12 | 1 | その他-保全G関連 |  |  | 2022-01-14 | 2022-01-13 | 2022-01-06 | M836-1上手スラスト 補修 | 166 | 松尾 尚太 | ma-kubota | [9 empty] | 7 |  |  | キルンスラストローラー部品機械加工 | [7 empty] | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-01-12 07:06 | s-matsuo | 2022-02-14 03:50 | s-matsuo
9439 | 805894 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-01-12 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | RVF洗浄機安全カバー 補修 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-12 07:07 | s-matsuo | 2022-03-31 03:03 | s-matsuo
9440 | 805895 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-01-12 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | F/P安全カバー 補修 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-12 07:08 | s-matsuo | 2022-03-31 03:03 | s-matsuo
9441 | 805815 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-01-06 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | 4号塩化炉N2カーテン配管 補修 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | N2配管から穴あき | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-12 07:56 | s-hokazono | 2022-04-13 07:24 | s-hokazono
9442 | 805816 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-01-06 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | 半切りドラム 修理 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | 半切りドラム修理 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-12 07:58 | s-hokazono | 2022-04-13 07:27 | s-hokazono
9443 | 805897 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2022-01-12 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | A工場６キロ蒸気配管点検用足場 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | 点検用足場 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-12 22:12 | syu-suzuki | 2022-03-25 05:52 | syu-suzuki
9444 | 805898 | 0 |  | 2 | 1 | 46 |  | 2022-01-05 | 9 | 軽故障修理 |  |  | 2022-01-07 | 2022-01-13 | 2022-01-07 | Y-58-2 定量ポンプ分解 整備 | 488 | 高井 順 | ta-iwata | [12 empty] | ﾜｰﾏﾝﾎﾟﾝﾌﾟBOX整備。ｼｬﾌﾄ・ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ取替 |  |  | プーリー取れる |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-01-12 22:49 | ju-takai | 2022-02-14 04:11 | ju-takai
9445 | 805851 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2022-01-10 | 1 | 整備点検 |  |  | 2022-01-13 | 2022-01-14 |  | S-592-1-1 バグフィルター 整備 | 488 | 高井 順 | d-tanaka | [12 empty] | 濾布取替 |  |  | 排気ダクトより少量リーク |  |  |  |  | 無 | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-12 22:50 | ju-takai | 2022-02-01 02:45 | ju-takai
9446 | 805862 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2022-01-11 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-01-15 |  | 2022-01-15 | C-540ノズル亀裂 補修 | 60 | 喜田 和美 | [8 empty] | 21 |  | 7 |  |  | ﾉｽﾞﾙ付け根ﾀﾞﾌﾞﾘﾝｸﾞにて溶接修理。 |  |  | Ｃ-５４０下部東側ノズル亀裂有り | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-13 02:49 | k-kida | 2022-01-21 08:09 | k-kida
9447 | 805845 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2022-01-10 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | P-341S側配管ピンホール 補修 | 60 | 喜田 和美 | [8 empty] | 12 |  | 7 |  |  | 塩ビ配管部分取替え。 |  |  | 配管ピンホール穴あき有り。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-13 02:52 | k-kida | 2022-02-09 23:19 | k-kida
9448 | 805819 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2022-01-07 | 1 | 軽故障修理 |  | その他 | 2022-01-07 |  | 2022-01-07 |  | 60 | 喜田 和美 | [8 empty] | 4 |  | 7 |  |  | 計器ﾒﾝﾃにて流通型pHﾎﾙﾀﾞｰの交換 |  |  | サンプル採取配管（CL排水pH計設置部）から液漏れがある サンプル採取配管（塩ビ）の製作、取り付け | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-01-13 04:20 | k-kida
9449 | 802335 | 0 |  | 2 | 4 | 26 |  | 2021-06-17 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-12-14 |  | 2022-01-14 | 石膏工場No5電気室雨漏り 修理 | 60 | 喜田 和美 | [13 empty] | 波板折り返し部のｺｰｷﾝｸﾞ修理。 |  |  | 雨漏り 石膏工場No5電気室雨漏り | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-01-13 05:12 | k-kida
9450 | 801630 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2021-05-05 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | D1500循環ファンモーター安全カバー 補修 | 60 | 喜田 和美 | [8 empty] | 20 |  | 15 |  |  | 操業都合と工事実施日の予定が合わず、設備を定修で更新するとの事で中止。 |  |  | D1500循環ファンモータープーリーのキーが安全カバーに接触している。 D1500循環ファンモータープーリーキーを短くする。安全カバー補修。 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-01-13 05:15 | k-kida
9451 | 805909 | 0 |  | 2 | 1 | 91 |  | 2022-01-14 | 9 | 重故障修理 | 1 | その他 | 2022-02-28 | 2022-01-14 | 2022-02-28 | 殺虫菌工場MKバケットコンベアー(CV-1104) 整備 | 204 | 春日部 真人 | h-hidaka |  | 47 | 127 | 53 | 127 | 65 | 127 | 21 | 127 | 7 |  | 0 | ﾊﾞｹｯﾄｴﾚﾍﾞｰﾀｰ張り調整(定格ｱﾝﾍﾟｱ確認) | なし。 | なし。 | 状況 昨年11月末にベルトの確認、 張り調整を行ってもらいましたが、 ベルトに緩みがあり、運転時にエラーが発生。 | なし。 | 特になし | なし。 | 特になし | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-01-13 23:11 | m-kasukabe | 2022-03-09 00:34 | se-ito
9452 | 805883 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-01-12 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-01-13 | 2022-01-20 | 2022-01-14 | P-149 水添ポンプ 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka | [7 empty] | 11 |  | 7 |  |  | 本体取替 ﾓｰﾀｰｶﾊﾞｰ製作･取付 |  |  | ポンプ保護用のカバー不良 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-01-13 23:11 | s-hokazono | 2022-02-15 08:03 | s-hokazono
9453 | 805902 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-01-12 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-01-19 | 2022-01-20 | 2022-01-19 | P-288ポンプ 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka |  | 29 |  | 43 |  | 62 |  | 11 |  | 7 |  |  | ポンプ載替え | フレキションボルト摩耗・腐食によるミスアライメント ポンプ外輪クリープ メカ割れ | ポンプ取替後 振動測定し、良好 別途保全履歴に保存 | 異常音 |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-01-13 23:12 | s-hokazono | 2022-01-19 23:07 | s-hokazono
9454 | 805884 |  |  |  | 3 | 26 |  | 2022-01-12 | 1 | その他-調達G関連 | [24 empty] | 数値が他のと比べて低く出る 前回の校正日はR3.7.8 | [6 empty] | 0 | 0 | 2022-03-03 06:50 | sh-kawase
9455 | 805911 | 0 |  | 2 | 3 | 40 |  | 2022-01-14 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | No.2水素濃度計 ガスクーラー 整備 | 31 | 山下 良治 | [13 empty] | ガスクーラー異常温度停止の為、予備機への取替及び取り外し品を整備実施。 |  |  | No.2水素濃度計 ガスクーラー異常温度停止 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-14 02:13 | r-yamashita | 2022-02-14 00:40 | r-yamashita
9456 | 805904 | 0 |  | 2 | 1 | 34 |  | 2022-01-13 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | 2R空気輸送設備 輸送配管(ゴム管) 検査 | 167 | 伊藤 清治 | [16 empty] | 定期修理で取替を行ってゴム管5本の検査 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-14 03:47 | se-ito | 2022-01-18 05:34 | s-hanaoka
9457 | 805915 | 0 |  | 2 | 1 | 104 |  | 2022-01-14 | 9 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-01-14 | 2022-01-14 |  | B-56-2 BOX 交換 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura | [12 empty] | 回転不良の為BOX取り換え |  |  | BOX不良 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-01-14 04:03 | syu-suzuki | 2022-01-14 07:06 | syu-suzuki
9458 | 805887 | 0 |  | 2 | 4 | 34 |  | 2022-01-12 | 1 | 土建工事 |  | 日常保全 |  |  |  | スパイラル選鉱機床面 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | 床面凸凹修理 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-14 04:06 | syu-suzuki | 2022-01-25 23:34 | syu-suzuki
9459 | 805916 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2022-01-14 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | 焼成処理助剤搬入柵 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | 取手はずれ | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-14 04:08 | syu-suzuki | 2022-03-25 04:09 | syu-suzuki
9460 | 805921 | 0 |  | 2 | 3 | 15 |  | 2022-01-14 | 1 | その他-調達G関連 | [5 empty] | ｻｰﾍﾞｲﾒｰﾀ TCS-1172 校正 | 274 | 小西 宏子 | [16 empty] | 定期校正 2月1日引取でお願いします。 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-01-14 05:33 | sh-kawase | 2022-03-23 01:35 | h-konishi
9461 | 805922 | 0 |  | 2 | 3 | 15 |  | 2022-01-14 | 1 | その他-調達G関連 | [5 empty] | ポケット線量計 PDM-122B-SHC 4台 校正 | 274 | 小西 宏子 | [16 empty] | 定期校正 2月1日引取でお願いします。 PDM-122B-SHC GRO32568,GRO08634,GRO34335,GRO34336 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-01-14 05:34 | sh-kawase | 2022-02-16 00:09 | h-konishi
9462 | 805899 | 0 |  | 2 | 1 | 40 |  | 2022-01-13 | 1 | その他-保全G関連 |  |  | 2022-01-14 | 2022-01-18 |  | B-2731(A)塩素除害塔ブロワー点備 整備 | 166 | 松尾 尚太 | k-yamaoka | [12 empty] | Vﾍﾞﾙﾄ張り調整 |  |  | Vベルト緩みによるバタつきがある為、Vベルトの張り調整を行ないたい。 |  |  |  |  | 有 | 要 | 2 | 0 | 2022-01-14 06:21 | s-matsuo | 2022-03-30 07:04 | s-matsuo
9463 | 805900 | 0 |  | 2 | 1 | 40 |  | 2022-01-13 | 1 | その他-保全G関連 |  |  | 2022-01-18 | 2022-01-18 |  | E-2920Dクーリングタワー点検 整備 | 166 | 松尾 尚太 | k-yamaoka | [12 empty] | 異音有の為点検 |  |  | 運転中異音がする為、場所の特定を行ない整備必要か確認したい。 |  |  |  |  | 有 | 要 | 2 | 0 | 2022-01-14 06:21 | s-matsuo | 2022-03-30 06:58 | s-matsuo
9464 | 805905 | 0 |  | 2 | 1 | 80 |  | 2022-01-13 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | CR122SC 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 要 | 2 | 0 | 2022-01-14 06:25 | s-matsuo | 2022-03-31 07:11 | s-matsuo
9465 | 805906 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-01-13 | 1 | その他-保全G関連 |  |  | 2022-01-18 | 2022-01-14 | 2022-01-17 | DA662-5SCベアリング 取替 | 166 | 松尾 尚太 | ma-kubota | [9 empty] | 7 |  |  | 軸筋盛り、NTNベアリング CFC211D1交換 テール軸摩耗大→軸補修 | Brg不良からの発見遅れ | [6 empty] | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-01-14 06:26 | s-matsuo | 2022-02-14 03:52 | s-matsuo
9466 | 805914 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-01-14 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | DR654-2SCシャーピン 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-14 06:29 | s-matsuo | 2022-03-31 03:03 | s-matsuo
9467 | 805912 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-01-14 | 1 | その他-保全G関連 |  | 日常保全 | 2022-01-24 | 2022-01-14 | 2022-01-24 | DA664M-ミルTEE管 取替 | 166 | 松尾 尚太 | ma-kubota | [9 empty] | 7 |  |  | フィードチップ、T管取替 | SUS304品NG、耐摩耗不足？→SSに戻した | SUS403で再検討 | [5 empty] | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-01-14 06:31 | s-matsuo | 2022-02-14 03:54 | s-matsuo
9468 | 805913 | 0 |  | 2 | 1 | 80 |  | 2022-01-14 | 1 | その他-保全G関連 |  |  | 2022-01-28 | 2022-01-14 | 2022-01-20 | DA-188-4ホースポンプ 整備 | 166 | 松尾 尚太 | ma-kubota | [12 empty] | Ｄ側配管、Ｓ側配管、配管ジョイント部面機械加工補修、整備（パワーバンド LA 75A、日本ビィクトリックジョイント SO-100A、ジョイントパッキン SO-100A用 SBR相当品） | [7 empty] | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-01-14 06:38 | s-matsuo | 2022-03-29 23:02 | s-matsuo
9469 | 805918 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-01-14 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | W-13添加ポンプ 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 要 | 2 | 0 | 2022-01-14 06:40 | s-matsuo | 2022-03-31 07:52 | s-matsuo
9470 | 805873 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2022-01-11 | 1 | 軽故障修理 |  | その他 | 2022-01-20 |  | 2022-01-20 | 危険物倉庫標識 補修 | 60 | 喜田 和美 | [8 empty] | 21 |  | 7 |  |  | 原課指定場所に標識を固定 |  |  | 危険物倉庫の標識が外れている | コンクリートビスで固定 |  |  |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-14 08:16 | k-kida | 2022-01-21 01:17 | k-kida
9471 | 805721 | 0 |  | 2 | 1 | 63 |  | 2021-12-27 | 1 | 整備点検 |  |  | 2022-02-07 | 2022-01-20 | 2022-02-04 | 業務管理棟北側 処理水配管 補修 | 488 | 高井 順 | h-hidaka | [12 empty] | 処理水配管漏れ補修及び撤去 |  |  | 業務管理棟北側にて50A処理水配管よりポタポタ漏れ （20秒に1滴程度） |  |  |  |  | 無 | 不要 | 3 | 0 | 2022-01-14 08:34 | ju-takai | 2022-02-07 02:56 | ju-takai
9472 | 805886 | 0 |  | 2 | 1 | 63 |  | 2022-01-13 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | T-3411フラッシュタンク2Dドレン受入バルブ 整備 | 488 | 高井 順 | [16 empty] | バルブグランド漏れ。普段は少量の蒸気が漏れている程度だが、時折ドレンの戻り具合でドレンが噴き出す。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-14 08:35 | ju-takai | 2022-02-07 02:58 | ju-takai
9473 | 805903 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2022-01-12 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2022-01-19 |  | 2022-01-19 | F-571 ドライヤードレン配管 整備 | 488 | 高井 順 |  |  | 43 |  | 38 |  | 62 |  | 12 |  | 7 |  |  | 配管取替 | 無し | 無し | ドレン配管穴あき洩れ | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-14 08:37 | ju-takai | 2022-07-19 08:39 | ju-takai
9474 | 805923 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2022-01-14 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | T-533-1,3 タンク上部床面 整備 | 488 | 高井 順 | [16 empty] | T-533-1,3 タンク上部床面整備 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-14 08:38 | ju-takai | 2022-07-19 08:58 | ju-takai
9475 | 805927 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-01-16 | 9 | 軽故障修理 |  |  | 2022-01-15 | 2022-01-17 |  | F-38-3 No3処理済スラリー排出ポンプBOX 整備 | 488 | 高井 順 | d-tanaka | [12 empty] | 回転不良により、内部点検を実施。インペラー背面のゴムライニングが剥離しており、フレームライナーと接触して過負荷がかかり、回転不良を起こしたと推測した。取替部品は、カバライナー、インペラー、フレームライナー、ベアリングボックス、Vベルト(ゴム部品の材質はCSM製)。タンク底バルブ、リーク有。又、サポートがジャッキで取っているため、要修理。 |  |  | BOX焼け |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-01-16 22:37 | ju-takai | 2022-04-13 22:48 | ju-takai
9476 | 805926 | 0 |  | 2 | 1 | 40 |  | 2022-01-14 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | 塩酸ボンベ固定台 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [16 empty] | ボンベサイズ変更により、固定台整備が必要となった | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-16 22:48 | s-matsuo | 2022-03-31 03:03 | s-matsuo
9477 | 805928 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-01-17 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | DA664サイクロン亀裂 補修 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-16 22:49 | s-matsuo | 2022-03-31 03:04 | s-matsuo
9478 | 805920 | 0 |  | 2 | 3 | 28 |  | 2022-01-14 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | 2100Q濁度計 整備 | 31 | 山下 良治 | [13 empty] | 2022年度振替により 中止案件 |  |  | 濁度計測定ボタンの不良により濁度測定表示スイッチが入らない | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-17 00:20 | r-yamashita | 2022-04-13 08:28 | r-yamashita
9479 | 805855 | 0 |  | 2 | 1 | 34 |  | 2021-12-24 | 4 | その他-調達G関連 | [5 empty] | 蒸留水装置(RFD240NC) 修理 | 401 | 山田 哲平 | [14 empty] | タンクフロート6連のうち、再下段のフロートスイッチON抵抗値約40Ωを確認した。 | 3/15 タンクフロートスイッチを交換し、正常にタンク水位を表示することを確認した。 | 先月11日、蒸留水装置にタンクフロート異常のエラーメッセージが表示された。その後復旧したものの同月24日に再度同様のエラーメッセージが表示された。 | 特になし。 | 3/15 タンクフロートスイッチを交換し、正常にタンク水位を表示することを確認した。 | 前処理カートリッジは定期的に交換すること。 | 特になし。 |  |  | 2 | 0 | 2022-01-17 01:07 | t-sugiura | 2022-03-24 04:29 | te-yamada
9480 | 805932 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2022-01-16 | 9 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-01-17 | 2022-01-18 |  | A-116 ﾎﾟﾝﾌﾟｶﾊﾞｰﾗｲﾅｰ 交換 | 149 | 鈴木 俊史 | k-ito | [12 empty] | 3×2ｶﾊﾞｰﾗｲﾅｰ交換 |  |  | ｶﾊﾞｰﾗｲﾅｰ不良 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-01-17 02:35 | syu-suzuki | 2022-01-18 06:12 | syu-suzuki
9481 | 805935 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-01-17 | 9 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-01-20 |  | 2022-01-19 | F-62-4 No4中型マイクロサイクロン亀裂 補修 | 488 | 高井 順 |  |  | 40 |  | 44 |  | 65 |  | 21 |  | 7 |  |  | 亀裂溶接補修 | 無し | 無し | 亀裂あり | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-17 02:36 | ju-takai | 2022-07-19 08:40 | ju-takai
9482 | 805931 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2022-01-16 | 9 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-02-03 | 2022-01-18 | 2022-02-03 | #2ｽｸﾗﾊﾞｰ行排ガスダクト 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | k-ito | [12 empty] | 排ｶﾞｽﾀﾞｸﾄ亀裂補修 足場組立 |  |  | ダクト亀裂 |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-01-17 02:37 | syu-suzuki | 2022-01-27 23:32 | syu-suzuki
9483 | 805941 | 0 |  | 2 | 1 | 6 |  | 2022-01-17 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-01-18 | 2022-01-17 | 2022-01-18 | H-544-1Aグランド 整備 | 60 | 喜田 和美 | d-tanaka | [7 empty] | 4 |  | 7 |  |  | グランド取替(ランタンリングまで)□16mm |  |  | グランド漏れ |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-01-17 05:00 | k-kida | 2022-01-18 08:34 | k-kida
9484 | 805733 | 0 |  | 2 | 3 | 61 |  | 2021-12-28 | 1 | その他-調達G関連 | [5 empty] | 技研棟202号室天秤の点検 修理 | 90 | 松葉 啓介 | [16 empty] | 技研棟202号室で使用している天秤（A＆D製、FG-30KBM）が電源ONの状態で電源ボタンを押しても電源が切れず、そのまま電源プラグを抜いた後、再度電源プラグを差し込み電源ボタンを押しても電源が入らなかった。 電源ボタンに不具合があるものと思われるため、メーカーによる点検修理依頼を致します。 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-01-17 06:10 | kyo-kinoshita | 2022-01-21 00:57 | k-matsuba
9485 | 805947 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2022-01-17 | 1 | 軽故障修理 |  |  |  | 2022-01-18 | 2022-01-28 | W-62,70RVF洗浄ノズル 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura | [15 empty] | ノズル変形 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-01-17 06:46 | syu-suzuki | 2022-03-25 05:35 | syu-suzuki
9486 | 805943 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-01-17 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | F-22-7 中型No7サンドミル流量計サポート 整備 | 488 | 高井 順 |  |  | 37 |  | 38 |  | 62 |  | 12 |  | 7 |  |  | サポート取付 | 無し | 無し | サポート腐食で折損 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-17 07:28 | ju-takai | 2022-07-29 01:18 | ju-takai
9487 | 805949 | 0 |  | 2 | 1 | 46 |  | 2022-01-17 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2022-01-26 |  | 2022-01-26 | Y-26 焼成処理済みスラリー送液ポンプカバー 整備 | 488 | 高井 順 |  |  | 31 |  | 43 |  | 65 |  | 21 |  | 7 |  |  | カバー補修 | 無し | 無し | カバー折損 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-17 07:29 | ju-takai | 2022-07-19 08:57 | ju-takai
9488 | 805951 | 0 |  | 2 | 1 | 46 |  | 2022-01-17 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | Y-46 フィルタープレスシリンダーアーム 整備 | 488 | 高井 順 | [13 empty] | シリンダー取付板製作 | 無し | 無し | 取付板整備 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-17 07:30 | ju-takai | 2022-07-29 02:23 | ju-takai
9489 | 805948 | 0 |  | 2 | 1 | 105 |  | 2022-01-17 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-01-29 | 2022-01-18 | 2022-01-23 | K-17ダストスクリューカバー 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura | [12 empty] | ｹｰｼﾝｸﾞ・ｼｭｰﾄ当て板補修10か所 |  |  | カバー穴あき |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-01-17 22:27 | syu-suzuki | 2022-03-25 05:35 | syu-suzuki
9490 | 805953 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2022-01-16 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 2022-01-18 | A-24-13 ﾊｲｾｯｸﾎﾟﾝﾌﾟbox 交換 | 149 | 鈴木 俊史 | k-ito | [12 empty] | BOX取替 K-125 |  |  | box不良 |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-01-17 22:43 | syu-suzuki | 2022-01-26 23:23 | syu-suzuki
9491 | 805954 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2022-01-16 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-01-21 | 2022-01-18 | 2022-01-18 | A-20-10 下敷き鉛配管 補修 | 149 | 鈴木 俊史 | k-ito | [12 empty] | 配管FRP補修 |  |  | 配管にじみ |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-01-17 22:45 | syu-suzuki | 2022-01-27 23:39 | syu-suzuki
9492 | 805938 | 0 |  | 2 | 1 | 64 |  | 2022-01-16 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | P-8981-1雑排水移送ポンプグランド 整備 | 488 | 高井 順 | [16 empty] | P-8981-1雑排水移送ポンプグランド漏れ | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-17 22:50 | ju-takai | 2022-02-07 02:59 | ju-takai
9493 | 805944 | 0 |  | 2 | 1 | 64 |  | 2022-01-17 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-01-18 | 2022-01-20 | 2022-01-17 | P-8981-1雑排水移送ポンプ 整備 | 488 | 高井 順 | h-hidaka | [12 empty] | ﾎﾟﾝﾌﾟ内部点検、部品交換 |  |  | 通常INV75～80％で40㎥/ｈ程度送液可能だが、INV100%で40㎥/ｈ程度しか送液できない状態。 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-01-17 22:52 | ju-takai | 2022-02-07 03:00 | ju-takai
9494 | 805946 | 0 |  | 2 | 1 | 64 |  | 2022-01-17 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-01-18 | 2022-01-20 | 2022-01-18 | P-8981-2雑排水移送ポンプ 整備 | 488 | 高井 順 | h-hidaka | [12 empty] | ﾎﾟﾝﾌﾟ内部点検、部品交換 |  |  | 通常INV80％で40㎥/ｈ程度送液可能だが、INV100％で32～35㎥/ｈ程度しか送液できない状態 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-01-17 22:53 | ju-takai | 2022-02-07 03:00 | ju-takai
9495 | 805955 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2022-01-16 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-03-01 | 2022-01-19 | 2022-02-26 | A-12-4.5 ｱﾀｯｸﾀﾝｸ用蒸気配管 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | k-ito | [12 empty] | 蒸気配管一部補修 足場組立、保温剤取外しの上漏れ箇所確認 |  |  | 配管穴あき |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-01-17 23:08 | syu-suzuki | 2022-01-27 23:34 | syu-suzuki
9496 | 805957 | 0 |  | 2 | 4 | 28 |  | 2022-01-17 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | U-600S計器室壁 補修 | 166 | 松尾 尚太 | [16 empty] | U-600S計器室壁補修（ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ設置） | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-17 23:55 | s-matsuo | 2022-04-12 02:52 | s-matsuo
9497 | 805939 | 0 |  | 2 | 1 | 34 |  | 2022-01-05 | 1 | その他-調達G関連 |  |  | 2022-01-26 |  |  | ｽﾘｰﾜﾝﾓｰﾀ 修理 | 499 | 加藤 浩樹 | [16 empty] | ラボ攪拌モーターの攪拌バネ取付チャック部分の不良 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-01-18 02:17 | sh-kawase | 2022-02-10 01:50 | h-kato
9498 | 805960 | 0 |  | 2 | 1 | 34 |  | 2022-01-06 | 1 | その他-調達G関連 |  |  | 2022-01-26 |  |  | ﾗﾎﾞ攪拌ﾓｰﾀｰ 修理 | 499 | 加藤 浩樹 | [16 empty] | 攪拌モーター電源入れても回らない。動作不良 |  | 確認済み。 |  |  |  |  | 2 | 0 | 2022-01-18 02:22 | sh-kawase | 2022-02-10 01:49 | h-kato
9499 | 805956 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2022-01-18 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-01-19 | 2022-01-19 | 2022-01-19 | A工場一次分級機 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | k-ito | [12 empty] | ボルテックスファインダー脱着、部品ｽｹｯﾁ 筒井工業にて製作（予備品含め2ケ） |  |  | ﾎﾞﾙﾃｯｸｽﾌｧｲﾝﾀﾞｰ破損 |  |  |  |  | 有 | 要 | 3 | 0 | 2022-01-18 02:38 | syu-suzuki | 2022-01-26 07:26 | syu-suzuki
9500 | 805962 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-01-18 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | DA185-2ドルオーバーフロー配管 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-18 02:55 | s-matsuo | 2022-03-31 03:04 | s-matsuo
9501 | 805967 | 0 |  | 2 | 3 | 74 |  | 2022-01-18 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-01-21 | 2022-01-18 | 2022-01-18 | A-20-6ｾｯﾄﾘﾝｸﾞﾀﾝｸ用ﾄﾞﾛｯﾌﾟ弁 取替 | 31 | 山下 良治 | y-chinen | [12 empty] | 6号ｾｯﾄﾘﾝｸﾞドロップ弁 外漏れの為、本体及びダイヤフラム取替 |  |  | 弁穴あきか |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-01-18 03:55 | r-yamashita | 2022-03-17 09:03 | r-yamashita
9502 | 805968 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2022-01-18 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-01-21 |  | 2022-01-21 | C-003 リターンローラー架台 補修 | 60 | 喜田 和美 | [8 empty] | 12 |  | 7 |  |  | YSコンベアのリターンローラー(ＹＳＲ40)の架台腐食により交換。 | 経年劣化 |  | ローラー架台が腐食している | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-18 04:43 | k-kida | 2022-01-24 08:37 | k-kida
9503 | 805961 | 0 |  | 2 | 1 | 104 |  | 2022-01-18 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | B-57-4 ｺｲﾙ取替用吊具 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | 吊具破損 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-18 05:43 | syu-suzuki | 2022-01-20 01:23 | syu-suzuki
9504 | 805969 | 0 |  | 2 | 1 | 64 |  | 2022-01-18 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-01-26 |  | 2022-01-26 | C-8802-01石炭サイロ受入コンベアベルト 補修 | 488 | 高井 順 |  |  | 40 |  |  |  | 62 |  |  |  | 14 |  |  | 報告書参照 | ベルト劣化 | 2022年度更新予定 | ベルトの膨らみとベルトの剥離（5～7mぐらい）あり | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2022-01-18 07:52 | ju-takai | 2022-02-01 02:58 | ju-takai
9505 | 805937 | 0 |  | 2 | 1 | 63 |  | 2022-01-17 | 1 | その他-保全G関連 |  | 日常保全 |  |  |  | T-0001集合煙突照明取替 整備 | 43 | 川崎 幸一郎 |  |  | 47 |  | 53 |  | 65 |  | 4 |  | 7 | [5 empty] | 常用灯（上から2段目3灯）と常用灯（下から1段目B灯）の球切れのため、電球を交換。 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2022-01-18 08:06 | k-kawasaki | 2022-01-20 08:24 | k-kawasaki
9506 | 805966 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2022-01-18 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-02-25 |  | 2022-02-23 | FT工場台車タイヤ 交換 | 60 | 喜田 和美 | [8 empty] | 4 |  | 7 |  |  | 台車のタイヤの交換（1台×4か所、2台） |  |  | ケーキ積込みの台車のタイヤ動きが悪い | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-18 08:44 | k-kida | 2022-02-01 04:42 | k-kida
9507 | 805976 | 0 |  | 2 | 4 | 70 |  | 2022-01-18 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | D工場控室壁 補修 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-18 22:31 | s-matsuo | 2022-04-06 05:00 | s-matsuo
9508 | 805977 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-01-18 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | DA127R-ミル 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-18 22:32 | s-matsuo | 2022-03-31 03:04 | s-matsuo
9509 | 805978 | 0 |  | 2 | 1 | 80 |  | 2022-01-18 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | CR111スクラバー散水ノズル 補修 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-18 22:33 | s-matsuo | 2022-03-31 03:04 | s-matsuo
9510 | 805979 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-01-18 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | V-12添加配管 取替 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-18 22:34 | s-matsuo | 2022-03-31 03:05 | s-matsuo
9511 | 805980 | 0 |  | 2 | 1 | 66 |  | 2022-01-18 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | M931キルンクーラースラスト 補修 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 要 | 2 | 0 | 2022-01-18 22:35 | s-matsuo | 2022-03-31 07:35 | s-matsuo
9512 | 805981 | 0 |  | 2 | 1 | 66 |  | 2022-01-18 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | M工場歩廊 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-18 22:36 | s-matsuo | 2022-03-31 03:05 | s-matsuo
9513 | 805896 | 0 |  | 2 | 1 | 98 |  | 2022-01-12 | 4 | その他-調達G関連 |  |  | 2022-02-22 |  | 2022-02-22 | マックソーブ 修理 | 261 | 竹島 和良 |  |  | 29 |  | 39 |  | 62 |  | 4 | 37 | 7 | 3 |  |  |  |  | マックソーブ右上の冷却ファンから、異音が発生している。 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-01-18 23:58 | sh-kawase | 2022-03-07 01:49 | k-takeshima
9514 | 805986 | 0 |  | 2 | 1 | 105 |  | 2022-01-19 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | 7号カルサイナー集電室 ベークライト取付 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | ベークライト不安定の為折損 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-19 03:00 | syu-suzuki | 2022-04-06 05:58 | syu-suzuki
9515 | 805993 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-01-19 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | R-3ドライヤードレン配管 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-19 03:58 | s-matsuo | 2022-03-31 03:05 | s-matsuo
9516 | 805987 | 0 |  | 2 | 3 | 26 |  | 2022-01-19 | 1 | その他-調達G関連 |  |  | 2022-02-14 |  |  | 石膏工場 無線機 DJ-DP10 T002015 修理 | 231 | 小玉 哲也 | [16 empty] | トランシーバー石膏14の修理 電源が直ぐに落ちる | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-01-19 04:01 | sh-kawase | 2022-02-14 07:03 | t-kodama
9517 | 805988 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2022-01-19 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2022-03-31 |  | 2022-01-25 | 55型バスケット 整備 | 60 | 喜田 和美 |  |  | 3 |  | 53 |  | 51 |  | 9 |  | 7 |  |  | 脱水孔のｽｹｰﾘﾝｸﾞ取り。 底板めくれ部の補修。(SUS3016 板) |  |  | バスケットがスケール付着により詰まっている | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-19 04:14 | k-kida | 2022-04-01 08:40 | k-kida
9518 | 805990 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2022-01-19 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-01-22 |  | 2022-01-22 | 石膏工場 蒸気配管 補修 | 60 | 喜田 和美 | [8 empty] | 11 |  | 7 |  |  | ラジエーターが腐食により遊休品と交換 |  |  | ラジエーターが腐食している | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-19 04:18 | k-kida | 2022-01-24 08:40 | k-kida
9519 | 805995 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2022-01-19 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-01-20 | 2022-01-20 | 2022-01-20 | A-151 ﾎﾟﾝﾌﾟｸﾞﾗﾝﾄﾞ 交換 | 149 | 鈴木 俊史 | k-ito | [12 empty] | 排水送液ﾎﾟﾝﾌﾟ ｸﾞﾗﾝﾄﾞ入替 10.5㎜ 原課支給 |  |  | ｸﾞﾗﾝﾄﾞ締め代無し |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-01-19 22:41 | syu-suzuki | 2022-01-25 23:47 | syu-suzuki
9520 | 805901 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-01-12 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | XV-2207-3-1(T-118-3)上流配管 補修 | 236 | 外園 翔平 | [10 empty] | 7 | [5 empty] | 穴明き | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-19 22:59 | s-hokazono | 2022-04-13 07:37 | s-hokazono
9521 | 805910 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-01-14 | 9 | 軽故障修理 |  |  | 2022-01-24 | 2022-01-25 | 2022-01-14 | P-251-2 COS回収ポンプ分解 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka | [7 empty] | 8 |  | 14 |  |  | 分解整備 エキスペラー(D-20)で代用 | CSMエキスペラー在庫なしのためD-20で代用 |  | エキスペラー漏れ |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-01-19 23:03 | s-hokazono | 2022-02-15 08:05 | s-hokazono
9522 | 805919 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-01-14 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-01-14 | 2022-01-25 | 2022-01-24 | O-317-2 B系ｾｶﾝﾄﾞﾊﾞｰﾅｰ本体 保温 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka | [9 empty] | 7 |  |  | 仮保温取付 |  |  | 生産対策のために工事を行う |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-01-19 23:12 | s-hokazono | 2022-02-15 08:05 | s-hokazono
9523 | 805992 | 0 |  | 2 | 1 | 98 |  | 2022-01-12 | 4 | その他-調達G関連 | [5 empty] | 空冷送水装置メカニカルシール 交換 | 77 | 門脇 孝幸 | [16 empty] | 蛍光Ⅹ線分析装置用空冷送水装置のメカニカルシールが劣化して、冷却用の水が漏れている。早々に交換が必要である。 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-01-19 23:14 | t-sugiura | 2022-03-24 05:08 | t-kadowaki
9524 | 805940 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-01-17 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-01-11 | 2022-01-25 | 2022-01-11 | R-360C 酸化反応器脱着 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka | [5 empty] | 51 |  | 9 |  | 7 |  |  | 1/11 ｽﾄﾚｰﾄ→拡大取替(通常仕様)･取外品整備 | 詰まり 閉塞除去 |  | 予防保全 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-01-19 23:19 | s-hokazono | 2022-02-15 07:20 | s-hokazono
9525 | 805963 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-01-18 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-01-21 | 2022-01-25 | 2022-01-20 | T-450C ｽﾗﾘｰﾀﾝｸ 80A受入配管 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka |  | 43 |  | 44 |  | 62 |  | 12 |  | 7 |  |  | 配管製作･取替 |  |  | タンク受入用上部80A配管の取替整備を行う |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-01-19 23:21 | s-hokazono | 2022-02-15 02:50 | s-hokazono
9526 | 805925 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-01-14 | 9 | 軽故障修理 |  |  | 2022-01-14 | 2022-01-25 | 2022-01-14 | P-213 Q-1ポンプ 取替 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka | [5 empty] | 52 |  | 11 |  | 7 |  |  | ポンプ取替 |  |  | 揚液不良 | メーカー整備 |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-01-19 23:27 | s-hokazono | 2022-02-15 07:43 | s-hokazono
9527 | 805972 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-01-18 | 1 | 点検検査 |  |  | 2022-01-31 | 2022-01-25 | 2022-03-24 | XV-2004ダンパー内部点検 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka | [5 empty] | 65 |  | 21 |  | 14 |  |  | ﾀﾞﾝﾊﾟｰ脱着(1/31) | 内部確認したが問題ない状態 | 次回、駆動確認実施 | T-88（コークス）とT-86（鉱石）の切替ダンパー T-88側へ鉱石が混入している疑い |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-01-19 23:46 | s-hokazono | 2022-04-13 08:28 | s-hokazono
9528 | 805973 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-01-18 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | P-149水添ポンプ 取替 | 236 | 外園 翔平 | [8 empty] | 21 |  | 7 |  |  |  | 揚液不良 | 取替 | 取替 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2022-01-20 00:10 | s-hokazono | 2022-01-28 05:00 | s-hokazono
9529 | 805974 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-01-18 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-01-21 | 2022-01-25 | 2022-01-21 | E-323-1 A系SOC Jﾍﾞﾝﾄﾞ管 脱着 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka | [5 empty] | 51 |  | 8 |  | 7 |  |  | 脱着清掃 | 予防保全 |  | 予防保全 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-01-20 00:15 | s-hokazono | 2022-02-15 04:19 | s-hokazono
9530 | 805934 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-01-17 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-01-20 | 2022-01-25 | 2022-01-20 | P-503-9 ｽﾗﾘｰ送液ﾎﾟﾝﾌﾟ 分解 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka | [9 empty] | 7 |  |  | 分解整備 詳細は別途参照の事 | グランド、スリーブ劣化 | 劣化部品取替 | ワーマンポンプ：グランド水のスラリー逆流ありのために点検を行う |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-01-20 00:16 | s-hokazono | 2022-01-28 05:04 | s-hokazono
9531 | 805933 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-01-17 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-01-19 | 2022-01-25 | 2022-01-19 | T-83 原料受入ホッパーエアノッカー 補修 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka | [7 empty] | 8 |  | 11 |  |  | ダブリング補修 |  |  | エアノッカー脱落 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-01-20 00:17 | s-hokazono | 2022-02-15 07:41 | s-hokazono
9532 | 805975 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-01-18 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-01-21 | 2022-01-25 | 2022-01-26 | P-419-2 Q-4ﾄﾞﾗｲﾔｰ排気ﾌｧﾝ 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka |  |  |  | 51 |  | 51 |  | 4 |  | 7 |  |  | ﾗﾝﾅｰ取替･取外品整備 | ランナースケーリング、ランナー取替 | 取替 | 振動大きい為、ﾗﾝﾅｰ取替整備を行う |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-01-20 00:21 | s-hokazono | 2022-03-09 23:15 | s-hokazono
9533 | 805999 | 0 |  | 2 | 1 | 40 |  | 2022-01-19 | 1 | その他-保全G関連 |  |  | 2022-02-07 | 2022-01-27 | 2022-01-28 | P-2014A 飽和塩水ポンプ配管ノズル 整備 | 166 | 松尾 尚太 | k-yamaoka | [12 empty] | 短管製作･取替 |  |  | P-2014A S側液抜きノズルバルブD34付根亀裂有 |  |  |  |  | 無 | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-20 00:31 | s-matsuo | 2022-03-31 03:05 | s-matsuo
9534 | 806001 | 0 |  | 2 | 4 | 26 |  | 2022-01-20 | 1 | その他-保全G関連 |  | その他 | 2022-03-07 |  | 2022-03-07 | 石膏工場測定室壁 補修 | 60 | 喜田 和美 | [13 empty] | 遠心分離機の整備に於いて壁の出っ張りが一次分離機室側に張り出しておりホイストでの部品移動で邪魔になるので壁に変更。 |  |  | 壁が劣化している | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-20 02:14 | k-kida | 2022-03-15 06:23 | k-kida
9535 | 806008 | 0 |  | 2 | 3 | 99 |  | 2022-01-20 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-02-21 | 2022-01-20 | 2022-11-09 | U-300 プラグ弁 整備 | 31 | 山下 良治 | y-chinen | [12 empty] | 50Aプラグ弁2台、80Aプラグ弁2台整備添付資料参照 |  |  | 2021年 定修取外しﾌﾟﾗｸﾞ弁の運搬および処分を行う |  |  |  |  | 有 | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-20 04:04 | r-yamashita | 2022-03-17 09:04 | r-yamashita
9536 | 805998 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2022-01-20 | 9 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2022-01-20 |  | 2022-01-20 | T-590-2 KH,AKベース亀裂 整備 | 488 | 高井 順 |  |  | 40 |  | 44 |  | 65 |  | 21 |  | 7 |  |  | 亀裂箇所溶接補修 | 無し | 無し | ベース亀裂 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-20 04:06 | ju-takai | 2022-07-19 08:53 | ju-takai
9537 | 805985 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-01-19 | 9 | 軽故障修理 |  |  | 2022-01-20 | 2022-01-21 | 2022-01-20 | F-191 No3RVFWSCチェーン取り換え 整備 | 488 | 高井 順 | ta-iwata | [12 empty] | チェーン取替 |  |  | チェーンの高乗りあり |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-01-20 04:08 | ju-takai | 2022-02-14 04:11 | ju-takai
9538 | 805950 | 0 |  | 2 | 1 | 46 |  | 2022-01-17 | 1 | 整備点検 |  |  | 2022-03-23 | 2022-03-15 | 2022-03-08 | Y-115表面処理タンク撹拌機減速機 整備 | 488 | 高井 順 | ta-iwata | [12 empty] | 減速脱着。減速機異音の為整備。 |  |  | 異音あり |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-01-20 04:09 | ju-takai | 2022-04-01 08:15 | ju-takai
9539 | 805882 | 0 |  | 2 | 3 | 74 |  | 2022-01-12 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-02-09 |  |  | A-20-3 タンク自動洗浄シーケンス 整備 | 31 | 山下 良治 | [13 empty] | No.3セットリングタンク洗浄工程について従来のタイマーによる制御からレベル計を使用した液面指示を使用した制御に変更実施。 |  |  | タイマー設定を液面制御に変更 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-20 04:09 | r-yamashita | 2022-02-09 05:00 | r-yamashita
9540 | 805984 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2022-01-19 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-01-22 | 2022-01-25 | 2022-01-20 | F-607 バスケット 交換 | 488 | 高井 順 | h-fukuta |  | 3 |  | 53 |  | 51 |  | 11 |  | 7 |  |  | バスケット交換 上蓋復旧時にマッシュシール 12mm×5mを使用 |  |  | バスケット目詰まりにより、脱水機能低下している |  |  |  |  | 有 | 要 | 2 | 0 | 2022-01-20 04:15 | k-kida | 2022-02-01 08:38 | k-kida
9541 | 806003 | 0 |  | 2 | 1 | 34 |  | 2022-01-20 | 4 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | スパイラル選鉱機ポンプ 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | ポンプ揚液不良 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-20 05:40 | syu-suzuki | 2022-03-25 04:06 | syu-suzuki
9542 | 806004 | 0 |  | 2 | 1 | 34 |  | 2022-01-20 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | スパイラル選鉱機踊場 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | 踊場（階段含む）不良 | 中止 |  |  |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-20 06:25 | syu-suzuki | 2022-04-13 06:13 | syu-suzuki
9543 | 806010 | 0 |  | 2 | 1 | 105 |  | 2022-01-20 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-01-24 | 2022-01-25 |  | Pミルスクリーン 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura | [12 empty] | Pﾐﾙｽｸﾘｰﾝ張替え 5枚 |  |  | スクリーン破れ |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-01-20 06:26 | syu-suzuki | 2022-02-10 00:36 | syu-suzuki
9544 | 806011 | 0 |  | 2 | 3 | 30 |  | 2022-01-20 | 1 | その他-調達G関連 |  |  | 2022-02-24 |  |  | サーベメイメーター 校正 | 266 | 栗本 力 | [16 empty] | 線量測定器TCS-171の年次校正時期です。 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-01-20 07:08 | t-sugiura | 2022-03-24 07:14 | t-kurimoto
9545 | 805958 | 0 |  | 2 | 1 | 27 |  | 2022-01-18 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-02-01 | 2022-01-26 | 2022-02-01 | ブレンド工場扉 補修 | 60 | 喜田 和美 | h-hidaka | [7 empty] | 4 |  | 7 |  |  | 大扉滑車(#3､覆車)取替 | 東側の扉、南側の車輪が折損していました。 |  | 扉が固く開けずらくなっている |  |  |  |  | 無 | 不要 | 3 | 0 | 2022-01-20 07:38 | k-kida | 2022-02-01 05:00 | k-kida
9546 | 806000 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2022-01-20 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-01-27 |  | 2022-01-27 | P-304 分解 整備 | 60 | 喜田 和美 |  |  | 2 |  | 53 |  | 65 |  | 3 |  | 7 |  |  | 接液部の分解整備の実施。 ｲﾝﾍﾟﾗｰ、ｶﾊﾞｰﾗｲﾅｰ、ﾌﾚｰﾑﾗｲﾅｰ、ｽﾘｰﾌﾞ、ｴｷｽﾍﾟﾗｰ交換。 | ｲﾝﾍﾟﾗｰがｶﾊﾞｰﾗｲﾅｰに接触。 |  | ポンプ側固着により回転不能となっている | 試運転流量：185㎥/h |  |  |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-20 08:25 | k-kida | 2022-01-27 07:41 | k-kida
9547 | 805997 | 0 |  | 2 | 1 | 98 |  | 2022-01-20 | 1 | 軽故障修理 |  | その他 | 2022-01-31 |  | 2022-01-31 | 機能材事務所2F天井裏排水配管 補修 | 60 | 喜田 和美 | [8 empty] | 19 |  | 7 |  |  | 排水パイプ(50A)に傾斜は付けてあるが排水量が多いと逆流して点検口より漏洩して天井より雨漏り状態となる。 | DV継ぎ手掃除口のOリング劣化と思われる。 | 継ぎ手の掃除口の使用見込みがない為、閉止キャップに交換。 | 機能材事務所2F天井裏の排水配管から漏れがあり、天井から水滴が落ちる | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-20 08:26 | k-kida | 2022-02-09 23:17 | k-kida
9548 | 805964 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2022-01-18 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-01-29 |  | 2022-01-29 | M3Pケーキ積込み台車 補修 | 60 | 喜田 和美 | [8 empty] | 21 |  | 7 |  |  | ケーキ積込み台車補修 |  |  | 台車劣化 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-20 08:28 | k-kida | 2022-02-10 07:44 | k-kida
9549 | 806006 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2022-01-20 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-01-22 |  | 2022-01-22 | C-646 ベアリング 補修 | 60 | 喜田 和美 | [8 empty] | 4 |  | 7 |  |  | テールドラム西側ベアリングのアダプター破損。 ベアリングは問題ありませのでアダプター(H2311X)交換。 |  |  | テールドラム西側ベアリングのアダプターが外れている。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-20 08:29 | k-kida | 2022-01-24 08:45 | k-kida
9550 | 806012 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2022-01-20 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-03-24 |  | 2022-03-10 | フレコン用架台 補修 | 60 | 喜田 和美 | [8 empty] | 21 |  | 7 | [5 empty] | 架台破損している。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-20 08:29 | k-kida | 2022-04-01 08:48 | k-kida
9551 | 806013 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2022-01-20 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | A-568-4 ﾓｰﾀｰﾌｧﾝｶﾊﾞｰ 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | ﾌｧﾝｶﾊﾞｰ不良 | 中止 |  |  |  |  | 要 | 2 | 0 | 2022-01-20 22:13 | syu-suzuki | 2022-04-13 06:14 | syu-suzuki
9552 | 806014 | 0 |  | 2 | 1 | 28 |  | 2022-01-20 | 1 | その他-保全G関連 |  |  | 2022-02-04 | 2022-01-22 | 2022-02-02 | H-107 予備品 第一吸収塔酸冷却器ノズル 整備 | 166 | 松尾 尚太 | h-hidaka | [12 empty] | ﾉｽﾞﾙ取替(溶接補修) |  |  | H-107 予備品 第一吸収塔酸冷却器ノズル整備 |  |  |  |  | 無 | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-20 22:32 | s-matsuo | 2022-03-30 06:59 | s-matsuo
9553 | 806015 | 0 |  | 2 | 1 | 28 |  | 2022-01-20 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | DP-104 廃熱ボイラー出口ダンパー 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [16 empty] | DP-104 廃熱ボイラー出口ダンパー整備 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-20 22:33 | s-matsuo | 2022-03-31 03:06 | s-matsuo
9554 | 806016 | 0 |  | 2 | 1 | 28 |  | 2022-01-20 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | H-104 底抜き配管 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [16 empty] | H-104 底抜き配管整備 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-20 22:34 | s-matsuo | 2022-03-31 03:06 | s-matsuo
9555 | 806020 | 0 |  | 2 | 1 | 37 |  | 2022-01-20 | 1 | 点検検査 |  | 定期整備 | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 2022-01-20 | 仕上げ工場ホイストクレーン年次検査 整備 | 204 | 春日部 真人 | m-fujioka |  | 47 | 127 | 53 | 127 | 65 | 127 | 21 | 127 | 7 |  | 0 | 年次点検（添付資料有） | なし。 | なし。 | 年次検査 | なし。 |  | なし。 |  | 有 | 要 | 2 | 0 | 2022-01-20 22:47 | m-kasukabe | 2022-03-09 00:53 | se-ito
9556 | 806021 | 0 |  | 2 | 1 | 37 |  | 2022-01-20 | 1 | 点検検査 |  | 定期整備 | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 2022-01-20 | 製缶工場ホイストクレーン年次検査 整備 | 204 | 春日部 真人 | m-fujioka |  | 47 | 127 | 53 | 127 | 65 | 127 | 21 | 127 | 7 |  | 0 | 年次点検（添付資料有） | なし。 | なし。 | 年次検査 | なし。 |  | なし。 |  | 有 | 要 | 2 | 0 | 2022-01-20 22:48 | m-kasukabe | 2022-03-09 00:55 | se-ito
9557 | 806022 | 0 |  | 2 | 1 | 37 |  | 2022-01-20 | 1 | 点検検査 |  | 定期整備 | 2022-02-02 | 2022-01-21 |  | 整備工場5ton天井クレーン年次検査 整備 | 204 | 春日部 真人 | m-fujioka |  | 47 | 127 | 53 | 127 | 65 | 127 | 21 | 127 | 7 |  | 0 | 年次点検（添付資料有） | なし。 | なし。 | 官庁検査前整備、年次検査 | なし。 |  | なし。 |  | 有 | 要 | 2 | 0 | 2022-01-20 22:53 | m-kasukabe | 2022-03-09 00:59 | se-ito
9558 | 806018 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-01-20 | 9 | 軽故障修理 |  |  | 2022-01-13 | 2022-01-24 |  | F-62-4 No4中型マイクロミル 整備 | 488 | 高井 順 | d-tanaka | [12 empty] | リングヘッダー～底板からの漏れ。状況として、銘柄切替の都合で機器を停止を行い、再度運転した際に漏洩した。要因として増し締めは空運転時(100℃)に行う為、本運転時(170℃～200℃)の温度差、同時にリングヘッダーが変形している為、締付力が低下して変形部から漏洩したと思れる。原因として、リングヘッダーの変形だと推測した。 |  |  | 吹き出し有り |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-01-20 23:06 | ju-takai | 2022-04-13 22:47 | ju-takai
9559 | 806017 | 0 |  | 2 | 1 | 34 |  | 2022-01-17 | 4 | その他-調達G関連 |  |  | 2022-01-31 |  | 2022-01-28 | フリーザー 修理 | 448 | 寺本 幸司 | [13 empty] | コントローラーおよびリレー不良が原因で過冷却していました。コントローラーおよびリレー交換作業を実施致しました。運転確認の結果、冷却および温度制御ともに問題ありませんでした。 | コントローラーおよびリレーの不良が原因で過冷却した | コントローラーおよびリレーの交換 | 設定温度を「4℃」で運用していたが、表示温度が「-20℃」となっていた。温度が「-20℃」まで冷えたか不明だが、水の入った瓶を中に入れたところ、凍ってしまった。 |  | 特になし |  | 特になし |  |  | 2 | 0 | 2022-01-24 02:52 | t-sugiura | 2022-01-31 03:08 | k-teramoto
9560 | 805908 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-01-13 | 1 | 整備点検 |  |  | 2022-01-27 | 2022-01-24 | 2022-01-28 | F-55-1 No1ドライヤー循環ファンシャフト 整備 | 488 | 高井 順 | ta-iwata | [12 empty] | ｼｬﾌﾄ・ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ機械加工 |  |  | シャフト摩耗が酷い |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-01-21 02:31 | ju-takai | 2022-04-13 22:48 | ju-takai
9561 | 806028 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-01-21 | 9 | 軽故障修理 | [5 empty] | 3号炉インポート取出ライン 補修 | 236 | 外園 翔平 | [10 empty] | 7 |  |  |  | 外部雰囲気腐食 | 配管取替 | 計装用配管穴明き | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-21 03:03 | s-hokazono | 2022-01-28 05:01 | s-hokazono
9562 | 806029 | 0 |  | 2 | 1 | 40 |  | 2022-01-21 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | 脱クロレート行き塩酸ラインアクリルカバー 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [16 empty] | アクリルカバー破損 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-21 04:41 | s-matsuo | 2022-04-06 05:01 | s-matsuo
9563 | 806030 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-01-21 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | DA132(P)配管 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-21 04:42 | s-matsuo | 2022-03-31 03:06 | s-matsuo
9564 | 806031 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-01-21 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | A型ハイドロサイクロン配管 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-21 04:43 | s-matsuo | 2022-03-31 03:06 | s-matsuo
9565 | 806032 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-01-21 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | D630-2RVF高圧洗浄機安全カバー 補修 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-21 04:44 | s-matsuo | 2022-03-31 03:07 | s-matsuo
9566 | 806033 | 0 |  | 2 | 1 | 66 |  | 2022-01-21 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | M836-1受けローラー点検架台 補修 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-21 04:45 | s-matsuo | 2022-03-31 03:07 | s-matsuo
9567 | 805965 | 0 |  | 2 | 1 | 40 |  | 2022-01-18 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | F-2620水素ボイラー燃焼量調整 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [16 empty] | 燃焼ガス側内圧高め | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2022-01-21 05:12 | s-matsuo | 2022-03-07 03:34 | s-matsuo
9568 | 806037 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-01-21 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | R-2ドライヤードレン配管 取替 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-21 08:13 | s-matsuo | 2022-03-31 03:07 | s-matsuo
9569 | 806044 | 0 |  | 2 | 1 | 40 |  | 2022-01-21 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | 保温材剥がれ箇所 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [16 empty] | 保温材剥がれ箇所の復元 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-24 00:20 | s-matsuo | 2022-03-31 03:07 | s-matsuo
9570 | 806046 | 0 |  | 2 | 3 | 15 |  | 2022-01-24 | 1 | その他-調達G関連 | [5 empty] | 自動全窒素･全ﾘﾝ測定装置【2月】 点検 | 274 | 小西 宏子 | [16 empty] | 毎月一回の定期校正 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-01-24 00:37 | sh-kawase | 2022-02-22 02:40 | h-konishi
9571 | 806005 |  |  |  | 1 | 34 |  | 2022-01-20 | 9 | その他-調達G関連 | [24 empty] | エンジンが掛からない |  | 特になし |  | 特になし |  |  | 0 | 0 | 2022-01-25 00:53 | sh-kawase | 2022-08-01 01:02 | m-takeno
9572 | 800182 | 0 |  | 2 | 3 | 99 |  | 2022-01-22 | 9 | 重故障修理 | 1 | 日常保全 | 2022-01-22 | 2022-01-24 | 2022-01-22 | T-2507Aデミスター出口圧力調整弁 整備 | 31 | 山下 良治 | ken-sato |  | 50 | 2 | 35 | 70 | 38 | 57 | 44 | 57 | 17 |  |  | 調節弁 駆動部のポジショナー内を清掃し動作確認を行いました。 |  |  | T-2507Aの稼働が不良となっています。開度60％以上開かず。 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-01-24 01:14 | r-yamashita | 2022-01-24 01:23 | r-yamashita
9573 | 806053 | 0 |  | 2 | 3 | 74 |  | 2022-01-22 | 9 | 軽故障修理 |  |  | 2022-01-22 | 2022-01-24 | 2022-01-22 | XV-A51414 6号ｵﾘﾊﾞｰﾌｨｰﾄﾞ弁 整備 | 31 | 山下 良治 | ken-sato | [12 empty] | 漏れによる弁本体取替を行いました。 NDV 80A サンダース弁 |  |  | 弁穴あき |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-01-24 02:31 | r-yamashita | 2022-03-30 06:54 | r-yamashita
9574 | 806043 | 0 |  | 2 | 3 | 104 |  | 2022-01-24 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2022-01-29 | 2022-01-24 | 2022-01-25 | XV-K57-1 B-57-1 希釈水弁 整備 | 31 | 山下 良治 | y-chinen |  | 58 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 39 | 2 | 17 |  |  | 内漏れのため本体取替 |  |  | 液漏れ |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-01-24 02:37 | r-yamashita | 2022-02-02 08:03 | r-yamashita
9575 | 806040 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2022-01-24 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-01-24 | 2022-01-24 |  | W-16-5 BOX 交換 | 149 | 鈴木 俊史 | k-ito | [12 empty] | 濾液ﾎﾟﾝﾌﾟ BOX取替 K-50 |  |  | BOX異音 油混入 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-01-24 02:51 | syu-suzuki | 2022-01-25 23:43 | syu-suzuki
9576 | 806041 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2022-01-24 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-01-24 | 2022-01-24 |  | W-25-1 セパレーター 補修 | 149 | 鈴木 俊史 | k-ito | [12 empty] | 濾液ﾎﾟﾝﾌﾟFRP補修 |  |  | セパレーター穴あき |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-01-24 02:52 | syu-suzuki | 2022-01-25 23:45 | syu-suzuki
9577 | 806042 | 0 |  | 2 | 4 | 83 |  | 2022-01-24 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | 2B計器室、控え室 エアコン 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | 作動不良 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-24 02:54 | syu-suzuki | 2022-02-21 23:03 | syu-suzuki
9578 | 805780 | 0 |  | 2 | 1 | 64 |  | 2022-01-05 | 1 | 点検検査 |  |  | 2022-01-05 | 2022-01-24 |  | J-8973タービン室天井クレーン 点検 | 488 | 高井 順 | m-fujioka | [12 empty] | ウエイト運搬 |  |  | 点検で使用した重りの搬出 |  |  |  |  | 無 | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-24 02:57 | ju-takai | 2022-03-17 02:13 | ju-takai
9579 | 806058 | 0 |  | 2 | 1 | 34 |  | 2022-01-24 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | 仕上げ製缶工場洗い場周辺 整備 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | 仕上げ製缶洗い場スチームバルブ漏れ | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-24 03:00 | s-hokazono | 2022-04-27 07:20 | s-hokazono
9580 | 806027 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-01-21 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | 2D工場スラリーホース 整備 | 488 | 高井 順 | [16 empty] | スラリーホース不良 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-24 04:37 | ju-takai | 2022-09-01 06:33 | m-kasukabe
9581 | 806039 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-01-21 | 9 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-01-21 | 2022-01-24 | 2022-01-21 | F-38-3 No3処理済スラリー排出ポンプ 整備 | 488 | 高井 順 | ta-iwata |  | 43 |  |  |  | 65 |  | 4 |  | 7 |  |  | ポンプ分解、カバーライナー取り換え |  |  | カバーライナー破れあり |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-01-24 04:38 | ju-takai | 2022-02-01 08:33 | ju-takai
9582 | 806057 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-01-24 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-01-26 | 2022-01-25 | 2022-01-26 | F-49-3 No3振動篩ケーシング 整備 | 488 | 高井 順 | ta-iwata |  | 43 |  |  |  | 65 |  | 12 |  | 7 |  |  | ケーシング取替 |  |  | ケーシング穴あき |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-01-24 04:39 | ju-takai | 2022-02-01 08:24 | ju-takai
9583 | 805971 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2022-01-18 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | S-634 Fシックナー苛性ソーダ配管 整備 | 488 | 高井 順 | [13 empty] | フローメーター取替 一部配管取替 | 無し | 無し | 苛性ソーダフローメーター配管スケール発見のため | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-24 04:50 | ju-takai | 2022-07-29 07:04 | ju-takai
9584 | 806009 | 0 |  | 2 | 1 | 64 |  | 2022-01-20 | 1 | 点検検査 |  |  | 2022-01-26 |  | 2022-01-26 | C-8802-2 下部落炭回収コンベア 整備 | 488 | 高井 順 | [16 empty] | C-8802-2石炭サイロ受入コンベア下部落炭回収コンベアレール確認 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-24 04:54 | ju-takai | 2022-02-01 02:53 | ju-takai
9585 | 806047 | 0 |  | 2 | 1 | 40 |  | 2022-01-21 | 1 | その他-保全G関連 |  |  | 2022-01-25 | 2022-01-27 | 2022-01-25 | P-2284B脱塩素塔ポンプ点検 整備 | 166 | 松尾 尚太 | k-yamaoka |  | 29 |  | 53 |  | 65 |  | 8 |  | 14 |  |  | 異音有の為分解点検 | 脱塩素塔からセラミックラシヒリング落下によって、ポンプフロント部から異音がしたと考えられれる。 内部確認したが、ラシヒリングの破片があり、インペラによって割れて流れたと考えられる。 | サクション側配管にストレーナー等を検討する | ポンプ内部より異音有り |  |  |  |  | 有 | 不要 | 3 | 0 | 2022-01-24 06:05 | s-matsuo | 2022-02-15 03:04 | s-hokazono
9586 | 806050 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-01-24 | 1 | その他-保全G関連 |  | 日常保全 |  |  |  | DR656-2-2排気ファン解放 整備 | 166 | 松尾 尚太 |  |  | 29 |  | 42 |  | 55 |  | 3 |  | 7 |  |  | R2型後段の排気ファンの振動が大きく、吐出ダクトも揺れていた。内部確認するとインペラー各所が変形していた。 吐出ダクトのサポートに亀裂もあり。ケーシング内にはドレンがたまっていた。 破損したインペラー・軸の交換と、吐出ダクト・ベースの補強を行った。 停止中は前段ファン1台で生産継続。バイパスダンパー調整により原単位、乾燥度には影響なし。 復旧後も生産では使用していない。 | ファンの羽用リベットが外れ、バランスが崩れた。 吸込み側バルブは以前から全閉寄りと思われる。 吸込み側絞りによる風量不足で排気の湿度分が吐き出されず、ドレンとしてケーシング内に滞留。腐食につながったと思われる。後段ファンはただ回っていただけだった。 ファンのベース、吐出ダクトのサポート不十分で振動を抑制できず、大きな振動になった。 | 前段1台体制での運用を継続。後段ファンの停止リスク排除。 前段ファンの管理見直し。設備管理シート、前段ファンの内部確認 前段停止時に後段1台起動で生産継続可能かを検証する。 R3型への水平展開検討する。前段1台体制/内部確認 | 振動大、吐出ダクトごと揺れてる | 発生費用は概算で700千円、改修振替となった。 後段排気ファン停止による省エネ効果は218千円/年 |  |  |  |  | 要 | 2 | 0 | 2022-01-24 06:06 | s-matsuo | 2022-03-31 06:57 | s-matsuo
9587 | 806051 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-01-24 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | DR655-2-4循環ファンラブレックス 取替 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-24 06:07 | s-matsuo | 2022-03-31 03:07 | s-matsuo
9588 | 806049 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2022-01-21 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | 4ミルホッパーシュート 補修 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | シュート不良 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-24 06:15 | syu-suzuki | 2022-03-25 05:44 | syu-suzuki
9589 | 806059 |  |  |  | 1 | 70 |  | 2022-01-24 | 1 | その他-保全G関連 | [24 empty] | 新規納入時の不具合対応 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-01-24 06:15 | s-matsuo
9590 | 806052 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2022-01-23 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-02-18 | 2022-01-24 | 2022-03-04 | A-12-9ｱﾀｯｸﾀﾝｸ用蒸気配管 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | k-ito | [12 empty] | 蒸気配管一部補修 足場組立 保温取外し復旧 アスベストなし |  |  | 配管漏れあり |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-01-24 06:16 | syu-suzuki | 2022-03-25 05:47 | syu-suzuki
9591 | 806038 | 0 |  | 2 | 3 | 28 |  | 2022-01-21 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | TI6703-1電気加熱温度計リレー盤 整備 | 31 | 山下 良治 | [13 empty] | 2022年度項目工事実施予定 小口工事中止案件 |  |  | TI6703-1電気加熱温度計リレー整備 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2022-01-24 06:33 | r-yamashita | 2022-04-13 08:29 | r-yamashita
9592 | 806060 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2022-01-24 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2022-01-31 | 2022-01-25 |  | A-18ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰｱﾌﾀｰｸｰﾗｰ 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | k-ito | [12 empty] | 予備品整備 |  |  | コンプレッサー予備品の整備 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-01-24 07:21 | syu-suzuki | 2022-04-01 01:02 | syu-suzuki
9593 | 806064 | 0 |  | 2 | 2 | 34 |  | 2022-01-25 | 1 | その他-調達G関連 | [5 empty] | 城山寮A棟2階衣料用乾燥機異音 修理 | 493 | 河内 香 | [16 empty] | 城山寮A棟衣料用乾燥機異音、振動あり | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-01-24 23:37 | t-sugiura | 2022-02-15 04:04 | ka-kawanai
9594 | 806048 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2022-01-24 | 1 | 点検検査 |  | 定期整備 | 2022-01-27 | 2022-01-26 | 2022-01-27 | M-2541分解 点検 | 60 | 喜田 和美 | h-hidaka | [7 empty] | 2 |  | 7 |  |  | 1月PT-301マイクロ粉砕終了によりM-2541マイクロ分解点検 |  |  | 1月PT-301マイクロ粉砕終了した為、M-2541の分解依頼 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-01-25 00:21 | k-kida | 2022-02-15 08:30 | k-kida
9595 | 806069 | 0 |  | 2 | 1 | 34 |  | 2022-01-25 | 9 | その他-調達G関連 | [5 empty] | CLﾌｫｰｸﾘﾌﾄ4.5tタイヤ不良 整備 | 47 | 竹野 光洋 | [16 empty] | タイヤが減っている | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-01-25 00:49 | sh-kawase | 2022-02-01 07:10 | m-takeno
9596 | 806072 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2022-01-25 | 9 | 軽故障修理 |  |  | 2022-02-05 | 2022-01-25 | 2022-02-04 | A-12-9ｱﾀｯｸﾀﾝｸｴｱｰ配管 補修 | 149 | 鈴木 俊史 | k-ito | [12 empty] | ｴｱｰ配管パッチ当て補修 TEE付け根上側 |  |  | エアー配管穴あき |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-01-25 01:44 | syu-suzuki | 2022-03-25 07:21 | syu-suzuki
9597 | 806025 | 0 |  | 2 | 1 | 61 |  | 2022-01-20 | 4 | その他-調達G関連 | [5 empty] | L-8iのアトマイザ(OCA-009D型) 修理 | 414 | 鎌仲 渓 | [16 empty] | 大川原化工機株式会社製 L-8iのアトマイザ(OCA-009D型)の回転時に異常音が発生 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-25 02:02 | kyo-kinoshita | 2022-04-22 05:20 | k-kamanaka
9598 | 806073 | 0 |  | 2 | 1 | 104 |  | 2022-01-25 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-02-09 | 2022-01-25 | 2022-02-09 | B-57-4 スチーム配管 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura | [12 empty] | ｽﾁｰﾑ本管一部取替補修及び左1ｽﾁｰﾑ出口管取替補修 |  |  | スチーム配管穴あき |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-01-25 02:34 | syu-suzuki | 2022-03-25 06:04 | syu-suzuki
9599 | 806074 | 0 |  | 2 | 1 | 104 |  | 2022-01-25 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-02-03 | 2022-01-25 |  | B-57-8スチーム配管 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura | [12 empty] | CV撤去及びｽﾁｰﾑ本管一部取替補修 |  |  | スチーム配管穴あき |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-01-25 02:35 | syu-suzuki | 2022-02-22 02:39 | syu-suzuki
9600 | 806066 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-01-25 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | R-2排気ファンダクト 補修 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 要 | 2 | 0 | 2022-01-25 03:29 | s-matsuo | 2022-03-31 05:25 | s-matsuo
9601 | 806065 | 0 |  | 2 | 1 | 66 |  | 2022-01-25 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | M818-3(P)分解 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-25 03:29 | s-matsuo | 2022-03-31 03:08 | s-matsuo
9602 | 806079 | 0 |  | 2 | 1 | 28 |  | 2022-01-25 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | T-104第二吸収塔入口EXP 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [16 empty] | T-104第二吸収塔入口EXP整備 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-25 03:30 | s-matsuo | 2022-04-06 05:01 | s-matsuo
9603 | 806080 | 0 |  | 2 | 1 | 28 |  | 2022-01-25 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | B-101ブロワー室南側扉 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [16 empty] | B-101ブロワー室南側扉整備 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-25 03:32 | s-matsuo | 2022-03-31 03:47 | s-matsuo
9604 | 806081 | 0 |  | 2 | 4 | 28 |  | 2022-01-25 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | 第二備品倉庫 扉 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [16 empty] | 第二備品倉庫 扉整備 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-25 03:34 | s-matsuo | 2022-03-31 03:47 | s-matsuo
9605 | 806075 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2022-01-21 | 1 | 整備点検 |  |  | 2022-03-02 | 2022-01-26 | 2022-02-17 | P-595-2 集塵ブロアー 整備 | 488 | 高井 順 | d-tanaka | [12 empty] | モーターからの異音、振動。ブロワーベアリング、シール類取替。モーター整備。バランス調整。 |  |  | 異音の為ブロワー整備 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-01-25 04:13 | ju-takai | 2022-04-13 22:47 | ju-takai
9606 | 806076 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2022-01-17 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2022-01-18 |  | 2022-01-18 | S-541-2 RVF 剥離ロール安全カバー 整備 | 488 | 高井 順 |  |  | 47 |  | 42 |  | 65 |  | 21 |  | 7 |  |  | カバー補修 | 無し | 無し | S-541-2 RVF 剥離ロール安全カバー整備 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-25 04:14 | ju-takai | 2022-07-19 08:37 | ju-takai
9607 | 806077 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2022-01-25 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | S-541-1,2 S-547-1,2RVFフード 整備 | 488 | 高井 順 |  |  | 43 |  | 44 |  | 62 |  | 21 |  | 7 |  |  | FRP補修 | 無し | 無し | S-541-1,2 S-547-1,2 RVF フード整備 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-25 04:16 | ju-takai | 2022-07-29 02:27 | ju-takai
9608 | 806085 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-01-25 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | 2D工場1.4MPaスチーム減圧弁トラップ 整備 | 488 | 高井 順 | [13 empty] | スチームトラップ取付 | 無し | 無し | トラップ取付 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-25 04:18 | ju-takai | 2022-07-29 02:29 | ju-takai
9609 | 806084 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-01-25 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | DR151-2振動篩スクリーン 取替 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-25 04:25 | s-matsuo | 2022-03-31 03:48 | s-matsuo
9610 | 806082 | 0 |  | 2 | 4 | 28 |  | 2022-01-25 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | T-401冷水塔北側スレート 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [16 empty] | T-401冷水塔北側スレート整備 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-25 04:27 | s-matsuo | 2022-03-31 03:47 | s-matsuo
9611 | 806083 | 0 |  | 2 | 4 | 28 |  | 2022-01-25 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | PT-103-1冷水ピットテントシート 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [16 empty] | PT-103-1冷水ピットテントシート整備 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-25 04:29 | s-matsuo | 2022-03-31 03:48 | s-matsuo
9612 | 806087 | 0 |  | 2 | 1 | 104 |  | 2022-01-25 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-02-07 | 2022-01-26 | 2022-02-05 | 2-Ｍ フッ酸槽エアー配管 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura | [12 empty] | 配管保護の為歩廊取付 |  |  | エアー配管き裂 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-01-25 06:49 | syu-suzuki | 2022-03-25 05:55 | syu-suzuki
9613 | 806071 | 0 |  | 2 | 4 | 83 |  | 2022-01-25 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | W工程RVF上部屋根 補修 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | 梁補修 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-25 06:50 | syu-suzuki | 2022-03-31 06:44 | syu-suzuki
9614 | 805564 |  |  |  | 3 | 84 |  | 2021-12-17 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | スタンション不良 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-01-25 07:12 | k-kawasaki
9615 | 806068 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-01-25 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | T-155-1 クルードチクルタンク歩廊 補修 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | 歩廊腐食による穴あき | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-25 08:05 | s-hokazono | 2022-04-13 07:25 | s-hokazono
9616 | 806067 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-01-25 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-01-26 | 2022-01-27 | 2022-01-26 | P-503-8 ｽﾗﾘｰﾎﾟﾝﾌﾟ分解 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka | [5 empty] | 62 |  | 4 |  | 7 |  |  | 分解整備(ライナー系･インペラー･BOX取替) | メカ少量漏れ | BOX取替 | ﾊｲｾｯｸﾎﾟﾝﾌﾟBOX不具合ありの為に分解整備を行う。 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-01-25 08:14 | s-hokazono | 2022-02-15 02:56 | s-hokazono
9617 | 806063 | 0 |  | 2 | 4 | 84 |  | 2022-01-25 | 1 | 土建工事 | [5 empty] | U-200/300計器室扉 補修 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | 計器室入口引き戸の開閉し辛い | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-25 08:16 | s-hokazono | 2022-04-13 07:38 | s-hokazono
9618 | 806054 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-01-24 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | P-241 排ガスブロワーケーシング 補修 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka |  | 43 |  | 43 |  | 62 |  | 8 |  | 12 |  |  | 穴あき箇所FRP補修 | 経年亀裂発生 | FRPで応急対応 2022年度更新予定 | ケーシングに穴明き、亀裂発生 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-01-25 08:16 | s-hokazono | 2022-04-13 07:45 | s-hokazono
9619 | 806019 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-01-21 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-01-18 | 2022-01-27 | 2022-01-18 | R-360C 酸化反応器脱着 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka | [9 empty] | 7 |  |  | 1/18 拡大→拡大取替･取外品整備 | 銘柄変更 |  | PT仕様→通常仕様 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-01-25 22:26 | s-hokazono | 2022-02-15 04:08 | s-hokazono
9620 | 806034 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-01-21 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-01-24 | 2022-01-27 | 2022-01-24 | R-360C 酸化反応器脱着 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka | [5 empty] | 51 |  | 9 |  | 7 |  |  | 1/24 拡大→拡大取替･取外品整備 | スケーリング 予防保全 | クリーニング | 予防保全 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-01-25 22:26 | s-hokazono | 2022-02-15 04:07 | s-hokazono
9621 | 806061 | 0 |  | 2 | 1 | 63 |  | 2022-01-24 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | A工場南西100A上水配管漏れ 補修 | 488 | 高井 順 | [16 empty] | 100A（SGP）上水配管漏れの為バンド当て補修 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-25 22:49 | ju-takai | 2022-03-17 02:15 | ju-takai
9622 | 806091 | 0 |  | 2 | 1 | 63 |  | 2022-01-25 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | 2B工場南側 海水配管 補修 | 488 | 高井 順 | [13 empty] | 漏斗取付 |  |  | 2B工場 7号カルサイナー南側にて海水配管より漏洩。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-25 22:49 | ju-takai | 2022-02-07 02:55 | ju-takai
9623 | 806035 | 0 |  | 2 | 1 | 64 |  | 2022-01-21 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-01-27 |  | 2022-01-27 | C-8802-1石炭サイロ受入コンベアベンドローラ 整備 | 488 | 高井 順 |  |  | 2 | [5 empty] | 4 |  | 7 | [5 empty] | C-8802-1石炭サイロ受入コンベア ベンドローラ南側上から4個目異音 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-25 23:04 | ju-takai | 2022-02-01 02:52 | ju-takai
9624 | 806036 | 0 |  | 2 | 1 | 64 |  | 2022-01-21 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-01-27 |  | 2022-01-27 | C-8807-1石炭バンカ搬送コンベアベンドローラ 整備 | 488 | 高井 順 |  |  | 2 | [5 empty] | 4 |  | 7 | [5 empty] | C-8807-1 №1石炭バンカ搬送コンベア ベンドローラ東側下から1個目、2個目異音 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-25 23:06 | ju-takai | 2022-02-01 02:56 | ju-takai
9625 | 806088 | 0 |  | 2 | 3 | 14 |  | 2022-01-25 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2022-02-02 | 2022-01-26 | 2022-02-02 | E工場ＢＦ流量計配線管 整備 | 31 | 山下 良治 | y-chinen | [12 empty] | FT-0755用電線管補修 |  |  | 配線管老朽の為 |  |  |  |  | 無 | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-26 00:50 | r-yamashita | 2022-03-01 00:24 | r-yamashita
9626 | 806093 | 0 |  | 2 | 3 | 99 |  | 2022-01-26 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-02-21 | 2022-01-26 |  | XV-2337-1 Q-2溶解ﾀﾝｸ遮断弁脱着 整備 | 31 | 山下 良治 | y-chinen | [12 empty] | XV-2337-1ﾀﾝｸ水洗の為にXV-2337-1 （Q-2階：6階）本体予備品（新品）と取替、本体引き取り整備納品 添付資料参照 |  |  | ﾀﾝｸ水洗の為にXV-2337-1 （Q-2階：6階）弁取り外しを行う |  |  |  |  | 有 | 要 | 2 | 0 | 2022-01-26 01:56 | r-yamashita | 2022-03-04 00:47 | r-yamashita
9627 | 806094 | 0 |  | 2 | 3 | 99 |  | 2022-01-27 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-03-11 | 2022-02-04 | 2022-02-04 | T-302-1 Q-2溶解タンク フラッシュ底弁 整備 | 31 | 山下 良治 | y-chinen | [12 empty] | フラッシュ底弁整備継続 |  |  | フラッシュ弁の整備を行う |  |  |  |  | 無 | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-26 02:08 | r-yamashita | 2022-03-17 09:05 | r-yamashita
9628 | 806089 | 0 |  | 2 | 1 | 68 |  | 2022-01-25 | 1 | 整備点検 |  |  | 2022-02-25 |  | 2022-02-25 | J-3001汽力発電所クレーン年次 点検 | 488 | 高井 順 | [10 empty] | 7 | [5 empty] | 年次点検 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2022-01-26 04:08 | ju-takai | 2022-03-04 04:48 | ju-takai
9629 | 806103 | 0 |  | 2 | 1 | 34 |  | 2022-01-05 | 1 | その他-調達G関連 |  |  | 2022-02-04 |  |  | 冷却マイクロサーキュレーター 修理 | 125 | 西井 啓晃 | [13 empty] | ・撹拌モーター交換 ・インペラ交換 ・排水ホース一式交換 ・コック付ドレイン交換 ・各部点検、調整 | ・拌モーターとインペラ(撹拌子)の劣化による撹拌不良。 |  | ・撹拌モーターとインペラ(撹拌子)の劣化による撹拌不良 ・排水ホースの劣化 ・コック付きドレインの劣化 | ・修理品の保証期間は3ケ月(同一箇所の故障のみ) ・製造より15年以上経過しているため、修理後その他箇所が故障車場合は保証できない。 | 無し |  | 無し |  |  | 2 | 0 | 2022-01-26 06:10 | sh-kawase | 2022-02-04 05:07 | h-nishii
9630 | 806095 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-01-26 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | T-302-1 Q-2溶解ﾀﾝｸ 注水養生 整備 | 236 | 外園 翔平 | [10 empty] | 14 | 200 |  |  | シールポッド割れ | 定期整備 | T-302-1 撹拌機 整備のためにタンク内の注水準備を行う | 改修振替 |  |  |  |  | 要 | 2 | 0 | 2022-01-26 08:01 | s-hokazono | 2022-02-07 23:15 | s-hokazono
9631 | 806096 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-01-26 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | T-302 Q-2溶解ﾀﾝｸ 底弁脱着 整備 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | T-302-1 Q-2溶解ﾀﾝｸ水洗後の脱着を行う | 改修振替 |  |  |  |  | 要 | 2 | 0 | 2022-01-26 08:04 | s-hokazono | 2022-02-07 23:15 | s-hokazono
9632 | 806107 | 0 |  | 2 | 2 | 83 |  | 2022-01-27 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | W-38クレーン トロリー線整備及びホイル 整備 | 43 | 川崎 幸一郎 |  |  | 13 |  | 18 |  | 21 |  | 28 |  | 2 | [5 empty] | クレーン使用中に、トロリー線から火花散る現象がおこり、トロリーホイル3個交換と東側のトロリー線の清掃を実施した。 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2022-01-26 23:11 | k-kawasaki | 2022-02-21 07:56 | k-kawasaki
9633 | 806110 | 0 |  | 2 | 3 | 99 |  | 2022-01-27 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-01-31 | 2022-01-28 | 2022-01-31 | XV-2445-1-1 セパレーター排出上弁 脱着 整備 | 31 | 山下 良治 | y-chinen |  | 58 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 39 | 2 | 17 |  |  | XV-2445-1-1 セパレータ排出上弁 内漏れのため脱着取替整備 |  |  | ｻﾝﾄﾞｾﾊﾟﾚｰﾀｰ上段弁の内漏れが発生しているた為に取替を行う |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-01-27 00:07 | r-yamashita | 2022-02-02 08:06 | r-yamashita
9634 | 805994 | 0 |  | 2 | 4 | 34 |  | 2022-01-19 | 1 | その他-調達G関連 | [5 empty] | 城山寮C棟 2・3階トイレ内換気扇 取替 | 493 | 河内 香 | [16 empty] | 城山寮C棟 2・3階トイレ換気扇異音（2か所） | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-01-27 00:41 | t-sugiura | 2022-02-02 04:58 | ka-kawanai
9635 | 806115 | 0 |  | 2 | 1 | 6 |  | 2022-01-27 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-01-28 | 2022-01-27 | 2022-01-28 | RV542-1Aｸﾞﾗﾝﾄﾞ 整備 | 60 | 喜田 和美 | h-fukuta | [7 empty] | 4 |  | 7 |  |  | グランドパッキン取替 |  |  | ｸﾞﾗﾝﾄﾞ漏れ |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-01-27 02:05 | k-kida | 2022-02-01 04:50 | k-kida
9636 | 806116 | 0 |  | 2 | 1 | 57 |  | 2022-01-27 | 1 | 点検検査 |  | 精度検査 | 2022-01-28 |  | 2022-01-28 | ホース耐圧 検査 | 60 | 喜田 和美 | [8 empty] | 21 |  | 7 |  |  | 液化炭酸ガスプラント貯槽タンクの解放検査で液移しに使用するホースの耐圧検査の実施。常用圧力2.4Mpaに対し水圧にて3.7Mpaにて試験実施。 30分保持で圧力低下なし。 |  |  | 耐圧検査 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-27 02:07 | k-kida | 2022-01-31 08:47 | k-kida
9637 | 806002 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-01-20 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | O-315 拡大酸化器用 架台製作 整備 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | 拡大酸化器用の架台（×1基）製作を行う | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-27 04:25 | s-hokazono | 2022-04-13 07:44 | s-hokazono
9638 | 806092 | 0 |  | 2 | 1 | 40 |  | 2022-01-26 | 9 | その他-保全G関連 | [5 empty] | F-2140A一次フィルター ライン 整備 | 236 | 外園 翔平 | [8 empty] | 12 |  | 7 | [5 empty] | 一次フィルター加圧、圧抜きライン配管ソケット部より漏れ有り | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-27 05:09 | s-hokazono | 2022-04-13 07:40 | s-hokazono
9639 | 806078 | 0 |  | 2 | 4 | 33 |  | 2022-01-25 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-01-31 |  | 2022-01-31 | T-48A.BﾌﾛｱｰFRPﾗｲﾆﾝｸﾞ 補修 | 60 | 喜田 和美 |  |  | 62 | [10 empty] | FRPライニング破損部の部分補修 |  |  | 床FRPﾗｲﾆﾝｸﾞ亀裂・割れ 有 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-27 06:43 | k-kida | 2022-01-31 08:39 | k-kida
9640 | 806090 | 0 |  | 2 | 4 | 33 |  | 2022-01-25 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-01-31 |  | 2022-01-31 | P-1161BﾌﾛｱｰFRPﾗｲﾆﾝｸﾞ 補修 | 60 | 喜田 和美 |  |  | 62 | [10 empty] | FRPライニング破損部の部分補修 |  |  | FRPライニング破損 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-27 06:44 | k-kida | 2022-01-31 08:39 | k-kida
9641 | 806062 | 0 |  | 2 | 4 | 33 |  | 2022-01-24 | 1 | 軽故障修理 |  | その他 | 2022-02-07 |  | 2022-02-07 | 備品倉庫スレート 補修 | 60 | 喜田 和美 |  |  | 62 | [10 empty] | 第一工場南側の備品倉庫北東位置スレート破損により部分取替え。 (フォークリフト接触) |  | ｶﾞｰﾄﾞ柵の設置。 | 備品倉庫北東位置スレート破損 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-27 06:46 | k-kida | 2022-02-10 07:54 | k-kida
9642 | 806126 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2022-01-27 | 1 | その他-調達G関連 | [5 empty] | No.2フォークリフト月次 点検 | 219 | 平子 貴大 | [16 empty] | 月例点検 見積金額：8,000円(税別) | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-01-27 06:56 | sh-kawase | 2022-02-01 06:18 | t-hirako
9643 | 806128 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2022-01-27 | 1 | その他-調達G関連 | [5 empty] | No.3フォークリフト月次 点検 | 219 | 平子 貴大 | [16 empty] | 月例点検、タイヤ交換 見積金額：108,200円(税別) | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-01-27 06:56 | sh-kawase | 2022-02-01 06:18 | t-hirako
9644 | 802438 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2021-06-24 | 9 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | No5ｽｸﾗﾊﾞｰUｸｰﾗｰFRP 補修 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | FRP亀裂あり フランジ部・ダクトFRP補修 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-01-27 07:28 | syu-suzuki
9645 | 806125 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2022-01-27 | 1 | その他-調達G関連 | [5 empty] | No.1フォークリフト月次 点検 | 219 | 平子 貴大 | [16 empty] | 月例点検 見積金額：13,200円(税別) | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-01-27 07:32 | sh-kawase | 2022-02-01 06:18 | t-hirako
9646 | 806129 | 0 |  | 2 | 2 | 107 |  | 2022-01-27 | 1 | 整備点検 |  | 定期整備 |  |  |  | U-400 漏電リレー 整備 | 43 | 川崎 幸一郎 |  |  | 13 |  | 18 |  | 22 |  | 23 |  | 2 | [5 empty] | U-400の電気室にある漏電リレーが、年月が経っているので交換が必要であると設備管理部電気整備担当者が判断。 複数（17個）の漏電リレーを交換した。 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2022-01-27 07:56 | k-kawasaki | 2022-02-17 08:19 | k-kawasaki
9647 | 806104 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-01-26 | 1 | 整備点検 |  |  | 2022-03-01 | 2022-01-31 | 2022-01-27 | S-412-1 A系ｽﾗﾘｰｻｲｸﾛﾝ補修 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka | [9 empty] | 7 |  |  | 通常品加工 |  |  | 予備サイクロン在庫不足のために製作整備を行う |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-01-27 07:58 | s-hokazono | 2022-04-13 07:24 | s-hokazono
9648 | 806105 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-01-26 | 1 | 整備点検 |  |  | 2022-03-02 | 2022-02-16 | 2022-01-27 | S-412-2 B系ｽﾗﾘｰｻｲｸﾛﾝ補修 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka | [9 empty] | 7 |  |  | 通常品補修 |  |  | 予備機不足のために製作整備を行う |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-01-27 07:59 | s-hokazono | 2022-04-13 07:39 | s-hokazono
9649 | 806108 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-01-27 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-01-27 | 2022-01-31 | 2022-01-27 | P-409-1 ｽﾗﾘｰﾎﾟﾝﾌﾟ 分解 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka |  | 47 |  | 39 |  | 62 |  | 3 |  | 7 |  |  | 分解整備 詳細は別紙参照 | シール部スリーブ摩耗による漏洩 | 消耗部品取替 | シール部スラリー漏れ発生の為に分解点検を行う |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-01-27 08:00 | s-hokazono | 2022-04-13 07:46 | s-hokazono
9650 | 806120 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-01-28 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-01-28 | 2022-01-31 | 2022-01-28 | R-360C 酸化反応器脱着 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka | [9 empty] | 7 |  |  | 拡大→拡大取替･取外品整備(1/28) | スケーリング予防清掃 | 清掃 | 酸化器閉塞の予防保全 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-01-27 08:01 | s-hokazono | 2022-02-15 02:55 | s-hokazono
9651 | 806106 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-01-26 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | オリフィス板 製作 整備 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | 各種ｻｲｽﾞのオリフィス板の製作を行う | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-27 08:03 | s-hokazono | 2022-04-13 07:22 | s-hokazono
9652 | 806098 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-01-26 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | DR655-3-5循環ファンモーター 取替 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-27 22:21 | s-matsuo | 2022-03-31 03:48 | s-matsuo
9653 | 806118 | 0 |  | 2 | 1 | 104 |  | 2022-01-27 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-01-31 | 2022-01-28 | 2022-01-31 | B-57-4 加熱コイル 交換 | 149 | 鈴木 俊史 | k-ito | [12 empty] | 加熱コイル取替 1本 |  |  | 穴あき |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-01-27 22:28 | syu-suzuki | 2022-02-15 01:53 | syu-suzuki
9654 | 806119 | 0 |  | 2 | 1 | 104 |  | 2022-01-27 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-10-28 | 2022-01-28 |  | B-57-6 シャワーボール配管 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura | [12 empty] | ｼｬﾜｰﾎﾞｰﾙ配管一部取替補修 |  |  | 配管穴あき |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-01-27 22:30 | syu-suzuki | 2022-03-25 06:05 | syu-suzuki
9655 | 806097 | 0 |  | 2 | 1 | 54 |  | 2022-01-25 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | T-305 タンク側面（鉛） 補修 | 166 | 松尾 尚太 | [16 empty] | 未実施 T-305 タンク側面（鉛）補修 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-27 22:36 | s-matsuo | 2022-05-02 05:33 | s-matsuo
9656 | 806111 | 0 |  | 2 | 1 | 40 |  | 2022-01-27 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-02-16 | 2022-02-24 | 2022-02-16 | P-2084A戻り淡塩水ポンプ 整備 | 166 | 松尾 尚太 | k-yamaoka | [12 empty] | 添付資料参照 |  |  | エキスペラリング亀裂あり |  |  |  |  | 有 | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-27 22:37 | s-matsuo | 2022-03-31 03:48 | s-matsuo
9657 | 806112 | 0 |  | 2 | 1 | 40 |  | 2022-01-27 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-02-16 | 2022-02-24 | 2022-02-16 | P-2084B戻り淡塩水ポンプ 整備 | 166 | 松尾 尚太 | k-yamaoka | [12 empty] | 添付資料参照 |  |  | エキスペラリング亀裂あり |  |  |  |  | 有 | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-27 22:38 | s-matsuo | 2022-03-31 03:50 | s-matsuo
9658 | 806113 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-01-27 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | 雨養生用足場 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-27 22:40 | s-matsuo | 2022-03-31 03:51 | s-matsuo
9659 | 806114 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-01-27 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | DR668-9(P)プーリー 取替 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-27 22:41 | s-matsuo | 2022-03-31 03:51 | s-matsuo
9660 | 806127 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-01-27 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | D194-4(P)プーリー 取替 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-27 22:42 | s-matsuo | 2022-03-31 03:51 | s-matsuo
9661 | 801349 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-04-14 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | DA674（P)D側配管 補修 | 166 | 松尾 尚太 | [16 empty] | DA674（P)Ｄ側配管補修 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-01-27 23:37 | s-matsuo
9662 | 806117 | 0 |  | 2 | 1 | 73 |  | 2022-01-26 | 1 | その他-調達G関連 | [5 empty] | 高圧洗浄機（新ダイワ） 修理 | 489 | 松浦 正一郎 | [16 empty] | 吐出圧が上昇しない。 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-01-27 23:46 | sh-kawase | 2022-06-03 06:58 | s-matsuura
9663 | 806121 |  |  |  | 1 | 73 |  | 2022-01-26 | 1 | その他-調達G関連 | [24 empty] | スロットルレバー折損 | [6 empty] | 0 | 0 | 2022-01-27 23:47 | sh-kawase | 2022-02-21 04:38 | s-matsuura
9664 | 806122 | 0 |  | 2 | 4 | 73 |  | 2022-01-26 | 1 | その他-調達G関連 | [5 empty] | フックロールコンテナのシート 修理 | 489 | 松浦 正一郎 | [16 empty] | 強風でフックロールコンテナのシートが破れました。 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-01-27 23:55 | sh-kawase | 2022-02-18 05:20 | s-matsuura
9665 | 806134 | 0 |  | 2 | 1 | 105 |  | 2022-01-28 | 9 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-01-28 | 2022-01-28 |  | K-202Rドルレーキ 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura | [12 empty] | 駆動ﾁｪﾝ取替 RS100 ｽﾎﾟﾛｯｹﾄﾎｲﾙｽｯｹﾁ |  |  | チェーン伸び |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-01-28 01:50 | syu-suzuki | 2022-02-01 06:07 | syu-suzuki
9666 | 806135 | 0 |  | 2 | 1 | 104 |  | 2022-01-28 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-01-26 | 2022-02-02 |  | B-57-2 コイル 交換 | 149 | 鈴木 俊史 | k-ito | [12 empty] | 加熱ｺｲﾙ取替・補修左１・右1 |  |  | 穴なき |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-01-28 04:08 | syu-suzuki | 2022-02-02 23:12 | syu-suzuki
9667 | 806136 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2022-01-28 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-03-31 | 2022-02-01 | 2022-03-11 | H-24-6 コイル 交換 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura | [12 empty] | 加熱コイル取替及び補修 |  |  | コイル穴あき |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-01-28 04:09 | syu-suzuki | 2022-03-25 04:07 | syu-suzuki
9668 | 805550 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-12-16 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | 2Dドライヤー行き11Kスチーム元バルブ手摺 整備 | 488 | 高井 順 | [13 empty] | 手摺位置変更 | 無し | 無し | 手摺変更、ヒヤリハット対策 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-28 04:52 | ju-takai | 2022-07-11 08:35 | ju-takai
9669 | 805551 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-12-16 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | F-37表面処理タンクスチーム元バルブ 整備 | 488 | 高井 順 | [13 empty] | 操作ハンドル製作 | 無し | 無し | ヒヤリハット対策、落下防止対応 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-28 04:53 | ju-takai | 2022-07-29 01:06 | ju-takai
9670 | 806100 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-01-26 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | F-201-5 砂抜き用振動篩 整備 | 488 | 高井 順 | ta-iwata |  | 29 | [5 empty] | 3 |  | 7 |  |  | ピン加工、ケーシング内作（ |  |  | 上枠破損 |  |  |  |  | 無 | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-28 04:54 | ju-takai | 2022-02-01 08:21 | ju-takai
9671 | 806139 | 0 |  | 2 | 1 | 46 |  | 2022-01-28 | 1 | 整備点検 |  |  | 2022-02-03 | 2022-02-02 | 2022-02-03 | Y-47成形機駆動チェーン取り換え 整備 | 488 | 高井 順 | ta-iwata | [12 empty] | 成形機ﾁｪｰﾝ(RS80)取替 |  |  | チェーン高乗あり |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-01-28 04:55 | ju-takai | 2022-03-10 23:49 | ju-takai
9672 | 802680 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2021-07-08 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | F-161-2 B.Eテール部シャフト 整備 | 212 | 杉町 一成 | [16 empty] | 予備ない為 ｼｬﾌﾄ整備 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-01-28 05:08 | ju-takai | 2022-06-02 08:57 | ju-takai
9673 | 806144 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2022-01-28 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-02-28 | 2022-01-31 | 2022-02-01 | 2B工場 亜鉛末保管箱 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | k-ito | [12 empty] | 亜鉛末保管箱補修 |  |  | 箱変形 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-01-28 07:08 | syu-suzuki | 2022-04-07 04:07 | syu-suzuki
9674 | 806141 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-01-28 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | F-37-1 No1表面処理タンク異形管 整備 | 488 | 高井 順 | [13 empty] | 異形短管取替 | 無し | 無し | 穴開きあり | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-28 07:31 | ju-takai | 2022-07-29 02:32 | ju-takai
9675 | 806133 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-01-28 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | DR655-3-2循環ファン 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 要 | 2 | 0 | 2022-01-30 22:59 | s-matsuo | 2022-04-12 02:47 | s-matsuo
9676 | 806142 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-01-28 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | DA664M-ミル 取替 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-30 23:01 | s-matsuo | 2022-03-31 03:51 | s-matsuo
9677 | 806099 | 0 |  | 2 | 1 | 39 |  | 2022-01-12 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | 空気呼吸器定期自主 点検 | 169 | 川瀬 静香 | [16 empty] | 年1回空気呼吸器定期自主点検 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-01-30 23:21 | sh-kawase | 2022-02-15 07:08 | mi-yonekawa
9678 | 806140 | 0 |  | 2 | 1 | 39 |  | 2022-01-28 | 4 | その他-調達G関連 | [5 empty] | 空気呼吸器定期自主 点検 | 355 | 米川 光弘 | [16 empty] | 空気呼吸器（エアマックス）定期自主点検 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-01-30 23:23 | sh-kawase | 2022-04-07 00:54 | mi-yonekawa
9679 | 806152 | 0 |  | 2 | 3 | 99 |  | 2022-01-31 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-02-01 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | XV-2670 排水タンク遮断弁 脱着 整備 | 31 | 山下 良治 | y-chinen | [12 empty] | XV-2670 排水タンク遮断弁 ダイヤフラム破れによる外漏れの為、ダイヤフラム膜取替 |  |  | ダイヤフラム式遮断弁の内通漏れの確認を行う。足場組が必要。 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-01-30 23:54 | r-yamashita | 2022-03-04 00:53 | r-yamashita
9680 | 806155 | 0 |  | 2 | 3 | 107 |  | 2022-01-30 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | LCV-2775 T-619純水受入C.V 整備 | 31 | 山下 良治 | [13 empty] | 部品入荷せず来期へ 中止案件 |  |  | 少量純水洩れ | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2022-01-31 02:05 | r-yamashita | 2022-04-13 08:30 | r-yamashita
9681 | 806156 | 0 |  | 2 | 4 | 98 |  | 2022-01-21 | 1 | 土建工事 |  | その他 | 2022-02-11 |  | 2022-02-11 | 外階段のコンクリート補修と役物タイルの 交換 | 60 | 喜田 和美 |  |  | 62 | [10 empty] | 役物タイルの交換とコンクリート補修。 |  |  | 化成品・機能材生産部事務所玄関先にある階段の滑り止め部分（先端部）が、一部破損しています。 恐らく、フォークリフトで荷物を玄関先に移動した際に、フォークリフトをその部分に当てて破損したようです。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-31 02:46 | k-kida | 2022-02-14 08:10 | k-kida
9682 | 806153 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2022-01-30 | 9 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2022-02-02 | 2022-02-02 | 2022-02-02 | P-539-1 ポンプ 整備 | 488 | 高井 順 | d-tanaka |  | 2 | [5 empty] | 4 |  | 7 |  |  | モーター取替 |  |  | モーター不良 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-01-31 04:37 | ju-takai | 2022-02-01 08:18 | ju-takai
9683 | 806157 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2022-01-31 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2022-02-09 | 2022-02-02 |  | E-616-4,7 熱交プレート 整備 | 488 | 高井 順 | d-tanaka |  | 47 |  | 53 |  | 65 |  | 9 |  | 7 |  |  | プレート水洗 | スケーリング | 無し | 流量低下 |  |  |  |  | 無 | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-31 04:38 | ju-takai | 2022-07-29 02:34 | ju-takai
9684 | 806109 | 0 |  | 2 | 1 | 64 |  | 2022-01-27 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | タービン建屋内ドラム固定 整備 | 488 | 高井 順 | [13 empty] | 中止 |  |  | C-311Dドラム缶の設置場所に転倒防止・盗難防止がない。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-31 04:44 | ju-takai | 2022-04-13 23:11 | ju-takai
9685 | 806159 | 0 |  | 2 | 1 | 66 |  | 2022-01-31 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | M954-3EPシールファンモーター 取替 | 166 | 松尾 尚太 | [10 empty] | 11 |  |  |  | インペラーアンバランス懸念 | [7 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-31 04:58 | s-matsuo | 2022-03-31 03:52 | s-matsuo
9686 | 806160 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-01-31 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | DR162-2(P)分解 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-31 04:59 | s-matsuo | 2022-03-31 03:53 | s-matsuo
9687 | 806162 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-01-31 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | DR664-7抽気チャンバー 補修 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-31 05:01 | s-matsuo | 2022-03-31 03:53 | s-matsuo
9688 | 806163 | 0 |  | 2 | 1 | 80 |  | 2022-01-31 | 1 | その他-保全G関連 |  | 日常保全 | 2022-03-03 | 2022-01-31 | 2022-03-03 | CA510減速機 取替 | 166 | 松尾 尚太 | ma-kubota |  | 29 |  | 39 |  | 62 |  | 17 |  | 7 |  |  | サイクロ減速機不良のため取替。軸径が変わったためカップリング機械加工した。 | 減速機入力側Brg劣化 | 減速機を後継機種に更新 | 異音あり |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-01-31 05:02 | s-matsuo | 2022-03-31 03:56 | s-matsuo
9689 | 806164 | 0 |  | 2 | 1 | 80 |  | 2022-01-31 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | CA510減速機架台 補修 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-31 05:04 | s-matsuo | 2022-04-06 05:01 | s-matsuo
9690 | 806161 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-01-31 | 1 | その他-保全G関連 |  | 日常保全 | 2022-02-11 | 2022-01-31 | 2022-02-07 | DA179S-ミル 整備 | 166 | 松尾 尚太 | ma-kubota |  | 3 |  | 39 |  | 60 |  | 5 |  | 7 |  |  | 分解部品交換（ワンタッチ継手ハーフユニオン 10Φ×1/4、8Φ×1/8、12Φ×3/8、ワンタッチ継手エルボユニオン12Φ×3/8、シンフレックスチューブ 10Φ） | プレートとゴムの間にスラリー、ピーズが入り込んだ。 接着面の劣化であり、TBMとはつながりにくい | 対策としてバックプレートをテフロンライニング仕様にて復旧 ライニング層の摩耗速度からTBM検討。 | 内圧上昇により停止、バックプレートのゴム板剥がれによる吐出部閉塞を確認。 | ほとんどの生産品種で稼働、１CDMではD-633-3ナッシュポンプに次ぐ重要設備。 ディスクなど負荷時間と摩耗傾向があると思わるものは、TBM化すべきと考える。３～5年？ 費用など含め、設備管理シートの場で検討する。 2022年度予算で予備品購入 ・メカシールをメーカー整備 ・各種Oリング等消耗部品 ・プーリー |  | プーリーは摩耗が進行しており、Moプーリーは一部欠けあり。 |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-01-31 05:05 | s-matsuo | 2022-03-08 22:35 | s-matsuo
9691 | 806132 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-01-28 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-02-02 | 2022-02-16 | 2022-02-02 | E-307-3 M/Hﾌﾗﾝｼﾞ部 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka |  | 43 |  | 42 |  | 62 |  | 4 |  | 7 |  |  | ｶﾞｽｹｯﾄ入替･ﾎｯﾄﾎﾞﾙﾃｨﾝｸﾞ |  |  | E-307-3 本体M/H部位よりｶﾞｽ漏れ発生の為にｶﾞｽｹｯﾄ入替及びﾌﾗﾝｼﾞ整備を行う |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-01-31 06:00 | s-hokazono | 2022-04-13 07:48 | s-hokazono
9692 | 806154 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-01-31 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-02-09 | 2022-01-31 | 2022-02-09 | C-90-2 上蓋 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka | [5 empty] | 62 |  | 4 |  | 7 |  |  | 上蓋製作･取替 |  |  | C-87-2→C-90-2間のフランジで穴あき発生 (C-90-2側) |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-01-31 06:00 | s-hokazono | 2022-03-09 23:25 | s-hokazono
9693 | 806158 | 0 |  | 2 | 1 | 30 |  | 2022-01-31 | 1 | その他-調達G関連 | [5 empty] | 2022年1月度自転車 修理 | 486 | 馬場 なつみ | [16 empty] | 2022年1月度自転車修理 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-01-31 07:32 | t-sugiura | 2022-02-02 05:18 | n-baba
9694 | 806166 | 0 |  | 2 | 3 | 8 |  | 2022-01-31 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | RVF液面計 整備 | 31 | 山下 良治 | [13 empty] | レベルセンサー設定値変更。 RVF1 RVF2 4ｍA(RVF底面) 2440 2350 20mA(オーバーフロー) 1300 1300 |  |  | ゼロ点ずれ | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-31 07:33 | r-yamashita | 2022-04-01 08:54 | r-yamashita
9695 | 806147 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2022-01-31 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-01-31 | 2022-02-01 |  | W-77-3 BOX 交換 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura | [12 empty] | ﾎﾟﾝﾌﾟBOXBR-71-9～転用取替 ｵｰﾌﾟﾝｲﾝﾍﾟﾗｰ取替 K-50 |  |  | BOX油漏れ |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-01-31 22:30 | syu-suzuki | 2022-02-01 06:04 | syu-suzuki
9696 | 806148 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2022-01-31 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-01-31 | 2022-02-01 |  | W-25-4 BOX 交換 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura | [12 empty] | ﾎﾟﾝﾌﾟBOXBR-71-10～転用取替 K-50 |  |  | BOX油漏れ |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-01-31 22:31 | syu-suzuki | 2022-02-01 06:05 | syu-suzuki
9697 | 806149 | 0 |  | 2 | 1 | 104 |  | 2022-01-31 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-01-31 | 2022-02-01 |  | BA-71－5 BOX 交換 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura | [12 empty] | ﾎﾟﾝﾌﾟBOX取り換え K-50 |  |  | BOX油漏れ |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-01-31 22:32 | syu-suzuki | 2022-02-01 06:05 | syu-suzuki
9698 | 806150 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2022-01-30 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-03-28 | 2022-02-01 | 2022-02-07 | A-12-16 ｱﾀｯｸﾀﾝｸ吐出鉛管 取替 | 149 | 鈴木 俊史 | k-ito | [12 empty] | ｱﾀｯｸﾀﾝｸ裏 吐出し短管取替 予備品原課支給 鉛管補修 |  |  | 配管穴あき |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-01-31 22:34 | syu-suzuki | 2022-02-22 02:44 | syu-suzuki
9699 | 806151 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2022-01-30 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-02-11 | 2022-02-01 | 2022-02-11 | A-555 バケットエレベーターケーシング 補修 | 149 | 鈴木 俊史 | k-ito | [12 empty] | ケーシング補修一箇所 足場不要 パッチ当て補修 |  |  | ケーシング穴あき |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-01-31 22:34 | syu-suzuki | 2022-02-24 05:56 | syu-suzuki
9700 | 806165 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-01-31 | 9 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | F-190-2 プレスろ液送液ポンプS側塩ビ配管 整備 | 488 | 高井 順 |  |  | 43 |  | 44 |  | 62 |  | 12 |  | 7 |  |  | 配管取替 | 無し | 無し | 塩ビ配管亀裂あり | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-31 22:58 | ju-takai | 2022-07-29 02:35 | ju-takai
9701 | 806168 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-01-31 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | F-196-3 ﾓｰﾉﾎﾟﾝﾌﾟスクリューグランド 整備 | 488 | 高井 順 |  |  | 43 |  | 39 |  | 65 |  | 4 |  | 7 |  |  | グランド入替 | 無し | 無し | グランド漏れ | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-31 23:00 | ju-takai | 2022-07-29 06:28 | ju-takai
9702 | 806170 | 0 |  | 2 | 1 | 104 |  | 2022-01-05 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | 1B工場ハイセックポンプ 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | ハイセックポンプ整備費用 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-31 23:18 | syu-suzuki | 2022-02-01 00:39 | syu-suzuki
9703 | 806171 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2022-01-05 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | 2B工場ハイセックポンプ 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | ハイセックポンプ整備費用 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-31 23:19 | syu-suzuki | 2022-02-01 00:39 | syu-suzuki
9704 | 806172 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-01-05 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | 1D工場ハイセックポンプ 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | ハイセックポンプ整備費用 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-31 23:21 | syu-suzuki | 2022-02-01 00:40 | syu-suzuki
9705 | 806173 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-01-05 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | 2D工場ハイセックポンプ 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | ハイセックポンプ整備費用 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-31 23:21 | syu-suzuki | 2022-02-01 00:40 | syu-suzuki
9706 | 806174 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-01-05 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | U-300工場ハイセックポンプ 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | ハイセックポンプ整備費用 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-01-31 23:22 | syu-suzuki | 2022-02-01 00:40 | syu-suzuki
9707 | 806176 | 0 |  | 2 | 1 | 104 |  | 2022-02-01 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2022-03-08 | 2022-02-01 |  | ＃3クレーン 走行用減速機 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura | [12 empty] | 走行用減速機分解整備 報告書別紙添付 |  |  | 油漏れ |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-01-31 23:25 | syu-suzuki | 2022-03-18 00:35 | syu-suzuki
9708 | 806175 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2022-02-01 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-02-10 | 2022-02-01 | 2022-02-10 | W-62RVF洗浄シャワー配管 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura | [12 empty] | 洗浄ｼｬﾜｰ配管一部補修 |  |  | ノズル部 折損 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-01-31 23:26 | syu-suzuki | 2022-03-25 06:07 | syu-suzuki
9709 | 802686 | 0 |  | 2 | 1 | 40 |  | 2021-07-09 | 9 | 重故障修理 | 1 |  |  |  |  | P-2510塩素コンプレッサー 整備 | 488 | 高井 順 | [10 empty] | 14 |  |  |  |  | 本体取替 | メカシール漏れ 本体一式取替 | 改修振替案件 | [5 empty] | 2 | 0 | 2022-02-01 02:50 | s-hokazono
9710 | 806183 | 0 |  | 2 | 3 | 8 |  | 2022-02-01 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | F-37-2表面処理タンク加熱Aライン遮断弁 整備 | 31 | 山下 良治 | [13 empty] | 手動弁不良により 中止案件 |  |  | 内漏れあり | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2022-02-01 02:59 | r-yamashita | 2022-04-13 08:30 | r-yamashita
9711 | 805929 | 0 |  | 2 | 1 | 91 |  | 2022-01-14 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 2022-01-11 | 殺虫菌工場フォークリフト8号車 修理 | 167 | 伊藤 清治 |  |  | 32 | 127 | 53 | 127 | 62 | 127 | 12 | 127 | 7 | [5 empty] | ①エンジンの掛りが悪いです。コントローラーの電気配線が切れかかっています。 ②燃料メーターの不良 | リフトが老朽化しているように思えます。更新も視野に入れ検討必要です。 | 特になし | ご対応頂きありがとうございます。 | ご対応ありがとうございます。 |  | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-01 04:08 | se-ito | 2022-02-01 06:54 | t-kurimoto
9712 | 806123 | 0 |  | 2 | 4 | 73 |  | 2022-01-26 | 9 | 土建工事 |  | その他 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 南部廃棄物置場 走行ﾚｰﾝと仮置場の区画 整備 | 167 | 伊藤 清治 | [13 empty] | 場所 南部廃棄物置場 機器名 ― 状況 走行レーンと仮置場の区画 表示がない。 内容 走行レーンと仮置場の区画 表示。 その他 ヒヤリハット（想定）案件。 フォークリフト と 社用車の接触事例。 | なし。 | なし。 | 状況 走行レーンと仮置場の区画 表示がない。 内容 走行レーンと仮置場の区画 表示。 | その他 ヒヤリハット（想定）案件。 フォークリフト と 社用車の接触事例。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-01 04:13 | se-ito | 2022-06-27 05:36 | se-ito
9713 | 806124 |  |  |  | 4 | 73 |  | 2022-01-26 | 1 | 土建工事 | [24 empty] | アイアンクレー発生場内でダンプ乗務員の横断歩道ルートを設置して安全に移動すると共に安全意識の向上を図る。 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-02-01 04:16 | se-ito
9714 | 806026 | 0 |  | 2 | 4 | 61 |  | 2022-01-21 | 4 | 整備点検 | [5 empty] | 技研棟104号室二本ロール局所排気装置屋上ﾌｧﾝ 整備 | 167 | 伊藤 清治 | [16 empty] | 屋上設置のファンより異音が発生。 |  | 正常に作動することを確認した。 |  |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-01 04:33 | se-ito | 2022-09-01 06:45 | m-kasukabe
9715 | 806186 | 0 |  | 2 | 1 | 64 |  | 2022-02-01 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-03-03 | 2022-02-07 | 2022-03-03 | S-8890-1バグ バイパス用ダンパエアホース 補修 | 31 | 山下 良治 | y-chinen | [12 empty] | バグフィルターバイパス用ダンパ供給エアーホース取替（エアー漏れの為） |  |  | バグフィルターバイパス用ダンパ供給エアーホースよりエアー漏れ |  |  |  |  | 無 | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-01 05:12 | r-yamashita | 2022-03-14 01:30 | r-yamashita
9716 | 806131 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2022-01-27 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-02-24 |  | 2022-02-24 | 炭カルホッパー 補修 | 60 | 喜田 和美 |  |  | 40 |  | 44 |  | 65 |  | 19 |  | 7 |  |  | No.2.3炭カル供給ホッパー下部、ベースプレートのパイプ溶接部亀裂の溶接修理 | ベースプレートのパイプ部が補強板なしで溶接取り付けされている。 | 定修にてベースプレート外し、当て板補強、ベースプレート取り付け、リブ補強の実施 | エアーノッカー取り付け用フランジの根本部に亀裂がある | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-01 07:20 | k-kida | 2022-02-25 08:25 | k-kida
9717 | 802533 | 0 |  | 2 | 2 | 14 |  | 2021-06-29 | 9 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | E-261-1 電源BOX 整備 | 43 | 川崎 幸一郎 | [13 empty] | 資材納期遅延の為中止 |  |  | マグネット不良だがSWBOXが開閉出来ない 電源BOX整備願う 電気メンテ 市川氏に詳細確認願います 計画工事ねがいます。今回は、制御盤を更新を実施。 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-02-01 07:30 | k-kawasaki | 2022-04-06 09:03 | k-kawasaki
9718 | 806185 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2022-02-01 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-02-07 | 2022-02-03 |  | F-608スパーギア 交換 | 60 | 喜田 和美 | h-fukuta |  | 32 |  | 39 |  | 62 |  | 4 |  | 7 |  |  | スパーギヤ交換 ベアリング交換 軸：北 転用、中 交換、南 転用 | 経年使用による摩耗。 |  | スパーギアが摩耗している。 |  |  |  |  | 有 | 要 | 2 | 0 | 2022-02-01 07:32 | k-kida | 2022-02-07 07:34 | k-kida
9719 | 806187 | 0 |  | 2 | 1 | 28 |  | 2022-01-27 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | T-104第二吸収塔入口エキスパン＃7ドレンポット 補修 | 166 | 松尾 尚太 | [16 empty] | T-104第二吸収塔入口エキスパン＃7ドレンポット補修 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-01 07:52 | s-matsuo | 2022-03-31 03:58 | s-matsuo
9720 | 806188 | 0 |  | 2 | 1 | 28 |  | 2022-01-27 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | TK-205製造水ライン 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [16 empty] | TK-205製造水ライン整備 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-01 07:53 | s-matsuo | 2022-04-06 05:01 | s-matsuo
9721 | 806189 | 0 |  | 2 | 1 | 54 |  | 2022-01-26 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | ローリーステイション サヤ管 補修 | 166 | 松尾 尚太 | [16 empty] | ローリーステイション サヤ管補修 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-01 07:55 | s-matsuo | 2022-03-31 03:58 | s-matsuo
9722 | 806177 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2022-02-01 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | マイクロ工程亀裂 補修 | 488 | 高井 順 | [13 empty] | 亀裂溶接補修 | 無し | 無し | マイクロ工程亀裂整備 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-01 08:08 | ju-takai | 2022-07-29 06:29 | ju-takai
9723 | 806178 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2022-02-01 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2022-02-15 |  | 2022-02-15 | S-592-1～4 沈降槽亀裂 補修 | 488 | 高井 順 |  |  | 40 |  | 44 |  | 65 |  | 21 |  | 7 |  |  | 亀裂溶接補修 | 無し | 無し | S-592-1～4 沈降槽亀裂整備 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-01 08:08 | ju-takai | 2022-07-29 06:32 | ju-takai
9724 | 806179 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2022-02-01 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2022-02-15 |  | 2022-02-15 | T-581-1,2 テーブルフィーダーチェーン 整備 | 488 | 高井 順 |  |  | 38 |  | 39 |  | 65 |  | 4 |  | 7 |  |  | 駆動チェーン取替 | 無し | 無し | T-581-1,2 テーブルフィーダーチェーン整備 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-01 08:09 | ju-takai | 2022-07-29 06:35 | ju-takai
9725 | 806180 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2022-02-01 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2022-02-15 |  | 2022-02-15 | C-1001-1~4 Wスクリュー上蓋 整備 | 488 | 高井 順 |  |  | 47 |  | 53 |  | 65 |  | 21 |  | 7 |  |  | 上蓋脱着 | 無し | 無し | C-1001-1~4 Wスクリュー上蓋整備 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-01 08:10 | ju-takai | 2022-07-29 06:33 | ju-takai
9726 | 806181 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2022-02-01 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2022-02-15 |  | 2022-02-15 | T-581-1,2 切替ダンパー 整備 | 488 | 高井 順 |  |  | 32 |  | 53 |  | 56 |  | 4 |  | 7 |  |  | グランド入替 軸受け調整 | 無し | 無し | T-581-1,2 切替ダンパー整備 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-01 08:10 | ju-takai | 2022-07-29 06:42 | ju-takai
9727 | 806182 | 0 |  | 2 | 1 | 63 |  | 2022-02-01 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | シバゲン工場行き処理水配管 補修 | 488 | 高井 順 | [16 empty] | シバゲン工場行き150A処理水配管より漏洩。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-01 08:16 | ju-takai | 2022-03-17 02:15 | ju-takai
9728 | 805942 | 0 |  | 2 | 1 | 56 |  | 2022-01-17 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | バッグ洗浄トイレ手洗い場カラン 修理 | 167 | 伊藤 清治 | [16 empty] | バッグ洗浄トイレ手洗い場蛇口整備 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-01 08:21 | se-ito | 2022-09-01 06:34 | m-kasukabe
9729 | 806184 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2022-02-01 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-02-16 |  | 2022-02-16 | C-003リターンローラー架台 補修 | 60 | 喜田 和美 | [8 empty] | 12 |  | 7 |  |  | YSＲ39東西の架台取替え。 ローラー新品取替え。 |  |  | 架台の腐食が進んでいる | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-01 08:22 | k-kida | 2022-02-18 02:43 | k-kida
9730 | 805885 | 0 |  | 2 | 4 | 34 |  | 2022-01-12 | 1 | 土建工事 | [5 empty] | 工程管理 東側出入口ドアノブ 修理 | 167 | 伊藤 清治 | [16 empty] | 工程管理試験室の東側出入口(試験室側）のドアノブに不具合があり開閉に支障をきたしています。 |  | 2022/2/2 ドア修復 復旧を確認致しました。 |  | 2022/2/2 ドア修復 復旧を確認致しました。 |  | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-01 08:24 | se-ito | 2022-09-01 06:23 | m-kasukabe
9731 | 805970 | 0 |  | 2 | 4 | 61 |  | 2022-01-18 | 1 | 土建工事 | [5 empty] | 技研棟 産業廃棄物置場 シート 修理 | 167 | 伊藤 清治 | [16 empty] | 技研棟産業廃棄物置場シートのシートを補修する | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-01 08:27 | se-ito | 2022-09-01 07:00 | m-kasukabe
9732 | 806007 | 0 |  | 2 | 4 | 77 |  | 2022-01-20 | 1 | 土建工事 | [5 empty] | 1R工場 3号包装機 天井 修理 | 167 | 伊藤 清治 | [16 empty] | 1R包装場3号包装機上部の屋根が落下した | [5 empty] | 不要 | 1 | 0 | 2022-02-01 08:30 | se-ito | 2022-10-19 01:13 | m-kasukabe
9733 | 805989 | 0 |  | 2 | 4 | 34 |  | 2022-01-19 | 1 | 土建工事 | [5 empty] | 西8号倉庫 内 梁 修理 | 167 | 伊藤 清治 | [16 empty] | 屋根の梁破損部分撤去 | [5 empty] | 不要 | 1 | 0 | 2022-02-01 08:33 | se-ito | 2022-10-19 01:46 | m-kasukabe
9734 | 805991 | 0 |  | 2 | 4 | 34 |  | 2022-01-19 | 1 | 土建工事 | [5 empty] | M工場 5号入口 床面 修理 | 167 | 伊藤 清治 | [16 empty] | 入口スロープ床面補修（レール箇所） | [5 empty] | 不要 | 1 | 0 | 2022-02-01 08:35 | se-ito | 2022-10-19 01:36 | m-kasukabe
9735 | 806191 | 0 |  | 2 | 1 | 46 |  | 2022-02-01 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2022-02-24 |  | 2022-02-24 | Y-23-1ぺブル抜き取りタンク横グレーチング 整備 | 488 | 高井 順 |  |  | 37 |  | 42 |  | 62 |  | 12 |  | 7 |  |  | 床面補修 | 無し | 無し | グレーチング外れ | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-01 22:48 | ju-takai | 2022-07-29 06:45 | ju-takai
9736 | 806192 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-02-01 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | F-62-1 大型２ｓｔマイクロ分解 整備 | 488 | 高井 順 | [13 empty] | 中止 |  |  | 定期点検 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2022-02-01 22:49 | ju-takai | 2022-04-13 22:46 | ju-takai
9737 | 806193 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-02-01 | 1 | 整備点検 |  |  | 2022-02-18 | 2022-02-03 |  | F-62-４ 中型２ｓｔマイクロ分解 整備 | 488 | 高井 順 | ta-iwata | [12 empty] | ﾏｲｸﾛﾅｲｻﾞｰ分解整備。上下ﾌﾟﾚｰﾄ・ﾘﾝｸﾞﾍｯﾀﾞｰ取替 |  |  | 定期点検 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-02-01 22:50 | ju-takai | 2022-04-13 22:44 | ju-takai
9738 | 806194 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-02-01 | 1 | 整備点検 |  |  | 2022-02-17 | 2022-02-03 | 2022-02-07 | F-55-1-9 No9循環ファン 整備 | 488 | 高井 順 | ta-iwata | [12 empty] | 循環ﾌｧﾝｼｬﾌﾄ・ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ取替。ﾗﾝﾅｰは予備品と交換 |  |  | 循環ファン不良 |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-02-01 22:51 | ju-takai | 2022-03-10 23:49 | ju-takai
9739 | 806196 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-02-01 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | F-55-1 No1ドライヤーNo12循環ファン扉 整備 | 488 | 高井 順 |  |  | 31 |  | 43 |  | 62 |  | 4 |  | 7 |  |  | 扉蝶番補修 | 無し | 無し | 扉破損 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-01 22:57 | ju-takai | 2022-07-29 06:50 | ju-takai
9740 | 806195 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-02-01 | 1 | 整備点検 |  |  | 2022-02-22 | 2022-02-03 | 2022-02-22 | F-193-1 No3RVFろ液ポンプBOX 整備 | 488 | 高井 順 | ta-iwata | [12 empty] | K-50ﾊｲｾｯｸﾎﾟﾝﾌﾟBOX取替 |  |  | オイル漏れあり |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-02-01 22:58 | ju-takai | 2022-03-10 23:49 | ju-takai
9741 | 806197 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-02-01 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | F-110-3、４ コンデンサー検知管 整備 | 488 | 高井 順 |  |  | 31 |  | 53 |  | 65 |  | 4 |  | 7 |  |  | 検知管整備 | 無し | 無し | 亀裂、破損 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-01 23:00 | ju-takai | 2022-07-29 06:52 | ju-takai
9742 | 806202 | 0 |  | 2 | 1 | 104 |  | 2022-02-02 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-02-03 | 2022-02-02 |  | BA-84-3 BOX 交換 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura | [12 empty] | HSﾎﾟﾝﾌﾟBOX取り換え K-80 |  |  | BOX油漏れ |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-02-01 23:00 | syu-suzuki | 2022-02-04 06:38 | syu-suzuki
9743 | 806198 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-02-01 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | F-112-1～3ホットウェルポンプBOX 整備 | 488 | 高井 順 | [13 empty] | Box取替 | 無し | 無し | オイル漏れ | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-01 23:00 | ju-takai | 2022-07-29 07:07 | ju-takai
9744 | 806199 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-02-01 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | F-115-1コールドウェルポンプBOX 整備 | 488 | 高井 順 |  |  | 43 |  | 39 |  | 62 |  | 12 |  | 7 |  |  | Box取替 | 無し | 無し | オイル漏れ | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-01 23:01 | ju-takai | 2022-07-29 06:56 | ju-takai
9745 | 806200 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-02-02 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2022-02-17 |  | 2022-02-17 | F-210-1 エアータンブラーダクト亀裂 補修 | 488 | 高井 順 |  |  | 40 |  | 44 |  | 65 |  | 21 |  | 7 |  |  | 亀裂溶接補修 | 無し | 無し | 亀裂あり | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-01 23:02 | ju-takai | 2022-07-29 06:58 | ju-takai
9746 | 806102 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-01-26 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | F-702-1 大型マイクロ輸送フィーダーグランド 整備 | 488 | 高井 順 |  |  | 43 |  | 39 |  | 62 |  | 4 |  | 7 |  |  | グランド入替 | 無し | 無し | グランド部から吹き出し有り | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-01 23:17 | ju-takai | 2022-07-29 02:31 | ju-takai
9747 | 806203 | 0 |  | 2 | 4 | 104 |  | 2022-02-02 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | 1B 2－M計器室扉 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | 扉 不良 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-01 23:18 | syu-suzuki | 2022-03-25 04:07 | syu-suzuki
9748 | 806190 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-02-01 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | D630-2RVF巻取りローラー駆動チェーン 取替 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-02 01:42 | s-matsuo | 2022-03-31 03:58 | s-matsuo
9749 | 806204 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-02-02 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | DR146-3S-ミル内部スクリーン 取替 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-02 01:46 | s-matsuo | 2022-03-31 03:58 | s-matsuo
9750 | 806205 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-02-02 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | DR146-6S-ミル内部スクリーン 取替 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-02 01:46 | s-matsuo | 2022-03-31 03:59 | s-matsuo
9751 | 806208 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2022-02-01 | 1 | 整備点検 |  |  | 2022-02-04 | 2022-02-09 |  | P-546-2 ポンプ 整備 | 488 | 高井 順 | d-tanaka | [12 empty] | モーター取替 |  |  | モーター不良トリップ作動 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-02-02 02:46 | ju-takai | 2022-04-13 22:44 | ju-takai
9752 | 806169 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-01-31 | 9 | 軽故障修理 |  |  | 2022-02-01 | 2022-02-18 | 2022-02-01 | O-140-1 1号削岩機 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka |  | 2 |  | 43 |  | 46 |  | 12 |  | 13 |  |  | 削岩機整備 詳細は別途資料参照 | ロッド部振れ止めとの接触、芯ずれ | 振れ止め再制作、撤去、芯出し調整 | ロッド部脱落 | 2号炉停止には至っていない ロッド部の脱落 |  |  |  | 有 | 要 | 3 | 0 | 2022-02-02 06:00 | s-hokazono | 2022-02-14 03:05 | s-hokazono
9753 | 806220 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2022-02-02 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-03-02 | 2022-02-04 | 2022-03-05 | A-117 分級器Ｄ側配管 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | k-ito | [12 empty] | 塩ビ配管一部補修 |  |  | 塩ビ配管詰まり |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-02-02 07:21 | syu-suzuki | 2022-03-25 05:45 | syu-suzuki
9754 | 806201 | 0 |  | 2 | 3 | 74 |  | 2022-02-01 | 9 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-02-03 | 2022-02-03 | 2022-02-02 | A20-5 セットリングタンクドロップ弁 整備 | 31 | 山下 良治 | y-chinen |  | 58 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 39 | 2 | 17 |  |  | ダイヤフラム破れによる外漏れの為、弁本体及びダイヤフラム膜取替 |  |  | ドロップ弁 弁穴あき |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-02-02 07:42 | r-yamashita | 2022-02-15 01:40 | r-yamashita
9755 | 806137 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-01-28 | 1 | その他-調達G関連 | [5 empty] | P-231 Q-1ポンプメーカー 整備 | 243 | 小林 蒼樹 | [13 empty] | メーカー整備を行った（2台） |  |  | 揚液不良のため、メーカーへ送り整備した | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-02-02 23:29 | sh-kawase | 2022-05-16 01:48 | so-kobayashi
9756 | 806138 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-01-28 | 1 | その他-調達G関連 |  |  | 2022-02-18 |  | 2022-02-18 | 超音波肉厚測定器メーカー 整備 | 243 | 小林 蒼樹 | [13 empty] | 端子折れ曲がりで、新品と取替。 メーカー校正も完了 |  |  | 端子折れ曲がりで測定不可 |  | メーカー校正完了、酸チ部事務所で引き取り |  |  |  |  | 2 | 0 | 2022-02-02 23:30 | sh-kawase | 2022-02-21 02:00 | so-kobayashi
9757 | 806210 | 0 |  | 2 | 1 | 80 |  | 2022-02-02 | 1 | その他-保全G関連 |  | 日常保全 | 2022-02-14 | 2022-02-03 | 2022-02-04 | CA118受ローラー 取替 | 166 | 松尾 尚太 | ma-kubota | [9 empty] | 11 |  |  | 受ローラー取り換え（NTNベアリング 23220EMKD1+H2320、NTNプランマーブロッグ SN520L1、オイルシール ZF20） | タイヤ段付きにより缶体調整困難。スラスト不良で缶体調整の落としどころが難しい |  | 位置ずれ | スラストローラーともに摩耗大、要スケッチ製作 |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-02-03 04:58 | s-matsuo | 2022-03-08 22:39 | s-matsuo
9758 | 806211 | 0 |  | 2 | 1 | 80 |  | 2022-02-02 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | CA503(P)安全カバー 補修 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-03 05:00 | s-matsuo | 2022-03-31 03:59 | s-matsuo
9759 | 806212 | 0 |  | 2 | 1 | 66 |  | 2022-02-02 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | M工場チャンバー周辺床 補修 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-03 05:01 | s-matsuo | 2022-03-31 03:59 | s-matsuo
9760 | 806233 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-02-03 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | DR750-8熱交プレート 水洗 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-03 05:02 | s-matsuo | 2022-03-31 03:59 | s-matsuo
9761 | 806234 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-02-03 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | DR750-9熱交プレート 水洗 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-03 05:08 | s-matsuo | 2022-03-31 03:59 | s-matsuo
9762 | 806235 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-02-03 | 1 | その他-保全G関連 |  | 日常保全 | 2022-02-11 | 2022-02-03 | 2022-02-05 | DA653EX 整備 | 166 | 松尾 尚太 | ma-kubota |  | 2 |  | 41 |  | 2 |  | 4 |  | 7 |  |  | スペーサー制作、メタル加工、砲金丸棒（BC6）Φ130×200L購入、EX整備 | スペーサーが切り欠き式で抜けてしまう。 | スペーサーが緩んでも抜けないように切り欠きからバカ穴に変更 | EXの各種ボルトが折損、稼働停止となった。 軸受け部に挿入したスクレイパーの形状見直しとボルト緩み対策が必要と考える。 | ローラーとスクリーンのギャップ調整のためにスペーサーを入れてる。南東1か所のみ。 スペーサーに対するピンラックの調整が再調整が必要？様子見 |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-02-03 05:09 | s-matsuo | 2022-03-08 22:44 | s-matsuo
9763 | 806236 | 0 |  | 2 | 1 | 80 |  | 2022-02-03 | 1 | その他-保全G関連 |  | 日常保全 | 2022-02-17 | 2022-02-03 | 2022-02-04 | C-507-3EPシールファンモーター 取替 | 166 | 松尾 尚太 | ma-kubota |  | 2 |  | 51 |  | 70 |  | 4 |  | 13 |  |  | モーター取り換え ・取り外し品整備 | インペラーバランス不良が懸念、SS製でサビてる？ | インペラーバランス取り実施検討 | Moベアリングロック、TBM2年設定だが半年ぐらいで壊れた。 | インペラーSUS化を建設予算で検討 |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-02-03 05:11 | s-matsuo | 2022-03-08 22:50 | s-matsuo
9764 | 806237 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-02-03 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | 三輪バイクオイル 交換 | 166 | 松尾 尚太 | [16 empty] | 未実施 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-03 05:12 | s-matsuo | 2022-05-02 05:34 | s-matsuo
9765 | 806228 | 0 |  | 2 | 1 | 40 |  | 2022-02-03 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | P-2144ｽﾗﾘｰﾋﾟｯﾄﾎﾟﾝﾌﾟ配管 補修 | 166 | 松尾 尚太 | [16 empty] | P-2144→T-801-1行き配管ソケット部（LC1720裏周辺通路）より滲み漏れ有り | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-03 05:14 | s-matsuo | 2022-04-06 05:02 | s-matsuo
9766 | 806238 | 0 |  | 2 | 1 | 28 |  | 2022-02-02 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | T-103第一吸収塔戻りダクト 補修 | 166 | 松尾 尚太 | [16 empty] | T-103第一吸収塔戻りダクト補修 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-03 05:15 | s-matsuo | 2022-04-12 02:47 | s-matsuo
9767 | 806225 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2022-02-03 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-02-03 | 2022-02-03 |  | W-16-1 3/2W+K BOX 交換 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura | [12 empty] | HSWﾎﾟﾝﾌﾟBOX取り換え 3×2 Vﾍﾞﾙﾄ 5V-560 2本取替 |  |  | BOXオイル漏れ |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-02-03 05:33 | syu-suzuki | 2022-02-04 06:37 | syu-suzuki
9768 | 806241 | 0 |  | 2 | 3 | 104 |  | 2022-02-03 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-03-17 | 2022-02-04 | 2022-03-12 | 1B計装エアー 整備 | 31 | 山下 良治 | y-chinen | [12 empty] | エアー配管補修工事 |  |  | 配管穴あき |  |  |  |  | 無 | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-03 06:35 | r-yamashita | 2022-03-22 09:21 | r-yamashita
9769 | 806242 | 0 |  | 2 | 3 | 83 |  | 2022-02-03 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-02-11 | 2022-02-04 | 2022-02-04 | 2B計装エアー配管 整備 | 31 | 山下 良治 | y-chinen | [12 empty] | エアー配管より漏れ発生の為、不良個所取替 |  |  | 配管穴あき |  |  |  |  | 無 | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-03 06:39 | r-yamashita | 2022-03-04 01:01 | r-yamashita
9770 | 806224 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2022-02-02 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-02-05 | 2022-02-04 | 2022-02-05 | A工場静置計器室ラジエター 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | k-ito | [12 empty] | 計器室内ﾗｼﾞｴﾀｰ補修 加熱配管底部パッチ当て補修 |  |  | 穴あき |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-02-03 06:41 | syu-suzuki | 2022-03-25 04:12 | syu-suzuki
9771 | 806231 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2022-02-03 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-02-22 |  |  | 石灰濃検槽下部配管 交換 | 60 | 喜田 和美 |  |  | 47 |  | 39 |  | 62 |  | 11 |  | 7 |  |  | 濃度検出槽下部配管の製作(SGP) |  | 濃度検出槽下部ボールバルブ開度調整により液の流れに乱流が起きる。 フランジ付け根をSWソケットにより補強。 | フランジ付近にピンホールが開いている | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-03 22:52 | k-kida | 2022-02-25 07:50 | k-kida
9772 | 806248 | 0 |  | 2 | 1 | 105 |  | 2022-02-04 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-02-15 | 2022-02-10 |  | F-07-1 Pミルフィーダー 取替 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura |  | 44 |  | 53 |  | 65 |  | 4 |  | 7 |  |  | ﾌｨｰﾀﾞｰ・衝撃ﾗｲﾅｰ取替 取外し品ﾌｨｰﾀﾞｰ分解整備 |  |  | オイル漏れ |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-02-03 23:02 | syu-suzuki | 2022-02-17 05:32 | syu-suzuki
9773 | 806247 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2022-02-03 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-03-11 | 2022-02-08 | 2022-02-26 | A-12-5 アタックタンク用蒸気配管 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | k-ito | [12 empty] | 蒸気配管一部補修 足場組立 保温脱着、復旧 |  |  | A-12-5.6より北側蒸気漏れ |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-02-03 23:03 | syu-suzuki | 2022-03-29 07:25 | syu-suzuki
9774 | 806246 | 0 |  | 2 | 1 | 104 |  | 2022-02-04 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-02-11 | 2022-02-09 |  | B-57-8加水分解タンク コイル 交換 | 149 | 鈴木 俊史 | k-ito | [12 empty] | 加熱コイル交換 |  |  | コイル穴あき |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-02-03 23:05 | syu-suzuki | 2022-03-25 04:11 | syu-suzuki
9775 | 806244 | 0 |  | 2 | 1 | 104 |  | 2022-02-04 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-02-17 | 2022-02-08 |  | B-57-1 ヘッダー管穴あき 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura |  | 43 |  | 38 |  | 65 |  | 4 |  | 7 |  |  | ｽﾁｰﾑ入口集合管取替補修 |  |  | 穴あき |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-02-03 23:07 | syu-suzuki | 2022-03-29 07:27 | syu-suzuki
9776 | 806245 | 0 |  | 2 | 1 | 104 |  | 2022-02-04 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-02-26 | 2022-02-08 | 2022-02-12 | B-57-8 ドレン放出管穴あき 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura | [12 empty] | ﾄﾞﾚﾝ放出管一部制作補修 （製作済み） |  |  | 穴あき |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-02-03 23:10 | syu-suzuki | 2022-03-25 06:07 | syu-suzuki
9777 | 806230 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2022-02-03 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-02-09 |  | 2022-02-09 | MT中和濃検槽下部配管 補修 | 60 | 喜田 和美 | [8 empty] | 21 |  | 7 |  |  | 50A片フランジ500L製作。（ガス管SGP） |  | フランジ部はSWソケットにて補強。 | 濃検槽下部配管に亀裂が入った | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-03 23:19 | k-kida | 2022-02-09 08:24 | k-kida
9778 | 806227 | 0 |  | 2 | 4 | 26 |  | 2022-02-03 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-02-23 | 2022-02-04 |  | F-711堆積場壁 補修 | 60 | 喜田 和美 | h-hidaka |  | 62 | [10 empty] | ﾌｨﾙﾀｰﾌﾟﾚｽ下ｱｲｱﾝｸﾚｰ堆積場の壁鉄板補修 めくれ部取り外し、1500mm角鉄板にて当て板補修。 |  |  | 壁の鉄板がめくれてきている |  |  |  |  | 無 | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-03 23:21 | k-kida | 2022-02-25 08:31 | k-kida
9779 | 806250 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2022-02-03 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-02-21 | 2022-02-09 | 2022-02-21 | A-565 サイクロン穴あき 補修 | 149 | 鈴木 俊史 | k-ito | [12 empty] | ﾊﾟｯﾁ当て補修一箇所 足場不要 |  |  | 穴あき |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-02-03 23:48 | syu-suzuki | 2022-03-25 05:44 | syu-suzuki
9780 | 806253 | 0 |  | 2 | 1 | 104 |  | 2022-02-04 | 9 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-02-05 | 2022-02-07 | 2022-02-05 | B-502-2 ポンプD側バルブ 交換 | 149 | 鈴木 俊史 | k-ito | [12 empty] | バルブ取替 150Ａ 2ケ 原課支給 足場組立 配管ﾎﾞﾙﾄ取替 |  |  | フランジより漏洩 |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-02-04 02:19 | syu-suzuki | 2022-02-09 00:47 | syu-suzuki
9781 | 806254 | 0 |  | 2 | 1 | 104 |  | 2022-02-04 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-02-10 | 2022-02-08 |  | B-57-9スチーム配管 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura | [12 empty] | 上部ﾍｯﾀﾞｰ管肉盛り補修及びCVﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ取替 |  |  | 穴あき |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-02-04 02:23 | syu-suzuki | 2022-02-22 02:40 | syu-suzuki
9782 | 806252 | 0 |  | 2 | 1 | 64 |  | 2022-02-04 | 1 | 点検検査 |  |  | 2022-02-28 |  |  | フォークリフト年次 点検 | 169 | 川瀬 静香 | [16 empty] | 住友フォークリフトFD15PA型年次点検 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-02-04 02:50 | sh-kawase | 2022-03-07 04:38 | m-kondo
9783 | 806070 | 0 |  | 2 | 4 | 30 |  | 2021-12-20 | 1 | その他-調達G関連 |  | 日常保全 | 2022-03-08 |  | 2022-03-08 | 総合事務所3Ｆ レースカーテン 補修 | 146 | 石原 雄吉郎 |  |  | 62 | [10 empty] | カーテンの取替完了しました。 | 日焼け等、経年劣化による原因。 |  | 総合事務所3Ｆ（管理部、貴賓室、談話室）のレースカーテンが経年劣化により破れている。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-04 06:39 | kyo-kinoshita | 2022-03-11 04:13 | yu-ishihara
9784 | 806260 | 0 |  | 2 | 1 | 34 |  | 2022-02-04 | 1 | その他-調達G関連 | [5 empty] | 資材倉庫ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ1号車ﾀｲﾔ 交換 | 169 | 川瀬 静香 | [16 empty] | ﾀｲﾔ交換 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-02-04 06:16 | sh-kawase | 2022-03-01 23:23 | sh-kawase
9785 | 806261 | 0 |  | 2 | 1 | 80 |  | 2022-02-04 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | 苛性ソーダ添加配管 補修 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-04 09:16 | s-matsuo | 2022-03-31 04:00 | s-matsuo
9786 | 806262 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-02-04 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | DA650F/P安全カバー 補修 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-04 09:17 | s-matsuo | 2022-03-31 04:00 | s-matsuo
9787 | 806263 | 0 |  | 2 | 1 | 66 |  | 2022-02-04 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | アルミパイプ 補修 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-04 09:18 | s-matsuo | 2022-04-12 02:47 | s-matsuo
9788 | 806214 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-02-02 | 1 | 整備点検 |  |  | 2022-02-17 | 2022-02-07 | 2022-02-16 | F-175-1 No1スダック送液ポンプシール交換 整備 | 488 | 高井 順 | ta-iwata | [12 empty] | 3×2ﾎﾞﾘｭｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ整備。ｼｰﾙ・Vﾍﾞﾙﾄ・ﾓｰﾀｰ取替 |  |  | シール漏れ |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-02-06 22:48 | ju-takai | 2022-03-10 23:50 | ju-takai
9789 | 806215 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-02-02 | 9 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | F-193 濾液洗液セパレーターフランジ 整備 | 488 | 高井 順 |  |  | 43 |  | 50 |  | 62 |  | 21 |  | 7 |  |  | FRP補修 | 無し | 無し | フランジ部から液漏れあり | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-06 22:49 | ju-takai | 2022-07-29 07:01 | ju-takai
9790 | 806266 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-02-04 | 9 | 軽故障修理 | [5 empty] | F-101 W-6調整タンク循環配管 整備 | 488 | 高井 順 | [13 empty] | 短管製作 | 無し | 無し | CV取り外す代わりの短管作成 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-06 22:50 | ju-takai | 2022-08-04 05:33 | ju-takai
9791 | 806269 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-02-04 | 1 | 整備点検 |  |  | 2022-02-09 | 2022-02-07 | 2022-02-07 | F-49-4 No4振動篩ベアリング 整備 | 488 | 高井 順 | ta-iwata | [12 empty] | 振動篩ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ取替(ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞは原課支給) |  |  | ベアリング不良 |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-02-06 22:50 | ju-takai | 2022-03-10 23:50 | ju-takai
9792 | 806265 | 0 |  | 2 | 4 | 6 |  | 2022-02-03 | 1 | 軽故障修理 |  | その他 | 2022-03-25 |  | 2022-03-01 | 総合試験室天井の 補修 | 60 | 喜田 和美 |  |  | 62 | [10 empty] | 穴明き天井ﾎﾞｰﾄﾞの交換。 | 建屋東側と西側の工業用水配管接続部のバルブは閉まっていたがバルブリークにより東側配管に水が流入し試験室上の腐食配管より水も漏れ。 | 配管の縁切り。 | MT工場内総合試験室の東側天井にて穴開きが発生。 天井上部からの水漏れが原因と考えられる。 | 3月14日自家作業にて配管の縁切り。 |  |  |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-06 23:43 | k-kida | 2022-03-31 03:02 | k-kida
9793 | 806267 | 0 |  | 2 | 3 | 8 |  | 2022-02-04 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | F-101 W-6調整タンク比重曹行きCV取外 整備 | 31 | 山下 良治 | [13 empty] | 調節弁作動不良のため取り外し整備実施 |  |  | 比重曹行きCVが開かない為、急遽取り外し必要 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-07 00:52 | r-yamashita | 2022-03-30 06:59 | r-yamashita
9794 | 806264 | 0 |  | 2 | 3 | 64 |  | 2022-02-04 | 1 | その他-調達G関連 | [5 empty] | 灰捕集レベルスイッチ 補修 | 257 | 近藤 満 | [13 empty] | メーカー研磨補修実施したが既存ノズル挿入不可。 別途再度直径24.5ｍｍに研磨予定。 |  |  | 灰捕集装置用レベルスイッチ（LS9626）センサーノズル部、1.0ｍｍ（外径でトータル2ｍｍ）研磨補修。 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-02-07 02:00 | sh-kawase | 2022-02-22 08:48 | m-kondo
9795 | 806280 | 0 |  | 2 | 1 | 40 |  | 2022-02-07 | 1 | その他-保全G関連 |  |  | 2022-02-17 | 2022-02-15 |  | HV-1164 2次ﾌｨﾙﾀｰ用ﾊﾞﾙﾌﾞ 整備 | 31 | 山下 良治 | y-chinen | [12 empty] | Ｖ1164ﾊﾞﾙﾌﾞｱｸﾁｭｴｰﾀｰAir漏れある為、予備ﾊﾞﾙﾌﾞﾍ交換 |  |  | 2次ﾌｨﾙﾀｰ用Ｖ1164ﾊﾞﾙﾌﾞｱｸﾁｭｴｰﾀｰAir漏れ有り |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-02-07 08:14 | r-yamashita | 2022-03-14 01:33 | r-yamashita
9796 | 806271 | 0 |  | 2 | 1 | 66 |  | 2022-02-07 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | M941(P)オイルBOX 取替 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-07 22:41 | s-matsuo | 2022-03-31 04:00 | s-matsuo
9797 | 806276 | 0 |  | 2 | 1 | 40 |  | 2022-02-07 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | P-2084戻り淡塩水ポンプ送液配管 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [16 empty] | P-2084戻り淡塩水ポンプ→D-2011行き配管フランジ結晶有り | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-07 22:43 | s-matsuo | 2022-03-31 04:00 | s-matsuo
9798 | 806281 | 0 |  | 2 | 1 | 40 |  | 2022-02-07 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | P-2254苛性ｿｰﾀﾞ循環ﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾞﾙﾌﾞ 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [16 empty] | P-2254苛性ｿｰﾀﾞ循環ﾎﾟﾝﾌﾟ出口ﾊﾞﾙﾌﾞＧ43ﾌﾗﾝｼﾞ部ｶﾞｽｹｯﾄ漏れ有り | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-07 22:45 | s-matsuo | 2022-03-31 04:55 | s-matsuo
9799 | 806275 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-02-07 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-02-09 | 2022-02-21 | 2022-02-09 | P-437C ｽﾗﾘｰ送液ﾎﾟﾝﾌﾟ分解 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka |  | 47 |  | 52 |  | 62 |  | 3 |  | 7 |  |  | 分解整備 詳細は別途資料参照 |  |  | C系停止の間にポンプの分解整備を行う |  |  |  |  | 有 | 要 | 2 | 0 | 2022-02-07 23:00 | s-hokazono | 2022-04-13 07:59 | s-hokazono
9800 | 806274 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-02-07 | 1 | 整備点検 |  |  | 2022-02-15 | 2022-02-21 | 2022-02-15 | P-312C 塩素ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka | [5 empty] | 65 |  | 4 |  | 7 |  |  | ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ･ﾁｬｯｷ弁取替 |  |  | 運転時間1500Hの為に予防保全整備を行う |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-02-07 23:01 | s-hokazono | 2022-04-13 08:06 | s-hokazono
9801 | 806206 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-02-02 | 9 | 軽故障修理 | [5 empty] | F-265インシナレータ― Cガスリング 補修 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | 穴明き発生 | 改修 |  |  |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-07 23:02 | s-hokazono | 2022-04-13 08:31 | s-hokazono
9802 | 806207 | 0 |  | 2 | 4 | 84 |  | 2022-02-02 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | 塩化炉建屋コンクリート柱 補修 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | 塩化炉建屋のコンクリート柱破損 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-07 23:03 | s-hokazono | 2022-04-13 05:57 | s-hokazono
9803 | 806209 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-02-02 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | 塩素SCR排出ラインバルブ 取替 | 236 | 外園 翔平 | [10 empty] | 7 | [5 empty] | 1st SCR→T-801-1への排出ラインに、塩素SCRの排出ラインがつながっている。 その繋ぎ部のバルブで外漏れ発生 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-07 23:04 | s-hokazono | 2022-04-13 07:58 | s-hokazono
9804 | 806257 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-02-04 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | S-405-1 床面補修 整備 | 236 | 外園 翔平 | [10 empty] | 7 | [5 empty] | ヒヤリハット案件の為に整備を行う | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-07 23:05 | s-hokazono | 2022-04-13 04:52 | s-hokazono
9805 | 806272 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-02-07 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-02-07 | 2022-02-21 | 2022-02-07 | P-503-6 ｽﾗﾘｰ送液ﾎﾟﾝﾌﾟ分解 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka |  | 3 |  | 53 |  | 62 |  | 4 |  | 7 |  |  | 分解整備･BOX取替 |  |  | メカボックスより流パラ漏れの為に分解点検を行う |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-02-07 23:08 | s-hokazono | 2022-04-13 08:02 | s-hokazono
9806 | 806256 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-02-07 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-02-07 | 2022-02-21 | 2022-02-07 | O-317-2 B系SB本体トレース 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka | [7 empty] | 21 |  | 7 |  |  | スチームトレース整備 |  |  | テスト運転中に本体トレース保温を行う |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-02-07 23:10 | s-hokazono | 2022-04-13 08:03 | s-hokazono
9807 | 806219 | 0 |  | 2 | 4 | 84 |  | 2022-02-02 | 1 | 土建工事 | [5 empty] | E-773冷凍機建屋屋根 補修 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | 屋根穴あき | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-07 23:11 | s-hokazono | 2022-04-13 07:42 | s-hokazono
9808 | 806273 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-02-08 | 1 | 整備点検 |  |  | 2022-02-27 | 2022-02-21 | 2022-02-08 | R-360C C系酸化器 防水 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka | [7 empty] | 21 |  | 7 |  |  | 2/8.2/27 保温脱着(PT仕様･通常仕様) |  |  | 特殊銘柄生産の為に整備を行う |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-02-07 23:16 | s-hokazono | 2022-04-13 08:19 | s-hokazono
9809 | 806239 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-02-03 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-02-04 | 2022-02-21 | 2022-02-04 | P-383-1 ドレン受け 調整 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka | [9 empty] | 7 |  |  | ﾄﾞﾚﾝ受け補修 |  |  | 反ﾓｰﾀｰ側受け皿の取替整備を行う |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-02-07 23:17 | s-hokazono | 2022-04-13 07:56 | s-hokazono
9810 | 806218 | 0 |  | 2 | 4 | 84 |  | 2022-02-02 | 1 | 土建工事 | [5 empty] | T-155-3下倉庫扉 補修 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | 扉歪み、穴あき発生 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-07 23:18 | s-hokazono | 2022-04-13 05:26 | s-hokazono
9811 | 806216 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-02-02 | 1 | 重故障修理 | 1 |  | 2022-02-02 | 2022-02-18 | 2022-02-02 | R-360C 酸化反応器脱着 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka |  | 30 |  | 53 |  | 51 |  | 9 |  | 13 |  |  | 2/2拡大→拡大取替･取外品整備 | 塩の出すぎで冷えすぎていることが問題か 詰まり | 現状では有効な対策はない 塩の供給を少なくするためにスクリュー再制作検討 | 運転中の未反応チクル発生にてﾀﾞｳﾝをおp子なった。酸化器の取替を行う |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-02-07 23:19 | s-hokazono | 2022-04-13 08:11 | s-hokazono
9812 | 806282 | 0 |  | 2 | 3 | 107 |  | 2021-12-22 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | 自動火災報知設備 整備 | 488 | 高井 順 | [16 empty] | 定期検査にて不具合抽出 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-07 23:19 | ju-takai | 2022-03-24 03:02 | ju-takai
9813 | 806285 | 0 |  | 2 | 2 | 8 |  | 2022-02-07 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | 2DTY消防設備自火報 整備 | 488 | 高井 順 | [16 empty] | 消防設備点検不良個所 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-07 23:22 | ju-takai | 2022-03-24 03:02 | ju-takai
9814 | 806288 | 0 |  | 2 | 1 | 40 |  | 2022-02-08 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ歩廊 補修 | 166 | 松尾 尚太 | [16 empty] | D-2020の下、2Fﾌﾛｱのｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ穴あき補修 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-08 00:32 | s-matsuo | 2022-03-31 04:55 | s-matsuo
9815 | 806289 | 0 |  | 2 | 1 | 54 |  | 2022-02-04 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | T-403天蓋歩廊 補修 | 166 | 松尾 尚太 | [16 empty] | T-403天蓋歩廊補修 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-08 00:33 | s-matsuo | 2022-04-06 05:02 | s-matsuo
9816 | 806290 | 0 |  | 2 | 1 | 28 |  | 2022-02-04 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | U-600S計器室下排水溝 補修 | 166 | 松尾 尚太 | [16 empty] | U-600S計器室下排水溝補修 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-08 00:34 | s-matsuo | 2022-04-06 05:02 | s-matsuo
9817 | 806291 | 0 |  | 2 | 1 | 40 |  | 2022-02-08 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | 塩水ｴﾘｱ階段 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [16 empty] | 階段昇降時に滑る | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-08 00:36 | s-matsuo | 2022-04-06 05:03 | s-matsuo
9818 | 806293 | 0 |  | 2 | 1 | 40 |  | 2022-02-08 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | P-2510塩素ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ点検作業用 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [16 empty] | 作業用の足場が無いので転落する恐れ有り | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-08 00:40 | s-matsuo | 2022-03-31 04:55 | s-matsuo
9819 | 806259 |  |  |  | 3 | 84 |  | 2022-02-04 | 1 | その他-調達G関連 | [24 empty] | ヴォリューム調整つまみ、リセットスイッチ不良 | [6 empty] | 0 | 0 | 2022-02-21 00:21 | sh-kawase
9820 | 806297 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2022-02-08 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2022-02-09 | 2022-02-09 |  | A-12-9 ｱﾀｯｸﾀﾝｸ硫酸仕込み鉛管 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | k-ito | [12 empty] | 鉛管（象の鼻）取替 予備品は原課支給 既設は小椋工業にて整備 |  |  | 配管穴あき |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-02-08 01:19 | syu-suzuki | 2022-03-25 05:55 | syu-suzuki
9821 | 806270 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-02-06 | 1 | 整備点検 |  |  | 2022-02-07 | 2022-02-09 | 2022-02-07 | F-38-2 No2処理済みスラリー送液ポンプ 整備 | 488 | 高井 順 | ta-iwata | [12 empty] | 4×3ﾊｲｾｯｸﾜｰﾏﾝﾎﾟﾝﾌﾟ整備。ｶﾊﾞｰﾗｲﾅｰ・ﾌﾚｰﾑﾗｲﾅｰ・ｲﾝﾍﾟﾗｰ取替 |  |  | カバーライナー漏れあり |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-02-08 02:51 | ju-takai | 2022-03-10 23:50 | ju-takai
9822 | 806292 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-02-08 | 9 | 軽故障修理 | [5 empty] | F-46タンク循環塩ビ配管 整備 | 488 | 高井 順 | [16 empty] | 亀裂あり | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-08 02:52 | ju-takai | 2022-08-04 05:35 | ju-takai
9823 | 806295 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2022-02-08 | 1 | 整備点検 |  |  | 2022-02-09 | 2022-02-09 |  | P-695 W-1溶解タンクポンプ 整備 | 488 | 高井 順 | d-tanaka | [12 empty] | ポンプ取替(インペラー径 小 → 大) |  |  | グランド部洩れ |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-02-08 02:52 | ju-takai | 2022-04-13 22:44 | ju-takai
9824 | 806298 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-02-08 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | DR140-6(P)グランド 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-08 03:47 | s-matsuo | 2022-03-31 04:56 | s-matsuo
9825 | 806299 | 0 |  | 2 | 1 | 66 |  | 2022-02-08 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | M-1投入架台 補修 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-08 03:48 | s-matsuo | 2022-03-31 04:56 | s-matsuo
9826 | 806300 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-02-08 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | DR664-7サイクロン叩き 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-08 03:48 | s-matsuo | 2022-03-31 04:56 | s-matsuo
9827 | 806304 | 0 |  | 2 | 1 | 28 |  | 2022-02-07 | 1 | その他-保全G関連 |  |  |  | 2022-02-08 |  | H-107予備品の部品 整備 | 166 | 松尾 尚太 | h-hidaka | [15 empty] | H-107予備品の部品整備 |  |  |  |  | 無 | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-08 03:51 | s-matsuo | 2022-03-31 04:56 | s-matsuo
9828 | 806305 | 0 |  | 2 | 3 | 74 |  | 2022-02-08 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-03-09 | 2022-02-15 | 2022-02-15 | A工場静置タッチパネル 整備 | 31 | 山下 良治 | y-chinen | [12 empty] | GOT解析、不具合なし。配線の要因と報告。 |  |  | 屋外タンク警報作動テストで不具合あり |  |  |  |  | 無 | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-08 05:04 | r-yamashita | 2022-04-01 08:36 | r-yamashita
9829 | 806309 | 0 |  | 2 | 1 | 104 |  | 2022-02-07 | 9 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-02-07 | 2022-02-09 |  | BA71-5 K50 BOX 交換 | 149 | 鈴木 俊史 | k-ito | [12 empty] | ＢＯＸ取替 Ｋ-50 クローズ 内部テフロンパッキン取替1枚 |  |  | BOX不良 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-02-08 06:42 | syu-suzuki | 2022-02-10 00:36 | syu-suzuki
9830 | 806296 | 0 |  | 2 | 2 | 74 |  | 2022-02-08 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | 4号ﾎﾞｰﾙﾐﾙ 自動火報設備 整備 | 43 | 川崎 幸一郎 |  |  | 13 |  | 18 |  | 22 |  | 23 |  | 2 | [5 empty] | No1ベル 1灯不良のため交換。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-08 08:08 | k-kawasaki | 2022-03-10 08:11 | k-kawasaki
9831 | 806301 | 0 |  | 2 | 1 | 97 |  | 2022-02-08 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-02-09 |  | 2022-02-09 | F-442-1アーム 交換 | 60 | 喜田 和美 | [8 empty] | 4 |  | 7 |  |  | ねじ切れボルトの頭にボルト溶接にて取り外し。 折損アームの取替え3か所。 |  |  | アーム折損及びボルトねじ切れ | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-08 08:36 | k-kida | 2022-02-09 08:06 | k-kida
9832 | 806278 | 0 |  | 2 | 2 | 33 |  | 2022-02-07 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-02-28 | 2022-02-09 | 2022-02-17 | Ｐ-47ﾓｰﾀｰ 交換 | 60 | 喜田 和美 | h-fukuta |  | 5 |  | 18 |  | 18 |  | 23 |  | 2 |  |  | 電動機新品と交換 取り外し電動機整備 6308LLB 1ヶ 交換 6208LLB 1ヶ 交換 反負荷ブラケット修正 |  |  | ﾓｰﾀｰﾌｧﾝ側ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞより異音有り |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-02-08 08:46 | k-kida | 2022-03-15 09:02 | k-kida
9833 | 806287 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2022-02-08 | 1 | 軽故障修理 |  |  |  | 2022-02-10 |  | M3P旧倉庫安全柵 補修 | 60 | 喜田 和美 | h-hidaka | [7 empty] | 21 |  | 7 | [5 empty] | 安全柵破損 |  |  |  |  | 無 | 不要 | 3 | 0 | 2022-02-08 08:47 | k-kida | 2022-02-16 02:46 | k-kida
9834 | 806146 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2022-01-30 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-02-28 |  | 2022-02-21 | AS設備配管 修理 | 60 | 喜田 和美 |  |  | 40 |  | 44 |  | 54 |  | 21 |  | 12 |  |  | 2月21日FRP補修実施：4か所 2月28日FRP補修実施：2か所 (圧力計ﾉｽﾞﾙ部手直し、追加1か所) |  | 更新が必要 | P-3171→E-3172ラインAS配管溶接部より滲み有り | 足場払い：2022/3/26 |  |  |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-08 08:48 | k-kida | 2022-03-28 23:15 | k-kida
9835 | 806286 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2022-02-08 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-02-10 | 2022-02-09 |  | F-602スパーギア 交換 | 60 | 喜田 和美 | h-fukuta |  | 32 |  | 39 |  | 62 |  | 11 |  | 7 |  |  | 掻取り装置交換 昇降シリンダー転用 |  | スリーブ差し込み部摩耗により装置一式取替え。 取替え品は整備ケースを使用して分解整備。 | スパーギアが摩耗している |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-02-08 08:49 | k-kida | 2022-02-14 08:41 | k-kida
9836 | 806313 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-02-08 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | DA502RVローター 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-08 22:49 | s-matsuo | 2022-03-31 04:56 | s-matsuo
9837 | 806303 | 0 |  | 2 | 2 | 80 |  | 2022-02-08 | 1 | その他-保全G関連 |  | 日常保全 |  |  |  | 消防設備点検 整備 | 43 | 川崎 幸一郎 |  |  | 13 |  | 18 |  | 22 |  | 23 |  | 2 | [5 empty] | 消防設備不具合箇所整備 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-08 23:16 | k-kawasaki | 2022-04-26 22:42 | k-kawasaki
9838 | 806314 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-02-08 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | D191-4(P) 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-08 23:23 | s-matsuo | 2022-03-31 04:57 | s-matsuo
9839 | 806315 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-02-08 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | DA655-7軸 補修 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-08 23:24 | s-matsuo | 2022-03-31 04:57 | s-matsuo
9840 | 806294 | 0 |  | 2 | 2 | 2 |  | 2022-02-07 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | 第二実験室 自動火災報知設備 整備 | 43 | 川崎 幸一郎 |  |  | 13 |  | 18 |  | 16 |  | 23 |  | 2 | [5 empty] | 2021年12月23日の四日市工場消防用設備点検にて、第二実験室の自動火災報知設備について「No.1 差動式スポット型感知器の腐食（2個）」の報告があり、2022年3月15日に部品取替工事を行った。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-08 23:31 | k-kawasaki | 2022-03-22 04:08 | k-kawasaki
9841 | 806258 | 0 |  | 2 | 3 | 26 |  | 2022-02-04 | 1 | その他-保全G関連 |  |  | 2022-03-17 | 2022-02-15 | 2022-03-10 | F-711シーケンス 補修 | 31 | 山下 良治 | y-chinen | [12 empty] | F-711フィルタープレスシーケンス変更※添付資料参照 |  |  | 工程途中で機器停止した場合、サイクルカウンターが正常に作動しない |  |  |  |  | 有 | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-09 00:57 | r-yamashita | 2022-04-01 08:51 | r-yamashita
9842 | 806330 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-02-09 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | 三輪バイクオイル 交換 | 166 | 松尾 尚太 | [16 empty] | オイル交換 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-09 03:36 | s-matsuo | 2022-03-07 04:15 | ats-kobayashi
9843 | 806323 | 0 |  | 2 | 1 | 40 |  | 2022-02-09 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | D-2624ﾌﾞﾛｰﾗｲﾝ配管 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [16 empty] | ボイラーブロー配管の整備 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-09 03:38 | s-matsuo | 2022-03-31 04:57 | s-matsuo
9844 | 806324 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-02-09 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | DR146-1S-ミル内部スクリーン 取替 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-09 03:39 | s-matsuo | 2022-03-31 04:58 | s-matsuo
9845 | 806326 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-02-09 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | 振動篩ホッパー 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-09 03:42 | s-matsuo | 2022-03-31 04:58 | s-matsuo
9846 | 806325 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-02-09 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | DR146-2S-ミル内部スクリーン 取替 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-09 03:43 | s-matsuo | 2022-03-31 04:58 | s-matsuo
9847 | 806336 | 0 |  | 2 | 2 | 98 |  | 2022-02-09 | 4 | その他-調達G関連 |  |  | 2022-03-15 |  |  | ザルトリウス電子天秤 修理 | 77 | 門脇 孝幸 | [16 empty] | ・マニュアルで校正ができない。 ・表示が測定モードにならない。 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-02-09 05:34 | sh-kawase | 2022-03-15 01:56 | t-kadowaki
9848 | 806327 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2022-02-09 | 9 | 軽故障修理 |  |  | 2022-02-19 | 2022-02-10 |  | W-38-1走行車輪整備（点検口補修） 補修 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura | [12 empty] | 南北側走行車輪点検口取替補修 |  |  | 点検口不良 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-02-09 06:22 | syu-suzuki | 2022-03-25 04:08 | syu-suzuki
9849 | 806331 | 0 |  | 2 | 1 | 105 |  | 2022-02-09 | 9 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-02-14 | 2022-02-10 |  | F-09-1（P） 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura |  | 3 | [10 empty] | HSWﾎﾟﾝﾌﾟ整備 取替部品 ｶﾊﾞﾗｲﾅｰ･ｲﾝﾍﾟﾗｰ・ﾌﾚｰﾑﾗｲﾅｰEG 4×3 |  |  | カバライナーより液漏れあり |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-02-09 06:28 | syu-suzuki | 2022-02-17 05:32 | syu-suzuki
9850 | 805983 | 0 |  | 2 | 1 | 58 |  | 2022-01-19 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | 医薬 TW配管サポート 修理 | 167 | 伊藤 清治 | [16 empty] | 医薬ユーティリティーTW配管サポート修理 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-09 06:42 | se-ito | 2022-08-29 06:53 | m-kasukabe
9851 | 805936 | 0 |  | 2 | 1 | 34 |  | 2022-01-17 | 1 | その他-保全G関連 |  | その他 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | ニクロム線ヒーター 台座 の 塗装 整備 | 167 | 伊藤 清治 |  |  | 47 | 127 | 53 | 127 | 62 | 127 | 21 | 127 | 7 |  | 0 | 施工 3/31完工確認 場所 無機品質管理部 機器名 ニクロム線ヒーター 状況 ヒータ台座の 塗装剥がれ 内容 ヒータ台座の塗装 | なし。 | なし。 | 分析で使用しているニクロム線ヒーターの台座が錆びてきているため分析に影響を及ぼす可能性があることから台座の塗装工事を行いたい | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-09 06:43 | se-ito | 2022-06-16 03:20 | se-ito
9852 | 806332 | 0 |  | 2 | 1 | 105 |  | 2022-02-08 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-02-21 | 2022-02-10 |  | F-08-1（T)マンホール 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura | [12 empty] | ﾏﾝﾎｰﾙ蓋取替補修 |  |  | マンホール変形あり |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-02-09 06:46 | syu-suzuki | 2022-03-25 05:50 | syu-suzuki
9853 | 805952 | 0 |  | 2 | 2 | 94 |  | 2022-01-17 | 1 | 整備点検 |  | その他 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 合四火災報知器 点検 | 167 | 伊藤 清治 |  |  | 13 | 35 | 18 | 35 | 22 | 35 | 37 | 35 | 2 |  | 0 | 場所 合四工場 ブルーシア設備 建屋 2階 機器名 火災検知器 状況 火災報知器が誤検知し、火災報知器が発報。 内容 報知器の点検 | なし。 | なし。 | 合四工場ブルーシア設備建屋の中2Fの火災検知器が誤検知し、火災報知器が発報します。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-09 06:47 | se-ito | 2022-04-05 06:12 | se-ito
9854 | 806222 | 0 |  | 2 | 4 | 34 |  | 2022-02-02 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | U-400・東一号倉庫間 高さ制限看板 修理 | 167 | 伊藤 清治 | [16 empty] | U-400・東一号倉庫間 高さ制限（5.2M）看板の片側が外れており、脱落の危険がある状態。 | [5 empty] | 不要 | 1 | 0 | 2022-02-09 06:51 | se-ito | 2022-10-19 01:15 | m-kasukabe
9855 | 806229 | 0 |  | 2 | 4 | 34 |  | 2022-02-03 | 1 | 土建工事 | [5 empty] | 物流管理棟 女子更衣室 扉 修理 | 167 | 伊藤 清治 | [16 empty] | 女子更衣室入口扉上部開閉ねじ不良 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-09 06:53 | se-ito | 2022-08-26 07:00 | m-kasukabe
9856 | 805982 | 0 |  | 2 | 1 | 58 |  | 2022-01-19 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | 医薬工場 架台吊り具 修理 | 167 | 伊藤 清治 | [16 empty] | 吊り具フック留め具の破損 | [5 empty] | 不要 | 1 | 0 | 2022-02-09 06:54 | se-ito | 2022-10-19 01:26 | m-kasukabe
9857 | 806283 | 0 |  | 2 | 1 | 90 |  | 2022-02-07 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | 粉剤第一包装場 製函機 ピンの穴 調整 | 167 | 伊藤 清治 | [16 empty] | 封函機のピンの位置が調整できない。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-09 07:06 | se-ito | 2022-09-01 06:21 | m-kasukabe
9858 | 806055 | 0 |  | 2 | 4 | 94 |  | 2022-01-24 | 1 | 土建工事 | [5 empty] | 農薬製品G合四工場クーリングタワー西側 土間 整備 | 167 | 伊藤 清治 | [16 empty] | 合四工場クーリングタワー西で地面が陥没し、穴明きが発生しておる | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-09 07:08 | se-ito | 2022-09-01 06:50 | m-kasukabe
9859 | 806056 | 0 |  | 2 | 4 | 75 |  | 2022-01-24 | 1 | 土建工事 | [5 empty] | 農薬製品G トイレ 外 穴明き 整備 | 167 | 伊藤 清治 | [16 empty] | SC剤工場南側のトイレ出入口付近にて地面に穴明きが、発生しています。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-09 07:10 | se-ito | 2022-08-26 07:08 | m-kasukabe
9860 | 806311 | 0 |  | 2 | 1 | 30 |  | 2021-12-23 | 1 | 軽故障修理 |  | その他 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 総合事務所２F 東側煙感知器 修理 | 167 | 伊藤 清治 |  |  | 47 | 127 | 53 | 127 | 65 | 127 | 21 | 127 | 7 |  | 0 | 場所 総合事務所２階 東側 機器名 煙感知器 状況 消防用設備自火報点検にて不具合箇所が発見。 不具合内容の報告を受けた。 内容 点検報告に基づいて不具合機器の交換。 その他 直発注。 | なし。 | なし。 | 2021年12月２３日の消防用設備自火報点検により、不具合箇所が発見され２０２２年２月に不具合内容の報告を受けた。 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-09 07:16 | se-ito | 2022-04-05 06:15 | se-ito
9861 | 806321 | 0 |  | 2 | 1 | 34 |  | 2022-02-09 | 1 | 重故障修理 | 1 | その他 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | F1倉庫 Ｍ４ 傾斜コンベヤ ベルト 修理 | 167 | 伊藤 清治 |  |  | 32 | 127 | 53 | 127 | 65 | 127 | 4 | 127 | 7 |  | 0 | 場所 F1倉庫 機器名 Ｍ４ 傾斜コンベヤ 状況 ベルト上の荷が滑る。 内容 ベルトの交換。 その他 2/16で調整中。（直発注工事） | ベルト表面の摩耗。 | ベルトの計画的な取替え。 | 場所 F1倉庫 機器名 Ｍ４ 傾斜コンベヤ 状況 ベルト上の荷が滑る。 内容 ベルトの交換。 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-09 07:22 | se-ito | 2022-03-15 00:16 | se-ito
9862 | 806337 | 0 |  | 2 | 1 | 34 |  | 2022-02-09 | 1 | 軽故障修理 |  | その他 | 2022-02-10 | 2022-02-10 | 2022-02-10 | F1倉庫 包装替用 ストレーナ 修理 | 167 | 伊藤 清治 |  |  | 37 | 127 | 41 | 127 | 46 | 127 | 21 | 127 | 7 |  | 0 | 施工 2/10完工 場所 Ｆ１倉庫 機器名 包装替ストレーナ 状況 ストレーナ（網）の脱落 内容 溶接による固定 その他 2/9 中村工業作業場へ搬入。 2/10仕上がりでお願いします。 | なし。 | なし。 | 網の溶接部 外れ。 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-09 07:28 | se-ito | 2022-04-18 22:55 | se-ito
9863 | 806307 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2022-02-08 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-03-01 | 2022-02-15 | 2022-02-16 | AP-2DHﾏｲｸﾛﾊﾟﾙﾍﾞﾗｲｻﾞ 整備 | 60 | 喜田 和美 | h-fukuta |  | 3 |  | 39 |  | 65 |  | 4 |  | 10 |  |  | 分解整備 ハンマー、軸受交換 ハンマーの動きが固い部分があり、バランス調整不可（喜田様、平子様確認済み） |  | 一旦案件締め。 メーカーに部品確認中。 | ｱﾌﾞﾐﾊﾝﾏｰ摩耗、ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ不良 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-02-09 07:29 | k-kida | 2022-03-28 08:58 | k-kida
9864 | 806334 | 0 |  | 2 | 2 | 34 |  | 2022-02-09 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | 農薬テント3号倉庫 照明器具 修理 | 167 | 伊藤 清治 | [16 empty] | テント倉庫の照明器具不良により蛍光灯点灯しない | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-09 07:29 | se-ito | 2022-09-01 06:38 | m-kasukabe
9865 | 806335 | 0 |  | 2 | 4 | 34 |  | 2022-02-09 | 1 | 土建工事 | [5 empty] | 農薬テント3号倉庫 南側 出入口段差 修理 | 167 | 伊藤 清治 | [16 empty] | テント3倉庫の出入口のアスファルトに段差あり補修 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-09 07:32 | se-ito | 2022-08-26 07:21 | m-kasukabe
9866 | 806268 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2022-02-06 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-03-28 |  | 2022-03-28 | T-210→T-1210送液ﾗｲﾝ塩ﾋﾞ配管 補修 | 60 | 喜田 和美 |  |  | 31 |  | 43 |  | 62 |  | 12 |  | 7 |  |  | 80Aエンビ配管の部分取替え。 |  |  | 第一工場１階T-100GSﾋﾟｯﾄ上付近にて塩ビ配管ﾋﾟﾝﾎｰﾙ | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-09 07:35 | k-kida | 2022-04-01 08:09 | k-kida
9867 | 806312 | 0 |  | 2 | 2 | 37 |  | 2022-02-08 | 1 | 整備点検 |  | その他 | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 農薬製品Ｇ 控室 火報設備 修理 | 167 | 伊藤 清治 |  |  | 13 | 35 | 18 | 35 | 16 | 35 | 23 | 35 | 2 |  | 0 | 場所 農薬製品Ｇ 控室 機器名 No.1 更衣室及び控室の差動式スポット型感知器 状況 差動式スポット型感知器×４個が腐食。 内容 差動式スポット型感知器×４個の取り替え。 | 腐食 | 取替 | No.1 更衣室及び控室の差動式スポット型感知器４個腐食が発生している。 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-09 07:35 | se-ito | 2022-03-31 00:48 | se-ito
9868 | 806302 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2022-02-08 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-02-28 | 2022-02-15 | 2022-02-22 | M-524ﾐｸﾛﾝｾﾊﾟﾚｰﾀｰ分解 整備 | 60 | 喜田 和美 | h-fukuta | [7 empty] | 2 |  | 7 |  |  | 原課点検清掃により機械設備業者にて分解、清掃点検完了後に機械設備業者にて組立て。 |  |  | 内部の確認及び、清掃 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-02-09 07:37 | k-kida | 2022-03-16 02:47 | k-kida
9869 | 806329 |  |  |  | 2 | 75 |  | 2022-02-08 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 感知器不良 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-02-09 08:12 | s-hokazono
9870 | 806333 | 0 |  | 2 | 2 | 34 |  | 2022-02-08 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | 自動火災報知機 整備 | 236 | 外園 翔平 | [10 empty] | 2 | [5 empty] | 感知器不良 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-09 08:24 | s-hokazono | 2022-03-24 22:19 | s-hokazono
9871 | 806338 | 0 |  | 2 | 1 | 46 |  | 2022-02-09 | 9 | 整備点検 |  |  | 2022-02-16 | 2022-02-17 | 2022-03-04 | Y-53マイクロナイザー分解 整備 | 488 | 高井 順 | ta-iwata | [12 empty] | ﾘﾝｸﾞﾍｯﾀﾞｰ・上下ﾌﾟﾚｰﾄ取替 |  |  | 時間管理による整備点検 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-02-09 22:50 | ju-takai | 2022-04-01 08:15 | ju-takai
9872 | 806339 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-02-09 | 9 | 軽故障修理 |  |  | 2022-02-10 | 2022-02-10 | 2022-02-16 | F-185RVFピック槽抜き取りポンプBOX 整備 | 488 | 高井 順 | ta-iwata | [12 empty] | 3×2ﾊｲｾｯｸﾜｰﾏﾝﾎﾟﾝﾌﾟ整備。BOX・ｶﾊﾞｰﾗｲﾅｰ・ﾌﾚｰﾑﾗｲﾅｰ・ｲﾝﾍﾟﾗｰ取替 |  |  | BOX取り換え |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-02-09 22:55 | ju-takai | 2022-04-13 22:43 | ju-takai
9873 | 806340 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-02-09 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | F-91 Ｗ-1溶解タンクスチーム配管亀裂 整備 | 488 | 高井 順 |  |  | 40 |  | 44 |  | 62 |  | 12 |  | 7 |  |  | 配管取替 | 無し | 無し | 亀裂あり、スチーム漏れ | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-09 22:56 | ju-takai | 2022-08-04 05:34 | ju-takai
9874 | 805818 | 0 |  | 2 | 1 | 64 |  | 2022-01-06 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | T-4027-G:末端排水ピット撹拌機 整備 | 488 | 高井 順 | [16 empty] | 末端排水ピット撹拌機の羽にゴミが付着している。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-09 23:05 | ju-takai | 2022-03-17 02:14 | ju-takai
9875 | 806306 | 0 |  | 2 | 1 | 63 |  | 2022-02-08 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | T-3411フラッシュタンク昇降階段 補修 | 488 | 高井 順 | [16 empty] | 階段1段上がった所に手すりがないので、転倒する可能性あり。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-09 23:06 | ju-takai | 2022-03-17 02:15 | ju-takai
9876 | 806284 | 0 |  | 2 | 2 | 6 |  | 2022-02-07 | 1 | その他-保全G関連 |  | 日常保全 |  |  |  | 自動火災報知設備補修一式 整備 | 43 | 川崎 幸一郎 |  |  | 13 |  | 18 |  | 22 |  | 23 |  | 2 | [5 empty] | 消防用設備等点検結果において、不良箇所が確認され部品交換を実施した。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-09 23:22 | k-kawasaki | 2022-03-16 23:35 | k-kawasaki
9877 | 806342 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2022-02-10 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-02-22 | 2022-02-14 | 2022-02-12 | A-568-5 トラフコンベアーケーシング 補修 | 149 | 鈴木 俊史 | k-ito | [12 empty] | ｺﾝﾍﾞｱｰ穴あきﾊﾟｯﾁ当て補修 |  |  | ケーシング穴あき |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-02-09 23:26 | syu-suzuki | 2022-04-06 05:58 | syu-suzuki
9878 | 806341 | 0 |  | 2 | 1 | 105 |  | 2022-02-10 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2022-02-14 | 2022-02-10 | 2022-02-10 | F-07-1.2Pミル衝撃ライナー 交換 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura |  | 39 | 3 | [9 empty] | 衝撃ﾗｲﾅｰ取替大・小 |  |  | ライナー摩耗 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-02-09 23:28 | syu-suzuki | 2022-02-24 05:48 | syu-suzuki
9879 | 806320 | 0 |  | 2 | 1 | 58 |  | 2022-02-09 | 1 | その他-調達G関連 |  |  | 2022-02-10 |  | 2022-02-10 | 医薬製造用水UV-193ランプ 修理 | 359 | 桐生 英樹 | [16 empty] | 製造用水設備 UV-193ランプ切れの警報を確認、ランプ取替が必要であり手配をお願いします。 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-02-09 23:40 | t-sugiura | 2022-02-15 07:29 | h-kiryu
9880 | 806344 | 0 |  | 2 | 1 | 50 |  | 2022-02-09 | 1 | その他-調達G関連 | [5 empty] | 中間実験G 軽自動車 定期 点検 | 502 | 齊藤 昇 | [16 empty] | 公用車の年次点検 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-02-10 04:36 | sh-kawase | 2022-02-18 06:46 | n-saitou
9881 | 806343 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2022-02-10 | 1 | その他-調達G関連 | [5 empty] | サーベイメーターTCS-171 校正 | 219 | 平子 貴大 | [16 empty] | サーベイメーターTCS-171 2021年度分年次校正 調達 川瀬様説明済 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-02-10 04:37 | sh-kawase | 2022-04-07 02:59 | t-hirako
9882 | 806318 | 0 |  | 2 | 2 | 33 |  | 2022-02-08 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | 第1工場自動火災報知感知器 整備 | 43 | 川崎 幸一郎 |  |  | 13 |  | 18 |  | 16 |  | 23 |  | 2 | [5 empty] | 2021年12月10日消火用設備点検結果より ・作動式スポット型感知器1個不作動 ・差動式スポット型感知器１個腐食 3月8日に、感知器を交換を実施した。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-10 07:49 | k-kawasaki | 2022-03-08 08:06 | k-kawasaki
9883 | 801704 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2021-05-09 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-09-21 |  | 2021-09-21 | LI-110ワイヤー滑車土台 整備 | 60 | 喜田 和美 | [8 empty] | 19 |  | 7 |  |  | 滑車土台の溶接外れ修理 |  |  | LI-110のワイヤー滑車土台の溶接がはずれており、滑車が斜めになる為、レベル指示不良が起こる可能性がある。 ワイヤー滑車土台の補修 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-02-10 08:47 | k-kida
9884 | 806358 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-02-11 | 9 | 軽故障修理 | [5 empty] | D-140-2フィードポンプ 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [16 empty] | 未実施 2/11（金曜日）に回転不良発生。モーターは回る | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-13 23:01 | s-matsuo | 2022-05-02 05:34 | s-matsuo
9885 | 806352 | 0 |  | 2 | 1 | 14 |  | 2022-02-10 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | E工場 窓枠転落防止 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | 窓枠外れ | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-13 23:07 | syu-suzuki | 2022-02-24 05:52 | syu-suzuki
9886 | 806353 | 0 |  | 2 | 1 | 14 |  | 2022-02-10 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | E-300-1BF高圧洗浄蓋 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | 蓋破損 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-13 23:08 | syu-suzuki | 2022-04-13 04:02 | syu-suzuki
9887 | 806354 | 0 |  | 2 | 1 | 105 |  | 2022-02-10 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | K-08RVF洗浄ノズル 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | 根元き裂 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-13 23:09 | syu-suzuki | 2022-04-03 22:37 | syu-suzuki
9888 | 806359 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2022-02-14 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-02-14 | P-600-4 分解 整備 | 60 | 喜田 和美 | h-fukuta |  | 29 |  | 43 |  | 65 |  | 11 |  | 7 |  |  | ベアリングボックス交換 両プーリーに摩耗あり ポンプ側：Φ320mm モーター側：Φ220mm Vベルト交換 5V-950 3本 |  |  | ベアリングBOX付近から異音がする |  |  |  |  | 有 | 要 | 2 | 0 | 2022-02-14 02:58 | k-kida | 2022-02-15 22:50 | k-kida
9889 | 806363 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2022-02-14 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | W-03-6 OFセキ板 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | セキ板破損 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-14 04:12 | syu-suzuki | 2022-03-18 00:35 | syu-suzuki
9890 | 806365 | 0 |  | 2 | 1 | 104 |  | 2022-02-14 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-02-17 | 2022-02-15 | 2022-02-17 | B-57-2 左2本目コイル 交換 | 149 | 鈴木 俊史 | k-ito | [12 empty] | 加熱コイル取替 左2 |  |  | コイル穴あき |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-02-14 04:17 | syu-suzuki | 2022-02-18 01:58 | syu-suzuki
9891 | 806366 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2022-02-14 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-02-24 | 2022-02-15 | 2022-02-24 | H-24-3 ヘッダー管穴あき 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura | [12 empty] | ﾍｯﾀﾞ管先端取替補修 |  |  | 穴あき |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-02-14 04:18 | syu-suzuki | 2022-04-03 22:38 | syu-suzuki
9892 | 806368 | 0 |  | 2 | 1 | 104 |  | 2022-02-14 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-03-28 | 2022-02-15 | 2022-03-05 | B-57-6 FRP 補修 | 149 | 鈴木 俊史 | k-ito | [12 empty] | ﾀﾝｸ内部FRP補修一箇所 |  |  | 内部FRP亀裂 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-02-14 04:19 | syu-suzuki | 2022-03-29 07:24 | syu-suzuki
9893 | 806345 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2022-02-10 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-03-04 |  | 2022-03-04 | S-301洗浄水配管 補修 | 60 | 喜田 和美 |  |  | 43 |  | 44 |  | 65 |  | 12 |  | 7 |  |  | 排水配管エンビ125Aがサポート(チャンネル鋼)上で亀裂による漏れ。 配管を部分取替え。 | サポート(チャンネル鋼)での擦れ | サポートでの擦れ防止対策でサポートと配管の間にゴム板を入れました。 | 配管穴あき | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-14 04:20 | k-kida | 2022-03-16 02:40 | k-kida
9894 | 806356 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2022-02-13 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-03-15 | 2022-02-15 | 2022-02-15 | M-530ハンマー No6 整備 | 60 | 喜田 和美 | h-fukuta |  | 3 |  | 39 |  | 65 |  | 3 |  | 7 |  |  | 軸受けベアリング取替え。 ハンマー取替え。 |  |  | M-530ハンマーNo6 プーリー側オイル変色ベアリング異常の兆し有り |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-02-14 04:24 | k-kida | 2022-04-01 08:52 | k-kida
9895 | 806370 | 0 |  | 2 | 4 | 83 |  | 2022-02-14 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | 2B控室 トイレ詰まり 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | 小便器配管詰まり | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-14 04:27 | syu-suzuki | 2022-03-25 04:11 | syu-suzuki
9896 | 806360 | 0 |  | 2 | 1 | 40 |  | 2022-02-14 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | F-2140A 1次フィルター配管 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [16 empty] | 塔頂配管亀裂 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-14 04:30 | s-matsuo | 2022-04-06 05:03 | s-matsuo
9897 | 806355 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2022-02-11 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-02-28 |  | 2022-03-18 | M-600冷却水排出ラインピンホール 補修 | 60 | 喜田 和美 | [8 empty] | 12 |  | 7 |  |  | 配管取替え。 |  |  | 第一工場出入り口上部にてピンホール | 足場組：2月18日 配管取替え：2月24日 足場払い：2月28日 |  |  |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-14 04:35 | k-kida | 2022-03-17 08:41 | k-kida
9898 | 806373 | 0 |  | 2 | 4 | 83 |  | 2022-02-14 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | 2B仮眠室 換気扇 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | 破損 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-14 06:58 | syu-suzuki | 2022-03-25 06:05 | syu-suzuki
9899 | 806374 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-02-14 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | F-55-2-7 No7循環ファンモーター 整備 | 488 | 高井 順 |  |  | 2 |  | 3 |  | 65 |  | 11 |  | 7 |  |  | モーター取替 | 無し | 無し | モーターベアリング不良 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-14 22:47 | ju-takai | 2022-07-29 07:09 | ju-takai
9900 | 806375 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-02-14 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | F-60 マイクロフィードビン亀裂溶接 補修 | 488 | 高井 順 | [13 empty] | 亀裂溶接補修 | 無し | 無し | 亀裂あり | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-14 22:47 | ju-takai | 2022-07-29 07:10 | ju-takai
9901 | 806346 | 0 |  | 2 | 1 | 64 |  | 2022-02-09 | 9 | 軽故障修理 |  |  | 2022-02-09 | 2022-02-17 | 2022-02-09 | M-8812-1A、2B微粉炭機 整備 | 488 | 高井 順 | h-fukuta | [12 empty] | ミル内部清掃 ローラー隙間調整 内部ベルゾナ補修 |  |  | 石炭ボイラー緊急停止に伴い、微粉炭機内に石炭が堆積 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-02-14 22:50 | ju-takai | 2022-03-17 02:14 | ju-takai
9902 | 806347 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2022-02-09 | 9 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2022-02-10 | 2022-02-21 |  | M-508-4 Disk型サンドミルスリット 整備 | 488 | 高井 順 | d-tanaka |  | 43 |  | 50 |  | 65 |  | 4 |  | 7 |  |  | スリット取替 | 無し | 無し | ビーズ洩れ |  |  |  |  | 無 | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-14 22:55 | ju-takai | 2022-07-29 07:08 | ju-takai
9903 | 806372 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2022-02-14 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | 処理、洗浄工程配管サポート 整備 | 488 | 高井 順 |  |  | 37 |  | 41 |  | 65 |  | 12 |  | 7 |  |  | サポート不良箇所整備 | 無し | 無し | サポート不具合 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-14 22:56 | ju-takai | 2022-08-04 05:39 | ju-takai
9904 | 802141 | 0 |  | 2 | 4 | 33 |  | 2021-06-04 | 1 | 軽故障修理 |  | その他 | 2021-07-31 |  | 2021-07-31 | 第２工場Ｔ-1200西側 補修 | 60 | 喜田 和美 |  |  | 62 | [10 empty] | 北側扉のコマ交換。 | コマのベアリングが潰れていました。 |  | 第２工場Ｔ-1200西側扉の北側の方が動き重い状態で開閉が困難 T-1200の西側扉補修 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-02-14 23:38 | k-kida
9905 | 806376 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2022-02-15 | 1 | 点検検査 |  | 定期整備 | 2022-02-15 | 2022-02-15 |  | ホイストクレーン年次 点検 | 149 | 鈴木 俊史 | m-fujioka | [12 empty] | 年次点検（添付資料有） |  |  | 年次点検 |  |  |  |  | 有 | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-15 00:52 | syu-suzuki | 2022-02-22 02:41 | syu-suzuki
9906 | 806367 | 0 |  | 2 | 1 | 72 |  | 2022-02-14 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | ICP用 ドラフト排気塩ビダクト 修理 | 149 | 鈴木 俊史 |  |  | 43 |  | 40 |  | 70 |  | 19 |  | 7 | [5 empty] | ドラフトの排気塩ビダクトの接続部が接続用銀テープで養生されていたが、塩ビダクトが熱により変形し接続部の銀テープが外れ、塩ビダクトの接続部が若干外れている。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-15 00:54 | syu-suzuki | 2022-02-17 00:44 | syu-suzuki
9907 | 806357 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-02-14 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-02-14 | 2022-02-21 | 2022-02-14 | P-443C ｽﾗﾘｰﾎﾟﾝﾌﾟ分解 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka |  | 43 |  | 39 |  | 62 |  | 12 |  | 7 |  |  | 分解整備 詳細別紙参照 | カバーライナー摩耗による漏洩 | ライナー部品、シール部品劣化 | ｶﾊﾞｰﾗｲﾅ ｽﾗﾘｰ漏れの為にﾎﾟﾝﾌﾟ分解整備を行う |  |  |  |  | 有 | 要 | 3 | 0 | 2022-02-15 02:57 | s-hokazono | 2022-02-15 03:00 | s-hokazono
9908 | 806322 | 0 |  | 2 | 4 | 34 |  | 2022-02-09 | 1 | 土建工事 | [5 empty] | 物流管理棟 南側配管 水漏れ 修理 | 167 | 伊藤 清治 | [16 empty] | 物流管理棟南側付近マンホールから水漏れしている。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-15 04:15 | se-ito | 2022-08-29 06:52 | m-kasukabe
9909 | 806232 | 0 |  | 2 | 4 | 73 |  | 2022-02-01 | 1 | 土建工事 |  | その他 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | トラックスケール計量ハウス 整備 | 167 | 伊藤 清治 | [12 empty] | 0 | 場所 トラックスケール 機器名 計量ハウス カウンターと扉 状況 ①スペースを有効利用 ②乗務員の計量作業における動線の確保 ③エコクリーンG計量担当者の作業エリア区分 内容 上記理由を目的に、 カウンターの拡張 と 間仕切りの整備 及び 扉整備。 | なし。 | なし。 | 場所 トラックスケール 機器名 計量ハウス カウンターと扉 状況 ①スペースを有効利用 ②乗務員の計量作業における動線の確保 ③エコクリーンG計量担当者の作業エリア区分 内容 上記理由を目的に、 カウンターの拡張 と 間仕切りの整備 及び 扉整備。 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-15 04:18 | se-ito | 2022-06-27 05:37 | se-ito
9910 | 806350 | 0 |  | 2 | 1 | 39 |  | 2022-02-10 | 1 | 軽故障修理 |  | その他 | 2022-02-17 | 2022-02-16 | 2022-02-15 | W-129 ルーツブロワ安全カバー 修理 | 167 | 伊藤 清治 | h-fukuta |  | 47 | 127 | 53 | 127 | 65 | 127 | 21 | 127 | 7 |  | 0 | 安全ｶﾊﾞｰ補修(穴開き､当て板補修) | なし。 | なし。 | 状況 安全カバーの一部で腐食し、穴が明いています。 | なし。 |  | なし。 |  | 無 | 不要 | 3 | 0 | 2022-02-15 04:52 | se-ito | 2022-03-09 00:36 | se-ito
9911 | 806377 | 0 |  | 2 | 1 | 34 |  | 2022-02-15 | 1 | その他-保全G関連 |  | その他 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 危険物施設用カンバン 整備 | 167 | 伊藤 清治 |  |  | 47 | 127 | 53 | 127 | 65 | 127 | 21 | 127 | 7 |  | 0 | 施工 3/31完工確認（IEP福田さまご担当） 場所 ：物流所管 危険物施設 機器名 カンバン 状況 カンバンの新設 内容 カンバン固定台の製作。 その他 2/22完工希望。 | なし。 | なし。 | カンバンの新設 カンバン固定台の製作。 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-15 04:54 | se-ito | 2022-04-18 23:01 | se-ito
9912 | 805945 |  |  |  | 4 | 34 |  | 2022-01-17 | 9 | 土建工事 | [24 empty] | トラックから漏れたオイルが幹線に流入したため、ﾊﾞｷｭｰﾑ吸引が必要 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-02-15 06:07 | se-ito
9913 | 806226 | 0 |  | 2 | 4 | 61 |  | 2022-02-03 | 1 | 土建工事 | [5 empty] | 技研棟330号室 洗面台 水漏れ 修理 | 167 | 伊藤 清治 | [16 empty] | 技研棟330号室洗面台水漏れ修理 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-15 06:13 | se-ito | 2022-09-01 07:01 | m-kasukabe
9914 | 806380 | 0 |  | 2 | 4 | 61 |  | 2022-02-15 | 1 | 土建工事 | [5 empty] | 技研棟 西側 自転車置場 塗装 | 167 | 伊藤 清治 | [16 empty] | 技研棟西側自転車置場注意喚起塗装 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-15 06:16 | se-ito | 2022-09-01 07:04 | m-kasukabe
9915 | 806349 | 0 |  | 2 | 2 | 34 |  | 2022-02-10 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | 品質管理棟 控室 プロジェクター固定 調整 | 167 | 伊藤 清治 | [16 empty] | 品質管理棟 控室に設置しているプロジェクターを天井に固定する | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-15 06:24 | se-ito | 2022-09-01 07:02 | m-kasukabe
9916 | 806351 | 0 |  | 2 | 1 | 39 |  | 2022-02-10 | 1 | 軽故障修理 |  | その他 | 2022-02-22 | 2022-02-16 | 2022-02-22 | Pｰ139-1.2汚泥引抜ポンプ配管 修理 | 167 | 伊藤 清治 | h-fukuta |  | 47 | 127 | 53 | 127 | 65 | 127 | 21 | 127 | 7 |  | 0 | 塩ビ配管ﾌﾗﾝｼﾞ部亀裂にてFRP補修 | なし。 | なし。 | 状況 汚泥引抜きポンプ 吐出側 配管フランジ部の ３箇所で クラックがありました。 | なし。 |  | なし。 |  | 無 | 不要 | 3 | 0 | 2022-02-15 06:26 | se-ito | 2022-03-09 00:38 | se-ito
9917 | 806382 | 0 |  | 2 | 1 | 61 |  | 2022-02-15 | 1 | 整備点検 |  | 定期整備 | 2022-03-07 |  | 2022-03-07 | 技研棟 2号車 社用車 法定 点検 | 167 | 伊藤 清治 |  |  | 47 |  | 53 |  | 65 |  | 21 |  | 7 | [5 empty] | 技研棟2号車法定1年点検 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-15 06:39 | se-ito | 2022-03-17 04:46 | h-shimizu
9918 | 806378 | 0 |  | 2 | 4 | 34 |  | 2021-12-24 | 1 | その他-保全G関連 |  | その他 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 工程管理 火災報知器 修理 | 167 | 伊藤 清治 | [12 empty] | 0 | 場所 有機品質管理部 工程管理試験室 (旧農薬事務所) 機器名 火災報知器 状況 先の点検により、以下3箇所の不具合を確認。 内容 下記の感知器の修理 ・作動式スポット型感知器 2個 ・定温式スポット型感知器 1個 | なし。 | なし。 | 消防用設備自火報点検により不具合3箇所を発見 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-15 06:45 | se-ito | 2022-04-05 06:16 | se-ito
9919 | 806381 | 0 |  | 2 | 2 | 61 |  | 2022-02-15 | 1 | 整備点検 |  | その他 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 技研棟 自動火災報知設備 修理 | 167 | 伊藤 清治 |  |  | 13 | 35 | 18 | 35 | 22 | 35 | 37 | 35 | 2 |  | 0 | 場所 技研棟 機器名 自動火災報知設備 状況 先の点検で火災報知器の不具合を確認。 内容 火災報知器の修理 | なし。 | なし。 | 技研棟自動火災報知設備修理 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-16 01:36 | se-ito | 2022-04-05 06:14 | se-ito
9920 | 806385 | 0 |  | 2 | 4 | 83 |  | 2022-02-15 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | H-20タンク行き階段屋根 補修 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | 屋根ビニール破れ | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2022-02-16 02:31 | syu-suzuki | 2022-04-13 06:01 | syu-suzuki
9921 | 806364 | 0 |  | 2 | 1 | 61 |  | 2022-02-01 | 1 | その他-調達G関連 | [5 empty] | 石英反応管 修理 | 195 | 加納 剛 | [16 empty] | ラボ塩素化装置に用いる石英管の表面が剥離していることを発見した。 | 予定の修理を終えて復旧していることを確認した。 | 予定の修理を完了し、修復を確認した。 |  |  |  |  | 2 | 0 | 2022-02-16 02:36 | sh-kawase | 2022-03-31 05:48 | t-kano
9922 | 806390 | 0 |  | 2 | 3 | 61 |  | 2022-02-07 | 4 | 軽故障修理 |  |  | 2022-02-22 |  |  | スリーワンモーター 修理 | 169 | 川瀬 静香 | [16 empty] | スリーワンモーターの攪拌羽根を固定する箇所に異常があり、運転不可。 | 動作確認済み。 | 動作確認済み。 |  |  |  |  | 2 | 0 | 2022-02-16 02:38 | sh-kawase | 2022-02-22 10:45 | r-hattori
9923 | 806388 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2022-02-15 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-02-26 | 2022-02-21 | 2022-02-16 | A-12-5 ｱﾀｯｸﾀﾝｸ用排ｶﾞｽﾀﾞｸﾄ 補修 | 149 | 鈴木 俊史 | k-ito | [12 empty] | 排ガスﾀﾞｸﾄ亀裂FRP補修3か所 足場組立 |  |  | FRPﾀﾞｸﾄ亀裂3か所 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-02-16 02:42 | syu-suzuki | 2022-04-06 05:59 | syu-suzuki
9924 | 806393 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2022-02-16 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-02-17 | 2022-02-16 |  | H-31凝集剤添加ライン 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura | [12 empty] | 一部配管変更補修 AV |  |  | 配管1部詰まり |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-02-16 02:57 | syu-suzuki | 2022-02-18 01:36 | syu-suzuki
9925 | 806394 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2022-02-15 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2021-03-11 | 2022-02-21 | 2022-02-26 | A-12-8行蒸気配管 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | k-ito | [12 empty] | 不要配管閉止板取付 足場組立 |  |  | 不良個所閉止板取付 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-02-16 06:00 | syu-suzuki | 2022-03-25 05:47 | syu-suzuki
9926 | 806395 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2022-02-15 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-02-23 | 2022-02-21 | 2022-02-23 | A-12-16 ｱﾀｯｸﾀﾝｸ周辺ﾌﾛｱ 補修 | 149 | 鈴木 俊史 | k-ito | [12 empty] | 周囲床面架台等補修 |  |  | フレーチング不良 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-02-16 06:01 | syu-suzuki | 2022-03-25 05:46 | syu-suzuki
9927 | 806396 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2022-02-16 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-03-23 | 2022-02-21 | 2022-03-14 | A-12-4 濃硫酸配管 点検 | 149 | 鈴木 俊史 | k-ito | [12 empty] | 濃硫酸配管点検用足場 |  |  | 肉厚測定 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-02-16 06:03 | syu-suzuki | 2022-04-03 22:20 | syu-suzuki
9928 | 806405 | 0 |  | 2 | 3 | 84 |  | 2022-02-16 | 1 | 整備点検 |  |  | 2022-02-22 | 2022-02-21 | 2022-02-22 | FT-6317-3Cコリオリ式流量計指示不良 点検 | 31 | 山下 良治 | y-chinen | [12 empty] | 流量計指示不良（出ない）為メーカー調査を実施、報告書参照 |  |  | 流体流しても指示でない |  |  |  |  | 有 | 要 | 2 | 0 | 2022-02-16 07:15 | r-yamashita | 2022-04-01 08:50 | r-yamashita
9929 | 806397 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-02-16 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | DR140-2(P)分解 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-16 07:53 | s-matsuo | 2022-03-31 04:58 | s-matsuo
9930 | 806400 | 0 |  | 2 | 1 | 80 |  | 2022-02-16 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | CA118缶体 調整 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-16 07:54 | s-matsuo | 2022-03-31 04:59 | s-matsuo
9931 | 806401 | 0 |  | 2 | 1 | 80 |  | 2022-02-16 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | CR118缶体 調整 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-16 07:55 | s-matsuo | 2022-03-31 04:59 | s-matsuo
9932 | 806404 | 0 |  | 2 | 4 | 70 |  | 2022-02-16 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | 控室壁 補修 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-16 07:57 | s-matsuo | 2022-04-06 05:03 | s-matsuo
9933 | 806410 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-02-16 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | DR146-4内部スクリーン 取替 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-16 07:58 | s-matsuo | 2022-04-06 05:03 | s-matsuo
9934 | 806412 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-02-16 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | DR146-5内部スクリーン 取替 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-16 07:59 | s-matsuo | 2022-03-31 04:59 | s-matsuo
9935 | 806417 | 0 |  | 2 | 1 | 40 |  | 2022-02-16 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | P-2264(B)塩素水ポンプ 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [16 empty] | 未実施 モーター冷却フィン亀裂の為、取替必要 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-16 08:00 | s-matsuo | 2022-05-02 05:34 | s-matsuo
9936 | 806348 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-02-10 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-02-14 | 2022-02-21 | 2022-02-14 | P-503-6 出口配管 補修 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka |  |  |  | 43 |  | 62 |  | 4 |  | 7 |  |  | 配管製作･取替 |  |  | ポンプ出口配管スラリー漏れにて配管補修を行う |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-02-16 23:01 | s-hokazono | 2022-04-26 06:39 | s-hokazono
9937 | 806317 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-02-08 | 9 | 軽故障修理 |  |  | 2022-02-09 | 2022-02-18 | 2022-02-09 | P-251-3 COSポンプ分解 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka |  | 43 |  | 39 |  | 62 |  | 3 |  | 7 |  |  | 分解整備 別途資料参照の事 | ライナー部品劣化 | 取替 | ポンプ本体から漏れ発生 |  |  |  |  | 有 | 要 | 2 | 0 | 2022-02-16 23:02 | s-hokazono | 2022-04-13 08:18 | s-hokazono
9938 | 806308 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-02-08 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | P-412C 出口側ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞノズル 整備 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | 25Aｻﾝﾌﾟﾙﾉｽﾞﾙ破損の為に整備を行う | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2022-02-16 23:05 | s-hokazono | 2022-04-13 08:06 | s-hokazono
9939 | 805381 | 0 |  | 2 | 1 | 64 |  | 2021-12-06 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | C-8825水封式チェーンコンベア排水配管 補修 | 488 | 高井 順 | [16 empty] | 排水配管の点検が出来ない為、開口部が必要な状況。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-17 02:50 | ju-takai | 2022-03-17 02:11 | ju-takai
9940 | 806424 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-02-17 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | DR639-1スクリーン 取替 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-17 03:56 | s-matsuo | 2022-03-31 04:59 | s-matsuo
9941 | 806428 | 0 |  | 2 | 1 | 40 |  | 2022-02-17 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | D-2282⇒T-2280配管 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [16 empty] | D-2282⇒T-2280配管フランジ(HCV2280南側)より漏れ | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-17 03:57 | s-matsuo | 2022-04-06 05:03 | s-matsuo
9942 | 806429 | 0 |  | 2 | 4 | 28 |  | 2022-02-16 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | U-600S控室南側扉 補修 | 166 | 松尾 尚太 | [16 empty] | U-600S控室南側扉補修 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-17 03:58 | s-matsuo | 2022-04-06 05:04 | s-matsuo
9943 | 805996 | 0 |  | 2 | 1 | 23 |  | 2022-01-19 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | シバゲン・カタナ工場 S-120 修理 | 167 | 伊藤 清治 | [16 empty] | S-120内部ボルト折損箇所があります。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-17 06:21 | se-ito | 2022-09-01 06:55 | m-kasukabe
9944 | 806243 | 0 |  | 2 | 1 | 91 |  | 2022-02-03 | 1 | 重故障修理 | 1 |  |  |  |  | 殺虫菌工場MKバケットエレベーター 整備 | 167 | 伊藤 清治 | [16 empty] | MKバケットエレベーターのチェーンの緩みが発生している。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-17 06:24 | se-ito | 2022-09-01 06:23 | m-kasukabe
9945 | 806316 | 0 |  | 2 | 2 | 34 |  | 2022-02-08 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | 農薬製品G 危険物４号倉庫 火報 整備 | 167 | 伊藤 清治 |  |  | 13 |  | 18 |  | 22 |  | 23 |  | 2 | [5 empty] | 受信機のバッテリー充電不良（充電回路） | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-17 06:26 | se-ito | 2022-07-27 02:42 | k-kawasaki
9946 | 806402 | 0 |  | 2 | 2 | 34 |  | 2022-02-16 | 1 | 軽故障修理 |  | その他 | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 物流管理棟 自火報 整備 | 167 | 伊藤 清治 |  |  | 13 | 35 | 18 | 35 | 16 | 35 | 23 | 35 | 2 |  | 0 | 場所 物流管理棟 機器名 自火報設備 状況 先の検査で自火報感知器2ヶの作動不良を確認。 内容 感知器2ヶの修理 | 経年劣化 | 取替 | ― | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-17 06:29 | se-ito | 2022-03-31 00:55 | se-ito
9947 | 806403 | 0 |  | 2 | 2 | 34 |  | 2022-02-16 | 1 | 点検検査 |  | その他 | 2022-04-21 | 2022-04-21 | 2022-04-21 | 西1号・西2号倉庫自火報設備 整備 | 167 | 伊藤 清治 |  |  | 13 | 35 | 18 | 35 | 22 | 35 | 23 | 35 | 2 |  | 0 | 施工 4/21完工（東報電産） 場所 西1号・西2号倉庫 機器名 自火報設備 状況 先の点検で下記の不具合が判明 1）未警戒箇所あり。 2）感知器2ヶの作動不良。 3）総合盤 内部の腐食。 内容 1）未警戒箇所への警戒アナウンス等の対策 2）感知器の取り替え。 3）総合盤の修理。 | なし。 | なし。 | 未警戒箇所あり 感知器2個不作動 総合盤内腐食 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-17 06:33 | se-ito | 2022-04-21 05:30 | se-ito
9948 | 806399 | 0 |  | 2 | 2 | 66 |  | 2022-02-16 | 1 | その他-保全G関連 |  | 日常保全 | 2022-03-15 | 2022-02-18 | 2022-03-07 | M843 P-ミルサーマル取り換え 整備 | 43 | 川崎 幸一郎 | r-zukeran |  | 13 |  | 18 |  | 16 |  | 23 |  | 2 |  |  | サーマル取替 |  |  | M843P-ミルサーマル取り換え。 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-02-17 08:12 | k-kawasaki | 2022-03-31 08:27 | k-kawasaki
9949 | 806398 | 0 |  | 2 | 2 | 70 |  | 2022-02-16 | 1 | その他-保全G関連 |  | 日常保全 | 2022-03-14 | 2022-02-18 | 2022-03-04 | DA127R-ミル本体リレー取り換え 整備 | 43 | 川崎 幸一郎 | r-zukeran |  | 13 |  | 18 |  | 22 |  | 23 |  | 2 |  |  | リレー取替 |  |  | DA127R-ミルR-ミル本体リレー取り換え |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-02-17 08:16 | k-kawasaki | 2022-02-17 23:06 | k-kawasaki
9950 | 806432 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2022-02-17 | 1 | 軽故障修理 |  | その他 | 2022-02-28 |  | 2022-02-10 | M-600フィルター付け根 補修 | 60 | 喜田 和美 | [8 empty] | 21 |  | 7 |  |  | 欠け部、溶接にて肉盛り補修。 |  |  | M-600フィルター付け根部（SUS） | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-17 08:27 | k-kida | 2022-03-16 04:19 | k-kida
9951 | 806319 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-02-09 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | 小型炉１stスプレーノズル取外品 整備 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | 整備 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-17 10:32 | s-hokazono | 2022-04-13 07:44 | s-hokazono
9952 | 806371 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-02-14 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | ｸｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ薬剤投入用架台 整備 | 236 | 外園 翔平 | [10 empty] | 7 | [5 empty] | 架台の改良を行う | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-17 10:33 | s-hokazono | 2022-04-13 07:57 | s-hokazono
9953 | 806384 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-02-15 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | P-25 塩化炉ピット東マスポンプ 整備 | 236 | 外園 翔平 | [8 empty] | 11 |  | 7 | [5 empty] | 揚液不良 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-17 10:40 | s-hokazono | 2022-04-13 08:05 | s-hokazono
9954 | 806389 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-02-16 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | 液塩受入銅管 整備 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | 取替後の初使用から4ヶ月経過のため取替必要 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-17 10:41 | s-hokazono | 2022-04-13 05:44 | s-hokazono
9955 | 806391 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-02-16 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | O-140-1 1号削岩機下部配管 整備 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | 製作 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-17 10:42 | s-hokazono | 2022-04-13 07:59 | s-hokazono
9956 | 806415 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-02-16 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-02-17 | 2022-02-27 | 2022-02-17 | P-503-6 NO,6ｽﾗﾘｰﾎﾟﾝﾌﾟ分解 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka | [9 empty] | 7 |  |  | BOX取替 | メカシール摺動面異物 | ボックス取替 | ボックススラリー漏れありの為に取替を行う |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-02-17 10:44 | s-hokazono | 2022-03-08 23:28 | s-hokazono
9957 | 806414 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-02-16 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2022-02-21 | 2022-02-25 | 2022-02-21 | E-323-1 Jﾍﾞﾝﾄﾞ管 脱着 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka |  | 47 |  | 53 |  | 65 |  | 9 |  | 7 |  |  | Jﾍﾞﾝﾄﾞ取替 | U-200都合ダウンによる予防保全工事 | 清掃 | 予防保全掃除 |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-02-17 10:45 | s-hokazono | 2022-03-08 23:30 | s-hokazono
9958 | 806409 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-02-16 | 1 | 整備点検 |  |  | 2022-02-21 | 2022-02-27 | 2022-03-19 | P-404-1 A系ｻﾝﾌﾟﾎﾟﾝﾌﾟ取替 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka | [7 empty] | 11 |  | 7 |  |  | ﾎﾟﾝﾌﾟ取替(No3取付･No1取外) |  |  | 4か月期間運転を行い予防保全にて取替を行う |  |  | バックケーシング取替 バックプレート反転使用のため次回取替要 |  | 有 | 要 | 2 | 0 | 2022-02-17 10:45 | s-hokazono | 2022-04-13 08:21 | s-hokazono
9959 | 806413 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-02-16 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-02-21 | 2022-02-27 | 2022-02-19 | T-401-1 排出ｼｭｰﾄﾏﾝﾎｰﾙ当て板 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka |  |  |  | 38 |  | 62 |  | 8 |  | 14 |  |  | 当て板補修 | 腐食穴あき | 当て板補修 | マンホール穴あきの為に当て板補修を行う |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-02-17 10:55 | s-hokazono | 2022-03-08 23:31 | s-hokazono
9960 | 806392 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-02-16 | 1 | 点検検査 |  |  | 2022-02-18 | 2022-02-18 | 2022-02-16 | T-151 斜管足場 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka |  | 30 |  | 53 |  | 51 |  | 21 |  | 14 |  |  | 点検用足場組 | 塩化炉トップ圧上昇 斜管閉塞疑いで打音検査のため | 足場組み | 異常圧力 |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-02-17 11:28 | s-hokazono | 2022-03-08 23:33 | s-hokazono
9961 | 806435 | 0 |  | 2 | 2 | 34 |  | 2022-02-11 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | 保全第一工場自動火災報知機 整備 | 236 | 外園 翔平 | [10 empty] | 2 | [5 empty] | 感知器不良 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-17 12:17 | s-hokazono | 2022-04-26 23:05 | s-hokazono
9962 | 806434 | 0 |  | 2 | 1 | 54 |  | 2022-02-17 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | T-404ノズル 補修 | 166 | 松尾 尚太 | [16 empty] | T-404ノズル補修 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-17 23:11 | s-matsuo | 2022-04-06 05:04 | s-matsuo
9963 | 806418 | 0 |  | 2 | 3 | 34 |  | 2022-01-13 | 1 | その他-調達G関連 |  |  | 2022-03-04 |  | 2022-03-03 | ｽｰﾊﾟｰｵｲﾙﾌﾘｰﾍﾞﾋﾞｺﾝ 修理 | 448 | 寺本 幸司 | [16 empty] | 分析機器（ガスクロマトグラフ）を用いて測定を実施していたところ、測定時に小さなノイズをが認められました。機器の製造元に問い合わせたり、原因を確認してみたところ、どうやらコンプレッサーで圧力が変動する時にノイズが発生するようでした。 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-02-17 23:41 | t-sugiura | 2022-03-04 05:05 | k-teramoto
9964 | 806436 | 0 |  | 2 | 1 | 28 |  | 2022-02-17 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | TK-501純水タンク南排水溝 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [16 empty] | TK-501純水タンク南排水溝補修 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-18 01:11 | s-matsuo | 2022-04-06 05:05 | s-matsuo
9965 | 806411 | 0 |  | 2 | 1 | 64 |  | 2022-02-16 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | C-8802-1石炭サイロ受入C/Vリターンローラ 整備 | 488 | 高井 順 | [16 empty] | ローラの劣化が著しい状態。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-18 02:49 | ju-takai | 2022-03-17 02:16 | ju-takai
9966 | 806416 | 0 |  | 2 | 1 | 64 |  | 2022-02-16 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | C-8803石炭サイロ分配C/V強化リターンローラ 整備 | 488 | 高井 順 | [16 empty] | 強化リターンローラ取外し中 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-18 02:50 | ju-takai | 2022-03-17 02:16 | ju-takai
9967 | 806441 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2022-02-17 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2022-03-03 | 2022-02-28 |  | S-513-2 振動篩スクリーン 整備 | 488 | 高井 順 | d-tanaka |  | 29 |  | 3 |  | 65 |  | 4 |  | 7 |  |  | 振動篩からの異音。M単を実施。良好。機器のベアリング取替。 | グリスホース外れにより給油できていなかった。 | グリスホースの外れないようにホースに余裕をもたす。 | ベアリング不良と思われる異音発生中 |  |  |  |  | 無 | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-18 02:58 | ju-takai | 2022-08-04 05:44 | ju-takai
9968 | 806438 | 0 |  | 2 | 1 | 64 |  | 2022-02-18 | 1 | 軽故障修理 |  |  |  | 2022-02-18 |  | M-8812-2B微粉炭機2Aバーナ行き微粉炭管 補修 | 488 | 高井 順 | h-fukuta | [15 empty] | 2Aバーナ行き微粉炭管より微粉炭漏れ |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-02-18 03:00 | ju-takai | 2022-03-17 02:16 | ju-takai
9969 | 806386 | 0 |  | 2 | 1 | 64 |  | 2022-02-15 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | 石炭ボイラー施設 自火報 整備 | 488 | 高井 順 | [16 empty] | 石炭ボイラー施設 自火報故障の為修理 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-18 08:25 | ju-takai | 2022-04-13 23:14 | ju-takai
9970 | 806387 | 0 |  | 2 | 1 | 63 |  | 2022-02-15 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | 旧ボイラー建屋 自火報 整備 | 488 | 高井 順 | [16 empty] | 旧ボイラー建屋 自火報設備故障の為補修 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-18 08:26 | ju-takai | 2022-04-13 23:14 | ju-takai
9971 | 806426 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-02-17 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | F-37-1 No1表面処理タンクスチーム配管 整備 | 488 | 高井 順 | [13 empty] | 配管取替 | 無し | 無し | スラリー詰まり | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-20 23:14 | ju-takai | 2022-07-29 07:10 | ju-takai
9972 | 806427 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-02-17 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | F-207 PPT撹拌機用減速機安全カバー 整備 | 488 | 高井 順 |  |  | 47 |  | 53 |  | 65 |  | 21 |  | 7 |  |  | 点検口改造 | 無し | 無し | 注油作業しにくい為 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-20 23:15 | ju-takai | 2022-07-29 07:11 | ju-takai
9973 | 806430 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-02-17 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | F-22-11 大型サンドミル内部スクリーン 整備 | 488 | 高井 順 |  |  | 43 |  | 50 |  | 65 |  | 4 |  | 7 |  |  | スクリーン取替 | 無し | 無し | 内部スクリーン破れあり | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-20 23:15 | ju-takai | 2022-07-29 07:12 | ju-takai
9974 | 806431 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-02-17 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | F-201-9 中型サンドミル後振動篩スクリーン 整備 | 488 | 高井 順 |  |  | 45 |  | 53 |  | 65 |  | 4 |  | 7 |  |  | スクリーン取替 | 無し | 無し | 詰まりあり | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-20 23:16 | ju-takai | 2022-08-04 05:40 | ju-takai
9975 | 806447 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-02-20 | 9 | 軽故障修理 | [5 empty] | ＤR-664-8-3ロータリーバルブ 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [16 empty] | 未実施 2/20夜勤にてロータリーバルブがトリップし回転不能となりました。ロータリー側が回らない状況です。 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2022-02-20 23:35 | s-matsuo | 2022-05-02 05:34 | s-matsuo
9976 | 806448 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-02-20 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | DR-655-2-6ﾄﾞﾗｲﾔｰ循環ﾌｧﾝﾓｰﾀｰ 取替 | 166 | 松尾 尚太 | [16 empty] | 未実施 R-2ドライヤーDR-655-2-6循環ﾌｧﾝのﾓｰﾀｰから異音が発生し、現在停止中です。 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2022-02-20 23:37 | s-matsuo | 2022-05-02 05:35 | s-matsuo
9977 | 806450 | 0 |  | 2 | 3 | 15 |  | 2022-02-21 | 1 | その他-調達G関連 | [5 empty] | 自動全窒素･全ﾘﾝ測定装置【3月】 点検 | 274 | 小西 宏子 | [16 empty] | 月一回の点検 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-02-21 00:16 | sh-kawase | 2022-03-15 01:57 | h-konishi
9978 | 806406 | 0 |  | 2 | 1 | 34 |  | 2022-02-16 | 1 | その他-調達G関連 | [5 empty] | CL法ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ月例 点検 | 47 | 竹野 光洋 | [16 empty] | 月例点検 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-02-21 00:38 | sh-kawase | 2022-03-08 00:02 | m-takeno
9979 | 806407 | 0 |  | 2 | 1 | 34 |  | 2022-02-16 | 1 | その他-調達G関連 | [5 empty] | S法ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ月例 点検 | 47 | 竹野 光洋 | [16 empty] | 月例点検 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-02-21 00:38 | sh-kawase | 2022-03-08 00:02 | m-takeno
9980 | 806452 | 0 |  | 2 | 2 | 107 |  | 2022-02-21 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | U-400 ディスク型サンドミル周辺照明 整備 | 43 | 川崎 幸一郎 |  |  | 13 |  | 18 |  | 22 |  | 23 |  | 2 | [5 empty] | サンドミル周辺のフロアの投光器をLEDに交換を実施した。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-21 01:31 | k-kawasaki | 2022-03-14 23:18 | k-kawasaki
9981 | 806453 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2022-02-21 | 1 | 整備点検 |  |  | 2022-02-22 | 2022-02-28 |  | P-636-2 Fシックナー抜取ポンプ 整備 | 488 | 高井 順 | d-tanaka | [12 empty] | 南側接液側ダイヤフラムからの漏洩。取替部品はS.D側ガイド、シート、ボール（ライニング剥離有）、南側接液側ダイヤフラム、ダイヤフラム押さえ。 |  |  | 南側ダイヤフラム検知管より洩れあり |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-02-21 02:57 | ju-takai | 2022-04-13 22:42 | ju-takai
9982 | 806451 | 0 |  | 2 | 3 | 74 |  | 2022-02-20 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-03-07 | 2022-02-22 | 2022-03-07 | XV-0073-6 自動弁 整備 | 31 | 山下 良治 | ken-sato | [12 empty] | XV-0073-5を取り外しXV-0073-6に取付、取外し品のXV-0073-6は原課預り。 |  |  | 作動不良 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-02-21 03:04 | r-yamashita | 2022-04-01 08:50 | r-yamashita
9983 | 806446 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2022-02-20 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-03-28 |  |  | T-1120底配管洩れ 修理 | 60 | 喜田 和美 |  |  | 40 |  | 43 |  | 65 |  | 12 |  | 7 |  |  | ポンプS側の配管(エンビ)の交換。 |  |  | T-1120底塩ビ短管より液漏れ有り | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-21 04:15 | k-kida | 2022-04-01 08:08 | k-kida
9984 | 806443 | 0 |  | 2 | 1 | 41 |  | 2022-02-18 | 1 | その他-調達G関連 |  |  | 2022-02-18 |  | 2022-02-18 | フォークリフト9号車 整備 | 266 | 栗本 力 |  |  | 32 | 127 | 45 | 127 | 46 | 127 | 4 | 127 | 7 |  |  | セルモーター交換し、良好 | セルモーター不良 |  | エンジンの始動不良が発生。 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-02-21 05:15 | sh-kawase | 2022-03-07 02:17 | t-kurimoto
9985 | 806456 | 0 |  | 2 | 1 | 61 |  | 2022-02-18 | 1 | その他-調達G関連 | [5 empty] | フォークリフト年次 点検 | 195 | 加納 剛 | [16 empty] | フォークリフト（機番：GH01082）の年次点検 | 年次点検を終えて報告書を受領した。 | 年次点検を終えて報告書を受領した。 |  |  |  |  | 2 | 0 | 2022-02-21 05:15 | sh-kawase | 2022-03-07 02:58 | t-kano
9986 | 806454 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2022-02-21 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | A工場T-9配管サポート 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | サポート不良個所あり | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2022-02-21 06:34 | syu-suzuki | 2022-04-04 01:24 | syu-suzuki
9987 | 806369 | 0 |  | 2 | 1 | 64 |  | 2022-02-14 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | C-8825水封式チェーンコンベアシュート部 補修 | 488 | 高井 順 | [13 empty] | グリズリー部SUS製FBに取替 |  |  | 左から2番目のグリズリー折損。その他グリズリーも減肉あり。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-21 07:52 | ju-takai | 2022-04-13 23:14 | ju-takai
9988 | 803355 | 0 |  | 2 | 1 | 64 |  | 2021-06-30 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | C-8807-1 NO.1石炭バンカーCNV点検口 整備 | 488 | 高井 順 | [13 empty] | 点検口取付 |  |  | ベンドローラ点検時に、作業場所が狭いうえに点検口が開けにくいのでCNVに蓋やボルトを落とす。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-21 07:53 | ju-takai | 2022-04-13 23:09 | ju-takai
9989 | 805380 | 0 |  | 2 | 1 | 64 |  | 2021-12-06 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | C-8809石炭バンカ分配コンベア点検口 整備 | 488 | 高井 順 | [13 empty] | 中止 |  |  | 石炭バンカ分配コンベアの点検口が老朽化により破損している。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-21 07:55 | ju-takai | 2022-04-13 23:10 | ju-takai
9990 | 805608 | 0 |  | 2 | 1 | 64 |  | 2021-12-20 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | C-8807-1 石炭バンカ搬送C/V点検口 整備 | 488 | 高井 順 | [16 empty] | 経年劣化による腐食が進んでいる | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-21 08:00 | ju-takai | 2022-04-13 23:10 | ju-takai
9991 | 806361 | 0 |  | 2 | 4 | 107 |  | 2022-02-11 | 1 | 点検検査 | [5 empty] | U-400 防液堤 整備 | 488 | 高井 順 | [13 empty] | 防液堤整備 | 無し | 無し | T-501-5付近防液堤ひび割れあり、 真空ポンプ周辺防液堤破損個所あり | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-21 08:04 | ju-takai | 2022-07-29 07:05 | ju-takai
9992 | 806425 | 0 |  | 2 | 1 | 50 |  | 2022-02-17 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | P-11 排ガススクラバー 修理 | 167 | 伊藤 清治 | [16 empty] | 排ガススクラバーのバタ弁短管が破損した。 |  | 工事完了問題なし。 |  |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-21 08:05 | se-ito | 2022-09-01 06:42 | m-kasukabe
9993 | 806465 | 0 |  | 2 | 1 | 34 |  | 2022-02-22 | 9 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | U-300物置 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | 物置側面変形 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-22 01:51 | syu-suzuki | 2022-03-18 00:34 | syu-suzuki
9994 | 806445 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2022-02-20 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-02-22 |  | 2022-02-22 | T-1720ﾐｷｼﾝｸﾞﾗｲﾝ短管亀裂 修理 | 60 | 喜田 和美 | [8 empty] | 12 |  | 7 |  |  | SUS S/40配管にて配管再製作、取替え |  | 継ぎ手部がラップフランジであったのでFFフランジに変更 | Ｔ-1720ﾐｷｼﾝｸﾞﾗｲﾝSUS65A短管溶接部より亀裂の為、ｽﾁｰﾑ漏れ有り | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-22 04:10 | k-kida | 2022-02-25 08:00 | k-kida
9995 | 806444 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2022-02-19 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-03-04 |  | 2022-03-04 | S-1301排水行きライン漏れ 修理 | 60 | 喜田 和美 |  |  | 43 |  | 53 |  | 65 |  | 4 |  | 7 |  |  | エンビ配管元フランジ部より部分取替え。 サポート部ゴム板敷き。 |  | 鋼材上での擦れ防止対策でゴム板敷き。 | S-1301排水行き125A塩ビラインがサポート上で漏れ有り | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-22 04:12 | k-kida | 2022-03-22 08:25 | k-kida
9996 | 806466 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-02-22 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | D191-4(P)スリーブ 取替 | 166 | 松尾 尚太 | [16 empty] | 未実施 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-22 04:31 | s-matsuo | 2022-05-02 05:35 | s-matsuo
9997 | 806474 | 0 |  | 2 | 1 | 105 |  | 2022-02-22 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-02-24 | 2022-02-23 |  | K-202Rドルスプロケ 交換 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura | [12 empty] | 減速機ｽﾎﾟﾛｯｹﾄﾎｲﾙ取替 ﾎｲﾙ原課支給(駆動・従動側） |  |  | スプロケ摩耗 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-02-22 07:36 | syu-suzuki | 2022-03-18 00:18 | syu-suzuki
9998 | 806472 | 0 |  | 2 | 4 | 40 |  | 2022-02-22 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | D-2010原塩溶解槽スロープアスファルト 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [16 empty] | アスファルト破損 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-22 08:03 | s-matsuo | 2022-03-31 05:00 | s-matsuo
9999 | 806455 | 0 |  | 2 | 3 | 15 |  | 2022-02-21 | 1 | その他-保全G関連 |  |  | 2022-03-14 |  |  | COD配線チェック 点検 | 72 | 大成 将仁 | [13 empty] | 静置計器室前の中継端子箱を確認。 結果として盤全体が腐食により完全に密閉されていない状態。 | COD計の指示は端子台の一番下に接続してあるため雨風の影響を受けていた可能性があり。 | 今回はビニール袋で養生実施。 中継盤の取替が必要。 取替の際は1C工場、粉砕工場、排水濾過関係の信号がダウンする事になる。（約1日） ダウンする信号の洗いだしを行って要計画。 | ＰＩシステム及びVDSの数値がぶれてしまう |  | 中継盤をビニール袋養生して、雨水の侵入を防止した。ビニール養生後、COD値のふらつきは発生していない。 中継盤の取替が必要なため、見積中。別途、工事する。 なお取替工事の際は、この中継盤に入っているデータが一時停止する。影響のあるデータの一覧は、添付DW参照。 |  |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-22 08:04 | m-onaru | 2022-03-21 23:45 | m-onaru
10000 | 806463 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2022-02-22 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-02-24 | 2022-02-24 | 2022-02-24 | P-415-1ﾎﾟﾝﾌﾟ 整備 | 60 | 喜田 和美 | h-fukuta |  | 2 |  | 53 |  | 62 |  | 2 |  | 7 |  |  | ベアリングボックス交換を含む接液部の分解整備。 ボリュードライナー、フレームプレートインサート交換。 インペラーは再使用。 パッキン類交換。 |  |  | ﾎﾟﾝﾌﾟ異音(ベアリングBOXベアリング不良) |  |  |  |  | 有 | 要 | 2 | 0 | 2022-02-22 08:26 | k-kida | 2022-02-25 07:29 | k-kida
10001 | 806464 | 0 |  | 2 | 1 | 97 |  | 2022-02-22 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-03-11 |  | 2022-03-11 | F-442-2受け皿 修理 | 60 | 喜田 和美 |  |  | 37 |  | 53 |  | 2 |  | 19 |  | 7 |  |  | 東側ｽｶｰﾄ溶接外れ補修。(一部曲がりにより製作) |  |  | シュート外れ(溶接外れ) | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-22 08:32 | k-kida | 2022-03-22 08:35 | k-kida
10002 | 806439 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-02-18 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | C-71-3→C-90-2 濾布取替 整備 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | 穴明き | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-22 10:12 | s-hokazono | 2022-04-13 08:12 | s-hokazono
10003 | 806440 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-02-18 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | P-09 ピットポンプ吐出配管 整備 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | ポンプ取り替えたが、送液出来ずマスからオーバーしている。 配管閉塞疑われる | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-22 10:14 | s-hokazono | 2022-04-13 08:12 | s-hokazono
10004 | 806467 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-02-22 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | 25A 作業用ノズル製作 整備 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | 25Aﾌﾗﾝｼﾞ 20A配管の作業用ノズル製作を行う | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-22 10:15 | s-hokazono | 2022-04-13 08:01 | s-hokazono
10005 | 806475 | 0 |  | 2 | 1 | 104 |  | 2022-02-22 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-02-22 | 2022-02-24 |  | B-42-1ポンプVﾌﾟｰﾘｰ 交換 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura | [12 empty] | HSﾎﾟﾝﾌﾟBOX取替 K-100ｸﾛｰｽﾞｲﾝﾍﾟﾗｰ 3月初めにｹｰｼﾝｸﾞ・ﾓｰﾀｰ・Vﾌﾟｰﾘｰ取替 取替ﾓｰﾀｰ分解整備 |  |  | インペラ不良 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-02-23 22:31 | syu-suzuki | 2022-03-18 00:36 | syu-suzuki
10006 | 806477 | 0 |  | 2 | 1 | 104 |  | 2022-02-22 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-02-22 | 2022-02-24 |  | B-33-2 BOX 交換 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura | [12 empty] | HSWﾎﾟﾝﾌﾟBOX取り換え 4×3 |  |  | BOXよりオイル漏れ |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-02-23 22:32 | syu-suzuki | 2022-03-18 00:20 | syu-suzuki
10007 | 806478 | 0 |  | 2 | 1 | 105 |  | 2022-02-22 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-02-28 | 2022-02-24 |  | K-21-1ポンプ整備 ケーシング 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura |  | 43 |  | 39 |  | 60 |  | 4 |  | 7 |  |  | ｹｰｼﾝｸﾞｶﾊﾞｰ穴あきの為分解整備 取替部品別紙添付 |  |  | ケーシング漏れ |  |  |  |  | 有 | 要 | 2 | 0 | 2022-02-23 22:33 | syu-suzuki | 2022-03-02 07:08 | syu-suzuki
10008 | 806476 | 0 |  | 2 | 1 | 104 |  | 2022-02-22 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-02-19 | 2022-02-24 |  | B-57-2ドレントラップ 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura | [12 empty] | 分解点検 内部ｽｸﾘｰﾝ受皿一部劣化 原課購入依頼中 |  |  | トラップ不良 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-02-23 22:34 | syu-suzuki | 2022-03-25 06:09 | syu-suzuki
10009 | 806473 |  |  |  | 1 | 33 |  | 2022-02-22 | 1 | その他-調達G関連 | [24 empty] | 軽バン右前タイヤ摩耗により交換必要 | [6 empty] | 0 | 0 | 2022-02-25 01:23 | sh-kawase
10010 | 806487 | 0 |  | 2 | 1 | 104 |  | 2022-02-24 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-02-22 | 2022-02-24 |  | B-602-2ポンプ 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura | [12 empty] | 分解整備取替部品 ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ6305 2個 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾟｯｷﾝ８.0ｍｍ ｵｲﾙｼｰﾙ2ケ 25・38・7t ﾌﾚｲｼｮﾝﾎﾞﾙﾄ＃2 4ケ ｲﾝﾍﾟﾗｰ・ｼｬﾌﾄ・その他部品注文依頼済み ﾓｰﾀｰ取替及ぶ分解整備 |  |  | 揚液不良 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-02-24 04:03 | syu-suzuki | 2022-03-25 06:10 | syu-suzuki
10011 | 806486 | 0 |  | 2 | 1 | 14 |  | 2022-02-24 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-03-26 | 2022-02-24 | 2022-03-11 | E-221キュアタンク自動弁サポート 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura | [12 empty] | CVﾊﾞﾙﾌﾞ固定ｻﾎﾟｰﾄ取替補修及梁補修 |  |  | サポート腐食 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-02-24 04:04 | syu-suzuki | 2022-04-03 22:42 | syu-suzuki
10012 | 806480 | 0 |  | 2 | 1 | 6 |  | 2022-02-22 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2022-02-28 | 2022-02-25 | 2022-02-26 | F-1100Bプレスろ板 整備 | 60 | 喜田 和美 | h-hidaka |  | 3 |  | 53 |  | 65 |  | 12 |  | 7 |  |  | 水切りネット洗浄、復元時3枚→5枚に変更。 ろ布取替え。 |  |  | ろ布劣化によりろ過効率が低下している |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-02-24 04:07 | k-kida | 2022-03-16 04:40 | k-kida
10013 | 806279 | 0 |  | 2 | 4 | 36 |  | 2022-02-01 | 1 | その他-調達G関連 | [5 empty] | 粉剤第二包装場 カーテン設置 整備 | 237 | 中村 昌順 | [16 empty] | 包装材料の仕様変更に伴い、テープ剥がれが発生しており、 メルト有に変更する為、使用する封函機を変更する。 作業性及び作業環境を加味し、パーテーションの撤去及びカーテンの設置を行う。 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-02-24 05:51 | t-sugiura | 2022-03-24 02:15 | masan-nakamura
10014 | 806488 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-02-24 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | D630-3RVF 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 要 | 2 | 0 | 2022-02-24 05:58 | s-matsuo | 2022-04-12 02:48 | s-matsuo
10015 | 806489 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-02-24 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | D630-2RVF撹拌機駆動チェーン 取替 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 要 | 2 | 0 | 2022-02-24 05:59 | s-matsuo | 2022-04-12 02:48 | s-matsuo
10016 | 806490 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-02-24 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | D630-3RVF撹拌機クランク 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [16 empty] | 未実施 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-24 06:01 | s-matsuo | 2022-05-02 05:35 | s-matsuo
10017 | 806491 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-02-24 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | DR146-1S-ミル内部スクリーン 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-24 06:01 | s-matsuo | 2022-03-31 05:00 | s-matsuo
10018 | 806492 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-02-24 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | DR146-2S-ミル内部スクリーン 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-24 06:02 | s-matsuo | 2022-03-31 05:00 | s-matsuo
10019 | 806493 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-02-24 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | DR146-3S-ミル内部スクリーン 取替 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-24 06:03 | s-matsuo | 2022-03-31 05:00 | s-matsuo
10020 | 806494 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-02-24 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | DR146-4S-ミル内部スクリーン 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-24 06:03 | s-matsuo | 2022-03-31 05:00 | s-matsuo
10021 | 806495 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-02-24 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | DR146-5S-ミル内部スクリーン 交換 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-24 06:08 | s-matsuo | 2022-03-31 05:01 | s-matsuo
10022 | 806496 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-02-24 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | DR146-6S-ミル内部スクリーン 取替 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-24 06:08 | s-matsuo | 2022-03-31 05:01 | s-matsuo
10023 | 806501 | 0 |  | 2 | 1 | 54 |  | 2022-02-23 | 1 | その他-保全G関連 |  |  | 2022-03-24 | 2022-02-25 | 2022-02-22 | T-116払出配管 整備 | 166 | 松尾 尚太 | ta-iwata | [12 empty] | 配管取替 |  |  | T-116払出配管整備 |  |  |  |  | 有 | 要 | 2 | 0 | 2022-02-24 06:22 | s-matsuo | 2022-03-30 07:03 | s-matsuo
10024 | 806502 | 0 |  | 2 | 1 | 54 |  | 2022-02-24 | 1 | その他-保全G関連 |  |  | 2022-03-24 | 2022-02-25 | 2022-03-09 | 2号地下タンク～T-116配管 整備 | 166 | 松尾 尚太 | ta-iwata | [12 empty] | 配管一部交換(100A) |  |  | 2号地下タンク～T-116配管整備 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-02-24 06:23 | s-matsuo | 2022-03-31 05:23 | s-matsuo
10025 | 806503 | 0 |  | 2 | 1 | 97 |  | 2022-02-24 | 1 | 軽故障修理 |  | その他 | 2022-03-04 |  | 2022-02-23 | F-442-2減速機 整備 | 60 | 喜田 和美 |  |  | 31 |  | 43 |  | 65 |  | 4 |  | 7 |  |  | ﾘﾐｯﾄSW取替え。 連結金具製作復旧。 | 電動機停止リミットSW不良により電動機(ﾓｰﾀｰ)が停止しなかった。 |  | ウォームギヤ取り付けのリミット叩き棒連結金具破損。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-24 06:52 | k-kida | 2022-03-22 08:42 | k-kida
10026 | 806484 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-02-22 | 9 | 軽故障修理 |  |  | 2022-02-25 | 2022-02-25 | 2022-02-22 | F-38-1 No1表面処理済みスラリー送液ポンプ 整備 | 488 | 高井 順 | ta-iwata | [12 empty] | 4×3ﾊｲｾｯｸﾜｰﾏﾝﾎﾟﾝﾌﾟ整備。BOX・ｶﾊﾞｰﾗｲﾅｰ・ﾌﾚｰﾑﾗｲﾅｰ・ｲﾝﾍﾟﾗｰ取替 |  |  | オイル減りが早い |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-02-24 22:46 | ju-takai | 2022-03-10 23:51 | ju-takai
10027 | 806485 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-02-24 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | F-49-3 No3振動篩スクリーン 整備 | 488 | 高井 順 |  |  | 40 |  | 44 |  | 65 |  | 4 |  | 7 |  |  | スクリーン取替 | 無し | 無し | スクリーン破れ | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-24 22:48 | ju-takai | 2022-08-04 05:49 | ju-takai
10028 | 806468 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2022-02-22 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | P-636-1,2 Fシックナー抜取ポンプS側配管 整備 | 488 | 高井 順 | [16 empty] | 溶接面結晶が出ている。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-24 22:49 | ju-takai | 2022-08-04 05:45 | ju-takai
10029 | 806469 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2022-02-22 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | P-982-1,2 W-13P ストレーナー 整備 | 488 | 高井 順 | [16 empty] | P-982-1,2 W-13P ストレーナー整備 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-24 22:50 | ju-takai | 2022-08-04 05:51 | ju-takai
10030 | 806479 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2022-02-22 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | M-508-8 Disk型サンドミルスリット 整備 | 488 | 高井 順 | [13 empty] | スリット取替 | 無し | 無し | ビーズ洩れ | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-24 22:50 | ju-takai | 2022-08-04 05:48 | ju-takai
10031 | 806277 | 0 |  | 2 | 1 | 87 |  | 2022-02-03 | 1 | 重故障修理 | 1 |  |  | 2022-02-25 |  | 3FR-D充填機 駆動チェーン 修理 | 204 | 春日部 真人 | h-hidaka | [15 empty] | 駆動チェーンの緩みにより、作動不良が発生した。 現在、ボルト・ナット・ワッシャーの新品交換及び位置調整にて対応。 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-02-24 23:24 | m-kasukabe | 2022-09-01 07:05 | m-kasukabe
10032 | 806514 | 0 |  | 2 | 1 | 40 |  | 2022-02-25 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | SP-2401塩素ｼｰﾙﾎﾟｯﾄ行き本管ﾄﾞﾚﾝ 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [16 empty] | SP-2401塩素ｼｰﾙﾎﾟｯﾄ行き本管ﾄﾞﾚﾝ配管ﾌﾗﾝｼﾞ部で結晶有り | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-24 23:40 | s-matsuo | 2022-04-06 05:06 | s-matsuo
10033 | 806506 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2022-02-22 | 1 | その他-調達G関連 | [5 empty] | No.1フォークリフト月次 点検 | 224 | 金森 貴亮 | [16 empty] | 月例点検 見積金額：8,000円(税別) | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-02-25 01:24 | sh-kawase | 2022-03-07 01:26 | t-kanamori
10034 | 806507 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2022-02-24 | 1 | その他-調達G関連 | [5 empty] | No.2フォークリフト月次 点検 | 224 | 金森 貴亮 | [16 empty] | 月例点検 見積金額：8,000円(税別) | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-02-25 01:24 | sh-kawase | 2022-03-07 01:28 | t-kanamori
10035 | 806508 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2022-02-24 | 1 | その他-調達G関連 | [5 empty] | No.3フォークリフト月次 点検 | 224 | 金森 貴亮 | [16 empty] | 月例点検 見積金額：8,000円(税別) | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-02-25 01:25 | sh-kawase | 2022-03-07 01:29 | t-kanamori
10036 | 806509 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2022-02-24 | 1 | その他-調達G関連 | [5 empty] | 軽バンタイヤ 交換 | 224 | 金森 貴亮 | [16 empty] | 軽バン右タイヤ交換 見積金額：8,400円(税別) | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-02-25 01:25 | sh-kawase | 2022-03-07 01:29 | t-kanamori
10037 | 806482 | 0 |  | 2 | 3 | 26 |  | 2022-02-24 | 1 | その他-調達G関連 |  |  | 2022-03-18 |  |  | 石膏工場 無線機 修理 | 231 | 小玉 哲也 | [13 empty] | メーカーで修理実施 |  |  | トランシーバー石膏6 の修理 KEYOFFで応答不良 ﾊﾞｯﾃﾘｰをnewにしても動かない | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-02-25 01:26 | sh-kawase | 2022-03-22 05:41 | e-suzuki
10038 | 806483 | 0 |  | 2 | 3 | 26 |  | 2022-02-24 | 1 | その他-調達G関連 |  |  | 2022-03-18 |  |  | 石膏工場 無線機修 修理 | 231 | 小玉 哲也 | [13 empty] | メーカーで修理実施 |  |  | トランシーバー石膏8の修理 ﾊﾞｯﾃﾘｰをnewにしても電源が入らない | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-02-25 01:26 | sh-kawase | 2022-03-22 05:42 | e-suzuki
10039 | 806516 | 0 |  | 2 | 3 | 99 |  | 2022-02-25 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | LCV-2322-2 ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ弁整備 整備 | 72 | 大成 将仁 | y-chinen | [12 empty] | ﾚﾍﾞﾙ調節ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ弁 ダイヤフラム膜取替 |  |  | 2号ﾍﾞ-ﾊﾟﾗｲｻﾞ ﾚﾍﾞﾙ調節ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ弁の脱着取替を行う。ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ弁は原課支給とする |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-02-25 02:39 | m-onaru | 2022-03-04 02:18 | m-onaru
10040 | 806459 | 0 |  | 2 | 1 | 64 |  | 2022-02-21 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-03-03 | 2022-02-28 |  | P-8901-2 №2工業用水ポンプ 整備 | 488 | 高井 順 | h-fukuta | [12 empty] | グランドパッキン取替 5本取り出し、5本挿入 V/#8132 9.5mm |  |  | グランド締め代なし。 |  |  |  |  | 有 | 要 | 2 | 0 | 2022-02-25 07:28 | ju-takai | 2022-03-17 02:11 | ju-takai
10041 | 806517 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-02-25 | 1 | 点検検査 |  |  |  | 2022-03-01 |  | 2DTY工場ホイスト年次点検 整備 | 488 | 高井 順 | m-fujioka | [12 empty] | 報告書参照 |  |  | 年次点検 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-02-25 07:34 | ju-takai | 2022-04-13 22:40 | ju-takai
10042 | 806526 | 0 |  | 2 | 3 | 30 |  | 2022-02-21 | 1 | その他-調達G関連 |  |  | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 2022-02-21 | ピンホール探知機 点検 | 356 | 山本 真生 | [8 empty] | 1 |  | 17 | [5 empty] | 定期点検の依頼 ピンホール・ディテクタ ホリスター15N №Ｎ15-1321 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-02-25 07:53 | sh-kawase | 2022-03-14 09:24 | mas-yamamoto
10043 | 806217 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-02-02 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | 小型炉レベル計測チェーン製作 整備 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | ダクト掃除時、小型炉のレベルを計測するチェーンが腐食によりちぎれる寸前 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-27 23:12 | s-hokazono | 2022-04-13 07:56 | s-hokazono
10044 | 806460 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-02-21 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | 鉱石詰まり除去用治具 修理 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | T-83鉱石ホッパーの詰まり除去用の治具が折損 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-27 23:15 | s-hokazono | 2022-04-13 05:24 | s-hokazono
10045 | 806511 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-02-25 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-02-21 | 2022-02-28 | 2022-01-13 | C-393AC ﾛｰﾀﾘｰﾊﾞﾙﾌﾞ減速機 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka | [5 empty] | 62 |  | 4 |  | 7 |  |  | 減速機整備 | ベアリングロック モーター過負荷トリップ | 減速機、ロータリーバルブ取替対処 | 不具合発生の為にバイエル減速機整備を行う（2022年2月整備済） |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-02-27 23:17 | s-hokazono | 2022-03-08 23:13 | s-hokazono
10046 | 806442 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-02-18 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | E-307-3 ﾏﾝﾎｰﾙﾎｯﾄﾎﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ 整備 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | ｶﾞｽｹｯﾄ入替を行ったが若干の漏れ発生の為にﾎｯﾄﾎﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞを行う | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-27 23:18 | s-hokazono | 2022-04-13 08:18 | s-hokazono
10047 | 806515 | 0 |  | 2 | 3 | 64 |  | 2022-02-25 | 1 | その他-調達G関連 | [5 empty] | 灰捕集静電容量式LS 補修 | 257 | 近藤 満 | [16 empty] | 灰捕集レベルスイッチLS9626において前回直径26.2mmまで削り出しを行ったが挿入不可の為補強パイプ部、直径24.5mmまで削り出し実施。 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-02-27 23:20 | sh-kawase | 2022-03-17 07:53 | m-kondo
10048 | 806519 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-02-25 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | D632-2(P)オイルBOX 取替 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-27 23:39 | s-matsuo | 2022-03-31 05:01 | s-matsuo
10049 | 806520 | 0 |  | 2 | 1 | 80 |  | 2022-02-25 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | C工場階段 補修 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-27 23:40 | s-matsuo | 2022-04-06 05:06 | s-matsuo
10050 | 806529 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-02-25 | 1 | その他-保全G関連 |  |  | 2022-02-22 | 2022-02-28 | 2022-02-22 | DR655-2-6循環ファン 整備 | 166 | 松尾 尚太 | ma-kubota | [12 empty] | モーター取替、芯出し | [7 empty] | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-02-27 23:42 | s-matsuo | 2022-03-30 07:09 | s-matsuo
10051 | 806530 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-02-25 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | DA664 取替 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-27 23:43 | s-matsuo | 2022-03-31 05:01 | s-matsuo
10052 | 806531 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-02-25 | 1 | その他-保全G関連 |  |  | 2022-02-21 | 2022-02-28 | 2022-02-21 | DR664-8RV 整備 | 166 | 松尾 尚太 | ma-kubota | [12 empty] | スプロケット機械加工、経年劣化によるRV整備 | [7 empty] | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-02-27 23:44 | s-matsuo | 2022-03-31 07:11 | s-matsuo
10053 | 806521 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-02-25 | 1 | その他-保全G関連 |  |  | 2022-03-15 | 2022-03-01 |  | ホイストクレーン年次 点検 | 166 | 松尾 尚太 | m-fujioka | [12 empty] | 年次点検（添付資料有） | [7 empty] | 有 | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-27 23:45 | s-matsuo | 2022-03-31 05:01 | s-matsuo
10054 | 806532 | 0 |  | 2 | 1 | 40 |  | 2022-02-28 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | P-2084戻り淡塩水ポンプ送液配管 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [16 empty] | 配管ソケット部滲み漏れ跡あり | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-27 23:46 | s-matsuo | 2022-04-06 05:06 | s-matsuo
10055 | 806539 |  |  |  | 3 | 84 |  | 2022-02-28 | 1 | その他-調達G関連 | [24 empty] | ・電源オフにできず ・ボタン1個消失 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-02-28 03:50 | sh-kawase
10056 | 806457 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2022-02-21 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | U-400 控室行スチーム配管 整備 | 488 | 高井 順 | [16 empty] | 不要配管の縁切り | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-28 04:07 | ju-takai | 2022-08-04 05:44 | ju-takai
10057 | 806513 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2022-02-24 | 1 | 整備点検 |  |  | 2022-02-25 | 2022-02-28 |  | S-513-1 振動篩スクリーン 整備 | 488 | 高井 順 | d-tanaka | [12 empty] | スクリーン取替 |  |  | スクリーン穴あき |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-02-28 04:07 | ju-takai | 2022-04-13 22:41 | ju-takai
10058 | 806525 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2022-02-24 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | C-592-4 RV 減速機 整備 | 488 | 高井 順 | [13 empty] | 中止 |  |  | 減速機整備 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2022-02-28 04:08 | ju-takai | 2022-04-13 23:03 | ju-takai
10059 | 806518 | 0 |  | 2 | 1 | 46 |  | 2022-02-25 | 9 | 軽故障修理 |  |  | 2022-03-04 | 2022-02-28 | 2022-03-04 | Y-150-3 サイクロンブロワ 整備 | 488 | 高井 順 | ta-iwata | [12 empty] | ｼｬﾌﾄ・ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ( 6305ZZC3 l448)交換 |  |  | ベアリング不良 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-02-28 04:11 | ju-takai | 2022-04-13 22:40 | ju-takai
10060 | 806524 | 0 |  | 2 | 1 | 63 |  | 2022-02-25 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | TY工場北側上水配管 補修 | 488 | 高井 順 | [16 empty] | TY工場工場北側上水配管よりピンホール漏れ | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-28 04:12 | ju-takai | 2022-03-17 02:10 | ju-takai
10061 | 806533 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2022-02-28 | 9 | 整備点検 |  |  | 2022-03-10 | 2022-02-28 |  | S-542-1 1st RVF 濾液セパレーター 整備 | 488 | 高井 順 | d-tanaka | [12 empty] | 気密試験、底部FRP補修。 |  |  | 本体穴あき |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-02-28 04:13 | ju-takai | 2022-04-13 22:39 | ju-takai
10062 | 806544 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2022-02-27 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | P-982-1,2 W-13P 水洗行配管 整備 | 488 | 高井 順 | [13 empty] | 配管取替 | 無し | 無し | P-982-1,2 W-13P 水洗行配管整備 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-28 04:14 | ju-takai | 2022-08-04 05:50 | ju-takai
10063 | 806408 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2022-02-16 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | P-595-2 集塵ファンボックス 整備 | 488 | 高井 順 | [16 empty] | ボックスl不良 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2022-02-28 04:27 | ju-takai | 2022-04-13 22:43 | ju-takai
10064 | 806512 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-02-25 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2022-02-25 | 2022-02-28 | 2022-02-25 | R-360C 酸化反応器脱着 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka |  | 47 |  | 53 |  | 65 |  | 4 |  | 7 |  |  | ｽﾄﾚｰﾄ→ｽﾄﾚｰﾄ取替･取外品整備 | 銘柄変更に伴いC系停止 | 酸化器取替 | 25日1：00夜勤にてC系停止 酸化器の仕様は電話連絡します |  |  |  |  | 有 | 要 | 3 | 0 | 2022-02-28 08:57 | s-hokazono | 2022-03-08 23:07 | s-hokazono
10065 | 806548 | 0 |  | 2 | 1 | 66 |  | 2022-02-28 | 9 | 軽故障修理 | [5 empty] | #4カルサイナーRVFユーラス 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [16 empty] | ユーラスの動作不良 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-28 08:57 | s-matsuo | 2022-04-12 02:49 | s-matsuo
10066 | 806504 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-02-24 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | SOC 25AZrﾋﾞｰｽﾞ輸送配管製作 整備 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | 25AZrﾋﾞｰｽﾞ輸送配管不良の為、製作を行う | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-28 08:57 | s-hokazono | 2022-04-13 08:17 | s-hokazono
10067 | 806449 | 0 |  | 2 | 4 | 84 |  | 2022-02-21 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | U-200/300計器室東扉コマ 補修 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | コマ摩耗により扉とレールが接触、擦れる音する | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-28 08:58 | s-hokazono | 2022-08-26 07:24 | m-kasukabe
10068 | 806551 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-02-28 | 9 | 重故障修理 | 1 |  | 2022-03-03 | 2022-03-10 | 2022-03-01 | P-241 排ガスブロワー 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka |  | 29 |  | 51 |  | 51 |  | 4 |  | 7 |  |  | 軸受け整備･ﾗﾝﾅｰ取替 | ランナー亀裂 スケーリングアンバランス発生 根本原因→保全周期管理 | CBMで対処を行うことに決定 基準値5mm/s 3ヵ月おきのボイラー停止に伏せて行う | P-241に振動及び異音が発生。 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-02-28 08:59 | s-hokazono | 2022-04-13 07:35 | s-hokazono
10069 | 806481 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-02-24 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-02-28 | 2022-03-01 | 2022-02-28 | E-323-2 B系SOC Jﾍﾞﾝﾄﾞ管 脱着 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka |  |  |  | 53 |  | 65 |  | 9 |  | 7 |  |  | 脱着清掃 | U-200削岩に伴い、予防保全処置 | 脱着点検 清掃 | スケジュールダウンに併せて脱着点検を行う |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-02-28 09:42 | s-hokazono | 2022-03-08 23:15 | s-hokazono
10070 | 806550 | 0 |  | 2 | 1 | 105 |  | 2022-02-28 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | 7カル管体 調整 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | スラストより異音 | 中止 |  |  |  |  | 要 | 2 | 0 | 2022-02-28 22:30 | syu-suzuki | 2022-04-13 06:02 | syu-suzuki
10071 | 806543 | 0 |  | 2 | 1 | 14 |  | 2022-02-28 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | E-229タンク前歩廊 補修 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | グレーチング外れ | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-28 22:31 | syu-suzuki | 2022-03-31 06:50 | syu-suzuki
10072 | 806540 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2022-02-28 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-02-25 | 2022-03-01 |  | W-38天井クレーンフック外れ止め 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura | [12 empty] | ﾌｯｸ外れ止め補修及び備塗装 |  |  | 外れ止め変形 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-02-28 22:32 | syu-suzuki | 2022-03-25 04:12 | syu-suzuki
10073 | 806542 | 0 |  | 2 | 1 | 14 |  | 2022-02-28 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | E工場冷水タンク前歩廊 補修 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | グレーチング外れ | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-28 22:33 | syu-suzuki | 2022-04-04 01:24 | syu-suzuki
10074 | 806541 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2022-02-28 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | 2B沈降防止AG 取替 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | モーター回転不能 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-02-28 22:34 | syu-suzuki | 2022-03-25 06:09 | syu-suzuki
10075 | 806557 | 0 |  | 2 | 1 | 104 |  | 2022-02-01 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | 1B工場 ハイセックポンプ 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | ハイセックポンプ整備費用（2月分） | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-01 00:49 | syu-suzuki | 2022-03-02 07:04 | syu-suzuki
10076 | 806558 | 0 |  | 2 | 1 | 80 |  | 2022-02-01 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | 1C工場 ハイセックポンプ 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | ハイセックポンプ整備費 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-01 00:50 | syu-suzuki | 2022-03-02 07:04 | syu-suzuki
10077 | 806559 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-02-01 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | 2D工場ハイセックポンプ 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | ハイセックポンプ整備費 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-01 00:51 | syu-suzuki | 2022-03-02 07:05 | syu-suzuki
10078 | 806560 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-02-01 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | U-300工場 ハイセックポンプ 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | ハイセックポンプ整備費 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-01 00:52 | syu-suzuki | 2022-03-02 07:05 | syu-suzuki
10079 | 806223 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2022-02-02 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-02-04 | 2022-03-01 |  | A-463 ﾛｰﾀﾘｰﾊﾞﾙﾌﾞｸﾞﾗﾝﾄﾞ 交換 | 149 | 鈴木 俊史 | k-ito | [12 empty] | グランド入れ替え |  |  | ｸﾞﾗﾝﾄﾞ締め代無し |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-03-01 01:35 | syu-suzuki | 2022-03-29 07:24 | syu-suzuki
10080 | 806555 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2022-03-01 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-03-10 | 2022-03-01 |  | H-24-3 ドレン回収配管 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura |  | 43 |  | 37 |  | 65 |  | 4 |  | 7 |  |  | 一部配管取替補修 2か所 |  |  | 配管穴あき |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-03-01 01:56 | syu-suzuki | 2022-03-29 07:28 | syu-suzuki
10081 | 806556 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2022-03-01 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-03-08 | 2022-03-01 | 2022-03-05 | H-24-4 冷却水出口バルブ穴あき 補修 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura | [12 empty] | 冷水配管一部補修ﾊﾞﾙﾌﾞ・配管撤去 |  |  | バルブ穴あき |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-03-01 01:57 | syu-suzuki | 2022-04-03 22:38 | syu-suzuki
10082 | 806552 | 0 |  | 2 | 4 | 61 |  | 2022-02-28 | 4 | 軽故障修理 | [5 empty] | 104号室 二軸押出機 修理 | 167 | 伊藤 清治 | [16 empty] | 技研棟1Ｆ104号実験室の二軸押出機について、二軸の軸先にあるネジが中折れして取り出せなくなったため、現在機器を使用できない状態にあります。 |  | 正常に稼働することを確認した。 |  |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-01 03:48 | se-ito | 2022-08-26 06:56 | m-kasukabe
10083 | 806553 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-02-28 | 1 | 整備点検 |  |  | 2022-02-28 | 2022-03-01 | 2022-02-28 | F-67-3 No3製品ビンWSC上蓋脱着 修理 | 204 | 春日部 真人 | ta-iwata | [12 empty] | 上蓋脱着(原課にて清掃後上蓋復元） |  |  | 杉栄担当者が清掃する為 |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-03-01 04:00 | m-kasukabe | 2022-03-10 23:46 | ju-takai
10084 | 806549 | 0 |  | 2 | 1 | 34 |  | 2022-02-28 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | アルゴンガス ライン付き弁 取替 | 167 | 伊藤 清治 | [16 empty] | 品質管理棟機器第一分析室のｱﾙｺﾞﾝｶﾞｽのﾊﾞﾙﾌﾞが内漏れしている。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-01 04:07 | se-ito | 2022-09-01 06:33 | m-kasukabe
10085 | 806538 | 0 |  | 2 | 4 | 34 |  | 2022-02-28 | 9 | 土建工事 | [5 empty] | 売店内 上水道 配管 修理 | 167 | 伊藤 清治 | [16 empty] | 上水道配管20A一部より漏れあり |  |  |  | 次回は、引き直し必要 |  | 不要 | 1 | 0 | 2022-03-01 04:18 | se-ito | 2022-10-19 01:28 | m-kasukabe
10086 | 806420 | 0 |  | 2 | 1 | 55 |  | 2022-02-17 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | CL包装場２F補水配管 修理 | 167 | 伊藤 清治 | [16 empty] | フレキシブル配管劣化による漏水 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-01 04:22 | se-ito | 2022-09-01 06:46 | m-kasukabe
10087 | 806421 | 0 |  | 2 | 1 | 56 |  | 2022-02-17 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | バッグ洗浄工場 生活排水ホース 修理 | 167 | 伊藤 清治 | [16 empty] | ホースの劣化、ピンホールより漏水 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-01 04:24 | se-ito | 2022-08-29 06:52 | m-kasukabe
10088 | 806422 | 0 |  | 2 | 3 | 109 |  | 2022-02-17 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-03-22 | 2022-03-15 | 2022-03-10 | A型包装場 操作盤 整備 | 167 | 伊藤 清治 | y-chinen | [12 empty] | 指示計内部 清掃作業実施 |  |  | 操作盤、はかり部分の内部に製品が混入し汚れているため、数量の読み取りが難しい。 |  |  |  |  | 無 | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-01 04:31 | se-ito | 2022-08-29 07:11 | m-kasukabe
10089 | 806522 | 0 |  | 2 | 2 | 34 |  | 2022-02-25 | 1 | 整備点検 |  |  | 2022-03-10 | 2022-03-10 |  | ホイストクレーン年次 点検 | 167 | 伊藤 清治 | m-fujioka | [12 empty] | 年次点検（添付資料有） |  |  | ホイストクレーン年次点検（F1、F2、西6） |  |  |  |  | 有 | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-01 04:37 | se-ito | 2022-09-01 06:58 | m-kasukabe
10090 | 806562 | 0 |  | 2 | 1 | 66 |  | 2022-03-01 | 1 | その他-保全G関連 |  |  | 2022-03-01 | 2022-03-02 | 2022-02-28 | M-13ブロアー中間軸 整備 | 166 | 松尾 尚太 | ma-kubota | [9 empty] | 7 |  |  | 軸受け整備 |  |  |  | 予備軸と交換、2022年度改修で予備軸作成する |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-03-01 05:13 | s-matsuo | 2022-03-30 07:02 | s-matsuo
10091 | 806563 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-03-01 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | DR664-7昇降機 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-01 05:14 | s-matsuo | 2022-03-31 05:02 | s-matsuo
10092 | 806561 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2022-03-01 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-03-02 | 2022-03-01 |  | P-304 分解 整備 | 60 | 喜田 和美 | h-fukuta | [7 empty] | 3 |  | 7 |  |  | 交換 ・カバープレート ・カバープレートライナー ・エキスペラー | インペラーが緩みカバライナーと接触。 | インペラーをしっかり締めた後にライナーとのクリアランス調整。 | ライナーにインペラーが当たっているような感覚で、ポンプ側手回し不可。 |  |  |  |  | 有 | 要 | 2 | 0 | 2022-03-01 05:15 | k-kida | 2022-03-16 04:26 | k-kida
10093 | 806564 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-03-01 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | D630-3RVF 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-01 05:16 | s-matsuo | 2022-04-12 02:53 | s-matsuo
10094 | 806565 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-03-01 | 1 | その他-保全G関連 |  |  | 2022-03-07 | 2022-03-02 | 2022-03-04 | DR666-1T/F 整備 | 166 | 松尾 尚太 | ma-kubota | [12 empty] | ピニオンギヤ、ベベルギヤの調査。 | [7 empty] | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-03-01 05:17 | s-matsuo | 2022-03-31 07:09 | s-matsuo
10095 | 806566 | 0 |  | 2 | 1 | 80 |  | 2022-03-01 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | C-300-1SC脱着 水洗 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-01 05:18 | s-matsuo | 2022-03-31 05:02 | s-matsuo
10096 | 806567 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-03-01 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | DA664-4RVベアリング 取替 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-01 05:19 | s-matsuo | 2022-04-06 05:06 | s-matsuo
10097 | 806470 | 0 |  | 2 | 4 | 34 |  | 2022-02-18 | 1 | 土建工事 |  | その他 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2022年度 安全衛生活動スローガン看板 整備 | 167 | 伊藤 清治 | [12 empty] | 0 | 施工 3/31完工確認 場所 食堂北側メイン道路沿い 機器名 安全衛生スローガン 看板 状況 2021年度安全衛生スローガンの看板が掲示 内容 2022年度の安全衛生スローガン 看板作成 | なし。 | なし。 | 状況 2021年度安全衛生スローガンの看板が掲示 内容 2022年度の安全衛生スローガン 看板作成 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-01 06:04 | se-ito | 2022-05-13 06:27 | se-ito
10098 | 806498 | 0 |  | 2 | 1 | 34 |  | 2022-02-24 | 1 | 土建工事 | [5 empty] | F-10倉庫 コンプレッサー 整備 | 167 | 伊藤 清治 | [16 empty] | 大型コンプレッサーベルトの滑りによる異音 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-01 06:05 | se-ito | 2022-09-01 07:02 | m-kasukabe
10099 | 806497 | 0 |  | 2 | 4 | 34 |  | 2022-02-24 | 1 | 土建工事 | [5 empty] | F10倉庫 西側入口扉 レール 修理 | 167 | 伊藤 清治 | [16 empty] | F-10倉庫西側入口扉レールが変形して扉が閉めずらい。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-01 06:14 | se-ito | 2022-09-01 06:51 | m-kasukabe
10100 | 806554 | 0 |  | 2 | 2 | 39 |  | 2022-03-01 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | 洗濯場 蛍光灯 器具 修理 | 167 | 伊藤 清治 | [16 empty] | 蛍光灯器具接触不良 | [5 empty] | 不要 | 1 | 0 | 2022-03-01 06:20 | se-ito | 2022-10-19 01:35 | m-kasukabe
10101 | 806213 | 0 |  | 2 | 2 | 96 |  | 2022-02-21 | 1 | 整備点検 |  | その他 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | ブレンド工場 光電センサー 整備 | 167 | 伊藤 清治 |  |  | 13 | 35 | 18 | 35 | 22 | 35 | 29 | 35 | 2 |  | 0 | 場所 物流部 ブレンド工場 機器名 光電センサー 状況 － 内容 光電センサー・反射板の取付け メーカ ニューロング | なし。 | 作業効率アップ | なし。 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-01 06:27 | se-ito | 2022-03-31 00:45 | se-ito
10102 | 806471 | 0 |  | 2 | 4 | 39 |  | 2022-02-22 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | K-117-8 砂濾過 №8槽 壁 修理 | 167 | 伊藤 清治 | [16 empty] | 砂濾過8槽壁排水の滲みが有ります。補修宜しくお願い致します。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-01 06:35 | se-ito | 2022-09-01 07:05 | m-kasukabe
10103 | 806437 | 0 |  | 2 | 1 | 91 |  | 2022-02-18 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | 殺虫菌工場 MKクレー バケットコンベya 整備 | 167 | 伊藤 清治 | [16 empty] | ベルトコンベアーにゆるみが発生している。 | [5 empty] | 不要 | 1 | 0 | 2022-03-01 06:40 | se-ito | 2022-10-19 01:23 | m-kasukabe
10104 | 806568 | 0 |  | 2 | 3 | 99 |  | 2022-03-01 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | O2T-2384-2 B系酸素濃度計 整備 | 72 | 大成 将仁 | [16 empty] | パワーサプライ取替点検 | [5 empty] | 要 | 1 | 0 | 2022-03-01 06:55 | m-onaru | 2022-10-19 01:45 | m-kasukabe
10105 | 806523 | 0 |  | 2 | 1 | 50 |  | 2022-02-25 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | 排ガススクラバー給水 不良 点検 | 167 | 伊藤 清治 | [16 empty] | 自動運転できない状況 スクラバー用シーケンサ不良（交換必要） |  | 問題なし |  |  |  | 不要 | 1 | 0 | 2022-03-01 07:09 | se-ito | 2022-10-19 01:50 | m-kasukabe
10106 | 806545 | 0 |  | 2 | 1 | 64 |  | 2022-02-28 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-02-28 | 2022-03-01 | 2022-02-28 | P-8981-2雑排水移送ポンプ 修理 | 204 | 春日部 真人 | h-fukuta | [12 empty] | 分解整備 異物混入 |  |  | P-8981-2 №2雑排水移送ポンプ能力低下 INV100％→36㎥/ｈ程度しか送液できず。 （通常INV80％→40㎥/ｈ） |  |  |  |  | 有 | 要 | 3 | 0 | 2022-03-01 07:27 | m-kasukabe | 2022-03-10 23:45 | ju-takai
10107 | 806572 | 0 |  | 2 | 1 | 80 |  | 2022-03-01 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | CA118缶体 調整 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-01 08:08 | s-matsuo | 2022-03-31 05:02 | s-matsuo
10108 | 806573 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-03-01 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | DR664-7サイクロン亀裂 補修 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-01 08:09 | s-matsuo | 2022-03-31 05:02 | s-matsuo
10109 | 806574 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-03-01 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | DR126Bin亀裂 補修 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-01 08:09 | s-matsuo | 2022-04-06 05:07 | s-matsuo
10110 | 806575 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-03-01 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | R型P-ミルシュート 補修 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-01 08:10 | s-matsuo | 2022-04-06 05:07 | s-matsuo
10111 | 806505 | 0 |  | 2 | 2 | 34 |  | 2022-02-24 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | 農薬1号倉庫 内 不要電源 整備 | 167 | 伊藤 清治 | [16 empty] | 農薬1号倉庫にある不良電気BOXがある。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-01 08:14 | se-ito | 2022-09-01 06:17 | m-kasukabe
10112 | 806433 | 0 |  | 2 | 2 | 56 |  | 2022-02-17 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | バッグ洗浄工場 西側 シャッター 点検 | 167 | 伊藤 清治 | [16 empty] | バッグ洗浄工場西側シャッターの開閉が自動で出来ない | [5 empty] | 不要 | 1 | 0 | 2022-03-01 08:19 | se-ito | 2022-10-19 01:54 | m-kasukabe
10113 | 806462 | 0 |  | 2 | 1 | 64 |  | 2022-02-21 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | J-8973タービン室天井クレーン（25ｔ） 点検 | 488 | 高井 順 | [16 empty] | 年次点検 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-03-01 22:53 | ju-takai | 2022-03-31 | ju-takai
10114 | 806535 | 0 |  | 2 | 1 | 30 |  | 2022-02-25 | 1 | その他-調達G関連 | [5 empty] | 2022年2月度自転車 修理 | 486 | 馬場 なつみ | [16 empty] | 2022年2月度自転車修理 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-03-01 23:34 | t-sugiura | 2022-03-02 02:42 | n-baba
10115 | 806577 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2022-03-02 | 1 | 軽故障修理 |  |  |  | 2022-03-03 | 2022-03-14 | A-20-2.3ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞﾎﾟﾝﾌﾟ架台 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | k-ito | [12 empty] | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞﾎﾟﾝﾌﾟ架台整備 |  |  | 架台整備 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-03-02 00:48 | syu-suzuki | 2022-04-06 06:01 | syu-suzuki
10116 | 806578 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2022-03-02 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2958185 | 2022-03-02 | 2022-03-17 | A-555 バケット用集塵ダクト 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | k-ito | [12 empty] | ﾀﾞｸﾄ補修1箇所 足場組立、保温取外し、復旧 |  |  | ダクト穴あき |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-03-02 05:31 | syu-suzuki | 2022-04-06 06:02 | syu-suzuki
10117 | 806580 | 0 |  | 2 | 1 | 105 |  | 2022-03-02 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-03-05 | 2022-03-03 |  | K-21-3ポンプ行き水配管 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura | [12 empty] | 一部鉄管撤去及びﾎﾟﾝﾌﾟ冷却配管ﾗｲﾝ変更補修 |  |  | 配管変形 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-03-02 07:01 | syu-suzuki | 2022-04-03 22:40 | syu-suzuki
10118 | 806579 | 0 |  | 2 | 1 | 104 |  | 2022-03-02 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | 2-M A型ピック槽前架台 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | 架台足場外れ | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-02 07:03 | syu-suzuki | 2022-04-03 22:41 | syu-suzuki
10119 | 806576 | 0 |  | 2 | 3 | 61 |  | 2022-03-01 | 4 | その他-調達G関連 | [5 empty] | スリーワンモーター 修理 | 90 | 松葉 啓介 | [16 empty] | スリーワンモーターの電気コードが電気ヒーター接触による焼損痕があり、塩ビテープで絶縁されているものの安全性が確保できていない状態にある。 | 正常に稼働することと確認した。 | 正常に作動することを確認した。 |  |  |  |  | 2 | 0 | 2022-03-02 07:43 | sh-kawase | 2022-03-14 02:38 | k-matsuba
10120 | 806584 | 0 |  | 2 | 1 | 28 |  | 2022-02-21 | 1 | その他-保全G関連 |  |  | 2022-03-07 | 2022-03-03 |  | CB-101（B)冷却空気ブロワー 整備 | 166 | 松尾 尚太 | h-fukuta | [9 empty] | 7 |  |  | 空気ブロワー取替 オイル注油（タービンオイル100） ガスケット交換（GF300） フレキションボルト#3×8本交換 取外し品は整備 | 反駆動側 Brg が × 、手回しもできない。 オイルは外漏れがないことからローター側のオイルシールから漏れていると思われる。 油量低下がBrg へ影響したかは不明。 Moの Brg は問題なし |  | CB-101（B)冷却空気ブロワー整備 オイルが減り発見＋異音ありとの報告 |  |  |  |  | 有 | 要 | 2 | 0 | 2022-03-03 03:03 | s-matsuo | 2022-03-30 07:08 | s-matsuo
10121 | 806587 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-03-03 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | DR160-1(P) 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-03 07:19 | s-matsuo | 2022-03-31 05:03 | s-matsuo
10122 | 806588 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-03-03 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | フィルタープレス水配管 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-03 07:20 | s-matsuo | 2022-03-31 05:03 | s-matsuo
10123 | 806597 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-03-03 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | DR664サイクロン叩き 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-03 07:21 | s-matsuo | 2022-03-31 05:03 | s-matsuo
10124 | 806596 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-03-03 | 1 | その他-保全G関連 |  |  | 2022-03-18 | 2022-03-04 | 2022-03-18 | DR653-3EX 整備 | 166 | 松尾 尚太 | ma-kubota | [12 empty] | EXスクレパーの補修 | [7 empty] | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-03-03 07:23 | s-matsuo | 2022-04-12 02:53 | s-matsuo
10125 | 806586 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2022-03-03 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2022-03-04 | 2022-03-04 |  | P-404点検整備及び、プーリー 交換 | 60 | 喜田 和美 | h-fukuta | [7 empty] | 3 |  | 7 |  |  | グランドパッキン取替 Vベルト取替（B-62×4本） モーター側プーリー交換 プーリー外径：210mm→223mm | インペラー摩耗無し。 インペラー、カバーライナー、フレームライナー再使用、 パッキン箱整備、M側プーリー交換で復旧。 |  | ポンプ能力45ｍ3/ｈだが、現状38ｍ3/ｈほどしか送液できていない。 | 前回整備：2021.6.26で１か月おきに定期切り替えで(10月定修)実運転4か月程度。 |  |  |  | 有 | 要 | 2 | 0 | 2022-03-03 08:11 | k-kida | 2022-03-16 04:33 | k-kida
10126 | 806589 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2022-03-03 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-03-09 |  | 2022-03-09 | P-600-4D側配管 補修 | 60 | 喜田 和美 |  |  | 43 |  | 43 |  | 65 |  | 19 |  | 7 |  |  | ピンホール部を緊急で溶接による肉盛り補修。 予備配管の製作 |  |  | 配管にピンホールが開き、スラリーが漏れている。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-03 08:15 | k-kida | 2022-03-16 02:49 | k-kida
10127 | 806591 | 0 |  | 2 | 1 | 6 |  | 2022-03-03 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-03-16 |  | 2022-03-15 | C-309-3ベアリング 交換 | 60 | 喜田 和美 |  |  | 2 |  | 45 |  | 60 |  | 4 |  | 7 |  |  | 6か所×2(東西)で12個交換。 |  |  | ベアリング不良 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-03 08:17 | k-kida | 2022-03-22 09:01 | k-kida
10128 | 806423 | 0 |  | 2 | 1 | 59 |  | 2022-02-17 | 1 | 軽故障修理 |  | その他 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 西6号倉庫 ホイストクレーン 整備 | 167 | 伊藤 清治 |  |  | 32 | 127 | 53 | 127 | 62 | 127 | 4 | 127 | 7 |  | 0 | 施工 3/31完工確認（IEP藤岡さま） 場所 西6号倉庫 機器名 ホイストクレーン 状況 先の月例点検において下記の不具合を確認 1）ブレーキパッド摩耗 2）動作不良 内容 1）ブレーキパッドの取替え 2）リミットスイッチの取替え | なし。 | なし。 | ・ブレーキパッド摩耗 ⇒パッド取替え ・動作不良 ⇒リミットスイッチ補修 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-03 08:26 | se-ito | 2022-04-18 23:05 | se-ito
10129 | 806571 | 0 |  | 2 | 2 | 33 |  | 2022-03-01 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | 内線電話 整備 | 43 | 川崎 幸一郎 |  |  | 13 |  | 18 |  | 10 |  | 23 |  | 2 | [5 empty] | 控室電話（内線12）通話出来ず。配線部を引き直した。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-03 08:47 | k-kawasaki | 2022-03-17 04:24 | k-kawasaki
10130 | 806600 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2022-03-03 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-03-11 |  | 2022-03-11 | T-150受入配管サポート 補修 | 60 | 喜田 和美 | [8 empty] | 19 |  | 7 |  |  | エンビ配管サポート破損個所の補修。 |  |  | 配管サポートが破損している | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-03 08:59 | k-kida | 2022-03-16 04:35 | k-kida
10131 | 806590 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2022-03-03 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-03-31 |  | 2022-03-31 | 炭カル工程昇降用はしご安全対策 修理 | 60 | 喜田 和美 | [8 empty] | 19 |  | 7 |  |  | 背カゴの取り付け(安全対策) |  |  | 高さ3.5ｍの床面へ昇降するはしごに背かごが取り付けられていない | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-03 09:01 | k-kida | 2022-04-01 08:42 | k-kida
10132 | 806603 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2022-03-04 | 9 | 重故障修理 | 1 | 日常保全 | 2022-03-05 | 2022-03-09 |  | N廃酸ライン配管 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura |  | 43 |  | 44 |  | 60 |  | 4 |  | 7 |  |  | 中間実験東側ﾊﾟｲﾌﾟﾗｯｸ上ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ取替(A・Bﾗｲﾝ） 125A×10K 2か所 原課支給 | エキスパンション内面ゴムの劣化による亀裂。 | 定期周期での点検・交換を行う。 | EXP破れ |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-03-03 23:08 | syu-suzuki | 2022-03-18 00:22 | syu-suzuki
10133 | 806582 | 0 |  | 2 | 3 | 14 |  | 2022-03-02 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-03-03 | 2022-03-04 | 2022-03-03 | E工場BF 真空破壊弁 取替 | 31 | 山下 良治 | y-chinen | [12 empty] | E-300-1 BF真空破壊弁（バタ弁）一式予備品と取替を実施 |  |  | 作動不良 |  |  |  |  | 無 | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-04 00:45 | r-yamashita | 2022-03-14 01:29 | r-yamashita
10134 | 806593 | 0 |  | 2 | 1 | 28 |  | 2022-02-25 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | ポンプ室北側出入口床面 補修 | 166 | 松尾 尚太 | [16 empty] | ポンプ室北側出入口床面補修 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-04 01:35 | s-matsuo | 2022-04-06 05:07 | s-matsuo
10135 | 806594 | 0 |  | 2 | 1 | 28 |  | 2022-02-25 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | T-102転化器北側足場 補修 | 166 | 松尾 尚太 | [16 empty] | T-102転化器北側足場補修 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-04 01:37 | s-matsuo | 2022-04-06 05:07 | s-matsuo
10136 | 806602 | 0 |  | 2 | 1 | 105 |  | 2022-03-04 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | K-08RVF駆動側点検架台 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | 安全柵外れ ヒヤリハット案件 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-04 02:55 | syu-suzuki | 2022-04-03 22:18 | syu-suzuki
10137 | 806328 | 0 |  | 2 | 1 | 104 |  | 2022-02-09 | 9 | 軽故障修理 | [5 empty] | No3天井クレーン走行車輪 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | 走行車輪西側2か所異音あり | 延期により中止 |  |  |  |  | 要 | 2 | 0 | 2022-03-04 02:57 | syu-suzuki | 2022-04-13 06:03 | syu-suzuki
10138 | 806527 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-02-25 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-03-18 | 2022-03-22 | 2022-03-18 | C-117-1-1ロータリー南側グランド 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka |  | 43 |  | 53 |  | 62 |  | 4 |  | 7 |  |  | グランド入替 |  |  | グランド締め代なし |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-03-04 04:06 | s-hokazono | 2022-04-13 08:13 | s-hokazono
10139 | 806537 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-02-28 | 1 | 整備点検 |  |  | 2022-03-24 | 2022-03-22 | 2022-03-24 | O-140-1,2 削岩機振れ止め取外し 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka | [5 empty] | 65 |  | 21 |  | 14 |  |  | 小型炉：振れ止め取外し大型炉：ストッパー取外 | 振れ止めに衝突、負荷が掛かっているため取外し |  | 振れ止めの径が大きくなり機能不全 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-03-04 04:08 | s-hokazono | 2022-04-13 07:36 | s-hokazono
10140 | 806608 | 0 |  | 2 | 1 | 46 |  | 2022-03-04 | 9 | 軽故障修理 |  |  | 2022-03-04 | 2022-03-07 | 2022-03-04 | Y-12-7 ダスト溶解タンク送液ポンプ 整備 | 488 | 高井 順 | ta-iwata | [12 empty] | K-50BOX取替 |  |  | 揚液不良 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-03-06 22:49 | ju-takai | 2022-04-01 08:16 | ju-takai
10141 | 806615 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-03-04 | 9 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | F-49-4 No4振動篩スクリーン 整備 | 488 | 高井 順 |  |  | 47 |  | 53 |  | 65 |  | 21 |  | 7 |  |  | スクリーン取替 | 無し | 無し | スクリーン変更 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-06 22:50 | ju-takai | 2022-08-04 05:51 | ju-takai
10142 | 806617 | 0 |  | 2 | 1 | 104 |  | 2022-03-07 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-03-07 | 2022-03-07 | 2022-03-07 | BA-71－5 BOX 交換 | 149 | 鈴木 俊史 | k-ito | [12 empty] | ﾎﾟﾝﾌﾟBOX取替 K-50 |  |  | BOXオイル漏れ |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-03-07 01:30 | syu-suzuki | 2022-03-11 05:23 | syu-suzuki
10143 | 806618 | 0 |  | 2 | 1 | 104 |  | 2022-03-07 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-03-07 | 2022-03-07 |  | BA77－4 BOX 交換 | 149 | 鈴木 俊史 | k-ito | [12 empty] | 送液ﾎﾟﾝﾌﾟBOX取替 K-80 |  |  | BOX異音 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-03-07 01:32 | syu-suzuki | 2022-03-11 05:24 | syu-suzuki
10144 | 806620 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2022-03-06 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-03-09 | 2022-03-07 | 2022-03-09 | A-24-5 ｵｲﾙbox 交換 | 149 | 鈴木 俊史 | k-ito | [12 empty] | ﾊｲｾｯｸﾜｰﾏﾝ 3×2BOX取替 |  |  | オイルbox不良 |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-03-07 01:33 | syu-suzuki | 2022-03-11 05:22 | syu-suzuki
10145 | 806621 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2022-03-06 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2022-03-09 | 2022-03-07 | 2022-03-09 | A-32-7 ｱｼﾞﾃｰﾀｰﾛｰﾗｰﾁｪｰﾝ 交換 | 149 | 鈴木 俊史 | k-ito | [12 empty] | ﾁｪｰﾝ取替 |  |  | ﾛｰﾗｰﾁｪｰﾝ不良 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-03-07 01:34 | syu-suzuki | 2022-03-31 06:45 | syu-suzuki
10146 | 806627 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2022-03-06 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-03-26 | 2022-03-10 | 2022-03-16 | A-12-6 ｱﾀｯｸ排ｶﾞｽﾀﾞｸﾄ 補修 | 149 | 鈴木 俊史 | k-ito | [12 empty] | 排ガスﾀﾞｸﾄFRP補修 バンド部分一部切断、底部FRP補修の後復旧 |  |  | ダクト不良 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-03-07 01:35 | syu-suzuki | 2022-04-03 22:41 | syu-suzuki
10147 | 806628 | 0 |  | 2 | 3 | 74 |  | 2022-03-03 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-03-11 |  |  | A工場ｽｸﾗﾊﾞｰ用ｼｰｹﾝｽ整備工事 整備 | 72 | 大成 将仁 | [16 empty] | ｼｰｹﾝｽ不良 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2022-03-07 01:54 | m-onaru | 2022-03-21 23:47 | m-onaru
10148 | 806604 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-03-04 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | DR162-1(P) 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-07 03:18 | s-matsuo | 2022-04-06 05:08 | s-matsuo
10149 | 806605 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-03-04 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | 乾燥場スチームトラップ 取替 | 166 | 松尾 尚太 | [16 empty] | 未実施 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-07 03:19 | s-matsuo | 2022-05-02 05:35 | s-matsuo
10150 | 806619 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-03-07 | 1 | その他-保全G関連 |  | 日常保全 | 2022-03-08 | 2022-03-08 | 2022-03-07 | D630-2RVF巻取りローラー 整備 | 166 | 松尾 尚太 | ma-kubota |  | 2 |  | 39 |  | 53 |  | 4 |  | 11 |  |  | Disローラー、アイドラの調整。メタル取替 | 3か月で軸摩耗。原因調査中。 | メタルをオイレスで製作 | [5 empty] | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-03-07 03:32 | s-matsuo | 2022-04-12 02:52 | s-matsuo
10151 | 806629 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-03-07 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | エアーポンプ 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-07 03:32 | s-matsuo | 2022-04-06 05:08 | s-matsuo
10152 | 806614 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2022-03-04 | 1 | 整備点検 |  | その他 | 2022-03-10 |  | 2022-03-07 | ICフィルタープレスアタッチメント 整備 | 60 | 喜田 和美 | [8 empty] | 3 |  | 7 |  |  | 南側アタッチメント整備(2枚) |  |  | アタッチメント予備品が補修必要な状態となっている | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-07 04:02 | k-kida | 2022-03-15 23:20 | k-kida
10153 | 806631 | 0 |  | 2 | 1 | 55 |  | 2022-03-07 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | CL包装スプロケット穴加工 整備 | 167 | 伊藤 清治 | [16 empty] | CL包装場で使用するスプロケットのサイズが合わない為加工をお願いします。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-07 04:05 | se-ito | 2022-08-29 07:12 | m-kasukabe
10154 | 806613 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2022-03-04 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-03-15 | 2022-03-07 | 2022-03-15 | F-611上蓋シール 補修 | 60 | 喜田 和美 | h-fukuta | [7 empty] | 19 |  | 7 |  |  | マッシュシール張替え |  |  | 上蓋シール部より、スラリー漏洩している |  |  |  |  | 有 | 要 | 2 | 0 | 2022-03-07 04:08 | k-kida | 2022-03-17 02:47 | k-kida
10155 | 806634 | 0 |  | 2 | 1 | 23 |  | 2022-03-07 | 1 | その他-調達G関連 | [5 empty] | フォークリフト20号車 整備 | 266 | 栗本 力 | [16 empty] | タイヤ4本、摩耗により交換時期は来ています。 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-03-07 07:15 | sh-kawase | 2022-04-07 00:40 | t-kurimoto
10156 | 806632 | 0 |  | 2 | 1 | 43 |  | 2022-03-07 | 9 | 軽故障修理 | [5 empty] | TY包装場 No.1包装機 整備 | 167 | 伊藤 清治 | [16 empty] | No.1包装機縦軸が動かない | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-07 07:39 | se-ito | 2022-08-26 07:18 | m-kasukabe
10157 | 806607 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2022-03-03 | 1 | 整備点検 |  |  | 2022-03-10 | 2022-03-09 | 2022-03-08 | P-519-2 H.C フィードポンプ 整備 | 488 | 高井 順 | d-tanaka | [12 empty] | モーターから振動、異音。取替部品、ポンプ台、インペラー、エキスペラー、スリーブ、ボックス、Vベルト、D側ワーマンレジューサー |  |  | ポンプ整備（異音） |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-03-07 08:03 | ju-takai | 2022-04-13 22:39 | ju-takai
10158 | 806639 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-03-07 | 9 | 軽故障修理 |  |  | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 2022-03-22 | F-183-2 中型マイクロTMP添加ポンプ 整備 | 488 | 高井 順 | ta-iwata | [12 empty] | 添加ﾎﾟﾝﾌﾟ予備品と交換 |  |  | 揚液不良 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-03-07 08:04 | ju-takai | 2022-04-13 22:37 | ju-takai
10159 | 806635 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2022-03-07 | 1 | 重故障修理 | 1 | 日常保全 | 2022-03-09 | 2022-03-08 |  | W-62RVFハイフロ側メタル 交換 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura |  | 41 | 40 | 3 | 40 | 65 | 40 | 4 | 40 | 7 |  | 7 | ﾊｲﾌﾛﾊﾞﾙﾌﾞ・ﾒﾀﾙ取替 取替部品 ﾊﾞﾙﾌﾞｼｰﾄ・区画ﾌﾟﾚｰﾄ・ﾒﾀﾙ上下 | グリースの酸化により油気がなくなり摩耗が進行した。 ※上部メタルは頭頂部より背面側が摩耗でなくなっていた。 |  | メタル変形 | 自動給油装置でのグリスアップとなっている。 交換時期を何か月での設定になっていたのか分からないが、現状は1か月になっている。様子見のうえ対策検討としたい。 |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-03-07 22:57 | syu-suzuki | 2022-03-11 04:14 | syu-suzuki
10160 | 806636 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2022-03-07 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-03-09 | 2022-03-08 |  | W-35-1レシーバタンク配管 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura | [12 empty] | SUSﾈｼﾞ配管一部取替補修 |  |  | 配管き裂 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-03-07 23:01 | syu-suzuki | 2022-04-06 05:59 | syu-suzuki
10161 | 806637 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2022-03-07 | 1 | 点検検査 |  |  | 2022-03-10 | 2022-03-08 |  | A工場ﾎｲｽﾄｸﾚｰﾝ年次 点検 | 149 | 鈴木 俊史 | m-fujioka | [12 empty] | 年次点検（添付資料有） |  |  | 年次点検 |  |  |  |  | 有 | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-07 23:04 | syu-suzuki | 2022-04-13 04:09 | syu-suzuki
10162 | 806648 | 0 |  | 2 | 3 | 28 |  | 2022-03-07 | 1 | その他-保全G関連 |  |  | 2022-03-14 | 2022-03-08 |  | SO2R6593増湿塔濃度計 整備 | 31 | 山下 良治 | y-chinen | [12 empty] | 整備報告書参照 |  |  | SO2R6593増湿塔濃度計整備 |  |  |  |  | 有 | 要 | 2 | 0 | 2022-03-08 01:26 | r-yamashita | 2022-04-01 08:49 | r-yamashita
10163 | 806592 | 0 |  | 2 | 2 | 37 |  | 2022-03-03 | 1 | その他-調達G関連 |  |  | 2022-03-07 |  |  | フォークリフト4号車 整備 | 266 | 栗本 力 | [16 empty] | バッテリーが上がり、エンジンがかからなくなった。 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-03-08 01:40 | t-sugiura | 2022-04-07 00:39 | t-kurimoto
10164 | 806640 | 0 |  | 2 | 3 | 8 |  | 2022-03-07 | 1 | 整備点検 |  |  | 2022-03-18 | 2022-03-08 | 2022-03-09 | F-173-2 No2ｽﾀﾞｯｸ下部ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 整備 | 72 | 大成 将仁 | y-chinen | [12 empty] | F-173-2 原課予備ケーシングとの取替を実施予定でしたが、内弁が外れなかった為、調整し復旧となりました。 |  |  | ダンパー引っ掛かりあり |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-03-08 01:47 | m-onaru | 2022-03-21 23:46 | m-onaru
10165 | 806645 | 0 |  | 2 | 1 | 80 |  | 2022-03-08 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | CR517(P) 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-08 04:08 | s-matsuo | 2022-04-06 05:08 | s-matsuo
10166 | 806656 | 0 |  | 2 | 3 | 99 |  | 2022-03-08 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-03-23 | 2022-03-10 | 2022-03-23 | FT-2327-4 NO4ベーパライザー蒸気流量計 点検 | 31 | 山下 良治 | y-chinen | [12 empty] | 流量計エラーコード0x6F表示があった為、メーカー点検を実施、報告書参照 | 電源のOFF/ONで復帰していることから一過性のものである可能性がある。再発時は改めてメーカー点検実施予定。 |  | 渦流量計のご指示ありの為にメーカー点検を行う | 流量計部分は保温しないようにとメーカーから指摘があるので保温の撤去をお願いしたい。 |  |  |  | 有 | 要 | 2 | 0 | 2022-03-08 05:13 | r-yamashita | 2022-03-31 07:29 | r-yamashita
10167 | 806644 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-03-08 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | DR162-1(P) 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [16 empty] | 未実施 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-08 05:35 | s-matsuo | 2022-05-02 05:35 | s-matsuo
10168 | 806598 | 0 |  | 2 | 4 | 30 |  | 2022-03-10 | 1 | 土建工事 | [5 empty] | 旧CL事務所エアコン点検 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | スタートスイッチを押すと赤色で点滅して作動しない | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-08 06:10 | syu-suzuki | 2022-03-25 04:09 | syu-suzuki
10169 | 806658 | 0 |  | 2 | 1 | 34 |  | 2022-03-11 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | Q-1置場前排水溝 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | 排水溝鉄板不良 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-08 06:12 | syu-suzuki | 2022-08-02 23:03 | syu-suzuki
10170 | 806657 | 0 |  | 2 | 4 | 73 |  | 2022-03-04 | 1 | 土建工事 |  | その他 | 2022-03-06 | 2022-03-06 | 2022-03-06 | トラックスケール 計量ハウス コロナ禍対策 整備 | 167 | 伊藤 清治 | [12 empty] | 0 | 場所 トラックスケール計量ハウス 機器名 ― 状況 ― 内容 飛沫対策 間仕切り（パーテーション）の設置 その他 3/6実施（IEP 土建 山城、坂崎） | なし。 | なし。 | コロナ禍における感染対策 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-08 06:13 | se-ito | 2022-07-06 03:37 | se-ito
10171 | 806633 | 0 |  | 2 | 3 | 45 |  | 2022-03-07 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | 2R包装場 輸送配管付き 弁 整備 | 167 | 伊藤 清治 | [16 empty] | XV-1116輸送エアー入口バルブが固着して開かない 供給圧調整をしたが、引っ掛かりがある。 | [5 empty] | 不要 | 1 | 0 | 2022-03-08 06:17 | se-ito | 2022-10-19 01:11 | m-kasukabe
10172 | 806649 | 0 |  | 2 | 4 | 15 |  | 2022-03-07 | 9 | 軽故障修理 | [5 empty] | ポール 修理 | 167 | 伊藤 清治 | [16 empty] | アスファルト舗装に付いていたポールが剥がれた為 |  | ポール復旧を確認しました。 |  | なし |  | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-08 06:20 | se-ito | 2022-09-01 07:01 | m-kasukabe
10173 | 806583 | 0 |  | 2 | 4 | 61 |  | 2022-03-02 | 1 | 土建工事 |  | その他 | 2022-07-07 | 2022-07-07 | 2022-07-07 | 技研棟303号室 キャビネット 整備 | 167 | 伊藤 清治 | [12 empty] | 0 | 工事 7/7完工確認 場所 技研棟303号室 機器名 キャビネット 状況 耐震用固定処置がなされていない 内容 キャビネットの固定。 | なし。 | なし。 | 技研棟303号室キャビネット耐震工事 |  | なし |  | なし |  | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-08 06:25 | se-ito | 2022-07-07 06:16 | se-ito
10174 | 806625 | 0 |  | 2 | 4 | 34 |  | 2022-03-07 | 1 | 土建工事 | [5 empty] | 物流管理棟 上水道水配管 整備 | 167 | 伊藤 清治 | [16 empty] | 上水配管濁り | [5 empty] | 不要 | 1 | 0 | 2022-03-08 06:31 | se-ito | 2022-10-19 01:19 | m-kasukabe
10175 | 806624 | 0 |  | 2 | 1 | 48 |  | 2022-03-07 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | M3P 第2工場 制御盤 修理 | 167 | 伊藤 清治 | [16 empty] | 制御盤扉外れ | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-08 06:33 | se-ito | 2022-09-01 07:03 | m-kasukabe
10176 | 806653 | 0 |  | 2 | 1 | 91 |  | 2022-03-08 | 1 | その他-調達G関連 | [5 empty] | 殺虫菌工場H-401簡易リフト 整備 | 266 | 栗本 力 | [16 empty] | 作動不良が発生。 ①1階の手前で停止することがある：殆ど毎回 既に12月からはずっとチェックして停止していないことは確認しているにもかかわらず点検において異常なしと報告されています。 ②5階に停止しない：先先週あたりから異常で停止しないことがたまに起きる ③ブザー関係も ならない個所もあり | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-03-08 06:50 | t-sugiura | 2022-04-07 00:41 | t-kurimoto
10177 | 806546 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-02-28 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | P-25 チャッキ弁取付 整備 | 236 | 外園 翔平 | [8 empty] | 21 |  | 7 |  |  |  | 逆流防止チャッキ取付 |  | ポンプ揚液不良あり | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-08 07:24 | s-hokazono | 2022-04-13 08:03 | s-hokazono
10178 | 806547 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-02-28 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | P-221-1付近不要サポート撤去 整備 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | 不要サポート撤去 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-08 07:25 | s-hokazono | 2022-04-13 07:43 | s-hokazono
10179 | 806655 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-03-08 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-03-11 | 2022-03-22 | 2022-03-11 | E-307-3 ﾁｸﾙﾗｲﾝ ﾊﾞﾙﾌﾞ取替 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka | [12 empty] | バルブ取替 |  |  | チクル計装用バルブ取替を行う |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-03-08 07:26 | s-hokazono | 2022-04-13 07:08 | s-hokazono
10180 | 806654 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-03-08 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | LC-2176-1 ﾁｸﾙ受入配管ｶﾞｽｹｯﾄ 整備 | 236 | 外園 翔平 | [8 empty] | 4 |  | 7 | [5 empty] | 前回のｶﾞｽｹｯﾄ取替にて不具合発生の為、再度ｶﾞｽｹｯﾄ入替を行う | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-08 07:29 | s-hokazono | 2022-04-13 08:05 | s-hokazono
10181 | 806646 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-03-08 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | P-241 排ガスブロワーサポート 補修 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | 腐食によりサポート折損寸前 | 不要 |  |  |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-08 07:30 | s-hokazono | 2022-04-13 08:29 | s-hokazono
10182 | 806638 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-03-07 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-03-11 | 2022-03-22 | 2022-03-10 | T-116-4-1 上部配管穴あき 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka | [12 empty] | 当て板補修 |  |  | 穴明き |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-03-08 07:32 | s-hokazono | 2022-04-13 08:22 | s-hokazono
10183 | 806595 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-03-03 | 9 | 重故障修理 | 1 |  | 2022-03-03 | 2022-03-22 | 2022-03-03 | T-118-1 2ndスプレー取替 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka |  | 30 |  | 53 |  | 51 |  | 4 |  | 14 | 6 |  | ｽﾌﾟﾚｰﾉｽﾞﾙ取替 | チクルスプレー詰まりによるチクルガス圧力上昇 | 現状はBMの案件であるため対策困難 | 閉塞 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-03-08 07:38 | s-hokazono | 2022-04-13 07:43 | s-hokazono
10184 | 806599 | 0 |  | 2 | 2 | 34 |  | 2022-03-03 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | 小廻り工場 火災報知器表示灯配線 整備 | 167 | 伊藤 清治 |  |  | 11 |  | 9 |  | 17 |  | 23 |  | 2 | [5 empty] | 小廻り工場 1Fに設置の自動火災報知器表示灯配線が腐食により断線しているため、表示灯が消灯していたので、3/23日に、機器を交換した。機器コネクタ部 腐食に関しては、雨水による原因の可能性がある。（要観察） | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-08 07:48 | k-kawasaki | 2022-03-25 02:49 | k-kawasaki
10185 | 806623 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-03-07 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-03-07 | 2022-03-22 | 2022-03-07 | 1号塩化炉ベッドサンプラーフック 修理 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka | [12 empty] | フック取替 |  |  | フックの折損 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-03-08 08:06 | s-hokazono | 2022-04-13 08:07 | s-hokazono
10186 | 806601 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-03-03 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | 塩化炉スプレーノズル 整備 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | 小型、大型両炉のノズル破損 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-08 08:07 | s-hokazono | 2022-04-13 08:04 | s-hokazono
10187 | 806606 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-03-04 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | ﾄﾙｴﾝﾊﾞｰﾅｰ ﾁｭｰﾋﾞﾝｸﾞ製作 整備 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | ﾄﾙｴﾝﾊﾞｰﾅｰ行のSUSﾁｭｰﾌﾞ製作を行う | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-08 08:08 | s-hokazono | 2022-04-13 05:55 | s-hokazono
10188 | 806622 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-03-07 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-03-10 | 2022-03-22 | 2022-03-10 | F-335C 入口配管ﾌﾗﾝｼﾞ ｶﾞｽｹｯﾄ 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka |  | 43 |  | 42 |  | 62 |  | 4 |  | 7 |  |  | ｶﾞｽｹｯﾄ入替 |  |  | F-335Ｃ入口配管ガスケット不具合発生の為にｶﾞｽｹｯﾄ入替を行う |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-03-08 08:09 | s-hokazono | 2022-04-13 08:04 | s-hokazono
10189 | 806569 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-03-01 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-03-31 | 2022-03-22 | 2022-03-10 | T-831-1 ｽﾈｰｸSCR塔側面 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka |  | 43 |  | 44 |  | 62 |  | 8 |  | 11 |  |  | FRP補修 | 使用期間が長期化しておりFRP劣化で亀裂が入った段階でFRP補修 | FRP補修 いずれ更新検討必要 | 1塔目 側面の漏れ後数か所ある為に整備を行う |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-03-08 08:13 | s-hokazono | 2022-04-08 08:00 | s-hokazono
10190 | 806662 | 0 |  | 2 | 4 | 84 |  | 2022-03-08 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | ボイラーエリア床 補修 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | 穴明き | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-08 08:17 | s-hokazono | 2022-04-13 07:46 | s-hokazono
10191 | 806652 | 0 |  | 2 | 1 | 80 |  | 2022-03-08 | 1 | その他-保全G関連 |  | 日常保全 | 2022-03-18 | 2022-03-09 | 2022-03-09 | C507-3EPシールファン 整備 | 166 | 松尾 尚太 | ma-kubota |  | 29 |  | 38 |  | 56 |  | 3 |  | 7 |  |  | ﾌｧﾝ分解清掃、ﾓｰﾀｰ取外し、モーター分解整備、ファンバランス調整用軸製作、モーター取付 | インペラーが腐食してアンバランス、振動に波及 | インペラー取り外してバランス取り | 振動大、Mo故障多発 | Moは２Pの直結、Brg寿命からTBM2年で設定していた。 S法の他のシールファン4台に展開する |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-03-08 09:23 | s-matsuo | 2022-03-31 05:33 | s-matsuo
10192 | 806664 | 0 |  | 2 | 3 | 99 |  | 2022-03-11 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-03-11 | 2022-03-09 | 2022-03-09 | PCV-2547-1 ｾﾗﾐｯｸﾊﾞﾙﾌﾞ脱着取替 整備 | 31 | 山下 良治 | ken-sato | [12 empty] | PCV-2547 整備品と取替 |  |  | 2021年度 定修取替分 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-03-08 23:58 | r-yamashita | 2022-04-01 08:48 | r-yamashita
10193 | 806663 | 0 |  | 2 | 3 | 99 |  | 2022-03-09 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-03-11 | 2022-03-09 | 2022-03-09 | FC-2538-1 ｾﾗﾐｯｸﾊﾞﾙﾌﾞ脱着取替 整備 | 31 | 山下 良治 | ken-sato | [12 empty] | FCV-2538 整備品と取替 |  |  | 2021年度分 定修未取替（再々取替整備品 12/23） |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-03-09 | r-yamashita | 2022-03-30 07:05 | r-yamashita
10194 | 806612 | 0 |  | 2 | 3 | 26 |  | 2022-03-04 | 1 | その他-調達G関連 |  |  | 2022-03-25 |  |  | 石膏工場 無線機 修理 | 231 | 小玉 哲也 | [13 empty] | メーカーでの修理実施 |  |  | トランシーバー石膏1 の修理 声が通らない マイクを通しても本体からでもダメ | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-03-09 01:37 | sh-kawase | 2022-03-25 02:33 | e-suzuki
10195 | 806585 | 0 |  | 2 | 1 | 34 |  | 2022-03-03 | 1 | その他-調達G関連 | [5 empty] | 日立ICP分析装置 修理 | 461 | 松田 直樹 | [16 empty] | 日立ICP分析装置の故障により修理が必要です。 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-03-09 02:30 | t-sugiura | 2022-03-25 00:16 | n-matsuda
10196 | 806671 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-03-09 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | DR664-6シュート 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-09 22:32 | s-matsuo | 2022-04-06 05:08 | s-matsuo
10197 | 806668 | 0 |  | 2 | 1 | 6 |  | 2022-03-09 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2022-03-29 | 2022-03-11 | 2022-03-28 | F-1100Aプレスろ布 交換 | 60 | 喜田 和美 | h-fukuta |  | 3 |  | 53 |  | 51 |  | 4 |  | 7 |  |  | ろ布交換 |  |  | ろ布状態が悪化し、プレス効率が低下している |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-03-09 22:41 | k-kida | 2022-03-31 08:21 | k-kida
10198 | 806672 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-03-09 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | DR140-6(P)配管 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-09 22:59 | s-matsuo | 2022-04-06 05:09 | s-matsuo
10199 | 806674 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-03-09 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | A型ドライヤードレン配管 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-09 23:00 | s-matsuo | 2022-03-31 05:04 | s-matsuo
10200 | 806647 | 0 |  | 2 | 1 | 28 |  | 2022-03-08 | 1 | 整備点検 |  |  | 2022-03-10 | 2022-03-10 |  | ホイストクレーン年次 点検 | 166 | 松尾 尚太 | m-fujioka | [12 empty] | 年次点検（添付資料有） |  |  | ホイストクレーン年次点検 |  |  |  |  | 有 | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-09 23:02 | s-matsuo | 2022-03-30 06:59 | s-matsuo
10201 | 806680 | 0 |  | 2 | 1 | 6 |  | 2022-03-10 | 1 | その他-保全G関連 |  | その他 | 2022-03-16 |  | 2022-03-16 | C-328-3Bベルト 補修 | 60 | 喜田 和美 | [8 empty] | 11 |  | 7 |  |  | 設置後5年目という事で直発注小口工事にてベルト交換。 |  |  | 水平コンベアエンドレス捲れ | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2022-03-09 23:47 | k-kida | 2022-03-17 03:01 | k-kida
10202 | 806681 | 0 |  | 2 | 1 | 28 |  | 2022-03-10 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | H-107#2・#4ﾌﾚｰﾄｸｰﾗｰ 取替 | 166 | 松尾 尚太 | [10 empty] | 7 | [5 empty] | H-107#2・#4ﾌﾚｰﾄｸｰﾗｰ取替 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-10 07:43 | s-matsuo | 2022-04-06 05:09 | s-matsuo
10203 | 806659 | 0 |  | 2 | 1 | 46 |  | 2022-03-08 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | Y-23-1 ぺブル抜き取りタンク金網 整備 | 488 | 高井 順 | [16 empty] | 網外れ | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-10 08:02 | ju-takai | 2022-08-04 05:54 | ju-takai
10204 | 806660 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-03-08 | 1 | 整備点検 |  |  | 2022-03-11 | 2022-03-17 | 2022-03-11 | F-36-4-2 No2分級スラリー排出ポンプ 整備 | 488 | 高井 順 | ta-iwata | [12 empty] | 4×3SCEO ｼｰﾙ整備。ｼｰﾙ・スリーブ・ｶﾊﾞｰﾗｲﾅｰ・ﾌﾚｰﾑﾗｲﾅ-取替。 |  |  | シール漏れ |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-03-10 08:03 | ju-takai | 2022-04-01 08:16 | ju-takai
10205 | 806661 | 0 |  | 2 | 1 | 46 |  | 2022-03-08 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | Y-60-2 排出ポンプK-50BOX 整備 | 488 | 高井 順 | [13 empty] | 中止 |  |  | オイル漏れあり | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2022-03-10 08:04 | ju-takai | 2022-04-13 23:01 | ju-takai
10206 | 806677 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-03-09 | 9 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | F-38-2 No2表面処理ポンプ排出バルブ 整備 | 488 | 高井 順 |  |  | 43 |  | 53 |  | 65 |  | 4 |  | 7 |  |  | 200A AVバルブ取替 | 報告書参照 | バルブ二次側へ閉止板の取付 報告書参照 | バルブ不良 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-10 08:05 | ju-takai | 2022-08-04 06:07 | ju-takai
10207 | 806690 | 0 |  | 2 | 1 | 46 |  | 2022-03-10 | 9 | 軽故障修理 |  |  | 2022-03-10 | 2022-03-17 | 2022-03-10 | Y-45 プレスフィードポンプ 整備 | 488 | 高井 順 | ta-iwata | [12 empty] | K-50BOX・ｹｰｼﾝｸﾞ取替 |  |  | 漏れあり |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-03-10 08:06 | ju-takai | 2022-04-01 08:17 | ju-takai
10208 | 806616 | 0 |  | 2 | 1 | 105 |  | 2022-03-07 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | Pミルスクリーン張替 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | スクリーン穴あき | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-10 08:08 | syu-suzuki | 2022-04-03 22:20 | syu-suzuki
10209 | 806682 | 0 |  | 2 | 1 | 28 |  | 2022-03-10 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | T-104第二吸収塔天蓋 補修 | 166 | 松尾 尚太 | [16 empty] | T-104第二吸収塔天蓋補修 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-10 08:15 | s-matsuo | 2022-04-06 05:10 | s-matsuo
10210 | 806683 | 0 |  | 2 | 1 | 28 |  | 2022-03-10 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | T-103第一吸収塔戻りダクト 補修 | 166 | 松尾 尚太 | [16 empty] | T-103第一吸収塔戻りダクト補修 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-10 08:16 | s-matsuo | 2022-04-06 05:10 | s-matsuo
10211 | 806684 | 0 |  | 2 | 1 | 28 |  | 2022-03-10 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | T-201増湿吸収塔入口ダクト 補修 | 166 | 松尾 尚太 | [16 empty] | T-201増湿塔入口ダクト補修 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-10 08:18 | s-matsuo | 2022-04-06 05:10 | s-matsuo
10212 | 806676 | 0 |  | 2 | 4 | 8 |  | 2022-03-09 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | 2D工場1幹線横防液提 整備 | 488 | 高井 順 | [13 empty] | 防液堤整備 | 無し | 無し | 防液提破損している | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-10 08:20 | ju-takai | 2022-08-04 05:56 | ju-takai
10213 | 806693 | 0 |  | 2 | 1 | 54 |  | 2022-03-10 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | P-2 97%調整ポンプ 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [16 empty] | 未実施 ポンプ上部ベアリング部に若干異音・振動あり | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-10 08:26 | s-matsuo | 2022-05-02 05:36 | s-matsuo
10214 | 806695 | 0 |  | 2 | 1 | 64 |  | 2022-03-10 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | C-8807-1 石炭バンカ搬送CNV短ローラ 整備 | 488 | 高井 順 | [16 empty] | B-E-8.9、B-W-9の3ヵ所固着気味。 当たり調整要 |  | 点検口部分B-E-8.9、B-W-9の3ヵ所の交換完了 |  |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-10 23:57 | ju-takai | 2022-04-13 23:15 | ju-takai
10215 | 806650 | 0 |  | 2 | 1 | 64 |  | 2022-03-08 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | C-8802-1石炭サイロ受入コンベア 補修 | 488 | 高井 順 | [16 empty] | ベルト1ｍ程度捲れている。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-11 00:05 | ju-takai | 2022-03-24 03:01 | ju-takai
10216 | 806689 | 0 |  | 2 | 1 | 50 |  | 2022-03-08 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | 中間実験 蒸気漏れ 修理 | 167 | 伊藤 清治 | [16 empty] | 工場内、GLタンクP-26-2付近の蒸気付き弁より蒸気漏れを確認 |  | 工事完了、特に問題なし |  |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-11 06:07 | se-ito | 2022-09-01 06:44 | m-kasukabe
10217 | 806713 | 0 |  | 2 | 1 | 104 |  | 2022-03-11 | 1 | 軽故障修理 |  |  |  | 2022-03-11 | 2022-03-16 | B-55-1内部 FRP 補修 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura | [15 empty] | 内部FRP亀裂 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-03-11 06:54 | syu-suzuki | 2022-04-03 22:38 | syu-suzuki
10218 | 806714 | 0 |  | 2 | 1 | 105 |  | 2022-03-11 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  | 2022-03-11 |  | K-50PDコンベア張り 調整 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura |  | 38 |  | 42 |  | 46 |  | 6 |  | 7 | [5 empty] | コンベア伸び | コンベア張り調整実施 両サイド10㎜張り |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-03-11 06:56 | syu-suzuki | 2022-03-29 07:13 | syu-suzuki
10219 | 806694 | 0 |  | 2 | 1 | 64 |  | 2022-03-10 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | C-8802-1石炭サイロ受入CNVローラー 整備 | 488 | 高井 順 | [16 empty] | A-N-5リターンローラー異音あり。 A-S-5摩耗あり。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-11 08:00 | ju-takai | 2022-04-13 23:15 | ju-takai
10220 | 806696 | 0 |  | 2 | 1 | 40 |  | 2022-03-10 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | P-2284B脱塩素塔ポンプ点検 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [16 empty] | 異音及び手廻し時に引っ掛かりあり | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-11 08:35 | s-matsuo | 2022-04-12 02:54 | s-matsuo
10221 | 806698 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-03-11 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | DA127P-ミルスクリーン 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-11 08:39 | s-matsuo | 2022-04-06 05:10 | s-matsuo
10222 | 806699 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-03-11 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | C工場計器室階段 補修 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-11 08:40 | s-matsuo | 2022-04-06 05:11 | s-matsuo
10223 | 806700 | 0 |  | 2 | 1 | 28 |  | 2022-03-10 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | S専ゴミ捨て場前 側溝 補修 | 166 | 松尾 尚太 | [16 empty] | DOHスクラバー南 側溝補修 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-11 08:44 | s-matsuo | 2022-03-31 05:05 | s-matsuo
10224 | 806701 | 0 |  | 2 | 1 | 54 |  | 2022-03-10 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | T-306天蓋歩廊 補修 | 166 | 松尾 尚太 | [16 empty] | TK-306天蓋歩廊補修 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-11 08:47 | s-matsuo | 2022-04-06 05:11 | s-matsuo
10225 | 806702 | 0 |  | 2 | 1 | 28 |  | 2022-03-10 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | 転化器2層入口ドレンポット 補修 | 166 | 松尾 尚太 | [16 empty] | 転化器2層入口ドレンポット補修 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-11 08:48 | s-matsuo | 2022-03-31 05:05 | s-matsuo
10226 | 806703 | 0 |  | 2 | 1 | 54 |  | 2022-03-10 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | P-22東側 ドレンポット 補修 | 166 | 松尾 尚太 | [16 empty] | P-22東側 ドレンポット補修 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-11 08:52 | s-matsuo | 2022-03-31 05:07 | s-matsuo
10227 | 806704 | 0 |  | 2 | 1 | 28 |  | 2022-03-10 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | 4号幹線ピット階段手摺り 補修 | 166 | 松尾 尚太 | [16 empty] | 4号幹線ピット階段手摺り補修 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-11 08:53 | s-matsuo | 2022-03-31 05:07 | s-matsuo
10228 | 806643 | 0 |  | 2 | 1 | 66 |  | 2022-03-07 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | M-818-3 メカ 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-11 09:12 | s-matsuo | 2022-04-05 05:03 | s-matsuo
10229 | 806716 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-03-14 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-03-16 | 2022-03-22 | 2022-03-16 | P-852分開 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka |  | 3 |  | 43 |  | 63 |  | 2 |  | 7 |  |  | 分解整備 | シャフト折損 カーボンベアリングとシャフト隙間にプロセス液残渣が詰まりロック アウターマグネットはモーターが動き続ける限り回転するためインナー側に過大応力が発生したことで折損、吐出圧低下につながったと考えられる。 | 分解整備 フロントケーシング、リアケーシング、シャフト、インペラ、ベアリング、フロントスラストリング、リアスラストリング取替 | 吐出圧低下 |  |  |  |  | 有 | 要 | 2 | 0 | 2022-03-13 23:00 | s-hokazono | 2022-04-13 08:22 | s-hokazono
10230 | 806711 | 0 |  | 2 | 3 | 15 |  | 2022-03-11 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-03-28 | 2022-03-14 | 2022-03-29 | 環境データ中継ボックスの取替 整備 | 31 | 山下 良治 | y-chinen | [12 empty] | 環境データ中継ボックスの腐食著しいく中継信号が振れる為、中継端子盤の取替を実施。 |  |  | 中継ケーブルボックスが錆びて雨水が入る事によりCODの値が振れてしまう。 |  |  |  |  | 無 | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-13 23:23 | r-yamashita | 2022-04-06 08:50 | r-yamashita
10231 | 806717 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-03-14 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | D194-2(P) 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-14 00:43 | s-matsuo | 2022-03-31 05:07 | s-matsuo
10232 | 806697 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2022-03-11 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-03-14 | 2022-03-14 |  | W-38-1巻き上げワイヤー 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura |  | 47 |  | 53 |  | 53 |  | 4 |  | 7 |  |  | 巻上げﾜｲﾔー100ｍの為ﾄﾞﾗﾑ溝位置変更4溝移動 一部摩耗溝バフ研磨 写真添付 正規寸法（106M）入荷後取り換え実施済 | 正規は106Mにて巻き付けているが、2021年6月の巻き上げ軸折損時に早期復旧のために100Mにて加工取り付けを行った。その際に巻き方の周知をおこなわず、また現課との解釈齟齬もあり年次点検時に100Mで巻き付けたが正規寸法での巻き付けとなり、ワイヤーの角度が変わり荷重を受けてワイヤー溝を潰してしまった。 |  | ドラム変形 | 応急てきに使用できるように巻きなおした。 |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-03-14 02:49 | syu-suzuki | 2022-04-01 07:43 | syu-suzuki
10233 | 806721 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2022-03-13 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-03-14 | 2022-03-14 |  | A-31-1 ポンプ分解 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | k-ito | [12 empty] | ﾊｲｾｯｸﾜｰﾏﾝ 3×2 ｶﾊﾞｰﾗｲﾅｰ ﾌﾚｰﾑﾗｲﾅｰ ｲﾝﾍﾟﾗｰ（中古品）取替 原課支給 |  |  | 能力低下 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-03-14 02:52 | syu-suzuki | 2022-03-18 00:37 | syu-suzuki
10234 | 806722 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2022-03-13 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-03-23 | 2022-03-15 |  | A-510-2 鉱石投入ホッパー西側アングル 補修 | 149 | 鈴木 俊史 | k-ito | [12 empty] | 一部ｱﾝｸﾞﾙ撤去 |  |  | アングルがショベ投入に干渉 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-03-14 02:53 | syu-suzuki | 2022-04-04 01:23 | syu-suzuki
10235 | 806240 |  |  |  | 1 | 33 |  | 2022-02-03 | 1 | その他-調達G関連 | [24 empty] | サンプル運搬車整備 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-03-14 04:53 | sh-kawase
10236 | 806728 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2022-03-14 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-03-29 |  | 2022-03-25 | 第2工場排水配管 補修 | 60 | 喜田 和美 | [8 empty] | 19 |  | 7 | [5 empty] | 配管亀裂 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-14 07:15 | k-kida | 2022-04-01 08:50 | k-kida
10237 | 806729 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2022-03-14 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-03-25 |  | 2022-03-25 | T-610手すり 補修 | 60 | 喜田 和美 |  |  | 47 |  | 53 |  | 65 |  | 21 |  | 7 |  |  | 手すりの設置 |  |  | 安全対策 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-14 07:19 | k-kida | 2022-04-01 08:07 | k-kida
10238 | 806737 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2022-03-14 | 1 | その他-保全G関連 |  | 日常保全 | 2022-03-17 | 2022-03-15 |  | P-905-2ﾎﾟﾝﾌﾟ 整備 | 60 | 喜田 和美 | h-fukuta |  | 34 |  | 53 |  | 61 |  | 2 |  | 7 |  |  | ベアリングボックス交換 グランドパッキン取替 （V/#8132 11mm） ベアリング交換 （30311 2個） |  |  | ﾎﾟﾝﾌﾟ側重い為(運転中ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞBOX異音あり) |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-03-14 08:03 | k-kida | 2022-03-22 05:41 | k-kida
10239 | 806739 | 0 |  | 2 | 3 | 75 |  | 2022-03-14 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2022-03-25 |  |  | パイプラック上ケーブル 整備 | 72 | 大成 将仁 | [16 empty] | 共通落上メッセンジャーワイヤーのサポート外れの為、復旧 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-14 09:18 | m-onaru | 2022-03-28 23:36 | m-onaru
10240 | 806731 | 0 |  | 2 | 1 | 28 |  | 2022-03-14 | 1 | その他-保全G関連 |  |  | 2022-03-25 | 2022-03-15 | 2022-03-16 | 濃硫酸配管（T-116→P-2） 補修 | 166 | 松尾 尚太 | h-hidaka | [12 empty] | 配管取替 |  |  | 濃硫酸配管補修（T-116→P-2） |  |  |  |  | 有 | 要 | 2 | 0 | 2022-03-14 23:10 | s-matsuo | 2022-03-30 07:01 | s-matsuo
10241 | 806732 | 0 |  | 2 | 1 | 28 |  | 2022-03-14 | 1 | その他-保全G関連 |  | 日常保全 |  |  |  | 濃硫酸配管（P-2→T-116） 補修 | 166 | 松尾 尚太 |  |  | 40 |  | 43 |  | 2 |  | 4 |  | 7 |  |  | 減肉による配管交換を実施、締め付け確認の時に2次側鋳鉄管のフランジに亀裂発生。 追加配管をSTPG370で製作し交換した。 締付トルク見直して、復旧した。 工事時間延長に関する生産ロスはなし | ガスケット推奨締付トルクの3倍かけてしまった。数値設定間違い、過剰締付。 鋳鉄管フランジはボルト本数が4本/8本式に分かれている(8本が多い、4本は旧規格) 設定間違いである4本の数値を8本にも展開してしまった。トルクはボルト本数に反比例、過剰になった。 鋳鉄管自体の老朽化もあって亀裂に波及。 | 締付トルクに関する判断の簡便化と人的ミス回避について検討→トルク一覧表を作成済み、運用する。 ・推奨締付トルク/追加締付トルクを記載 ・ガスケット別に記載 ♯1133、♯9096-SGM等 ・追加締付トルクで漏洩止まらなければガスケット交換等の対応にシフトする | 濃硫酸配管補修（P-2→T-116） | 推奨トルク：最小締付トルク×1.3。ガスケット交換時や増し締め時に適用 追加トルク：推奨トルク×1.3。気密/実液漏れ対応時に適用 トルク管理運用、確定後に配管基準とともにPLANTIAに登録する予定。 |  |  |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-14 23:13 | s-matsuo | 2022-03-31 05:12 | s-matsuo
10242 | 806736 | 0 |  | 2 | 1 | 28 |  | 2022-03-14 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | 濃硫酸配管T-112→薄硫酸製造設備） 補修 | 166 | 松尾 尚太 | [16 empty] | 濃硫酸配管補修（T-112→薄硫酸製造設備） | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-14 23:24 | s-matsuo | 2022-04-06 05:16 | s-matsuo
10243 | 806719 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-03-14 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-03-25 | 2022-03-15 | 2022-03-24 | DA653EX 整備 | 166 | 松尾 尚太 | ma-kubota |  | 37 |  | 40 |  | 56 |  | 5 |  | 14 |  |  | メタル、スプロケット機械加工、アングル加工、EX整備 | １、ロッキングアームの調整長さが駆動/従動側で異なり、クランク部の周速がずれて振動・異音に波及 ２、ピンラックの高さが南北で異なる→成形ロールが0.2度傾いており、１と同じくロッキングアーム調整不良 調整項目で最も重要であり、今までの整備で認識できていなかった。 | ロッキングアームの調整長さを均一にした。 ・支持ピンースプロケットの芯々距離が等しい 従動側に比べ駆動側のほうが13mm短い ・クランクアーム傾きが等しい ※任意の位置で駆動0.65度、従動0.6度。→駆動を0.61度まで調整 調整に関するワンポイント/手順書の作成を検討。詳細記録の作成、保存。改修による部分更新も検討 |  | 振動、異音などは発生しなくなったが、機器間の組付けひずみは取り切れなかった。 別途対応検討、ゆるみ点検 |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-03-14 23:44 | s-matsuo | 2022-04-06 05:15 | s-matsuo
10244 | 806715 | 0 |  | 2 | 4 | 34 |  | 2022-03-11 | 1 | 土建工事 |  |  | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 2022-03-28 | トラックスケール 浄化槽用 ブロワー 修理 | 167 | 伊藤 清治 | [16 empty] | 浄化槽点検でブロワー修理必要との報告あり | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-14 23:59 | se-ito | 2022-04-07 00:49 | s-hanaoka
10245 | 806748 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2022-03-15 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-03-25 |  | 2022-03-25 | 第2工場11Kスチーム保温材 補修 | 60 | 喜田 和美 |  |  | 31 |  | 43 |  | 62 |  | 12 |  | 7 |  |  | 保温並びに外装板補修 |  |  | 11K保温材が外れている | 外装板のみで保温材が無い箇所あり。 手の届く範囲で保温材取り付け。 |  |  |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-15 02:30 | k-kida | 2022-04-01 08:47 | k-kida
10246 | 806750 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2022-03-15 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-03-30 |  | 2022-03-30 | 第1工場11Kスチームドレン配管 補修 | 60 | 喜田 和美 |  |  | 43 |  | 43 |  | 65 |  | 4 |  | 7 |  |  | 配管一部取替え。 ｽﾁｰﾑﾄﾗｯﾌﾟ側のﾊﾞﾙﾌﾞ交換。20k-20A ﾎﾞﾙﾃｯｸｽﾊﾟｯｷﾝ使用。 |  |  | 11Kスチームドレンバルブ1次側フランジからスチーム漏れ。 パッキン不良。(パッキン切れ) | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-15 02:31 | k-kida | 2022-04-01 08:42 | k-kida
10247 | 806742 | 0 |  | 2 | 2 | 93 |  | 2022-03-15 | 9 | 重故障修理 | 1 |  |  |  |  | 造粒工場 押込ﾌﾞﾛﾜA 用 ｲﾝﾊﾞｰﾀ 整備 | 167 | 伊藤 清治 | [16 empty] | 造粒工場押し込みブロワーＡ作動不良有り、電気係りにて点検したところ、1F電気室内BW-3102 インバーターに粉塵体積が多くみられ、ファン取替整備にて復旧、その後流動乾燥機加温、造粒を開始しましたが、本日、朝一より運転していたところ、再度作動不良となり、電気係り点検、インバーター作動せず、代替品と取替整備を行う。 |  | 予備品と取替完了しました。 |  |  |  | 不要 | 1 | 0 | 2022-03-15 02:54 | se-ito | 2022-10-19 01:14 | m-kasukabe
10248 | 806670 | 0 |  | 2 | 4 | 61 |  | 2022-03-09 | 1 | 土建工事 |  | その他 | 2022-07-07 | 2022-07-07 | 2022-07-07 | 技研棟 一般廃棄物置場 扉 修理 | 167 | 伊藤 清治 | [12 empty] | 0 | 工事 7/7完工確認 場所 技研棟 機器名 一般廃棄物置場 状況 扉の不良 内容 扉修理 | なし。 | なし。 | 状況 扉の不良 内容 扉修理 | なし。 | なし | なし。 | なし |  | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-15 02:57 | se-ito | 2022-07-07 06:18 | se-ito
10249 | 806752 | 0 |  | 2 | 1 | 93 |  | 2022-03-15 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | 造粒工場 押出機 M-2210 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ 整備 | 167 | 伊藤 清治 | [16 empty] | 造粒工場押出機M-2210ブレードが変形しており、予備品の作製を行う。 |  | ブレード作製完了しました。 |  |  |  | 不要 | 1 | 0 | 2022-03-15 03:14 | se-ito | 2022-10-19 01:13 | m-kasukabe
10250 | 806754 | 0 |  | 2 | 4 | 61 |  | 2022-03-15 | 1 | 土建工事 | [5 empty] | 技研棟 2階 男子トイレ 整備 | 167 | 伊藤 清治 | [16 empty] | 技研棟2階男子トイレ清掃作業 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-15 05:33 | se-ito | 2022-04-01 01:24 | h-shimizu
10251 | 806666 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2022-03-08 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | M-508-4 オーバーフロー配管 整備 | 488 | 高井 順 | [13 empty] | FRP補修 | 無し | 無し | 亀裂スラリー洩れ | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-15 07:53 | ju-takai | 2022-08-04 05:55 | ju-takai
10252 | 806756 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2022-03-15 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | M-586-1 マイクロリングスチーム配管 整備 | 488 | 高井 順 |  |  | 43 |  | 50 |  | 62 |  | 4 |  | 7 |  |  | パッキン取替 | 無し | 無し | 漏れあり | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-15 08:02 | ju-takai | 2022-08-16 08:35 | ju-takai
10253 | 806651 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-03-08 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | F-22-11 ケージサンドビーズ投入配管 整備 | 488 | 高井 順 |  |  | 47 |  | 53 |  | 65 |  | 12 |  | 7 |  |  | サポート追加 | 無し | 無し | F-22-11 ケージサンドミルのビーズ投入配管固定不良 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-15 08:10 | ju-takai | 2022-08-04 05:53 | ju-takai
10254 | 806705 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-03-11 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | F-196-3モーノポンプ安全カバー 整備 | 488 | 高井 順 | [16 empty] | モーノポンプ安全カバー不備 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-15 08:11 | ju-takai | 2022-08-04 06:08 | ju-takai
10255 | 806708 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-03-11 | 9 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | F-37-2 表面処理タンクAラインスチーム配管 整備 | 488 | 高井 順 |  |  | 43 |  | 50 |  | 62 |  | 4 |  | 7 |  |  | ガスケット取替 | 無し | 無し | スチーム漏れあり | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-15 08:12 | ju-takai | 2022-08-04 06:09 | ju-takai
10256 | 806709 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-03-11 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | F-62-2 マイクロサイクロンエアーノッカー 整備 | 488 | 高井 順 |  |  | 32 |  | 53 |  | 62 |  | 21 |  | 7 |  |  | エアーノッカー取外し | 無し | 無し | エアーノッカー不良 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-15 08:13 | ju-takai | 2022-08-04 06:11 | ju-takai
10257 | 806718 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-03-14 | 9 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | F-196-2 No2モーノポンプステーター 整備 | 488 | 高井 順 |  |  | 3 |  | 53 |  | 65 |  | 4 |  | 7 |  |  | ステーター取替 | 無し | 無し | 吐出不良 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-15 08:14 | ju-takai | 2022-08-04 06:12 | ju-takai
10258 | 806727 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-03-14 | 9 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | F-62-2 No2マイクロミルサイクロン銅管 整備 | 488 | 高井 順 |  |  | 43 |  | 43 |  | 65 |  | 12 |  | 7 |  |  | 銅管取替 | 無し | 無し | 銅管破損 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-15 08:15 | ju-takai | 2022-08-04 06:13 | ju-takai
10259 | 806740 | 0 |  | 2 | 1 | 104 |  | 2022-03-15 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-03-24 | 2022-03-23 | 2022-03-24 | B-57-4 右4本目コイル 取替 | 149 | 鈴木 俊史 | k-ito | [12 empty] | 加熱コイル取替 |  |  | コイル穴あき |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-03-15 22:48 | syu-suzuki | 2022-03-31 06:46 | syu-suzuki
10260 | 806741 | 0 |  | 2 | 1 | 104 |  | 2022-03-15 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-03-25 | 2022-03-17 | 2022-03-25 | B-57-9 左3本目コイル 取替 | 149 | 鈴木 俊史 | k-ito | [12 empty] | 加熱コイル取替 左3本目 |  |  | コイル穴あき |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-03-15 22:50 | syu-suzuki | 2022-03-31 06:46 | syu-suzuki
10261 | 806744 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-03-15 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | DR653-2EX駆動チェーン張り 調整 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-15 22:50 | s-matsuo | 2022-03-31 05:13 | s-matsuo
10262 | 806745 | 0 |  | 2 | 1 | 104 |  | 2022-03-15 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-03-25 | 2022-03-23 | 2022-03-25 | B-57-1 右2本目コイル 取替 | 149 | 鈴木 俊史 | k-ito | [12 empty] | 加熱コイル取替 |  |  | コイル穴あき |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-03-15 22:51 | syu-suzuki | 2022-03-31 06:46 | syu-suzuki
10263 | 806746 | 0 |  | 2 | 1 | 104 |  | 2022-03-15 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-03-22 | 2022-03-22 | 2022-03-22 | B-57-7右2本目コイル 取替 | 149 | 鈴木 俊史 | k-ito | [12 empty] | 加熱コイル取替 右2本目 |  |  | コイル穴あき |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-03-15 22:52 | syu-suzuki | 2022-04-03 22:38 | syu-suzuki
10264 | 806747 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2022-03-15 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-03-16 | 2022-03-16 |  | W-70RVFSCチェーン 交換 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura | [12 empty] | 駆動側ﾍﾞｱﾘﾝｸ（C-UCP214D1）･ﾛｰﾗｰﾁｪﾝ（＃80）・ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾟｯｷﾝ（16ｍｍ）取替 |  |  | チェーン高のり |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-03-15 22:53 | syu-suzuki | 2022-05-18 22:16 | syu-suzuki
10265 | 806743 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-03-15 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | D194-2(P)オイルBOX 取替 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-15 22:55 | s-matsuo | 2022-03-31 05:13 | s-matsuo
10266 | 806751 | 0 |  | 2 | 1 | 104 |  | 2022-03-15 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | 1-M ＃2フレーム架台 補修 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | 架台腐食の為 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-15 23:01 | syu-suzuki | 2022-04-13 04:08 | syu-suzuki
10267 | 806753 | 0 |  | 2 | 4 | 34 |  | 2022-03-15 | 1 | その他-調達G関連 | [5 empty] | №8 労働組合浄化槽用ﾌﾞﾛﾜｰ 修理 | 493 | 河内 香 | [16 empty] | 浄化槽用ブロアーVベルト劣化 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-03-15 23:35 | sh-kawase | 2022-04-07 01:42 | ka-kawanai
10268 | 806760 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-03-15 | 1 | 整備点検 |  |  | 2022-03-17 | 2022-03-16 | 2022-03-17 | A-301ポンプ 整備 | 166 | 松尾 尚太 | ma-kubota | [12 empty] | ポンプ内部点検、部品取替 |  |  | A-301送液ポンプの揚液不良（ＤA-300タンクからDR-640-1タンクへの送液ポンプ） |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-03-15 23:50 | s-matsuo | 2022-04-04 22:40 | s-matsuo
10269 | 806768 | 0 |  | 2 | 1 | 75 |  | 2022-03-15 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | CL保全浄化槽 修理 | 236 | 外園 翔平 | [10 empty] | 7 | [5 empty] | 浄化槽整備 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-16 02:53 | s-hokazono | 2022-04-07 02:59 | s-hokazono
10270 | 806733 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2022-03-14 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-03-17 | 2022-03-16 | 2022-03-16 | 3号ｾｯﾄﾘﾝｸﾞ自動洗浄用ﾉｽﾞﾙ 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | k-ito | [12 empty] | 塩ビ配管一部補修、ノズル調整 |  |  | 自動水洗用ﾉｽﾞﾙ整備 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-03-16 06:03 | syu-suzuki | 2022-04-06 06:02 | syu-suzuki
10271 | 806725 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2022-03-13 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-03-16 | 2022-03-16 |  | A-563 RVｸﾞﾗﾝﾄﾞ 交換 | 149 | 鈴木 俊史 | k-ito | [12 empty] | ｸﾞﾗﾝﾄﾞ入替 |  |  | 鉱石漏れあり |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-03-16 06:04 | syu-suzuki | 2022-03-25 05:50 | syu-suzuki
10272 | 806724 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2022-03-13 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | A-455 テール側ダストワイパー 交換 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | 鉱石漏れあり | 延期 |  |  |  |  | 要 | 2 | 0 | 2022-03-16 06:05 | syu-suzuki | 2022-04-13 05:27 | syu-suzuki
10273 | 806720 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2022-03-13 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | A工場静置計器室行蒸気配管 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | 配管穴あき | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-16 06:06 | syu-suzuki | 2022-04-13 04:13 | syu-suzuki
10274 | 806723 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2022-03-13 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-03-25 | 2022-03-22 | 2022-03-23 | A-510-2 鉱石ホッパー穴あき補修 補修 | 149 | 鈴木 俊史 | k-ito | [12 empty] | 穴あき補修 |  |  | ホッパー穴あきあり |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-03-16 06:07 | syu-suzuki | 2022-04-03 22:41 | syu-suzuki
10275 | 806726 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2022-03-13 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-03-31 | 2022-03-22 | 2022-03-21 | A-12-5 排ガスダクト 補修 | 149 | 鈴木 俊史 | k-ito | [12 empty] | 排ガスﾀﾞｸﾄFRP補修 足場組立 |  |  | FRP亀裂 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-03-16 06:08 | syu-suzuki | 2022-04-07 06:21 | syu-suzuki
10276 | 806765 | 0 |  | 2 | 1 | 40 |  | 2022-03-16 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | T-2160A二次塩水＃1フィルタ 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [16 empty] | 二次フィルタートップチャンネルカバーより漏れ跡有り | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-16 06:38 | s-matsuo | 2022-04-06 05:16 | s-matsuo
10277 | 806710 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-03-11 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | E-154蒸発乾固用スチームドレン配管 補修 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | 折損 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-16 22:56 | s-hokazono | 2022-04-13 08:18 | s-hokazono
10278 | 806764 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-03-16 | 9 | 軽故障修理 | [5 empty] | S-865出口破裂板 取替 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | 破損 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-16 22:57 | s-hokazono | 2022-04-13 07:41 | s-hokazono
10279 | 806759 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-03-16 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-03-17 | 2022-03-22 | 2022-03-17 | P-745 N2ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ ﾌﾟｰﾘｰ取替 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka |  | 3 |  | 39 |  | 62 |  | 4 |  | 7 |  |  | ﾌﾟｰﾘｰ取替･ﾓｰﾀｰﾍﾞｰｽ取替 | 経年プーリー底べり | プーリー取替 | N2昇圧ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰのﾌﾟｰﾘｰ（本体、ﾓｰﾀｰ側共）の取替を行う |  |  |  |  | 有 | 要 | 2 | 0 | 2022-03-16 22:58 | s-hokazono | 2022-04-06 23:07 | s-hokazono
10280 | 806772 | 0 |  | 2 | 1 | 6 |  | 2022-03-17 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-03-19 | 2022-03-18 | 2022-03-19 | P-1100Aグランド 整備 | 60 | 喜田 和美 | h-hidaka |  | 43 |  | 39 |  | 65 |  | 3 |  | 7 |  |  | ポンプ分解整備 |  |  | グランド部より漏れがある |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-03-16 22:58 | k-kida | 2022-03-22 00:09 | k-kida
10281 | 806692 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-03-10 | 9 | 整備点検 |  |  | 2022-03-11 | 2022-03-22 | 2022-03-11 | P-241 排ガスブロワーケーシング 補修 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka | [7 empty] | 8 |  | 12 |  |  | ケーシングFRP補修 | FRP劣化亀裂 | 応急処置 2022年度定修更新予定 | ケーシング穴あき |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-03-16 22:58 | s-hokazono | 2022-04-13 08:16 | s-hokazono
10282 | 806773 | 0 |  | 2 | 1 | 6 |  | 2022-03-17 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-03-30 | 2022-03-18 | 2022-03-29 | P-1100Bグランド 整備 | 60 | 喜田 和美 | h-hidaka |  | 43 |  | 53 |  | 65 |  | 11 |  | 7 |  |  | ポンプ載せ替え、取外し品ポンプ分解、ＢＯＸ整備 |  |  | グランド部より漏れがある |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-03-16 23:00 | k-kida | 2022-03-22 05:07 | k-kida
10283 | 806758 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-03-16 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-03-23 | 2022-03-24 | 2022-03-24 | P-419-2 Q-4ﾄﾞﾗｲﾔｰﾌｧﾝ 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka |  | 29 |  | 51 |  | 51 |  | 4 |  | 7 |  |  | ﾗﾝﾅｰ取替･取外品整備 | スケーリング アンバランス | 劣化部品取替 BM | ﾓｰﾀｰ側に若干の試飲同があり、ﾗﾝﾅｰ取替を行う |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-03-16 23:02 | s-hokazono | 2022-04-26 06:40 | s-hokazono
10284 | 806734 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-03-14 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-03-31 | 2022-03-24 | 2022-03-14 | S-412-1 ｽﾗﾘｰｻｲｸﾛﾝ 製作 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka | [9 empty] | 7 |  |  | ｻｲｸﾛﾝ製作 |  |  | SUS製の在庫が減少しているために補修製作を行う |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-03-16 23:03 | s-hokazono | 2022-04-26 07:02 | s-hokazono
10285 | 806749 | 0 |  | 2 | 4 | 99 |  | 2022-03-15 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | T-401 Zrﾋﾞｰｽﾞ回収用ﾌﾟｰﾙ 整備 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | 定修より回収していたプール内のブルーシート交換をCR-EL生産前クリーニング（4/1.2）までに行う | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-16 23:05 | s-hokazono | 2022-04-13 08:30 | s-hokazono
10286 | 806735 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-03-14 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-03-31 | 2022-03-24 | 2022-03-14 | S-412-2 ｽﾗﾘｰｻｲｸﾛﾝ 製作 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka | [9 empty] | 7 |  |  | ｻｲｸﾛﾝ製作 |  |  | ｻｲｸﾛﾝ（ｺｰﾝ部位）の在庫減少の為に補修・製作を行う |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-03-16 23:05 | s-hokazono | 2022-04-26 07:02 | s-hokazono
10287 | 806766 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2022-03-16 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-03-17 | 2022-03-17 |  | W-70RVF自動洗浄機 水配管 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura | [12 empty] | 一部配管取替補修 |  |  | 配管穴あき |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-03-16 23:09 | syu-suzuki | 2022-03-25 07:22 | syu-suzuki
10288 | 806688 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-03-10 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | ベッドドレン用配管補修 整備 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | 穴明き多数 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2022-03-16 23:11 | s-hokazono | 2022-04-13 08:30 | s-hokazono
10289 | 806685 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-03-10 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-03-14 | 2022-03-22 | 2022-03-12 | E-323-2 B系ﾘﾀｰﾝﾍﾞﾝﾄﾞ当て板 補修 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka | [5 empty] | 62 |  | 8 |  | 11 |  |  | 当て板補修 | 摩耗、腐食 | 当て板 取替検討 | B系リターンベンド（往路ドンつき側）減肉気味の為に当て板補修を行う |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-03-16 23:12 | s-hokazono | 2022-04-13 08:01 | s-hokazono
10290 | 806771 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-03-16 | 1 | 整備点検 |  |  | 2022-03-17 | 2022-03-17 | 2022-03-31 | エアーノッカー 整備 | 166 | 松尾 尚太 | ma-kubota | [12 empty] | エアーノッカー取替、ワイヤー取付（銅管用ハーフユニオン6Φ×3/8） |  |  | レイモンドミルエアーノッカーが運転不能です。 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-03-16 23:14 | s-matsuo | 2022-04-12 02:54 | s-matsuo
10291 | 806687 | 0 |  | 2 | 4 | 84 |  | 2022-03-10 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | 排水溝ふた 整備 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | 蓋劣化 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-16 23:22 | s-hokazono | 2022-04-13 05:45 | s-hokazono
10292 | 806686 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-03-10 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-03-17 | 2022-03-22 | 2022-03-17 | P-289-1分解 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka |  | 3 |  | 53 |  | 62 |  | 3 |  | 14 |  |  | 分解整備 | ポンプ分解するも電流値低下要因なし サクションにも多少閉塞あるが改善しなかった デリベリ側の詰まりが予想される | デリベリ側詰まり除去 点検 | 電流値35Aと低め |  |  |  |  | 有 | 要 | 2 | 0 | 2022-03-16 23:24 | s-hokazono | 2022-04-13 07:21 | s-hokazono
10293 | 806667 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-03-09 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | 3号炉チクルスプレー流量計脱着 整備 | 236 | 外園 翔平 | [10 empty] | 7 | [5 empty] | 脱着 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-16 23:26 | s-hokazono | 2022-06-08 23:02 | s-hokazono
10294 | 806774 | 0 |  | 2 | 1 | 6 |  | 2022-03-17 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-03-21 | 2022-03-18 | 2022-03-18 | F-1100B給液配管 補修 | 60 | 喜田 和美 | h-hidaka |  | 43 |  | 53 |  | 65 |  | 12 |  | 7 |  |  | 配管内作、塗装、交換 |  |  | 給液配管にピンホールが開いている (摩耗によるピンホール) |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-03-16 23:35 | k-kida | 2022-03-22 08:20 | k-kida
10295 | 806675 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-03-09 | 9 | 軽故障修理 |  |  | 2022-03-10 | 2022-03-22 | 2022-03-10 | O-140-2 2号削岩機 補修 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka | [5 empty] | 46 |  | 8 |  | 11 |  |  | ｽﾘｰﾌﾞ溶接 | 衝撃疲労 | 次回、ねじ止め式に変更 | 溶接線割れ、ケーシング穴あき |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-03-16 23:37 | s-hokazono | 2022-04-13 08:26 | s-hokazono
10296 | 806673 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-03-09 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | S-352-2 B系ﾊﾞｸﾞﾌｨﾙﾀｰ 亀裂補修 整備 | 236 | 外園 翔平 |  |  | 43 |  | 44 |  | 46 |  | 8 |  | 14 |  |  |  | 溶接亀裂 疲労 | 肉盛り BM案件 取替となれば本を更新になる | バグフィルター本体とノッキングハンマー部の亀裂補修整備を行う | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2022-03-16 23:38 | s-hokazono | 2022-04-13 08:15 | s-hokazono
10297 | 806570 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-03-04 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-03-04 | 2022-03-22 | 2022-03-04 | R-360C 酸化反応器脱着 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka |  |  |  | 53 |  | 51 |  | 4 |  | 7 |  |  | 拡大→拡大取替･取外品整備 | U-200都合ダウンに伏せて取替 |  | 酸化器取替（拡大→拡大型） |  |  |  |  | 有 | 要 | 2 | 0 | 2022-03-16 23:39 | s-hokazono | 2022-04-13 08:24 | s-hokazono
10298 | 806581 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-03-02 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | ウェルデンポンプ 整備 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | 揚液不良 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-16 23:40 | s-hokazono | 2022-04-13 08:18 | s-hokazono
10299 | 806712 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-03-11 | 9 | 軽故障修理 |  |  | 2022-03-11 | 2022-03-22 | 2022-03-11 | 4号塩化炉フランジ 補修 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka | [5 empty] | 65 |  | 8 |  | 7 |  |  | ｼｰﾄ面肉盛り補修 |  | シート面肉盛り補修 | えぐれにより気密不可 |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-03-16 23:59 | s-hokazono | 2022-03-24 03:49 | s-hokazono
10300 | 806755 | 0 |  | 2 | 3 | 39 |  | 2022-03-15 | 9 | 軽故障修理 |  |  | 2022-03-29 | 2022-03-17 | 2022-03-24 | 排水ろ過 砂濾過 8槽 Fｰ3弁 整備 | 167 | 伊藤 清治 | y-chinen | [12 empty] | 駆動部固着の為、原課様予備品と取替を実施、取り外し品は整備不可の為廃棄。 |  |  | 作動不良。開側にも、閉側にも動きません。電気計装Gの点検でも原因不明。とりあえず、アクチュエーター単体で作動確認を行い、アクチュエーターか弁かのどちらがダメなのかをつかんでくださいとの事です。 |  |  |  |  | 無 | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-17 00:44 | se-ito | 2022-09-01 07:06 | m-kasukabe
10301 | 806761 | 0 |  | 2 | 1 | 34 |  | 2022-03-16 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | 看板用取り付け枠 整備 | 167 | 伊藤 清治 | [16 empty] | 指定可燃物看板取付用架台作成 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-17 00:49 | se-ito | 2022-08-26 07:04 | m-kasukabe
10302 | 806762 | 0 |  | 2 | 1 | 34 |  | 2022-03-16 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | F2倉庫 コンベヤ ガイド 整備 | 167 | 伊藤 清治 | [16 empty] | ガイドの高さ調整 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-17 00:56 | se-ito | 2022-09-01 06:53 | m-kasukabe
10303 | 806630 | 0 |  | 2 | 1 | 39 |  | 2022-03-07 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | 排水ろ過 P-143-3 逆洗ポンプ 整備 | 167 | 伊藤 清治 | [16 empty] | インペラー異物噛みこみによる、作動不良と思われます。分解整備を宜しくお願い致します。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-17 04:27 | se-ito | 2022-09-01 06:53 | m-kasukabe
10304 | 806776 | 0 |  | 2 | 3 | 40 |  | 2022-03-17 | 9 | 軽故障修理 |  |  | 2022-03-17 | 2022-03-17 | 2022-03-17 | LCV-3054 D-2281レベル調節弁 整備 | 31 | 山下 良治 | y-chinen | [12 empty] | 調節弁外漏れの為、ダイヤフラム膜取替を実施 |  |  | ダイヤフラム膜損傷懸念によるアクチュエーター本体穴から塩水漏れ |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-03-17 07:50 | r-yamashita | 2022-03-31 04:36 | r-yamashita
10305 | 802413 | 0 |  | 2 | 3 | 46 |  | 2021-06-22 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | TY工場計器室操作タッチパネル点検 整備 | 31 | 山下 良治 | [13 empty] | アナログデータ読み込みのステータスが範囲外のデータを書き込むためプログラム修正実施。良好 |  |  | 液面グラフィックが出ない 点検整備 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-03-17 08:28 | r-yamashita
10306 | 806787 | 0 |  | 2 | 2 | 61 |  | 2022-03-01 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | 204号室コンセント設置 整備 | 204 | 春日部 真人 | [16 empty] | 実験台に設置する電源コンセントにつき、延長コードが必要となるため、天井をとおして実験台中央にコンセントを設置したい | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-21 03:09 | m-kasukabe | 2022-09-01 07:04 | m-kasukabe
10307 | 805399 | 0 |  | 2 | 1 | 64 |  | 2021-12-07 | 1 | 整備点検 |  |  | 2022-03-28 | 2022-03-23 |  | P-8923廃塩酸移送ポンプ 整備 | 488 | 高井 順 | h-fukuta | [12 empty] | ポンプ取替（新品） D側配管一部取替 |  |  | 廃苛性ポンプが経年劣化によって漏洩した事象があったので、同様に廃塩酸ポンプも漏洩する危険性がある為取替を行う。 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-03-22 04:00 | ju-takai | 2022-04-13 22:52 | ju-takai
10308 | 806786 | 0 |  | 2 | 1 | 46 |  | 2022-03-18 | 9 | 軽故障修理 |  |  | 2022-03-18 | 2022-03-24 | 2022-03-18 | Y-12-7 ダスト溶解タンク送液ポンプ 整備 | 488 | 高井 順 | ta-iwata | [12 empty] | K-50ｹｰｼﾝｸﾞ取替 |  |  | ケーシング穴あき有 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-03-22 04:04 | ju-takai | 2022-04-01 08:17 | ju-takai
10309 | 806789 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-03-22 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | F-413-2 D工場南側ピットポンプS側配管 整備 | 488 | 高井 順 | [13 empty] | 配管取替 | 無し | 無し | 塩ビ配管取り換え必要 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-22 04:05 | ju-takai | 2022-08-16 08:36 | ju-takai
10310 | 806781 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2022-03-17 | 9 | 整備点検 | [5 empty] | M-508-4 Disk型サンドミル 整備 | 488 | 高井 順 | [13 empty] | Vベルト取替 | 無し | 無し | Vベルト切損 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-22 04:08 | ju-takai | 2022-08-16 08:34 | ju-takai
10311 | 806783 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2022-03-17 | 1 | 整備点検 |  |  | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 2022-03-19 | S-542-1 濾液セパレーター底部 整備 | 488 | 高井 順 | d-tanaka | [12 empty] | ＦＲＰ補修 |  |  | エアー吸い込み状態不安定 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-03-22 04:09 | ju-takai | 2022-04-13 22:35 | ju-takai
10312 | 806779 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2022-03-17 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-03-31 | 2022-03-23 | 2022-03-22 | A-568-1 ケーシング 補修 | 149 | 鈴木 俊史 | k-ito | [12 empty] | 穴開き補修 |  |  | ケーシング穴あき |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-03-22 04:11 | syu-suzuki | 2022-04-03 22:36 | syu-suzuki
10313 | 806784 | 0 |  | 2 | 4 | 107 |  | 2022-03-18 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | U-400控室行通路壁 整備 | 488 | 高井 順 | [13 empty] | 控室行通路壁補修 | 無し | 無し | U-400控室行通路壁整備 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-22 04:12 | ju-takai | 2022-08-16 08:37 | ju-takai
10314 | 806782 |  |  |  | 4 | 34 |  | 2022-03-18 | 1 | 土建工事 | [24 empty] | 先日の縁石接触事故によって縁石の一部が欠損、注意喚起のためにポストコーン設置 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-03-22 04:43 | se-ito
10315 | 806796 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-03-22 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | DA180振動篩スクリーン 取替 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-22 08:36 | s-matsuo | 2022-03-31 05:13 | s-matsuo
10316 | 806797 | 0 |  | 2 | 1 | 80 |  | 2022-03-22 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | C-300-1SC脱着 水洗 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-22 08:37 | s-matsuo | 2022-03-31 05:14 | s-matsuo
10317 | 806798 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-03-22 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | DA127R-ミル点検扉 補修 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-22 08:38 | s-matsuo | 2022-04-06 05:16 | s-matsuo
10318 | 806641 | 0 |  | 2 | 3 | 8 |  | 2022-03-07 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | V4503 F-45No2RVFローラー洗浄弁SW 整備 | 31 | 山下 良治 | [16 empty] | SWがない為 | [5 empty] | 要 | 1 | 0 | 2022-03-22 09:27 | m-onaru | 2022-10-19 01:40 | m-kasukabe
10319 | 806642 | 0 |  | 2 | 3 | 8 |  | 2022-03-07 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | V4103 F-41No1RVFﾛｰﾗｰ洗浄弁SW 整備 | 31 | 山下 良治 | [16 empty] | SWが無い為 | [5 empty] | 要 | 1 | 0 | 2022-03-22 09:29 | m-onaru | 2022-10-19 01:41 | m-kasukabe
10320 | 806791 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2022-03-21 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-03-22 | 2022-03-23 |  | A-12-16 吐出T管 交換 | 149 | 鈴木 俊史 | k-ito | [12 empty] | 吐出T管取替 T管は原課支給 |  |  | 配管穴あき |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-03-22 22:10 | syu-suzuki | 2022-03-25 05:41 | syu-suzuki
10321 | 806790 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2022-03-21 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | A-12-14 ｱﾀｯｸﾀﾝｸ抽出水配管 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | 配管不良 | 延期 |  |  |  |  | 要 | 2 | 0 | 2022-03-22 22:11 | syu-suzuki | 2022-04-13 05:27 | syu-suzuki
10322 | 806706 | 0 |  | 2 | 1 | 34 |  | 2022-03-11 | 4 | その他-調達G関連 | [5 empty] | S法ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ月例点検(№1/№2) 点検 | 47 | 竹野 光洋 | [16 empty] | 月例点検 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-03-22 23:45 | sh-kawase | 2022-04-07 00:30 | m-takeno
10323 | 806707 | 0 |  | 2 | 1 | 34 |  | 2022-03-11 | 4 | その他-調達G関連 | [5 empty] | CL法ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ月例点検(2.5t/4.5t) 点検 | 47 | 竹野 光洋 | [16 empty] | 月例点検 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-03-22 23:46 | sh-kawase | 2022-04-07 00:30 | m-takeno
10324 | 806810 | 0 |  | 2 | 4 | 34 |  | 2022-03-18 | 1 | 重故障修理 | 1 | その他 | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 農薬6号倉庫 前 縁石 及び コーン 整備 | 167 | 伊藤 清治 |  |  | 62 | [9 empty] | 0 | 完工 4/15完工確認 杉本組 場所 農薬6号倉庫 前 機器名 縁石 状況 車両の縁石接触事故を受け、縁石の一部が欠損。 内容 注意喚起を目的とした縁石修理とポール設置 | なし。 | なし。 | 状況 車両の縁石接触事故を受け、縁石の一部が欠損。 内容 注意喚起を目的とした縁石修理とポール設置 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-23 00:43 | se-ito | 2022-05-10 04:15 | se-ito
10325 | 806811 | 0 |  | 2 | 3 | 73 |  | 2022-03-22 | 1 | 軽故障修理 |  | その他 | 2022-05-11 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 第一ﾄﾗｯｸｽｹｰﾙ ｹｰﾌﾞﾙ電源、電線 整備 | 167 | 伊藤 清治 |  |  | 26 | 97 | 36 | 97 | 45 | 97 | 61 | 97 | 17 |  | 0 | 施工 4/27完工確認 場所 第一トラックスケール 機器名 ハウス内電線ケーブル 状況 電源ケーブルほか使用機器の電線が機器裏面で 密集している。加えて、コンセントもいわゆる タコ足状態にあります。 内容 ケーブルの整理、周辺の清掃。 各電源ケーブル、電線への表示。 | なし。 | なし。 | 状況 電源ケーブルほか使用機器の電線が機器裏面で 密集している。加えて、コンセントもいわゆる タコ足状態にあります。 内容 ケーブルの整理、周辺の清掃。 各電源ケーブル、電線への表示。 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-23 02:20 | se-ito | 2022-05-12 08:09 | se-ito
10326 | 806792 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2022-03-21 | 9 | 整備点検 | [5 empty] | M-508-7 Disk型サンドミルスリット 整備 | 488 | 高井 順 | [13 empty] | スリット取替 | 無し | 無し | ビーズ洩れ | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-23 02:23 | ju-takai | 2022-08-16 08:37 | ju-takai
10327 | 806793 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2022-03-21 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | T-590-1,2 ノッキングハンマーベース 補修 | 488 | 高井 順 |  |  | 40 |  | 44 |  | 65 |  | 21 |  | 7 |  |  | 亀裂箇所溶接補修 | 無し | 無し | ベース亀裂 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-23 02:24 | ju-takai | 2022-08-16 08:38 | ju-takai
10328 | 806818 | 0 |  | 2 | 3 | 99 |  | 2022-03-23 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-04-05 | 2022-03-29 | 2022-04-04 | PCV-507A デミスター出口圧力調節弁 整備 | 72 | 大成 将仁 | y-chinen | [12 empty] | ポジショナー取替（客先支給品） |  |  | PCV-507Aの駆動部アクチュエーターを予備品と取替を行う |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-03-23 06:58 | m-onaru | 2022-04-20 06:35 | m-onaru
10329 | 806801 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2022-03-22 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | ST-2用配管点検用足場 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | 点検 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-23 22:48 | syu-suzuki | 2022-04-13 04:14 | syu-suzuki
10330 | 806763 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2022-03-11 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-03-28 | 2022-03-24 | 2022-03-26 | ST-2 戻り配管 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | k-ito | [12 empty] | 塩ビ配管一部補修 |  |  | 配管不良 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-03-23 22:49 | syu-suzuki | 2022-04-13 06:16 | syu-suzuki
10331 | 806832 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2022-03-23 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-03-26 | 2022-03-24 |  | W-17タンク底抜きフランジFRP 補修 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura |  | 43 |  | 44 |  | 46 |  | 21 |  | 7 |  |  | 底部内部底抜きﾌﾗﾝｼﾞ周りFRP補修 |  |  | 底ノズルき裂 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-03-23 22:50 | syu-suzuki | 2022-04-03 22:18 | syu-suzuki
10332 | 806833 | 0 |  | 2 | 1 | 105 |  | 2022-03-24 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-03-18 | 2022-03-24 |  | F-09-3 ポンプ 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura | [12 empty] | 分解整備 HSWﾎﾟﾝﾌﾟ4×3EG 取替部品 BOX・ｶﾊﾞｰﾗｲﾅｰ･ﾌﾚｰﾑﾗｲﾅｰ・ｲﾝﾍﾟﾗｰ（NA70） |  |  | カバーライナー穴あき |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-03-23 22:51 | syu-suzuki | 2022-03-25 05:43 | syu-suzuki
10333 | 806835 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2022-03-24 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-03-29 | 2022-03-24 | 2022-03-22 | W-62RVF洗浄ノズルガイドローラー 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura | [12 empty] | ｶﾞｲﾄﾞﾛｰﾗｰ制作補修4個 SUS |  |  | 作動不良 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-03-23 22:59 | syu-suzuki | 2022-04-13 06:15 | syu-suzuki
10334 | 806834 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2022-03-24 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-03-31 | 2022-03-24 | 2022-03-31 | W-22タンク 加熱管 補修 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura | [12 empty] | 加熱管40A長さ2500L2本制作 |  |  | 加熱管補修願います |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-03-23 23:14 | syu-suzuki | 2022-04-03 22:40 | syu-suzuki
10335 | 806817 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-03-23 | 9 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | F-37 表面処理タンク受け入れ配管 整備 | 488 | 高井 順 |  |  | 43 |  | 44 |  | 62 |  | 4 |  | 7 |  |  | 配管取替 | 無し | 無し | 液漏れあり | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-23 23:30 | ju-takai | 2022-08-16 08:40 | ju-takai
10336 | 806816 | 0 |  | 2 | 1 | 34 |  | 2022-03-23 | 1 | その他-調達G関連 | [5 empty] | 原子吸光分析装置の 修理 | 461 | 松田 直樹 | [16 empty] | 原子吸光分析装置の故障により修理が必要です。 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-03-23 23:48 | t-sugiura | 2022-04-03 23:43 | n-matsuda
10337 | 806840 | 0 |  | 2 | 2 | 84 |  | 2022-03-24 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-04-05 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | P-153-2クエンチポンプ瞬停対策 整備 | 43 | 川崎 幸一郎 | r-zukeran |  | 13 |  | 18 |  | 16 |  | 23 |  | 2 |  |  | MCC盤内調査（既設機器と更新機器との互換性確認及びユニット取外しの可否判断）幹線ブスバー活線状態での機器取替手順について、検討、打合せ（盤工：1名同伴）検討結果、ＭＣ二次側配線解線、一時撤去が必要になった為、電工に現説（電工：2名）ＺＣＴ取付金具製作（既設ＺＣＴ取付穴利用し、現地穴明け作業を無くす為）現地機器取替工事及びテスト立会い |  |  | P-153-2クエンチポンプ瞬停対策として漏電リレーとZCTを交換した。 |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-03-24 02:36 | k-kawasaki | 2022-04-08 08:39 | k-kawasaki
10338 | 806813 | 0 |  | 2 | 1 | 66 |  | 2022-03-23 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | M944-5RVF駆動チェーン 取替 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-24 02:55 | s-matsuo | 2022-04-06 05:16 | s-matsuo
10339 | 806812 | 0 |  | 2 | 1 | 66 |  | 2022-03-23 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | M933減速機 取替 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-24 02:56 | s-matsuo | 2022-03-31 05:14 | s-matsuo
10340 | 806800 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-03-22 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-03-23 | 2022-03-28 | 2022-03-24 | C-493-1 Q-4スクリーンコンベア点検 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka |  | 29 |  | 3 |  | 60 |  | 4 |  | 13 |  | 4 | ｽｸﾘｰﾝ、ﾓｰﾀｰ脱着 ﾓｰﾀｰ整備 | 東側ユーラスモータベアリング油切れ(グリース) 根本原因 予備品管理、保全方式決定不良 | 周期改定 | 本体より異音（大）が大きくなってきている為に点検を行う。 本体破損すると全面ダウンとなりうる可能性あり |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-03-24 03:00 | s-hokazono | 2022-04-03 22:50 | s-hokazono
10341 | 806795 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2022-03-22 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-03-22 | 2022-03-22 | 2022-03-22 | P-323分解 整備 | 60 | 喜田 和美 | h-hidaka |  | 43 |  | 39 |  | 60 |  | 3 |  | 7 |  |  | ｴｷｽﾍﾟﾗｰﾘﾝｸﾞより液漏れ：ｴｷｽﾍﾟﾗｰﾘﾝｸﾞ交換 その他消耗部品の交換 ｻｸｼｮﾝ配管液抜きﾊﾞﾙﾌﾞ付きに交換 |  |  | パッキン箱より液漏れがある |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-03-24 04:20 | k-kida | 2022-03-28 08:46 | k-kida
10342 | 806808 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2022-03-22 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-03-24 | 2022-03-24 |  | P-404-1分解 整備 | 60 | 喜田 和美 | h-hidaka |  | 2 |  | 53 |  | 53 |  | 3 |  | 7 |  |  | 分解整備 グランドパッキン取替 スリーブ交換 | インペラーとフレームライナーの接触 | インペラー取り付け時、しっかり締める。 | インペラーが当たっているような感触で、回転不能となっている |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-03-24 04:21 | k-kida | 2022-03-29 08:13 | k-kida
10343 | 806845 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2022-03-15 | 1 | その他-調達G関連 | [5 empty] | No.2フォークリフト年次 点検 | 224 | 金森 貴亮 | [16 empty] | 年次点検、見積金額：327,000円(税別) | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-03-24 06:18 | sh-kawase | 2022-04-07 01:38 | t-kanamori
10344 | 806846 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2022-03-22 | 1 | その他-調達G関連 | [5 empty] | No.3フォークリフト年次 点検 | 224 | 金森 貴亮 | [16 empty] | 年次点検、見積金額：241,200円(税別) | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-03-24 06:18 | sh-kawase | 2022-04-07 01:38 | t-kanamori
10345 | 806788 | 0 |  | 2 | 1 | 9 |  | 2022-03-18 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | P-1127 パルセータ用PAC注入ポンプ 整備 | 488 | 高井 順 | [13 empty] | 予備ポンプと取替 |  |  | ストロークを変更していながPAC注入量が減少傾向。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-24 08:31 | ju-takai | 2022-04-13 23:16 | ju-takai
10346 | 806841 | 0 |  | 2 | 1 | 64 |  | 2022-03-24 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | S-8892 灰捕集装置保温材 補修 | 488 | 高井 順 | [13 empty] | 保温材取外し点検するも穴あき等問題はなかった。 |  |  | 3/18に雨が降り真空輸送圧力が下がり移送が不安定となる事象が発生し、ゲート弁確認したところ灰に湿り気があることがわかった。その後、雨除けをしてから問題なく運転できた。保温材をめくり穴あき等ないか確認が必要。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-24 08:34 | ju-takai | 2022-04-13 23:17 | ju-takai
10347 | 806799 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2022-03-22 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2022-04-06 | 2022-03-31 | 2022-04-04 | S-542-1 濾液セパレーター 整備 | 488 | 高井 順 | d-tanaka |  | 3 |  | 44 |  | 62 |  | 21 |  | 7 |  |  | 内部亀裂個所FRP補修 | 内部ＦＲＰ亀裂により真空圧低下 経年劣化 | ＳＵＳ製へ更新検討 | FRP/L亀裂 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-03-24 08:45 | ju-takai | 2022-06-30 07:52 | ju-takai
10348 | 806802 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2022-03-23 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-04-06 | 2022-03-25 |  | C-582-1,2 マイクロナイザーフィードR.V 整備 | 488 | 高井 順 | d-tanaka |  | 47 |  | 53 |  | 65 |  | 21 |  | 7 |  |  | ローター、ケーシング取替。 挿入管取付（F研磨品）C-582-1 C-582-2挿入管入らず断念した。 F研磨品テスト | 特になし | 無し | EL用に組み立て |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-03-24 08:46 | ju-takai | 2022-06-06 23:02 | ju-takai
10349 | 806803 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2022-03-22 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | P-618-1,2 温水ポンプD側配管 整備 | 488 | 高井 順 | [16 empty] | 表面処理にP-618-2を停止した場合送れない | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-24 08:47 | ju-takai | 2022-07-04 08:50 | ju-takai
10350 | 806804 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2022-03-22 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-04-06 | 2022-03-31 |  | P-615-3 ホットウェルタンクポンプ 整備 | 488 | 高井 順 | d-tanaka |  | 47 |  | 53 |  | 65 |  | 4 |  | 7 |  |  | 内部点検。異常なし。消耗部品のみ取替。スリーブ、オイルシール、ガスケット類、Vベルト。 | 無し | 定期整備 | 定期整備 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-03-24 08:48 | ju-takai | 2022-06-06 22:50 | ju-takai
10351 | 806805 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2022-03-22 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-04-04 | 2022-03-31 | 2022-04-04 | P-639 F.シックナー回収ポンプ 整備 | 488 | 高井 順 | d-tanaka |  | 47 |  | 53 |  | 65 |  | 4 |  | 7 |  |  | 内部点検。各部品に摩耗があった為、取替。カバー、インペラー、フレーム、エキスペラー、スリーブ、シール、Vベルト取替 | 定期整備 | 定期整備 | 重要機器のためポンプ整備(定期整備) |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-03-24 08:48 | ju-takai | 2022-07-04 04:11 | ju-takai
10352 | 806847 | 0 |  | 2 | 1 | 28 |  | 2022-03-24 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | M-201ミストコットレル 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [16 empty] | 未実施 M-201ミストコットレル整備 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2022-03-24 13:08 | s-matsuo | 2022-05-02 05:36 | s-matsuo
10353 | 806809 | 0 |  | 2 | 1 | 58 |  | 2022-03-22 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-03-24 | 2022-03-25 | 2022-03-23 | 医薬 X-413粉砕機チョッパー部 整備 | 204 | 春日部 真人 | h-fukuta | [12 empty] | チョッパー整備 |  |  | 粉砕機 チョッパー部の刃先が摩耗で刃こぼれの状態となりつつあるため、ながらかな状態に削って頂きたい。 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-03-25 02:57 | m-kasukabe | 2022-09-01 06:26 | m-kasukabe
10354 | 806850 | 0 |  | 2 | 1 | 105 |  | 2022-03-25 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-03-25 | 2022-03-25 |  | K-21-2ポンプ D側短管 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura | [12 empty] | D側配管補修 |  |  | き裂 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-03-25 02:57 | syu-suzuki | 2022-04-01 07:41 | syu-suzuki
10355 | 806851 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2022-03-25 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-03-25 | 2022-03-25 |  | W-16-4 S側レジューサ 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura | [12 empty] | S側配管補修短管取替 |  |  | 配管き裂 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-03-25 02:58 | syu-suzuki | 2022-04-01 07:41 | syu-suzuki
10356 | 806730 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2022-03-14 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | U-400 浴槽 整備 | 488 | 高井 順 | [13 empty] | 浴槽整備 | 無し | 無し | U-400 浴槽整備 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-25 04:01 | ju-takai | 2022-08-04 06:13 | ju-takai
10357 | 806844 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2022-03-24 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | P-539-3 D側配管 整備 | 488 | 高井 順 |  |  | 43 |  | 44 |  | 62 |  | 12 |  | 7 |  |  | 配管取替 | 無し | 無し | 配管亀裂スラリー洩れ | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-25 04:03 | ju-takai | 2022-08-16 08:41 | ju-takai
10358 | 806857 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-03-25 | 9 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | F-38-1 送液ポンプD側レジューサー 整備 | 488 | 高井 順 |  |  | 43 |  | 39 |  | 65 |  | 4 |  | 7 |  |  | レジューサー取替 | 無し | 無し | レジューサー穴開きあり | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-25 04:05 | ju-takai | 2022-08-16 08:42 | ju-takai
10359 | 800452 | 0 |  | 2 | 4 | 74 |  | 2021-02-12 | 9 | 軽故障修理 | [5 empty] | A工場アタック計器室北スレート 補修 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | スレートが脱落しかかっています。 スレートの取替え | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-03-25 05:46 | syu-suzuki
10360 | 806757 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2022-03-25 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-03-25 | 2022-03-28 |  | M-600出口ｱﾙﾐﾘﾝｸﾞ 交換 | 60 | 喜田 和美 | h-fukuta |  | 39 |  | 39 |  | 65 |  | 4 |  | 7 |  |  | アルミリング交換 |  |  | 出口ｱﾙﾐﾘﾝｸﾞが減っているので交換 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-03-25 08:25 | k-kida | 2022-03-29 08:34 | k-kida
10361 | 806860 | 0 |  | 2 | 1 | 40 |  | 2022-03-25 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | 電解槽セル 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [16 empty] | セル運搬整備 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-25 09:35 | s-matsuo | 2022-04-12 02:55 | s-matsuo
10362 | 806853 | 0 |  | 2 | 1 | 40 |  | 2022-03-25 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | HCV-2280淡塩水調整弁二次側ﾊﾞﾙﾌﾞ 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [16 empty] | ﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾞﾝﾈｯﾄ検知穴漏れ | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-25 09:37 | s-matsuo | 2022-04-12 02:56 | s-matsuo
10363 | 806854 | 0 |  | 2 | 1 | 40 |  | 2022-03-25 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | P-2264塩素水ポンプD側配管周辺ガスケット 交換 | 166 | 松尾 尚太 | [16 empty] | 配管ﾌﾗﾝｼﾞ部ﾎﾞﾙﾄ穴より滲み漏れ有り | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-25 09:38 | s-matsuo | 2022-04-12 02:55 | s-matsuo
10364 | 806852 | 0 |  | 2 | 1 | 40 |  | 2022-03-25 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | P-2084戻り淡塩水ポンプ送液配管 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [16 empty] | 送液配管漏れ箇所あり | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-25 09:39 | s-matsuo | 2022-04-12 02:56 | s-matsuo
10365 | 806859 | 0 |  | 2 | 1 | 40 |  | 2022-03-25 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | 水素ボイラーSI蒸気ドレントラップ 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [16 empty] | トラップ作動不良 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-25 09:40 | s-matsuo | 2022-04-12 02:55 | s-matsuo
10366 | 806780 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-03-18 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-03-18 | 2022-03-28 | 2022-03-18 | P-803-4 NO,4排水ﾎﾟﾝﾌﾟ 分解 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka | [9 empty] | 7 |  |  | 分解点検 |  |  | ポンプ揚液不良の為に分解整備を行う |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-03-27 22:50 | s-hokazono | 2022-04-26 06:41 | s-hokazono
10367 | 806856 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-03-25 | 9 | 重故障修理 | 1 |  | 2022-03-25 | 2022-03-30 | 2022-03-25 | S-150-4 サイクロン入口配管穴明き 補修 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka |  | 43 |  | 39 |  | 62 |  | 8 |  | 12 | 5 |  | 当て板補修 | 溶接線箇所摩耗、腐食孔食 | 肉厚測定の定期実施 更新計画を進めたい 現状当て板補修箇所が多く、傾向管理が困難で限界を迎えつつある | 穴明き3か所、溶接線他 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-03-28 00:20 | s-hokazono | 2022-04-06 23:16 | s-hokazono
10368 | 806819 | 0 |  | 2 | 3 | 64 |  | 2022-03-23 | 1 | その他-調達G関連 | [5 empty] | サーベイメーター点検 校正 | 257 | 近藤 満 | [16 empty] | サーベイメータ点検校正を実施 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-03-28 00:20 | sh-kawase | 2022-04-11 00:37 | m-kondo
10369 | 806869 | 0 |  | 2 | 3 | 15 |  | 2022-03-28 | 1 | その他-調達G関連 | [5 empty] | 自動全窒素･全ﾘﾝ測定装置【4月】 点検 | 274 | 小西 宏子 | [16 empty] | 毎月の定期校正 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-03-28 00:21 | sh-kawase | 2022-04-19 06:27 | h-konishi
10370 | 806827 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-03-23 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | P-149水添ポンプカバー製作 整備 | 236 | 外園 翔平 | [10 empty] | 7 | [5 empty] | カバー破損 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-28 00:23 | s-hokazono | 2022-05-09 07:51 | s-hokazono
10371 | 806806 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-03-22 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | C-87 RV安全カバー補修 整備 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | 安全カバーがスプロケットと接触している | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-28 00:24 | s-hokazono | 2022-05-09 10:25 | s-hokazono
10372 | 806807 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-03-22 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 2022-03-25 | P-707-3 S側配管 補修 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka |  | 43 |  | 42 |  | 62 |  | 12 |  | 7 |  |  | 配管製作･取替 |  |  | 漏れ |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-03-28 00:25 | s-hokazono | 2022-04-13 08:15 | s-hokazono
10373 | 806872 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2022-03-25 | 1 | その他-調達G関連 | [5 empty] | No.1フォークリフト月次 点検 | 224 | 金森 貴亮 | [16 empty] | 月例点検 見積金額：48,200円(税別) | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-03-28 02:56 | sh-kawase | 2022-04-07 01:39 | t-kanamori
10374 | 806865 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2022-03-26 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-03-29 | 2022-03-28 | 2022-03-28 | S-1140D振動篩枠酸洗浄 整備 | 60 | 喜田 和美 | h-fukuta |  | 47 |  | 53 |  | 65 |  | 9 |  | 7 |  |  | 酸洗浄 |  |  | 振動篩枠錆が酷い |  |  |  |  | 有 | 要 | 2 | 0 | 2022-03-28 03:00 | k-kida | 2022-03-30 22:51 | k-kida
10375 | 806873 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2022-03-28 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 2022-03-28 | X-627モーター載せ替え 整備 | 60 | 喜田 和美 | h-fukuta |  | 2 |  | 49 |  | 65 |  | 12 |  | 7 |  |  | 油圧ユニット0.75kWモーター取替 チェーンカップリングギャ摩耗によりギャ、チェーン交換 | モーター焼損 |  | モーター異常により、停止する。 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-03-28 04:05 | k-kida | 2022-03-29 08:17 | k-kida
10376 | 806858 | 0 |  | 2 | 3 | 33 |  | 2022-03-25 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2022-09-28 | 2022-03-29 | 2022-04-01 | FV210 整備 | 31 | 山下 良治 | y-chinen |  | 58 | 61 | 1 | 61 | 31 | 61 | 52 | 2 | 17 |  |  | 整備報告書参照 |  |  | フラッシュ弁整備 |  |  |  |  | 有 | 要 | 1 | 0 | 2022-03-28 04:31 | r-yamashita | 2022-10-17 05:46 | m-onaru
10377 | 806866 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-03-28 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | DR127P-ミル 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-28 08:15 | s-matsuo | 2022-04-06 05:17 | s-matsuo
10378 | 806867 | 0 |  | 2 | 1 | 80 |  | 2022-03-28 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | CR514ステーター 取替 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-28 08:16 | s-matsuo | 2022-04-06 05:17 | s-matsuo
10379 | 806870 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-03-28 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-03-31 | 2022-03-30 | 2022-03-31 | P-293フッ酸循環ポンプ イコライザ―取替 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka | [7 empty] | 12 |  | 7 |  |  | 配管製作･本体取替 |  |  | イコライザ―上部からエアー漏れ |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-03-28 22:51 | s-hokazono | 2022-04-13 07:47 | s-hokazono
10380 | 806871 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-03-28 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | T-281ジェットSCR メーク水配管 補修 | 236 | 外園 翔平 | [6 empty] | 62 |  | 12 |  | 7 | [5 empty] | メーク水配管穴あき | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-28 22:55 | s-hokazono | 2022-04-13 00:01 | s-hokazono
10381 | 806815 | 0 |  | 2 | 4 | 34 |  | 2022-03-23 | 1 | 土建工事 | [5 empty] | 西8号倉庫 屋根 雨漏り 修理 | 167 | 伊藤 清治 | [16 empty] | 屋根の雨漏り | [5 empty] | 不要 | 1 | 0 | 2022-03-28 23:51 | se-ito | 2022-10-19 01:14 | m-kasukabe
10382 | 806861 | 0 |  | 2 | 1 | 34 |  | 2022-03-25 | 1 | 重故障修理 | 1 | その他 | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 2022-04-11 | TY包装場 No.1, 2 包装機 整備 | 167 | 伊藤 清治 |  |  | 29 | 3 | 53 | 3 | 53 | 3 | 2 | 3 | 14 |  | 0 | 施工 4/15現場工事完了、5/2報告書受領 場所 TY包装場 機器名 No.1,2包装機 状況 軸受での異音 内容 軸受の製作（予備品含む） | なし。 | なし。 | 状況 軸受での異音 内容 軸受の製作（予備品含む） | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-28 23:57 | se-ito | 2022-05-13 06:25 | se-ito
10383 | 806843 |  |  |  | 3 | 39 |  | 2022-03-24 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | 砂濾過8槽F3弁アクチュエーター作動不良のため、分解整備を宜しくお願い致します。 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-03-29 00:05 | se-ito | 2022-08-26 07:20 | mi-yonekawa
10384 | 802535 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2021-06-30 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | C-005-3 配管 補修 | 60 | 喜田 和美 | [13 empty] | 本件中止 |  |  | 温水添加による湯気で、赤外線センサーが誤作動するため、空気の通り道を確保したい。 C-005-3の緊急用炭カル供給配管に分岐を入れて、空気の通り道を確保してほしい | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-03-29 02:55 | k-kida
10385 | 806885 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2022-03-29 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | W工程ピック槽OF配管 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | 配管き裂 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-29 03:15 | syu-suzuki | 2022-04-13 04:06 | syu-suzuki
10386 | 806691 | 0 |  | 2 | 1 | 34 |  | 2022-03-09 | 9 | その他-調達G関連 | [5 empty] | フォークリフト 修理 | 189 | 片岡 靖樹 | [16 empty] | 15号試験室フォークリフトよりオイルのにじみがあり連絡 | 修理完了確認済 | [5 empty] | 2 | 0 | 2022-03-29 07:14 | sh-kawase | 2022-03-31 06:30 | y-kataoka
10387 | 806848 | 0 |  | 2 | 4 | 28 |  | 2022-03-24 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | 仮設自転車小屋 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [16 empty] | 仮設自転車小屋整備 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-29 09:28 | s-matsuo | 2022-04-12 02:55 | s-matsuo
10388 | 806879 | 0 |  | 2 | 1 | 28 |  | 2022-03-29 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | PI-6005(転化器2層出口)ﾄﾞﾚﾝﾎﾟｯﾄ 補修 | 166 | 松尾 尚太 | [16 empty] | PI-6005(転化器2層出口)ﾄﾞﾚﾝﾎﾟｯﾄ補修 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-29 09:29 | s-matsuo | 2022-04-12 02:55 | s-matsuo
10389 | 806883 | 0 |  | 2 | 1 | 28 |  | 2022-03-29 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | Ｕ-600Ｓ 配管フランジ 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [16 empty] | Ｕ-600Ｓ 配管フランジ整備 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-29 09:30 | s-matsuo | 2022-04-12 02:49 | s-matsuo
10390 | 806880 | 0 |  | 2 | 1 | 28 |  | 2022-03-29 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | T-103第一吸収塔：ﾃﾞﾐｽﾀｰ圧損計支柱 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [16 empty] | T-103第一吸収塔：ﾃﾞﾐｽﾀｰ圧損計支柱整備 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-29 09:32 | s-matsuo | 2022-04-12 02:54 | s-matsuo
10391 | 806887 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-03-29 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | メディア投入ポット 補修 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-29 09:33 | s-matsuo | 2022-04-06 05:17 | s-matsuo
10392 | 806884 | 0 |  | 2 | 1 | 105 |  | 2022-03-29 | 9 | 重故障修理 | 1 |  |  |  |  | K-08RVF ディスチャージローラ 修理 | 204 | 春日部 真人 | [16 empty] | ローラーシャフトき裂 | 改修工事案件で先行着手スタート |  |  |  |  | 要 | 2 | 0 | 2022-03-29 23:23 | m-kasukabe | 2022-04-13 23:18 | syu-suzuki
10393 | 806906 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2022-03-30 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | P-506-2ﾎﾟﾝﾌﾟ 整備 | 60 | 喜田 和美 | h-hidaka |  | 43 |  | 50 |  | 65 |  | 3 |  | 7 |  |  | ポンプ分解整備 |  |  | カバープレートと配管接続部より液漏れ |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-03-30 01:46 | k-kida | 2022-03-31 08:09 | k-kida
10394 | 806878 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-03-28 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2022-03-30 | 2号塩化炉1stスプレー配管脱着 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka |  | 29 |  | 53 |  | 51 |  | 9 |  | 7 |  |  | 配管脱着 | 2号炉停止によるデッド部配管閉塞 | 配管脱着、スケーリング 1週間に1度流す | 配管閉塞 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-03-30 02:37 | s-hokazono | 2022-04-12 23:56 | s-hokazono
10395 | 806882 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-03-29 | 1 | 整備点検 |  |  | 2022-04-05 | 2022-03-31 | 2022-04-01 | P-142チクルスプレーポンプシール配管 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka |  | 2 |  | 3 |  | 55 |  | 5 |  | 7 |  |  | 配管製作･取付 | 2021年度定修にて新品予備品と交換を実施、運転したが フロント側ベアリング焼き付き大、リヤ側ベアリング軽微な焼き付きが発生し、窒素パージ量不足、エア抜き不足が原因でトリップにいたった。 | エア抜きをタンクに戻す形にしてノズル入りの直前にサイトグラスを取り付けることでエア抜きを可視化した | エア抜き改善 |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-03-30 02:37 | s-hokazono | 2022-04-08 08:17 | s-hokazono
10396 | 806881 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-03-29 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-04-07 | 2022-04-01 | 2022-04-05 | P-289 配管脱着 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka |  | 3 |  | 53 |  | 51 |  | 9 |  | 7 |  |  | 配管脱着･JET水洗 | 配管詰まり サクション側詰まり デリベリ側詰まり | 電流値回復 配管清掃 | 閉塞により電流値低い |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-03-30 02:38 | s-hokazono | 2022-04-08 08:09 | s-hokazono
10397 | 806877 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-03-28 | 9 | 重故障修理 | 1 |  | 2022-03-28 | 2022-03-31 | 2022-03-28 | T-118-3蛇行管 補修 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka |  | 43 |  | 39 |  | 62 |  | 8 |  | 12 |  |  | 当て板補修 | 溶接線近傍の外面腐食、内面の摩耗による穴あきが考えられる。 | 肉厚測定で傾向管理までもっていきたいが 現状当て板補修箇所が複数存在し困難な状況である 更新を検討している | 穴明き |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-03-30 02:39 | s-hokazono | 2022-04-13 | s-hokazono
10398 | 806794 | 0 |  | 2 | 4 | 61 |  | 2022-03-10 | 4 | その他-保全G関連 | [5 empty] | 技研棟202号室 乾燥機室 及び 物品保管 整備 | 167 | 伊藤 清治 | [16 empty] | 技研棟202号室(応研)乾燥機室の小型の乾燥棚および物品保管室の棚2台で耐震工事がされていない事から、転倒防止等の安全対策を行う。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-30 02:40 | se-ito | 2022-09-01 06:57 | m-kasukabe
10399 | 806820 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-03-23 | 1 | 整備点検 |  | 定期整備 | 2022-04-05 | 2022-04-04 | 2022-04-05 | T-152内挿管取替 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka |  | 47 |  | 53 |  | 65 |  | 21 |  | 15 |  |  | テフロン内挿管取替 支給品内挿管外径加工 |  |  | 不要 | 不要 |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-03-30 02:40 | s-hokazono | 2022-04-26 06:36 | s-hokazono
10400 | 806821 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-03-23 | 1 | 整備点検 |  |  | 2022-04-05 | 2022-04-04 | 2022-04-05 | 4号コークス側ロードセル取替 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka |  | 3 |  | 53 |  | 62 |  | 4 |  | 7 |  |  | 北東ロードセル取替 | ロードセル使用限界 | 北東側ロードセル取替 | ロードセル指示不良。 既設廃盤で新型式のものと取替の為台座工事必要 |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-03-30 02:42 | s-hokazono | 2022-04-08 07:49 | s-hokazono
10401 | 806855 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-03-25 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | P-241排ガスブロワー周辺サポート 補修 | 236 | 外園 翔平 | [10 empty] | 7 | [5 empty] | サポート折損 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-30 02:43 | s-hokazono | 2022-06-05 22:45 | s-hokazono
10402 | 806822 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-03-23 | 1 | 点検検査 |  |  |  | 2022-04-04 | 2022-04-05 | 塩化炉周辺肉厚測定 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka | [9 empty] | 7 | [5 empty] | 傾向管理 | 添付資料参照 |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-03-30 04:22 | s-hokazono | 2022-04-26 06:44 | s-hokazono
10403 | 806823 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-03-23 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | 排ガスSCR周辺JET水洗 整備 | 236 | 外園 翔平 | [10 empty] | 7 | [5 empty] | 定期 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-30 04:23 | s-hokazono | 2022-04-26 07:04 | s-hokazono
10404 | 806826 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-03-23 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | T-857→T-287塩ビ配管 補修 | 236 | 外園 翔平 | [8 empty] | 4 |  | 7 | [5 empty] | 滲みあり | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-30 04:24 | s-hokazono | 2022-04-26 07:05 | s-hokazono
10405 | 806836 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-03-24 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2022-04-05 | 2022-04-04 | 2022-04-05 | P-353-2 ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞｸﾞﾘｽ入替 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka | [7 empty] | 21 |  | 7 |  |  | カップリング点検･グリス、オイル入替、芯出し調整 | B系オイル酸化劣化でオイル色黒色 カップリング、グリッドメンバーグリス入替 | オイル：オマラ→#VG32 ターボ変更 A,B系両方ターボオイルに変更 | カップリンググリス入替及びオイルタンクのオイル入替を行う |  |  |  |  | 有 | 要 | 3 | 0 | 2022-03-30 04:25 | s-hokazono | 2022-04-08 04:16 | s-hokazono
10406 | 806837 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-03-24 | 1 | 整備点検 |  |  | 2022-04-05 | 2022-04-04 | 2022-04-05 | T-401-2 ﾊﾞｷｭｰﾑ掃除 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka | [9 empty] | 7 |  |  | ﾊﾞｷｭｰﾑ清掃 |  |  | 特殊銘柄（CR-EL）生産の為にT-401-2内部清掃を行う |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-03-30 04:26 | s-hokazono | 2022-04-27 07:38 | s-hokazono
10407 | 806828 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-03-23 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-04-14 | 2022-04-21 | 2022-04-11 | 2号削岩機 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka |  | 43 |  | 50 |  | 62 |  | 12 |  | 7 |  |  | 主軸取替･ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾟｯｷﾝ入替 詳細は別紙参照 |  |  | グランド漏れ、カバー穴あき、カップリング破損 |  |  |  |  | 有 | 要 | 3 | 0 | 2022-03-30 04:28 | s-hokazono | 2022-04-28 07:15 | s-hokazono
10408 | 806824 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-03-23 | 1 | 整備点検 |  |  | 2022-04-05 | 2022-04-04 | 2022-04-05 | P-142チクルスプレーポンプ取替 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka |  | 3 |  | 38 |  | 62 |  | 11 |  | 7 |  |  | ポンプ取替 取外品分解、メーカーで整備 |  |  | 性能低下により取り換え実施 |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-03-30 04:28 | s-hokazono | 2022-04-26 06:50 | s-hokazono
10409 | 806831 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-03-23 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-05-02 | 2022-05-24 | 2022-05-02 | P-292ｳｪﾙﾃﾞﾝﾎﾟﾝﾌﾟ分解 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka | [9 empty] | 7 |  |  | 取外品整備 |  |  | 揚液不良 |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-03-30 04:29 | s-hokazono | 2022-06-05 22:44 | s-hokazono
10410 | 806838 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-03-24 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-04-06 | 2022-04-04 | 2022-04-04 | S-405-2 上蓋脱着 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka | [9 empty] | 7 |  |  | 上蓋脱着 |  |  | 特殊銘柄（CR-EL）生産に伴い、S-405-2内部水洗作業を行うために上蓋の脱着整備を行う |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-03-30 04:30 | s-hokazono | 2022-05-09 07:51 | s-hokazono
10411 | 806825 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-03-23 | 1 | 点検検査 |  |  | 2022-04-05 | 2022-04-04 | 2022-04-01 | T-152出口配管開放点検 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka |  | 45 |  | 53 |  | 51 |  | 9 |  | 7 |  |  | 配管脱着、バルブ2ヵ所取替 | 残渣蓄積 | 脱着洗浄 | つまり疑い |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-03-30 04:31 | s-hokazono | 2022-04-26 07:04 | s-hokazono
10412 | 806886 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-03-29 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-03-24 | 2022-04-04 |  | C-493-1 Q-4スクリーンコンベア点検 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka | [9 empty] | 7 |  |  | ﾓｰﾀｰ脱着･整備 詳細は別途参照の事 |  |  | 本体のスクリーン破れの為、脱着点検を行う |  |  |  |  | 有 | 要 | 2 | 0 | 2022-03-30 04:32 | s-hokazono | 2022-04-12 23:55 | s-hokazono
10413 | 806910 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-03-30 | 9 | 軽故障修理 |  |  | 2022-03-30 | 2022-03-31 | 2022-03-30 | E-386-4 Q-7クーラー 補修 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka |  | 47 |  | 38 |  | 51 |  | 8 |  | 14 |  |  | 本体ｼｰﾄ面肉盛り補修 | 材質 Alloy316L (SUS316L相当) フレームライニングシート部、入口の穴あき Q-7による腐食 | 応急的に肉盛り補修を実施 | Q-7クーラーベースプレートの硫酸ラインに穴明きが発生している。 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-03-30 04:33 | s-hokazono | 2022-04-06 23:11 | s-hokazono
10414 | 806839 | 0 |  | 2 | 4 | 99 |  | 2022-03-24 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | T-401-2 B系ｻﾝﾌﾟﾀﾝｸ 内部補修 整備 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | T-401-2 内部ﾊﾞｷｭｰﾑ掃除後に底部ﾓﾙﾀﾙ補修工事を行う | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2022-03-30 04:34 | s-hokazono | 2022-06-05 22:47 | s-hokazono
10415 | 803951 |  |  |  | 3 | 89 |  |  | 2 | [31 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-03-30 07:36 | r-yamashita
10416 | 803755 |  |  |  | 3 | 84 |  |  | 2 | [31 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-03-30 07:41 | r-yamashita
10417 | 806905 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2022-03-25 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | X-729 ペンダント及びケーブル交換 整備 | 43 | 川崎 幸一郎 |  |  | 36 |  | 45 |  | 62 |  | 4 |  | 7 | [5 empty] | 経年劣化によりケーブルが断線。電気整備に応急的に復旧してもらっているが、交換を推奨されケーブル交換を実施した。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-30 08:33 | k-kawasaki | 2022-05-02 07:57 | k-kawasaki
10418 | 806913 | 0 |  | 2 | 1 | 105 |  | 2022-03-30 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | K-26EPシールファン 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | 振動大 | 延期 |  |  |  |  | 要 | 2 | 0 | 2022-03-30 22:06 | syu-suzuki | 2022-04-13 06:02 | syu-suzuki
10419 | 806849 | 0 |  | 2 | 1 | 105 |  | 2022-03-25 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-04-07 | 2022-03-31 | 2022-04-01 | EPシールエアー出口配管 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura | [12 empty] | ｽﾄﾚｰﾅｰ制作補修 |  |  | 配管詰まり | 中止 |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-03-30 22:57 | syu-suzuki | 2022-04-13 05:26 | syu-suzuki
10420 | 806919 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2022-03-31 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | H-24-4 加熱コイル 交換 | 149 | 鈴木 俊史 | k-ito | [12 empty] | コイル取替 ﾊﾞﾙﾌﾞ（25A）取替 原課支給 |  |  | コイル穴あき |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-03-30 22:58 | syu-suzuki | 2022-03-31 06:49 | syu-suzuki
10421 | 802349 | 0 |  | 2 | 2 | 105 |  | 2021-06-17 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | #7カルサイナー燃焼室 電灯 整備 | 43 | 川崎 幸一郎 |  |  | 11 |  | 14 |  | 22 |  | 23 |  | 2 | [5 empty] | 電灯取替するも点灯せず、一瞬点灯したが消えた 照度測定で測定値６lux 燃焼室１Fが3か所、２Fが1か所整備願います 瑞慶覧氏に現場説明済です | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-03-30 23:03 | k-kawasaki | 2022-03-30 23:04 | k-kawasaki
10422 | 806908 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2022-03-30 | 1 | 整備点検 |  |  | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2022-03-30 | S-509 振動篩スクリーン 整備 | 488 | 高井 順 | d-tanaka | [12 empty] | スクリーン取替 | 無し | 無し | 100→270meshへ載せ替え |  |  |  |  | 無 | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-30 23:05 | ju-takai | 2022-08-16 08:42 | ju-takai
10423 | 806907 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-03-30 | 9 | 軽故障修理 |  |  | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | DR-653-3 ドライヤーエキストルーダ― 整備 | 166 | 松尾 尚太 | ma-kubota | [12 empty] | 経年劣化により破損、スクレパーを溶接補修 |  |  | 3/15にエクストルーダーのスクレパー北側溶接外れにより、整備するも、再度破損しました。 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-03-30 23:08 | s-matsuo | 2022-04-06 05:18 | s-matsuo
10424 | 806889 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2022-03-29 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | M-583-1,2 マイクロシングルダクト切替 整備 | 488 | 高井 順 | [13 empty] | 切替工事 | 無し | 無し | M-583-1,2 マイクロシングルダクト切替整備 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-30 23:10 | ju-takai | 2022-07-04 08:28 | ju-takai
10425 | 806890 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2022-03-29 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2022-04-05 |  | 2022-04-01 | M-586-1 2ndリングスチーム配管 整備 | 488 | 高井 順 |  |  | 43 |  | 53 |  | 65 |  | 4 |  | 7 |  |  | ガスケット取替 | 無し | 無し | スチーム配管ドレン洩れ | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-30 23:10 | ju-takai | 2022-07-04 08:53 | ju-takai
10426 | 806891 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2022-03-29 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | C-1001-1～4 Wスクリュー上蓋 整備 | 488 | 高井 順 | [13 empty] | 上蓋解放 | 無し | 無し | C-1001-1～4 Wスクリュー上蓋整備 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-30 23:11 | ju-takai | 2022-07-05 07:34 | ju-takai
10427 | 806892 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2022-03-29 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | T-537-2 Z-7,Q-7添加配管 整備 | 488 | 高井 順 | [13 empty] | カバー取付 | 無し | 無し | T-537-2 Z-7,Q-7添加配管整備 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-30 23:12 | ju-takai | 2022-07-05 07:38 | ju-takai
10428 | 806893 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2022-03-29 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | P-636-2 S側配管 整備 | 488 | 高井 順 | [13 empty] | 配管取替 | 無し | 無し | 配管スラリー滲み | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-30 23:12 | ju-takai | 2022-06-27 08:36 | ju-takai
10429 | 806894 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2022-03-29 | 1 | 整備点検 |  |  | 2022-04-13 | 2022-03-31 | 2022-04-11 | M-508-1 整流板 整備 | 488 | 高井 順 | d-tanaka | [12 empty] | No.1 スリット、整流板取替 No.2 オーバフロー配管点検 |  | 無し | 整流板変形、破損 |  |  |  |  | 無 | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-30 23:13 | ju-takai | 2022-06-30 07:44 | ju-takai
10430 | 806895 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2022-03-29 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2022-04-06 | 2022-04-05 |  | C-592-4 RV減速機 整備 | 488 | 高井 順 | d-tanaka |  | 29 |  | 53 |  | 65 |  | 2 |  | 7 |  |  | 減速機から異音、振動。予備機がなかった為、(レンジが違うのはあったが)取外後、整備を行い復旧。 |  | 無し | 異音発生中 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-03-30 23:14 | ju-takai | 2022-06-30 07:32 | ju-takai
10431 | 806896 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2022-03-29 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2022-04-04 | 2022-03-31 |  | P-572-16 ドライヤー循環ファンモーター 整備 | 488 | 高井 順 | d-tanaka |  | 29 |  | 53 |  | 65 |  | 4 |  | 7 |  |  | モーター、Vベルト取替 |  | 無し | 異音発生中 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-03-30 23:16 | ju-takai | 2022-07-04 08:29 | ju-takai
10432 | 806897 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2022-03-29 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | P-539-3 D側配管 整備 | 488 | 高井 順 | [13 empty] | D側配管取替 | なし | 無し | P-539-3 D側配管整備 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-30 23:17 | ju-takai | 2022-06-30 07:10 | ju-takai
10433 | 806898 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2022-03-29 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | S－509 振動篩スクリーン 整備 | 488 | 高井 順 | [13 empty] | 中止 |  |  | 100→270mesh変更 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-30 23:18 | ju-takai | 2022-06-13 04:00 | ju-takai
10434 | 806899 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2022-03-29 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2022-04-13 |  | 2022-04-13 | M-508-4 安全カバー 整備 | 488 | 高井 順 |  |  | 31 |  | 53 |  | 65 |  | 12 |  | 7 |  |  | 安全カバー補修 | 無し | 無し | M-508-4 安全カバー整備 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-30 23:18 | ju-takai | 2022-07-05 07:13 | ju-takai
10435 | 806900 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2022-03-29 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | E-616-2,3,5,6熱交プレート 整備 | 488 | 高井 順 | [13 empty] | プレート水洗 | 無し | 無し | 流量低下 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-30 23:19 | ju-takai | 2022-08-04 23:31 | ju-takai
10436 | 806901 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2022-03-29 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | マイクロ工程亀裂 補修 | 488 | 高井 順 | [13 empty] | マイクロ工程亀裂補修 | 無し | 無し | マイクロ工程亀裂補修 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-30 23:20 | ju-takai | 2022-06-27 08:25 | ju-takai
10437 | 806902 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2022-03-29 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | S-592-1～4 亀裂 補修 | 488 | 高井 順 | [13 empty] | 亀裂箇所溶接補修 | 無し | 無し | S-592-1～4 亀裂整備 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-30 23:21 | ju-takai | 2022-07-05 07:50 | ju-takai
10438 | 806903 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2022-03-29 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | S-541-1 RVF フード 整備 | 488 | 高井 順 | [13 empty] | 亀裂箇所FRP補修 | 無し | 無し | S-541-1 RVF フード整備 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-30 23:22 | ju-takai | 2022-08-04 23:33 | ju-takai
10439 | 806904 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2022-03-29 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | P-557-1,2 冷却水バルブ 整備 | 488 | 高井 順 | [13 empty] | バルブ取替 | 無し | 無し | P-557-1,2 冷却水バルブ整備 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-30 23:22 | ju-takai | 2022-07-04 08:24 | ju-takai
10440 | 806921 | 0 |  | 2 | 1 | 105 |  | 2022-03-31 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-04-03 | 2022-03-31 |  | K-26EPシールファン 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura |  | 29 |  | 51 |  | 51 |  | 6 |  | 7 |  |  | ﾓｰﾀｰ取替及びﾌｧﾝﾊﾞﾗﾝｽ調整 ﾊﾞﾗﾝｽ報告書別紙添付 | ローター部腐食（錆）によるバランス不良により振動が発生した。 | Mo整備周期は2年となっており、整備時にローターバランスも行うのは必須とする。振動管理を実施する。 | 振動大 |  |  |  |  | 有 | 要 | 2 | 0 | 2022-03-30 23:27 | syu-suzuki | 2022-04-12 07:21 | syu-suzuki
10441 | 806918 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2022-03-30 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | T-593-1～4 内部 整備 | 488 | 高井 順 | [13 empty] | 内部清掃用足場組 | 無し | 無し | T-593-1～4 内部清掃用足場 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-30 23:44 | ju-takai | 2022-07-04 08:25 | ju-takai
10442 | 801032 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-03-31 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | 水中ポンプ 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [16 empty] | 水中ポンプ整備 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-03-31 02:34 | s-matsuo
10443 | 806920 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-03-31 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-03-31 | 2022-04-01 | 2022-03-31 | P-833-2 ｽﾈｰｸSCR循環ﾎﾟﾝﾌﾟ 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka |  | 43 |  | 39 |  | 62 |  | 3 |  | 7 |  |  | 分解整備 詳細は別紙参照の事 | ライナー部、腐食摩耗 | 消耗部品取替実施 | ポンプ カバーライナ破れの為に分解整備を行う |  |  |  |  | 有 | 要 | 2 | 0 | 2022-03-31 03:54 | s-hokazono | 2022-04-08 07:50 | s-hokazono
10444 | 806936 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2022-03-31 | 1 | 軽故障修理 |  | その他 | 2022-04-08 |  | 2022-04-08 | 11Kスチーム配管保温材 補修 | 60 | 喜田 和美 | [8 empty] | 19 |  | 7 |  |  | 20A蒸気ﾄﾞﾚﾝ配管保温材復旧 |  |  | 保温材破損 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-31 07:27 | k-kida | 2022-04-14 08:08 | k-kida
10445 | 806935 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2022-03-31 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-04-11 | 2022-04-08 | 2022-04-01 | F-606.607.608給液弁 整備 | 60 | 喜田 和美 | d-tanaka |  | 39 |  | 39 |  | 65 |  | 11 |  | 7 |  |  | 給液弁取替 取替え品は整備(ﾊﾟｯｷﾝ交換) |  |  | 給液弁で液漏れが確認されている |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-03-31 07:32 | k-kida | 2022-04-20 07:51 | k-kida
10446 | 806938 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2022-03-31 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2022-04-15 | 2022-04-01 |  | M-524ﾐｸﾛﾝｾﾊﾟﾚｰﾀｰ分解 整備 | 60 | 喜田 和美 | h-fukuta |  | 47 |  | 53 |  | 65 |  | 2 |  | 7 |  |  | ミクロンセパレーター分解、復旧 14日朝より機械業者にて分解、原課殿で点検、清掃、整備 15日昼より機械業者にて復旧 |  | 原課殿によるラン終了後の点検、清掃、整備 | 原課：点検、清掃、整備 業者：分解、復旧 |  |  |  |  | 有 | 要 | 2 | 0 | 2022-03-31 07:42 | k-kida | 2022-04-18 08:31 | k-kida
10447 | 806937 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2022-03-31 | 1 | 軽故障修理 |  | その他 | 2022-04-06 |  | 2022-04-05 | パレット用支えバー 補修 | 60 | 喜田 和美 | [8 empty] | 21 |  | 7 |  |  | ホイストでパレットごと荷揚げ、荷下ろしするバー(各パイプにフックを溶接した物)の製作。 |  |  | バーが破損している | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-31 07:46 | k-kida | 2022-04-22 01:05 | k-kida
10448 | 806934 | 0 |  | 2 | 3 | 8 |  | 2022-03-31 | 1 | 整備点検 |  |  | 2022-04-18 | 2022-04-01 | 2022-04-15 | V4503 No2RVFﾛｰﾗｰ洗浄弁SW 整備 | 72 | 大成 将仁 | y-chinen | [12 empty] | 手動操作スイッチ設置 |  |  | SW整備 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-03-31 08:09 | m-onaru | 2022-04-26 00:09 | m-onaru
10449 | 806942 | 0 |  | 2 | 3 | 8 |  | 2022-03-31 | 1 | 整備点検 |  | 作動検査 | 2022-04-18 | 2022-04-01 | 2022-04-15 | V4103 No1RVFﾛｰﾗｰ洗浄弁SW 整備 | 72 | 大成 将仁 | y-chinen | [9 empty] | 17 |  |  | 手動操作スイッチ設置 |  |  | SW整備 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-03-31 08:13 | m-onaru | 2022-04-26 00:11 | m-onaru
10450 | 806943 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-04-01 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2022-06-02 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | F-115-2 No2コールドウェルポンプモーター 整備 | 43 | 川崎 幸一郎 | r-zukeran |  | 29 |  | 45 |  | 62 |  | 4 |  | 7 |  |  | モーター整備 |  |  | 異音あり、冷却ファン不良のためモーター整備工事 |  |  |  |  | 有 | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-31 08:13 | k-kawasaki | 2022-06-13 02:42 | k-kawasaki
10451 | 802318 | 0 |  | 2 | 2 | 70 |  | 2021-06-16 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | ホイストクレーン制御BOX 整備 | 43 | 川崎 幸一郎 | [13 empty] | 建設工事に振替 |  |  | ホイストクレーン制御BOX取り換え | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-03-31 09:17 | k-kawasaki | 2022-04-06 09:01 | k-kawasaki
10452 | 806931 | 0 |  | 2 | 1 | 105 |  | 2022-03-31 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-01 |  | F-07-1Pミル 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura | [12 empty] | ﾐﾙﾛｰﾀｰ取替 整備品 |  |  | ハンマー不良 | ・ローターー載せ替え ・取り外し品整備・組み立て済 |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-03-31 22:11 | syu-suzuki | 2022-04-21 01:30 | syu-suzuki
10453 | 806932 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2022-03-31 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-04-02 | 2022-04-01 |  | W-17-1フロートガイド 補修 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura | [12 empty] | ﾀﾝｸ内部底部全面FRP補修側面300L FRP補修 |  |  | FRP亀裂 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-03-31 22:13 | syu-suzuki | 2022-04-13 05:24 | syu-suzuki
10454 | 806933 | 0 |  | 2 | 1 | 82 |  | 2022-03-31 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-04-07 | 2022-04-01 |  | W-17 加熱管 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura | [12 empty] | 加熱管取替（W-17-3）予備加熱管製作 加熱管を共通配管しようの為短管一部制作（W-17-1・2・3） |  |  | 加熱管折損 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-03-31 22:14 | syu-suzuki | 2022-05-05 23:07 | syu-suzuki
10455 | 806946 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2022-03-01 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | A工場ハイセックポンプ 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | ハイセックポンプ整備費（3月分） | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-31 23:31 | syu-suzuki | 2022-04-01 07:39 | syu-suzuki
10456 | 806947 | 0 |  | 2 | 1 | 104 |  | 2022-03-01 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | 1B工場ハイセックポンプ 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | ハイセックポンプ整備費（3月分） | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-31 23:35 | syu-suzuki | 2022-04-01 07:39 | syu-suzuki
10457 | 806948 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-03-01 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | 1D工場ハイセックポンプ 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | ハイセックポンプ整備費（3月分） | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-31 23:35 | syu-suzuki | 2022-04-01 07:39 | syu-suzuki
10458 | 806949 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-03-01 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | 2D工場ハイセックポンプ 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | ハイセックポンプ整備費（12月分） | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-31 23:36 | syu-suzuki | 2022-04-01 07:39 | syu-suzuki
10459 | 806950 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-03-01 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | U-300工場ハイセックポンプ 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | ハイセックポンプ整備費（3月分） | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-03-31 23:37 | syu-suzuki | 2022-04-01 07:40 | syu-suzuki
10460 | 806915 | 0 |  | 2 | 3 | 58 |  | 2022-03-30 | 1 | その他-保全G関連 |  | その他 | 2022-04-04 | 2022-04-04 | 2022-03-30 | 医薬 TE508 温度計 修理 | 167 | 伊藤 清治 | y-chinen |  | 20 | 2 | 33 | 2 | 31 | 2 | 39 | 2 | 17 |  | 0 | 場所 医薬工場 機器名 温度計 機器番号 TE508 状況 TE508測温抵抗体への接続配線について 設備点検時に劣化を確認。 内容 温度計の修理 | 長年にわたる使用による劣化 | なし。 | 状況 TE508測温抵抗体への接続配線について 設備点検時に劣化を確認。 内容 温度計の修理 | なし。 |  | なし。 |  | 無 | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-01 03:59 | se-ito | 2022-06-27 05:00 | se-ito
10461 | 806916 | 0 |  | 2 | 3 | 58 |  | 2022-03-30 | 1 | その他-保全G関連 |  | その他 | 2022-04-04 | 2022-04-04 | 2022-03-30 | 医薬 TE510 温度計 修理 | 167 | 伊藤 清治 | y-chinen |  | 20 | 164 | 33 | 164 | 31 | 164 | 39 | 164 | 17 |  | 0 | 場所 医薬 機器名 温度計 機器番号 TE510 状況 TE510測温抵抗体への接続配線について 設備点検時、劣化を確認。 内容 温度計の修理。 | 長年の使用による劣化 | なし。 | 状況 TE510測温抵抗体への接続配線について 設備点検時、劣化を確認。 内容 温度計の修理。 | なし。 |  | なし。 |  | 無 | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-01 04:02 | se-ito | 2022-06-27 04:45 | se-ito
10462 | 806927 | 0 |  | 2 | 1 | 45 |  | 2022-03-31 | 1 | 重故障修理 | 1 | その他 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 2R包装場 集じん機 点検 | 167 | 伊藤 清治 |  |  | 43 | 127 | 50 | 127 | 62 | 127 | 4 | 127 | 7 |  | 0 | 場所 2R包装場 機器名 集塵機 状況 粉漏れ 内容 集じん機の分解・点検 点検結果次第で、 濾布やバンドの取り付け直し付け直しほか | なし。 | なし。 | 場所 2R包装場 機器名 集塵機 状況 粉漏れ 内容 集じん機の分解・点検 点検結果次第で、 濾布やバンドの取り付け直し付け直しほか | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-01 04:06 | se-ito | 2022-06-27 05:27 | se-ito
10463 | 806953 | 0 |  | 2 | 4 | 34 |  | 2022-03-31 | 1 | 軽故障修理 |  | その他 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 総合事務所前 社旗掲揚 ロープ 修理 | 167 | 伊藤 清治 |  |  | 62 | [9 empty] | 0 | 場所 総合事務所 機器名 社旗掲揚 状況 ロープをかしめる部分で、ロープが切れる。 内容 ロープと旗をつなぐ治具の修理 その他 高所車使用 3/31 夕方 IEP坂崎さまにて状況確認。 4/1午前施工。 | 経年的劣化、破損 | 計画的交換。 | 状況 ロープをかしめる部分で、ロープが切れる。 内容 ロープと旗をつなぐ治具の修理。 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-01 06:38 | se-ito | 2022-05-13 06:21 | se-ito
10464 | 806956 | 0 |  | 2 | 4 | 34 |  | 2022-04-01 | 1 | 土建工事 |  |  | 2022-07-25 | 2022-07-25 | 2022-07-25 | 品質管理棟 女子トイレ 水洗レバー 修理 | 167 | 伊藤 清治 |  |  | 62 | [9 empty] | 0 | なし。 理由 メーカ保障範囲で、再工事実施。 | なし。 | なし。 | 品質管理棟 女子トイレの水洗レバーが破損したので修理。 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-01 06:44 | se-ito | 2022-07-25 06:13 | se-ito
10465 | 806912 | 0 |  | 2 | 3 | 26 |  | 2022-03-30 | 1 | その他-保全G関連 |  |  | 2022-04-13 | 2022-04-04 | 2022-04-15 | FI-422N2 渦流量計 点検 | 31 | 山下 良治 | y-chinen | [12 empty] | 渦流量計点検 調整※添付資料参照 振動対策施工 |  |  | 指示不良 |  |  |  |  | 有 | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-01 07:20 | r-yamashita | 2022-05-02 01:38 | r-yamashita
10466 | 806958 | 0 |  | 2 | 3 | 99 |  | 2022-04-01 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-04-25 | 2022-04-04 | 2022-04-25 | O2T-2384-2 B系酸素濃度計 整備 | 72 | 大成 将仁 | y-chinen |  | 26 | 83 | 20 | 83 | 67 | 83 | 39 | 83 | 17 |  |  | 作業報告書参照 |  |  | パワーサプライ交換整備 |  |  |  |  | 有 | 要 | 2 | 0 | 2022-04-01 07:50 | m-onaru | 2022-05-09 06:22 | m-onaru
10467 | 806965 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2022-04-01 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-04-04 |  | 2022-04-04 | 石膏工場工業用水配管 補修 | 60 | 喜田 和美 | [8 empty] | 12 |  | 7 |  |  | 配管の部分取替え。(SGP管：材質変更なし。約5.1m) |  |  | 工業用水配管にピンホールが開いた。現状バンドで押さえている状態。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-01 07:54 | k-kida | 2022-04-13 08:22 | k-kida
10468 | 806966 | 0 |  | 2 | 1 | 6 |  | 2022-04-01 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-04-04 | 2022-04-08 |  | P-905A モーター 交換 | 60 | 喜田 和美 | d-tanaka |  | 29 |  | 43 |  | 46 |  | 11 |  | 7 |  |  | 5.5kw-4Pモーター取替 取り外し品は両軸のベアリング交換 |  |  | P-905Aモーターファン部より異音がある。 | 電気メンテよりモーター借用 後日返却 |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-04-01 07:57 | k-kida | 2022-04-20 08:14 | k-kida
10469 | 806940 | 0 |  | 2 | 1 | 80 |  | 2022-03-31 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | CR513RVF駆動チェーン 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-03 22:39 | s-matsuo | 2022-04-06 05:18 | s-matsuo
10470 | 806928 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-03-31 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2022-04-01 | 2022-04-04 |  | F-22-7 No7中型サンドミルチャッキ 整備 | 488 | 高井 順 | ta-iwata |  | 47 |  | 53 |  | 65 |  | 4 |  | 7 |  |  | チャッキ弁、Vベルト取り換え | 無し | 無し | チャッキ、Vベルト整備 |  |  |  |  | 有 | 要 | 2 | 0 | 2022-04-03 22:39 | ju-takai | 2022-06-06 23:15 | ju-takai
10471 | 806973 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-03-31 | 9 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-04-01 | 2022-04-04 | 2022-04-06 | F-38-2 No2表面処理ポンプモーター 整備 | 488 | 高井 順 | ta-iwata |  | 29 |  | 53 |  | 62 |  | 11 |  | 7 |  |  | 予備品のﾓｰﾀｰと交換 | ベアリング不良 | 早期発見し予備機と取替 | 異音あり |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-04-03 22:39 | ju-takai | 2022-06-06 22:54 | ju-takai
10472 | 806959 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-04-01 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | DA127R-ミル 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-03 22:39 | s-matsuo | 2022-05-25 00:21 | s-matsuo
10473 | 806960 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-04-01 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | D140-6(P)配管サポート 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-03 22:40 | s-matsuo | 2022-05-25 00:21 | s-matsuo
10474 | 806961 | 0 |  | 2 | 1 | 66 |  | 2022-04-01 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | M工場スラリー送液配管 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-03 22:41 | s-matsuo | 2022-05-25 00:22 | s-matsuo
10475 | 806962 | 0 |  | 2 | 1 | 66 |  | 2022-04-01 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | M工場アルミパイプ 補修 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-03 22:42 | s-matsuo | 2022-05-25 00:13 | s-matsuo
10476 | 806963 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-04-01 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | DA672(P) 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-03 22:42 | s-matsuo | 2022-05-02 05:24 | s-matsuo
10477 | 806964 |  |  |  | 1 | 70 |  | 2022-04-01 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-04-03 22:43 | s-matsuo
10478 | 806971 | 0 |  | 2 | 1 | 58 |  | 2022-04-01 | 1 | 重故障修理 | 1 | その他 | 2022-04-04 | 2022-04-04 | 2022-04-04 | 医薬 X-413 粉砕機 チョッパー 整備 | 167 | 伊藤 清治 |  |  | 39 | 127 | 39 | 127 | 62 | 127 | 3 | 127 | 14 |  | 0 | 施工 4/4 場所 医薬工場 機器名 粉砕機 機器番号 X-413 状況 チョッパー側面のざらつき 内容 チョッパー側面の研磨 | 経年的劣化、摩耗 | 計画的取替え | 状況 チョッパー側面のざらつき 内容 チョッパー側面の研磨 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-03 22:44 | se-ito | 2022-05-13 06:19 | se-ito
10479 | 806952 | 0 |  | 2 | 1 | 30 |  | 2022-03-31 | 1 | その他-調達G関連 | [5 empty] | 2022年3月度自転車 修理 | 486 | 馬場 なつみ | [16 empty] | 2022年3月度自転車修理 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-04-03 23:44 | t-sugiura | 2022-04-04 07:34 | n-baba
10480 | 806976 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-04-04 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | O-315 スコアーチューブ 整備 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | 2021年度分の整備 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-04 00:07 | s-hokazono | 2022-04-08 07:51 | s-hokazono
10481 | 806981 | 0 |  | 2 | 1 | 28 |  | 2022-04-01 | 1 | その他-保全G関連 |  |  | 2022-04-07 | 2022-04-04 |  | P-202B吸収塔循環ポンプ 整備 | 166 | 松尾 尚太 | h-fukuta | [12 empty] | 交換 ・6309CM ×1・6309ZCM ×1・6310CM ×1 ・6310ZCM ×1・メカニカルシールBPL1211 ×2 ・VベルトB-54 ×4・カバープレートライナー・フレームプレートライナー・インペラー、エキスペラー ・軸スリーブSUS316 SPL-50R ・ガスケットEPDM JIS10K t3 80A ×1 ・ガスケットEPDM/PTFE JIS10K t3 100A ×1 |  |  | P-202A吸収塔循環ポンプ分解整備 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-04-04 01:32 | s-matsuo | 2022-05-25 00:06 | s-matsuo
10482 | 806982 | 0 |  | 2 | 1 | 28 |  | 2022-04-01 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | P-501B純水ポンプ 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [16 empty] | P-501B純水ポンプ分解整備 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-04 01:33 | s-matsuo | 2022-05-25 00:23 | s-matsuo
10483 | 806990 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-04-04 | 9 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-04-04 | 2022-04-05 | 2022-04-04 | F-201-8 中型サンドミル中継振動篩モーター 整備 | 488 | 高井 順 | ta-iwata |  | 2 |  | 53 |  | 65 |  | 4 |  | 7 |  |  | 振動篩モーター取替 |  | 無し | モーター運転不能 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-04-04 02:57 | ju-takai | 2022-06-06 23:07 | ju-takai
10484 | 806991 | 0 |  | 2 | 1 | 46 |  | 2022-04-04 | 9 | 軽故障修理 | [5 empty] | Y-208 サンドミルフィードポンプD側配管 整備 | 488 | 高井 順 | [13 empty] | 配管取替 | 無し | 無し | 塩ビ配管亀裂あり | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-04 02:57 | ju-takai | 2022-07-05 07:48 | ju-takai
10485 | 806972 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-04-01 | 1 | 点検検査 |  | 日常保全 | 2022-04-21 | 2022-04-04 | 2022-04-21 | 2DTY工場4月度ホイストクレーン年次 点検 | 488 | 高井 順 | m-fujioka | [9 empty] | 7 |  |  | 年次点検（添付資料有） | 無し | 無し | ホイスト点検 |  |  |  |  | 有 | 要 | 2 | 0 | 2022-04-04 03:02 | ju-takai | 2022-06-08 23:20 | ju-takai
10486 | 806983 | 0 |  | 2 | 1 | 34 |  | 2022-03-25 | 4 | その他-調達G関連 |  |  | 2022-04-12 |  | 2022-04-11 | 超音波洗浄器 修理 | 448 | 寺本 幸司 | [13 empty] | 特になし | スイッチの故障 | 業者によるスイッチの交換 | 器具洗浄に使用している超音波洗浄機の電源が入らなくなった。 | 特になし | 特になし | 得なし | 特になし |  |  | 2 | 0 | 2022-04-04 04:27 | sh-kawase | 2022-04-12 09:10 | k-teramoto
10487 | 806951 | 0 |  | 2 | 3 | 61 |  | 2022-04-01 | 4 | その他-調達G関連 |  |  | 2022-04-05 |  |  | スリーワンモータ 修理 | 417 | 山本 帶智 | [16 empty] | 電源コードが損傷している |  | 電源コードが新品に換装され、問題なく動作することを確認。 |  |  |  |  | 2 | 0 | 2022-04-04 04:35 | sh-kawase | 2022-04-05 01:47 | d-yamamoto
10488 | 806954 | 0 |  | 2 | 3 | 15 |  | 2022-04-01 | 1 | その他-調達G関連 | [5 empty] | ｻｰﾍﾞｲﾒｰﾀｰ点検 校正 | 274 | 小西 宏子 | [16 empty] | 年一回の定期校正 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-04-04 04:44 | sh-kawase | 2022-04-27 01:53 | h-konishi
10489 | 806955 | 0 |  | 2 | 3 | 15 |  | 2022-04-01 | 1 | その他-調達G関連 | [5 empty] | ﾎﾟｹｯﾄ線量計点検 校正 | 274 | 小西 宏子 | [16 empty] | 年一回の定期校正 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-04-04 04:46 | sh-kawase | 2022-04-27 01:54 | h-konishi
10490 | 806997 | 0 |  | 2 | 2 | 34 |  | 2022-04-04 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | 南部駐車場照明用電線引き直し 整備 | 43 | 川崎 幸一郎 |  |  | 12 |  | 8 |  | 20 |  | 23 |  | 2 | [5 empty] | 南部駐車場照明用電線よりスパーク発生して、電線を交換した。また、駐車場ゲートが電線と干渉している箇所があったのでかさ上げを実施した。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-04 07:19 | k-kawasaki | 2022-04-06 08:59 | k-kawasaki
10491 | 806967 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2022-04-01 | 1 | 点検検査 |  | 定期自主検査 | 2022-04-22 | 2022-04-05 |  | X-210年次 検査 | 60 | 喜田 和美 | m-fujioka | [9 empty] | 7 |  |  | 年次点検（添付資料有） |  |  | 年次検査 |  |  |  |  | 有 | 要 | 2 | 0 | 2022-04-04 08:00 | k-kida | 2022-04-22 08:18 | k-kida
10492 | 806968 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2022-04-01 | 1 | 点検検査 |  | 定期自主検査 | 2022-04-22 | 2022-04-05 |  | X-220年次 検査 | 60 | 喜田 和美 | m-fujioka | [9 empty] | 7 |  |  | 年次点検（添付資料有） |  |  | 年次検査 |  |  |  |  | 有 | 要 | 2 | 0 | 2022-04-04 08:01 | k-kida | 2022-04-22 08:19 | k-kida
10493 | 806969 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2022-04-01 | 1 | 点検検査 |  | 定期自主検査 | 2022-04-22 | 2022-04-05 |  | C-3800年次 検査 | 60 | 喜田 和美 | m-fujioka | [9 empty] | 7 |  |  | 年次点検（添付資料有） |  |  | 年次検査 |  |  |  |  | 有 | 要 | 2 | 0 | 2022-04-04 08:06 | k-kida | 2022-04-22 08:19 | k-kida
10494 | 806985 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2022-04-04 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-04-04 | 2022-04-05 | 2022-04-04 | M-008 原石供給ホース 取替 | 60 | 喜田 和美 | h-hidaka |  | 31 |  | 43 |  | 65 |  | 11 |  | 7 |  |  | 供給ホース取替 |  |  | 原石供給ホースに穴があいている |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-04-04 08:15 | k-kida | 2022-04-18 08:38 | k-kida
10495 | 806980 |  |  |  | 1 | 33 |  | 2022-04-04 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-06-01 | 2022-04-07 |  |  |  |  | h-fukuta | [12 empty] | ポット取付 |  |  | S-1140Dファイン側ポット補修 |  |  |  |  | 有 | 要 | 0 | 0 | 2022-04-04 08:25 | k-kida
10496 | 806984 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2022-04-04 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-04-25 |  | 2022-04-14 | T-560架台 補修 | 60 | 喜田 和美 | [8 empty] | 12 |  | 7 |  |  | 架台，手摺の補修 |  |  | 架台腐食の為 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-04 08:26 | k-kida | 2022-05-11 08:02 | k-kida
10497 | 806999 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2022-04-04 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-04-06 |  | 2022-04-05 | D-1500点検扉 補修 | 60 | 喜田 和美 |  |  | 47 |  | 53 |  | 65 |  | 19 |  | 7 |  |  | 扉補修 |  |  | 扉補修 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-04 08:28 | k-kida | 2022-05-02 07:53 | k-kida
10498 | 806930 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-03-31 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | F-22-4 No4中型サンドミルフィード配管 整備 | 488 | 高井 順 | [13 empty] | 配管取替 | 無し | 無し | 配管不良 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-04 09:13 | ju-takai | 2022-07-04 08:24 | ju-takai
10499 | 806609 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-03-04 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | F-37-1.2.3表面処理ﾀﾝｸ蒸気安全弁 整備 | 488 | 高井 順 |  |  | 47 |  | 53 |  | 65 |  | 21 |  | 7 |  |  | 配管延長、吹き出し防止カバー取付 | 無し | 無し | 吹き出し時の安全対策 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-04 09:15 | ju-takai | 2022-07-29 02:38 | ju-takai
10500 | 806914 | 0 |  | 2 | 1 | 46 |  | 2022-03-30 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | Y-22-1ぺブルスラリー抜き取りフランジ 整備 | 488 | 高井 順 |  |  | 41 |  | 42 |  | 65 |  | 4 |  | 7 |  |  | フランジ製作 | 無し | 無し | フランジねじ山不良 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-04 09:17 | ju-takai | 2022-08-04 23:47 | ju-takai
10501 | 806975 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-04-02 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | ＤR-127-1 定量ロータリー 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [13 empty] | M工場Pミルフィーダーから転用復旧。 |  |  | ＤR-127-1 R型Ｐ-ﾐﾙの定量ロータリーが4/2夜勤で回転不能となりました。モーターは回りますが、駆動側が回らない状態です。 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2022-04-04 22:35 | s-matsuo | 2022-09-26 22:32 | s-matsuo
10502 | 807005 | 0 |  | 2 | 1 | 40 |  | 2022-04-05 | 1 | その他-保全G関連 |  |  | 2022-04-05 | 2022-04-13 | 2022-04-05 | R-2230B ＃2電解槽膜 取替 | 166 | 松尾 尚太 | k-yamaoka | [12 empty] | 膜取替 |  |  | No.62膜リーク 12L/ｈの為 |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-04-04 22:36 | s-matsuo | 2022-05-02 04:57 | s-matsuo
10503 | 807006 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2022-04-05 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-04-06 | 2022-04-08 |  | P-600-3 分解 整備 | 60 | 喜田 和美 | d-tanaka |  | 43 |  | 39 |  | 65 |  | 2 |  | 7 |  |  | 千切れたS側の一次側フランジから漏洩。S側ガスケットが破損していた為、底の面から漏洩したと推測した。取替部品は、ガスケット類のみ。 |  |  | ライナーより液漏れ。 ボリュートライナーに穴あきがあると思われる。 |  |  |  |  | 無 | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-04 23:25 | k-kida | 2022-04-18 08:41 | k-kida
10504 | 807001 | 0 |  | 2 | 1 | 42 |  | 2022-04-01 | 1 | その他-調達G関連 |  | 日常保全 | 2022-04-04 |  |  | 農薬製品Gフォークリフト7号車 整備 | 266 | 栗本 力 |  |  | 33 | 127 | 53 | 127 | 62 | 127 | 4 | 127 | 7 | [5 empty] | ホーンが鳴りっぱなしになった。 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-04-05 04:13 | sh-kawase | 2022-05-06 09:19 | t-kurimoto
10505 | 807013 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-04-05 | 1 | その他-保全G関連 |  |  | 2022-04-19 | 2022-04-06 | 2022-04-11 | ダストコレクターモータ 取替 | 166 | 松尾 尚太 | ma-kubota | [9 empty] | 7 |  |  | モーター取り外し、分解、洗浄、手入れ、計測、組付、試運転、塗装 |  |  | 振動大、モーターBrg劣化 |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-04-05 06:34 | s-matsuo | 2022-05-02 05:00 | s-matsuo
10506 | 807014 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-04-05 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | ベントホース 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-05 06:34 | s-matsuo | 2022-05-02 04:44 | s-matsuo
10507 | 807023 | 0 |  | 2 | 2 | 56 |  | 2022-04-04 | 1 | 整備点検 |  | その他 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | バッグ洗浄工場 エアコン 点検 | 167 | 伊藤 清治 |  |  | 8 | 28 | 18 | 28 | 22 | 28 | 37 | 28 | 2 |  | 0 | 場所 バック洗浄工場 事務所 機器名 エアコン 状況 起動しない 内容 エアコンの点検・調査 | なし。 | なし。 | 状況 起動しない 内容 エアコンの点検・調査 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-05 06:43 | se-ito | 2022-06-27 04:12 | se-ito
10508 | 807002 | 0 |  | 2 | 1 | 58 |  | 2022-04-04 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 医薬 D-247、248 VGﾗｲﾝ 逆止弁 整備 | 167 | 伊藤 清治 |  |  |  | 126 |  | 126 |  | 126 |  | 126 |  |  | 0 | 場所 医薬工場 機器名 濾過乾燥機ＶＧライン付き逆止弁 機器番号 D-247、248 濾過乾燥機ＶＧライン付き逆止弁 状況 ― 内容 向こう1年間の使用に当たり、 D-247、248濾過乾燥機 ＶＧラインの健全性 の確認のため、分解整備を依頼。 | なし。 | なし。 | 状況 ― 内容 向こう1年間の使用に当たり、 D-247、248濾過乾燥機 ＶＧラインの健全性 の確認のため、分解整備を依頼。 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-05 07:06 | se-ito | 2022-06-27 04:18 | se-ito
10509 | 807007 | 0 |  | 2 | 1 | 55 |  | 2022-04-05 | 1 | 軽故障修理 |  | その他 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | CL包装場 傾斜コンベヤ 電動機 台座 修理 | 167 | 伊藤 清治 |  |  | 40 | 127 | 44 | 127 | 46 | 127 | 21 | 127 | 7 |  | 0 | 場所 CL包装場 機器名 傾斜コンベヤ 用電動機 状況 コンベヤ用 電動機 台座の セットボルト取付座が割れる。 内容 セットボルト取り付け座の修理。 その他 担当 IEP 機械 田中さま 4/6実施予定。 | 振動による亀裂 | なし。 | 状況 コンベヤ用 電動機 台座の セットボルト取付座が割れる。 内容 セットボルト取り付け座の修理。 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-05 07:13 | se-ito | 2022-06-27 04:28 | se-ito
10510 | 807011 | 0 |  | 2 | 1 | 80 |  | 2022-04-05 | 1 | その他-保全G関連 |  |  | 2022-06-10 | 2022-04-07 | 2022-06-09 | CR508界面計 整備 | 31 | 山下 良治 | y-chinen | [12 empty] | CR508界面計リース品仮設、撤去復旧 |  |  | テスト機による検証のため仮設及び撤去実施。 |  |  |  |  | 無 | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-05 07:16 | r-yamashita | 2022-06-22 04:44 | r-yamashita
10511 | 807008 | 0 |  | 2 | 4 | 34 |  | 2022-04-05 | 1 | 土建工事 |  | その他 | 2022-04-11 | 2022-04-11 | 2022-04-11 | 西8号倉庫 屋根 修理 | 167 | 伊藤 清治 | [12 empty] | 0 | 施工 4/11完工 場所 西8号倉庫 機器名 屋根 状況 屋根の穴明き（雨漏れ） 内容 穴明き箇所の修理（スレートの重ね張り） | なし。 | なし。 | 場所 西8号倉庫 機器名 屋根 状況 屋根の穴明き（雨漏れ） 内容 穴明き箇所の修理（スレートの重ね張り） | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-05 07:22 | se-ito | 2022-04-17 22:44 | se-ito
10512 | 806922 | 0 |  | 2 | 1 | 46 |  | 2022-03-31 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | Y-12-1 希釈エアー押込ファン安全カバー 整備 | 488 | 高井 順 | [13 empty] | 安全カバー、ブラケット補修 | 無し | 無し | No.6カルサイナー希釈エアー押込みファンの安全カバー不良 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-05 07:34 | ju-takai | 2022-07-04 04:12 | ju-takai
10513 | 806678 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-04-01 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | 2D工場計器室前足洗い場 整備 | 488 | 高井 順 | [16 empty] | 足洗い場不良個所ある為 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-05 07:36 | ju-takai | 2022-06-30 07:14 | ju-takai
10514 | 806785 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-03-18 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | Ｆ-197 No4RVFスラリー受け入れ配管 整備 | 488 | 高井 順 | [13 empty] | FRP補修 | 無し | 無し | ｹｰｼﾝｸﾞ剥がれあり | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-05 07:36 | ju-takai | 2022-06-30 07:09 | ju-takai
10515 | 806814 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-03-23 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | F-37 表面処理タンク排出配管フランジ 整備 | 488 | 高井 順 | [13 empty] | 底抜き配管取付 | 無し | 無し | 排出ノズル先端が閉止フランジ付けれない為 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-05 07:37 | ju-takai | 2022-07-04 08:21 | ju-takai
10516 | 806875 | 0 |  | 2 | 1 | 64 |  | 2022-03-28 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-04-11 | 2022-04-07 | 2022-04-11 | P-8859-2 補機用冷却水ポンプグランド 整備 | 488 | 高井 順 | ta-iwata |  | 43 |  | 53 |  | 65 |  | 4 |  | 7 |  |  | ﾎﾟﾝﾌﾟｸﾞﾗﾝﾄﾞ入替 | 無し | 無し | グランド漏れ・締め代なし。 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-04-05 07:50 | ju-takai | 2022-06-27 08:24 | ju-takai
10517 | 807024 | 0 |  | 2 | 1 | 63 |  | 2022-04-05 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | T-3411フラッシュタンク受入バルブ 整備 | 488 | 高井 順 | [13 empty] | バルブ、パッキン取替 | 無し | 無し | 1D、CL-400ドライヤードレン受入バルブグランドより蒸気漏れ | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-05 07:51 | ju-takai | 2022-07-04 04:01 | ju-takai
10518 | 807025 | 0 |  | 2 | 1 | 64 |  | 2022-04-05 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | T-8935 酸化塔底部 補修 | 488 | 高井 順 |  |  | 40 |  | 53 |  | 62 |  | 21 |  | 7 |  |  | FRP補修 | 経年劣化 | 日常点検 | T-8935 酸化塔底部に割れがある。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-05 07:51 | ju-takai | 2022-05-09 08:14 | ju-takai
10519 | 807022 | 0 |  | 2 | 2 | 34 |  | 2022-04-05 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | 南部駐車場照明用電線引き直し復旧 整備 | 43 | 川崎 幸一郎 |  |  | 12 |  | 8 |  | 20 |  | 23 |  | 2 | [5 empty] | 南部駐車場照明用電線スパークにより断線していたので、電線を引き直した。また、駐車場ゲートと電線が干渉していたので電線のかさ上げを実施した。 | 近くに木が伐採されていたので、枝が接触した可能性がある。 |  |  |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-05 08:02 | k-kawasaki | 2022-04-08 08:35 | k-kawasaki
10520 | 807012 | 0 |  | 2 | 2 | 8 |  | 2022-04-21 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | 2D工場1階DCS室UPSバッテリー 整備 | 43 | 川崎 幸一郎 |  |  | 9 |  | 18 |  | 16 |  | 23 |  | 2 | [5 empty] | UPSバッテリーの寿命警報発令 | [5 empty] | 不要 | 1 | 0 | 2022-04-05 08:09 | k-kawasaki | 2022-10-17 07:59 | k-kawasaki
10521 | 807033 | 0 |  | 2 | 1 | 3 |  | 2022-04-05 | 9 | 重故障修理 | 1 | その他 | 2022-04-06 | 2022-04-06 | 2022-04-06 | ホルモン包装場 充填機ガイド用 ボルトナット 修理 | 167 | 伊藤 清治 |  |  | 31 | 127 | 43 | 127 | 46 | 127 | 4 | 127 | 7 |  | 0 | 完工 4/6 場所 ホルモン包装場 機器名 充填機 状況 充填機 ガイド用 ずん切りボルトが折損し、 ナットより外すことができない。 内容 ①ボルトの取外し ②新しいボルト（M5、首下25mm）×1本の準備 | なし。 | なし。 | 折損したボルトが取りはずことができない。 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-05 08:44 | se-ito | 2022-04-12 23:51 | se-ito
10522 | 807020 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2022-04-05 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-04-08 | 2022-04-08 |  | F-616搔き取り装置交換 整備 | 60 | 喜田 和美 | d-tanaka |  | 32 |  | 43 |  | 65 |  | 11 |  | 7 |  |  | 昇降シリンダー取替え。 取替え品の整備。(Oリング破損) 昇降シリンダーのラックギャ新品によりスパーギャ嚙み込みの為、スパーギャを15°位置変え。→作動良好。 |  |  | 掻き取り装置（昇降シリンダー部）より油漏れがある |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-04-05 08:50 | k-kida | 2022-04-21 08:47 | k-kida
10523 | 807030 | 0 |  | 2 | 1 | 6 |  | 2022-04-05 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-04-14 |  | 2022-04-14 | D-322-3扉 補修 | 60 | 喜田 和美 |  |  | 31 |  | 43 |  | 65 |  | 12 |  | 7 |  |  | 蝶番の取替え(SUS) |  |  | 扉の蝶番が破損している。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-05 08:52 | k-kida | 2022-04-20 08:34 | k-kida
10524 | 807031 | 0 |  | 2 | 1 | 6 |  | 2022-04-05 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-04-12 |  | 2022-04-12 | Ｆ-303-3ろ布固定締め具 補修 | 60 | 喜田 和美 | [8 empty] | 19 |  | 7 |  |  | 叩き部段差を設ける |  |  | 固定板、可動板のろ布固定締め具の叩き部がストレートなので締め具をハンマーで叩いた際にろ布に接触してろ布が破れる | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-05 08:53 | k-kida | 2022-04-21 08:00 | k-kida
10525 | 807035 | 0 |  | 2 | 1 | 87 |  | 2022-04-05 | 1 | その他-保全G関連 |  | その他 | 2022-04-11 | 2022-04-11 | 2022-04-11 | 粉剤第三包装場 包装機 集じん用ダクト 修理 | 167 | 伊藤 清治 |  |  | 33 | 127 | 53 | 127 | 51 | 127 | 17 | 3 | 7 |  | 0 | 完工 4/12確認。 場所 粉剤第三包装場 機器名 包装/充填機 状況 包装/充填機内で、製品を充填時に発じん。 製品が充填/包装機の精密機器部分に侵入、堆積し、 誤動作の原因となっている。 内容 1）集じん用の吸い込み 口を設置。 2）集じん機までのダクト（φ40A）設置 3）部屋の間仕切り（アクリル板）への 貫通口を開ける。 | 包装/充填機内で、製品を充填時に発じん。 製品が充填/包装機の精密機器部分に侵入、堆積し、 誤動作の原因となっている。 | 製品投入（充填時）に起きる発じんを集じん機で回収するため、 回収用の吸い込み口を設置。 加えて、回収ラインには、調整用のベーンを設置し、風量を調整できるようにした。 | 部分的に粉塵が堆積しやすい箇所がありベアリングが固着しやすい。 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-05 08:54 | se-ito | 2022-04-12 23:46 | se-ito
10526 | 807032 | 0 |  | 2 | 1 | 6 |  | 2022-04-05 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-04-15 | 2022-04-08 | 2022-04-08 | Ｄ-542-1Ａダンパー 修理 | 60 | 喜田 和美 | d-tanaka |  | 41 |  | 42 |  | 55 |  | 12 |  | 7 |  |  | ダンパーシャフトが曲がった為、取替。 | 操作、取扱い不良 | 回転方向をしっかり表示 | ダンパー昇降用のシャフトが曲がっている。 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-04-05 08:56 | k-kida | 2022-04-15 08:30 | k-kida
10527 | 806988 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2022-04-03 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-06-01 | 2022-04-06 | 2022-04-04 | A-12-9硫酸仕込み配管 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | k-ito | [12 empty] | 硫酸仕込み鉛管補修 |  |  | 配管不良 | ・取り外し品整備補修 |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-04-06 00:15 | syu-suzuki | 2022-06-14 07:13 | syu-suzuki
10528 | 806987 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2022-04-03 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-05-18 | 2022-04-11 | 2022-05-18 | A-455 BE ﾃｰﾙﾀﾞｽﾄﾜｲﾊﾟｰ 交換 | 149 | 鈴木 俊史 | k-ito |  | 43 |  | 50 |  | 65 |  | 6 |  | 14 |  |  | ダストワイパー取替 予備品原課支給 | ・サイド板押さえがボルトの先端のみだったのでテール部軸受けが動いたときに隙間（サイド板とケーシング）が開いてきて発塵する。また、軸のスリーブも摩耗しているので嵌め合い部からこぼれてくる。 | ・サイド板にナットを取り付けし、サイド板の締結アップする。（要観察） ・スリーブ摩耗のため製作し後日取り換え予定。 | ・サイド板上部より発塵及び下部よりこぼれあり。 |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-04-06 00:18 | syu-suzuki | 2022-05-09 07:10 | syu-suzuki
10529 | 807043 | 0 |  | 2 | 3 | 89 |  | 2022-04-06 | 1 | その他-保全G関連 |  |  | 2022-04-19 | 2022-04-06 | 2022-04-08 | アンモニア検知器 校正 | 72 | 大成 将仁 | y-chinen | [12 empty] | アンモニア検知器校正 |  |  | 検知器年次校正 |  |  |  |  | 無 | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-06 04:01 | m-onaru | 2022-04-19 05:55 | m-onaru
10530 | 807044 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-04-06 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | DR653-3EXスクレパー 補修 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-06 04:40 | s-matsuo | 2022-05-02 05:25 | s-matsuo
10531 | 807036 |  |  |  | 1 | 80 |  | 2022-04-05 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-04-06 04:41 | s-matsuo
10532 | 806989 | 0 |  | 2 | 1 | 11 |  | 2022-03-01 | 1 | その他-調達G関連 |  |  | 2022-04-13 |  | 2022-04-13 | A400ロボットパレタイザーパターン追加 整備 | 237 | 中村 昌順 | [13 empty] | 積み付け状態を確認し、問題が無い事を確認しました。 |  |  | 現状の5NMAのパレットの積み付けパターンでは、外側から一部ケースの印字状態が確認できない。 |  |  |  | 積み付け状態の確認を行いました。 |  |  | 2 | 0 | 2022-04-06 04:53 | t-sugiura | 2022-04-27 07:02 | masan-nakamura
10533 | 807048 | 0 |  | 2 | 1 | 34 |  | 2022-04-06 | 9 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-04-07 | 2022-04-07 | 2022-04-07 | スパイラル選鉱機スプレーノズル 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | k-ito | [12 empty] | スプレーノズル内作補修 ソケット取付 |  |  | スプレーノズル不良 | ノズル現課支給品取り付け |  |  |  | 無 | 不要 | 3 | 0 | 2022-04-06 05:41 | syu-suzuki | 2022-04-08 07:09 | syu-suzuki
10534 | 806992 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2022-04-03 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-04-13 | 2022-04-07 | 2022-04-04 | A-12-14抽出水配管 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | k-ito | [12 empty] | 水配管一部補修 足場組立 |  |  | 配管不良 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-04-06 05:46 | syu-suzuki | 2022-04-19 01:44 | syu-suzuki
10535 | 807045 | 0 |  | 2 | 3 | 99 |  | 2022-04-06 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-04-28 | 2022-04-07 | 2022-04-12 | U-300 ﾁｸﾙﾌﾟﾗｸﾞﾊﾞﾙﾌﾞ 整備 | 72 | 大成 将仁 | y-chinen |  | 26 | 62 | 31 | 62 | 69 | 62 | 52 | 62 | 17 |  |  | ﾁｸﾙﾌﾟﾗｸﾞﾊﾞﾙﾌ引き取りﾞ整備※添付ファイル参照 |  |  | 未整備のﾊﾞﾙﾌﾞ整備行う |  |  |  |  | 有 | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-06 07:11 | m-onaru | 2022-05-10 05:00 | m-onaru
10536 | 807049 | 0 |  | 2 | 3 | 40 |  | 2022-04-06 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-05-31 | 2022-04-07 | 2022-04-11 | HV-1164 2次フィルター用バルブ 整備 | 72 | 大成 将仁 | y-chinen | [12 empty] | 駆動部整備納品、本体転用不可生産中止品。 添付資料参照 |  |  | バルブ駆動部エア漏れ |  |  |  |  | 有 | 要 | 2 | 0 | 2022-04-06 07:12 | m-onaru | 2022-05-22 23:38 | m-onaru
10537 | 807050 | 0 |  | 2 | 3 | 40 |  | 2022-04-06 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2022-05-31 | 2022-04-07 | 2022-05-21 | PCV-3003 整備 | 72 | 大成 将仁 | y-chinen | [12 empty] | 駆動部整備納品。※添付資料参照 |  |  | 駆動部取り外し |  |  |  |  | 有 | 要 | 2 | 0 | 2022-04-06 07:13 | m-onaru | 2022-06-03 05:58 | m-onaru
10538 | 807051 | 0 |  | 2 | 3 | 40 |  | 2022-04-06 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2022-04-25 | 2022-04-07 | 2022-04-07 | 監視モニター 整備 | 72 | 大成 将仁 | y-chinen |  | 50 | 1 | 35 | 1 | 45 | 1 | 43 | 1 | 17 |  |  | 計器室モニター角度調整作業 |  |  | モニターが反射する |  |  |  |  | 無 | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-06 07:14 | m-onaru | 2022-05-10 01:13 | m-onaru
10539 | 807052 | 0 |  | 2 | 3 | 99 |  | 2022-04-06 | 1 | 軽故障修理 |  | 定期整備 | 2022-04-04 | 2022-04-07 | 2022-04-06 | XV-3245 塩化アルミ遮断弁脱着 整備 | 72 | 大成 将仁 | y-chinen | [7 empty] | 52 | 164 | 17 |  |  | 取外し品整備納品 添付資料参照 |  |  | 2021年 未整備分 |  |  |  |  | 有 | 要 | 2 | 0 | 2022-04-06 07:15 | m-onaru | 2022-04-26 00:17 | m-onaru
10540 | 807053 | 0 |  | 2 | 3 | 99 |  | 2022-04-06 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-04-04 | 2022-04-07 | 2022-04-06 | XV-3235 アルミ投入用チップゲート弁 整備 | 72 | 大成 将仁 | y-chinen | [7 empty] | 52 | 164 | 17 |  |  | 取外し品整備 添付資料参照 |  |  | 2021年 未整備分定期整備 |  |  |  |  | 有 | 要 | 2 | 0 | 2022-04-06 07:16 | m-onaru | 2022-04-26 00:15 | m-onaru
10541 | 807041 | 0 |  | 2 | 1 | 64 |  | 2022-04-06 | 1 | その他-保全G関連 |  | 日常保全 |  |  |  | タービン建屋内ドラム固定 整備 | 488 | 高井 順 |  |  | 47 |  | 53 |  | 65 |  | 21 |  | 7 |  |  | 盗難防止柵取付 | 特になし | 特になし | C-311Dドラム缶に対して盗難・転倒防止が対策されていない。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-06 07:16 | ju-takai | 2022-05-09 08:16 | ju-takai
10542 | 806665 | 0 |  | 2 | 1 | 9 |  | 2022-03-09 | 1 | その他-保全G関連 |  | 日常保全 |  |  |  | 用水薬注配管用歩廊 整備 | 488 | 高井 順 |  |  | 47 |  | 53 |  | 62 |  | 4 |  | 7 |  |  | 歩廊製作、取替 | 腐食による強度不足 | 特になし | パルセータ用PAC注入配管に歩廊が接触している。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-06 07:19 | ju-takai | 2022-05-09 08:04 | ju-takai
10543 | 806970 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2022-04-01 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-05-10 | 2022-04-11 | 2022-05-24 | A-563 ﾛｰﾀﾘｰﾊﾞﾙﾌﾞ 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | k-ito | [12 empty] | 機器整備 亀裂肉盛り補修 |  |  | ﾛｰﾀﾘｰﾊﾞﾙﾌﾞ整備 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-04-06 07:22 | syu-suzuki | 2022-06-06 06:54 | syu-suzuki
10544 | 807063 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2022-04-06 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | T-537-2 1stRVFフィードタンク防液堤 整備 | 488 | 高井 順 | [13 empty] | 排水溝へ向けて防液堤設置 |  | 無し | 液が電気室側に流れてしまう | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-06 07:55 | ju-takai | 2022-06-30 07:43 | ju-takai
10545 | 807065 | 0 |  | 2 | 2 | 70 |  | 2022-04-06 | 1 | その他-保全G関連 |  | 日常保全 |  |  |  | ページング 点検 | 43 | 川崎 幸一郎 |  |  | 8 |  | 18 |  | 20 |  | 23 |  | 2 | [5 empty] | IEP→辻電機経由で、ページング電話機点検を実施。 6/16 工事を実施しページングが使用できることを確認した。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-06 08:12 | k-kawasaki | 2022-06-16 07:20 | k-kawasaki
10546 | 806929 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-03-31 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | 2D工場1階西側足洗い場 整備 | 488 | 高井 順 | [15 empty] | 無し | 足洗い場整備 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-06 08:15 | ju-takai | 2022-06-30 07:32 | ju-takai
10547 | 807003 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-04-04 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | F-37-1 No1表面処理タンクス配管保温材 整備 | 488 | 高井 順 | [13 empty] | 保温材復旧 |  | 無し | 保温材整備 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-06 08:16 | ju-takai | 2022-06-30 07:35 | ju-takai
10548 | 807004 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-04-04 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | F-37-2 No2表面処理タンク加熱Aライン配管 整備 | 488 | 高井 順 |  |  | 43 |  | 4 |  | 62 |  | 12 |  | 7 |  |  | 配管取替 | 無し | 無し | スチーム漏れ | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-06 08:17 | ju-takai | 2022-07-04 08:37 | ju-takai
10549 | 807016 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-04-05 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | 2D工場上水配管足場 整備 | 488 | 高井 順 | [13 empty] | 足場組 | 無し | 無し | 足場整備 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-06 08:18 | ju-takai | 2022-07-05 07:05 | ju-takai
10550 | 807037 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-04-05 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | F-37 表面処理タンク真空破壊弁カバー 整備 | 488 | 高井 順 | [13 empty] | 配管延長、吹き出しカバー取付 | 無し | 無し | 蒸気吹き出し対策 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-06 08:20 | ju-takai | 2022-07-29 02:36 | ju-takai
10551 | 807046 |  |  |  | 2 | 37 |  | 2022-04-11 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | バッテリー寿命 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-04-06 08:28 | k-kawasaki
10552 | 806995 | 0 |  | 2 | 4 | 34 |  | 2022-04-04 | 1 | その他-保全G関連 |  | その他 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 高圧ガス 容器置場 整備 | 167 | 伊藤 清治 | [12 empty] | 0 | 場所 有機品質管理部 機器名 高圧ガス容器置場 状況 ― 内容 高圧ガス容器置場の標識の掲示。 その他 看板は、原課より支給あり。 | なし。 | なし。 | 場所 有機品質管理部 機器名 高圧ガス容器置場 状況 ― 内容 高圧ガス容器置場の標識の掲示。 | 危険物・高圧ガスＷＧより 高圧ガス容器置場の標識の掲示が指摘 案件 | 特になし | なし。 | 特になし |  | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-06 08:33 | se-ito | 2022-06-27 04:57 | se-ito
10553 | 807056 | 0 |  | 2 | 4 | 28 |  | 2022-04-06 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | ローリーステーション屋根（スレート） 補修 | 166 | 松尾 尚太 | [16 empty] | ローリーステーション屋根（スレート）補修 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-06 08:37 | s-matsuo | 2022-05-25 00:22 | s-matsuo
10554 | 807064 | 0 |  | 2 | 4 | 34 |  | 2022-04-06 | 9 | 土建工事 |  | その他 | 2022-05-11 | 2022-04-01 | 2022-04-12 | 農薬製品Gr 会議室 換気扇 整備 | 167 | 伊藤 清治 | [13 empty] | 施工 5/11完工確認 場所 業務管理棟（農薬製品Gr 1階 会議室） 機器名 換気扇 状況 ― 内容 会議室用の換気扇の取り付け | なし。 | なし。 | 状況 ― 内容 会議室用の換気扇の取り付け | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-06 08:52 | se-ito | 2022-05-12 07:50 | se-ito
10555 | 806362 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2022-02-11 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | U-400 湿式工程排水溝蓋 整備 | 488 | 高井 順 | [16 empty] | 排水溝がビーズで滑る | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-06 22:59 | ju-takai | 2022-09-01 06:39 | m-kasukabe
10556 | 806924 | 0 |  | 2 | 4 | 107 |  | 2022-03-31 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | U-400 建屋東側トタン 整備 | 488 | 高井 順 | [13 empty] | トタン部補修 |  |  | トタン一部剥がれあり | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-06 23:01 | ju-takai | 2022-08-08 03:54 | ju-takai
10557 | 806944 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2022-03-31 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | F-571 ドライヤードレン配管 整備 | 488 | 高井 順 | [16 empty] | スチーム洩れ | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-06 23:04 | ju-takai | 2022-06-30 07:30 | ju-takai
10558 | 807010 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2022-04-05 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | 乾燥室スチーム配管 整備 | 488 | 高井 順 | [13 empty] | 乾燥室スチーム配管整備 | 無し | 無し | 乾燥室スチーム配管整備 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-06 23:05 | ju-takai | 2022-07-04 08:31 | ju-takai
10559 | 807019 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2022-04-05 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2022-04-05 | 2022-04-20 | 2022-05-19 | C-582-1 Poid RV 整備 | 488 | 高井 順 | d-tanaka |  | 47 |  | 53 |  | 65 |  | 4 |  | 7 |  |  | No.1.2 F研磨済みのローターに取替。No.1は挿入管を取付。挿入管清掃時は取付向きに気を付けて設置してください。 | 無し | 無し | 本体整備 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-04-06 23:06 | ju-takai | 2022-06-30 07:53 | ju-takai
10560 | 806993 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2022-04-03 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-05-31 | 2022-05-02 | 2022-05-26 | A-18 ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰｱﾌﾀｰｸｰﾗｰ 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | k-ito | [12 empty] | アフタークーラー予備品整備 | 特になし。 |  | アフタークーラー更新の際の取り外し品をいいとこどりで一機に組み立て整備し予備品とする。 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-04-07 01:14 | syu-suzuki | 2022-05-31 02:52 | syu-suzuki
10561 | 807061 | 0 |  | 2 | 1 | 89 |  | 2022-04-06 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-04-19 |  | 2022-04-19 | 安水工場工業用水配管 補修 | 60 | 喜田 和美 | [8 empty] | 21 |  | 7 |  |  | パッチ当て |  |  | 配管漏れ | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-07 02:38 | k-kida | 2022-04-26 08:37 | k-kida
10562 | 806974 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2022-04-03 | 1 | 軽故障修理 |  | その他 | 2022-04-11 | 2022-04-07 |  | S-140C篩枠 修理 | 60 | 喜田 和美 | h-fukuta | [7 empty] | 19 |  | 7 |  |  | 篩枠の補強（1組2本） |  |  | S-140C篩枠止めバンド取付け部変形 |  |  |  |  | 有 | 要 | 2 | 0 | 2022-04-07 02:50 | k-kida | 2022-04-13 23:36 | k-kida
10563 | 807068 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2022-04-06 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-04-13 | 2022-04-13 |  | Q-8ローリー払出ライン 取替 | 60 | 喜田 和美 |  |  | 40 |  | 44 |  | 62 |  | 11 |  | 7 |  |  | 原課支給のホース取替え |  |  | Q-8ローリー行きラインフランジ部腐食 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-07 02:52 | k-kida | 2022-04-26 08:43 | k-kida
10564 | 807015 |  |  |  | 1 | 33 |  | 2022-04-05 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-10-17 | 2022-04-07 | 2022-10-17 |  |  |  | h-fukuta | [12 empty] | ＜駆動側＞ RS60、歯数15、内径Φ31.5、キー幅10、キー高さ9、既設キーなし ＜反駆動側＞ RS60、歯数29、内径Φ40、キー幅10、キー高さ6 |  |  | チェ-ン伸び及びスプロケット摩耗 |  |  |  |  | 有 | 要 | 0 | 0 | 2022-04-07 02:53 | k-kida
10565 | 807071 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2022-04-06 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-04-18 | 2022-04-08 | 2022-04-09 | A-12-11 三方管穴あき 補修 | 149 | 鈴木 俊史 | k-ito | [12 empty] | 配管ﾊﾟｯﾁ当て補修 1箇所 |  |  | 配管穴あき |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-04-07 02:57 | syu-suzuki | 2022-05-05 23:08 | syu-suzuki
10566 | 807039 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2022-04-05 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-04-07 | 2022-04-08 |  | A-12-18 吐出短管取り換え 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | k-ito | [12 empty] | 吐出短管取替 鉛管は小椋工業にて整備 |  |  | 短管穴あき |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-04-07 02:59 | syu-suzuki | 2022-04-17 23:01 | syu-suzuki
10567 | 806994 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2022-04-03 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-04-14 | 2022-04-11 | 2022-04-14 | A-455 吸引ダクト 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | k-ito | [12 empty] | 保温剤復旧 |  |  | 保温の復旧 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-04-07 03:00 | syu-suzuki | 2022-04-26 00:52 | syu-suzuki
10568 | 807040 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2022-04-05 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-05-02 | 2022-04-08 | 2022-04-11 | A-310 ホッパー 補修 | 149 | 鈴木 俊史 | k-ito | [12 empty] | 鉱石こぼれ対策、一部整備 足場組立 |  |  | 鉱石ホッパー仕切り板整備 |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-04-07 03:00 | syu-suzuki | 2022-05-10 00:22 | syu-suzuki
10569 | 807042 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2022-04-06 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-04-11 | 2022-04-08 | 2022-04-06 | A-45-3 D側配管 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | k-ito | [12 empty] | 塩ビ配管一部補修 足場組立 突発工事 ｴﾙﾎﾞより水漏れ |  |  | 配管漏れ |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-04-07 03:03 | syu-suzuki | 2022-04-14 07:29 | syu-suzuki
10570 | 807088 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2022-04-07 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-04-11 | 2022-04-08 | 2022-04-11 | F-615.617給液弁 取替 | 60 | 喜田 和美 | d-tanaka |  | 39 |  | 39 |  | 65 |  | 11 |  | 7 |  |  | 給液弁取替 取替え品は整備(ﾊﾟｯｷﾝ交換) |  |  | 給液弁より漏れが確認されている。 カウンター値 F-615：11722回 F-617：11723回 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-04-07 07:44 | k-kida | 2022-04-20 07:53 | k-kida
10571 | 807091 | 0 |  | 2 | 1 | 6 |  | 2022-04-07 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-04-15 |  | 2022-04-15 | F-1100Bろ液配管 補修 | 60 | 喜田 和美 |  |  | 37 |  | 38 |  | 70 |  | 12 |  | 7 |  |  | 可動板から、5、6本目のSSネジソケットをSUSネジソケットに交換(溶接修理) |  |  | ろ液配管ソケット部が腐食している | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-07 07:46 | k-kida | 2022-04-20 08:26 | k-kida
10572 | 807079 | 0 |  | 2 | 2 | 84 |  | 2022-04-07 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | 塩化炉建屋5F T-116-4東側照明脱落 整備 | 43 | 川崎 幸一郎 |  |  | 11 |  | 18 |  | 16 |  | 23 |  | 2 | [5 empty] | 照明器が脱落しかけていたので、LED照明器に更新した。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-07 08:25 | k-kawasaki | 2022-05-24 02:50 | k-kawasaki
10573 | 807080 | 0 |  | 2 | 3 | 64 |  | 2022-04-07 | 1 | その他-保全G関連 |  |  | 2022-04-22 | 2022-04-11 | 2022-04-19 | 灰捕集装置三方弁 修理 | 31 | 山下 良治 | y-chinen | [12 empty] | UV-9630三方弁用エアーシリンダー交換及び整備 |  |  | UV9630三方弁用エアーシリンダー交換及び整備。 IEP後藤様担当 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-04-07 09:26 | r-yamashita | 2022-05-02 01:39 | r-yamashita
10574 | 807076 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-04-07 | 1 | その他-保全G関連 |  |  | 2022-04-08 | 2022-04-11 | 2022-04-08 | DR653-3EX 整備 | 166 | 松尾 尚太 | ma-kubota | [12 empty] | クランク整備 | [7 empty] | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-04-07 22:02 | s-matsuo | 2022-05-02 04:43 | s-matsuo
10575 | 807077 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-04-07 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | DR668-9(P)オイルBOX 取替 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-07 22:02 | s-matsuo | 2022-05-02 05:28 | s-matsuo
10576 | 807095 | 0 |  | 2 | 3 | 74 |  | 2022-04-08 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 2022-04-08 | A-20-9 ドロップ弁取替 整備 | 72 | 大成 将仁 | ken-sato | [12 empty] | XV-A20911 ドロップ弁 弁座取替 駆動部は転用 |  |  | 弁穴あき |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-04-08 00:15 | m-onaru | 2022-04-21 06:35 | m-onaru
10577 | 807074 | 0 |  | 2 | 3 | 37 |  | 2022-04-06 | 1 | その他-調達G関連 | [5 empty] | ポケット線量計 校正 | 229 | 富田 大輔 | [10 empty] | 17 | [5 empty] | ポケット線量計（マイドーズミニ）PDM-122B-SHC GR040132の校正依頼 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-04-08 00:20 | sh-kawase | 2022-05-12 07:46 | d-tomita
10578 | 807075 | 0 |  | 2 | 3 | 30 |  | 2022-04-07 | 1 | その他-調達G関連 | [5 empty] | ポケット線量計 校正 | 229 | 富田 大輔 | [16 empty] | ポケット線量計（マイドーズミニ）PDM-122B-SHC GR040133の校正依頼 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-04-08 00:21 | sh-kawase | 2022-05-19 01:46 | d-tomita
10579 | 807096 |  |  |  | 4 | 74 |  | 2022-04-03 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-04-06 | 2022-04-26 |  |  |  |  | t-oohira | [12 empty] | 土建工事につき報告なし |  |  | 側壁ボード脱落 |  |  |  |  | 無 | 要 | 0 | 0 | 2022-04-08 02:22 | syu-suzuki
10580 | 807100 | 0 |  | 2 | 3 | 28 |  | 2022-04-01 | 1 | その他-保全G関連 |  |  | 2022-04-05 | 2022-04-11 |  | 2100Q濁度計 整備 | 72 | 大成 将仁 | y-chinen | [12 empty] | 2100Q濁度計整備報告書参照 |  |  | ポータブル濁度計スイッチ不調 |  |  |  |  | 有 | 要 | 2 | 0 | 2022-04-08 02:24 | m-onaru | 2022-04-19 05:57 | m-onaru
10581 | 807106 | 0 |  | 2 | 1 | 14 |  | 2022-04-08 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-04-07 | 2022-04-12 |  | Z-6 熱交 補修 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura | [12 empty] | ﾌﾟﾚｰﾄ熱交復元 ﾌﾟﾚｰﾄ2枚外して有ります 熱交締め付けボルト取り付け。 ※正規品紛失のため |  |  | 整備願います | ・冷凍機フロン漏れのため使用できず、熱交の使用が必要となった為 |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-04-08 02:26 | syu-suzuki | 2022-04-17 23:00 | syu-suzuki
10582 | 807102 | 0 |  | 2 | 1 | 105 |  | 2022-04-08 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-04-08 | 2022-04-12 |  | K-08RVF点検架台 補修 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura | [12 empty] | 点検架台補修 |  |  | 架台不良 HH案件 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-04-08 02:29 | syu-suzuki | 2022-04-17 23:01 | syu-suzuki
10583 | 807105 | 0 |  | 2 | 1 | 105 |  | 2022-04-08 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-04-07 | 2022-04-12 |  | K-17 ダストスクリュー 点検 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura | [12 empty] | 分解点検 ｽｸﾘｭｰ南側先端亀裂溶接補修 | 固形物（ダストの塊）により、スクリュウが振れ異音発生していた。 |  | 異音あり | 開放点検し、運転したが異音無し。量が多い？若しくわ塊によりいおんが出ていたか。一部スクリュウに亀裂がありできる範囲での溶接補修を実施。 |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-04-08 02:30 | syu-suzuki | 2022-04-18 07:27 | syu-suzuki
10584 | 807104 | 0 |  | 2 | 1 | 104 |  | 2022-04-08 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-04-05 | 2022-04-12 |  | B-63-2タンク 母液配管 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura | [12 empty] | 一部配管取替補修 |  |  | 配管割損 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-04-08 02:32 | syu-suzuki | 2022-04-18 07:28 | syu-suzuki
10585 | 807103 | 0 |  | 2 | 1 | 104 |  | 2022-04-08 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-04-04 | 2022-04-12 |  | B-57-2 ドレントラップ 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura | [12 empty] | 分解点検 内部部品原課購入待ち |  |  | トラップ内部不良 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-04-08 02:33 | syu-suzuki | 2022-04-18 07:28 | syu-suzuki
10586 | 802310 | 0 |  | 2 | 4 | 28 |  | 2021-06-15 | 1 | 土建工事 | [5 empty] | S-AC-1-H S専計器室エアコン 整備 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | エアコンフィルター汚れ有り S-AC-1-H S専計器室エアコン整備 エアコンフィルター整備 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-04-08 04:09 | s-hokazono
10587 | 801756 | 0 |  | 2 | 1 | 28 |  | 2021-05-27 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | 硫酸クーラー＃17周辺歩廊 補修 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | 歩廊床の腐食劣化 硫酸クーラー＃17周辺歩廊補修 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-04-08 04:09 | s-hokazono
10588 | 801077 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-04-01 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | C-112原料エレベーター東側点検口 補修 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | ボロボロ 点検口更新 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-04-08 04:10 | s-hokazono
10589 | 807110 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-04-08 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | D工場排水溝蓋 補修 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-08 06:03 | s-matsuo | 2022-05-25 00:21 | s-matsuo
10590 | 807111 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-04-08 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | R型熱交床 補修 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-08 06:04 | s-matsuo | 2022-05-02 04:56 | s-matsuo
10591 | 807113 | 0 |  | 2 | 1 | 28 |  | 2022-04-08 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | 亜硫曹ライン（トレース） 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [16 empty] | 亜硫曹ライン整備（トレース） | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-08 06:05 | s-matsuo | 2022-05-25 00:17 | s-matsuo
10592 | 802386 | 0 |  | 2 | 4 | 40 |  | 2021-06-21 | 1 | 点検検査 | [5 empty] | D-2010原塩溶解槽コンクリート 整備 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | 北側コンクリート滲みあり 滲み状況確認の為、補修材取り外し | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-04-08 06:57 | s-hokazono
10593 | 800633 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-02-28 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | C-112原料エレベーター東側点検口 補修 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | ボロボロ 点検口取替 | 先送り不要 | [5 empty] | 2 | 0 | 2022-04-08 06:58 | s-hokazono
10594 | 801712 | 0 |  | 2 | 1 | 28 |  | 2021-05-10 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | T-103第一吸収塔歩廊床 補修 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | 腐食による床穴明き T-103第一吸収塔歩廊床補修 床面の剥離及び床鉄板張替 | 不要 | [5 empty] | 2 | 0 | 2022-04-08 06:58 | s-hokazono
10595 | 801943 | 0 |  | 2 | 4 | 28 |  | 2021-05-24 | 1 | 土建工事 | [5 empty] | S-AC-1-H エアコン 整備 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | エアコンの作動不良及びドレンパンより水漏れ有り S-AC-1-H エアコン整備 エアコンの各所点検整備（クリーニング含む） | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-04-08 06:58 | s-hokazono
10596 | 802204 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-06-08 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | 塩化炉ダクトキャスター解体 補修 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | 解体したキャスターのフレコンバッグ詰め 塩化炉ダクトキャスター解体補修 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-04-08 06:59 | s-hokazono
10597 | 802234 | 0 |  | 2 | 1 | 54 |  | 2021-06-10 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | 薄硫酸製造イリゲーションクーラー入口鉛配管6B 補修 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | 薄硫酸製造イリゲーションクーラー入口鉛配管6B補修 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-04-08 06:59 | s-hokazono
10598 | 802243 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-06-10 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | Uボルト 補修 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | 折損 アイボルト4本補修 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-04-08 06:59 | s-hokazono
10599 | 802323 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-06-16 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | O-317-1SB 補修 | 236 | 外園 翔平 |  |  | 47 |  | 39 |  | 62 |  | 8 |  | 7 | [5 empty] | オキシダイザー取外し時、SBの点検を行ったところ減肉が進行している状態であった。 肉盛り補修が必要 SBの補修工事 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-04-08 07:01 | s-hokazono
10600 | 802341 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-06-17 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | C-493-1 Q-4ｽｸﾘｰﾝｺﾝﾍﾞｱｰ 整備 | 236 | 外園 翔平 | [8 empty] | 8 |  | 7 | [5 empty] | ｽｸﾘｰﾝｺﾝﾍﾞｱ本体（足廻り）の整備 C-493-1 Q-4ｽｸﾘｰﾝｺﾝﾍﾞｱｰ整備 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-04-08 07:02 | s-hokazono
10601 | 802356 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-06-18 | 9 | 軽故障修理 | [5 empty] | FT-2050-1計装配管 補修 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | 配管ピンホール 補修 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-04-08 07:03 | s-hokazono
10602 | 802369 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-06-21 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | 大型炉1stチクルスプレーノズル 補修 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | 摩耗穴明き 補修 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-04-08 07:03 | s-hokazono
10603 | 802416 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-06-22 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | スパイラル選鉱機シュート 補修 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | シュート穴あき スパイラル選鉱機シュート取替 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-04-08 07:03 | s-hokazono
10604 | 802427 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-06-23 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | 80Aオリフィス板 製作 整備 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | 80Aオリフィス板（内心15Φ）×10枚の製作依頼 使用用途：スラリー循環バルブ挿入用 80Aオリフィス板 製作整備 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-04-08 07:03 | s-hokazono
10605 | 802432 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2021-06-23 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | 塩素配管サポート 修理 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | 塩素配管からP-289出口配管のサポートを取っている 塩素配管から取っているP-289出口配管のサポートを塩素配管と別の箇所から取り直す | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-04-08 07:04 | s-hokazono
10606 | 802581 | 0 |  | 2 | 1 | 28 |  | 2021-07-02 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | 看板標識用取付枠 整備 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | 移送取扱所看板設置用取付枠を整備する。 看板標識用取付枠整備 移送取扱所の看板設置用取付枠を整備する。 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-04-08 07:04 | s-hokazono
10607 | 802622 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2021-07-07 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | 排水処理用 亜硫曹配管 修理 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | 亜硫曹抜出用バルブ閉止板のボルトナット腐食により脱着不可 亜硫曹抜出用バルブ閉止板のボルトナット取替 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-04-08 07:04 | s-hokazono
10608 | 807101 | 0 |  | 2 | 3 | 74 |  | 2022-04-07 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-04-28 | 2022-04-11 | 2022-04-19 | A-12-4 ドロップ弁取替 整備 | 72 | 大成 将仁 | y-chinen |  | 58 | 61 | 1 | 61 | 69 | 61 | 39 | 60 | 17 |  |  | 駆動部（予備品）整備納品※報告書参照 |  |  | 弁整備 |  |  |  |  | 有 | 要 | 2 | 0 | 2022-04-08 08:50 | m-onaru | 2022-05-09 00:59 | m-onaru
10609 | 807107 | 0 |  | 2 | 3 | 74 |  | 2022-04-08 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-04-28 | 2022-04-11 | 2022-04-12 | A-12-12 吐出ボール弁取替 整備 | 72 | 大成 将仁 | y-chinen |  | 58 | 61 | 1 | 61 | 69 | 61 | 52 | 61 | 17 |  |  | A-12-12 吐出ボール弁取替整備 取外したボール弁は整備不可の為、廃棄 |  |  | 取替整備 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-04-08 08:52 | m-onaru | 2022-04-28 06:37 | m-onaru
10610 | 807116 | 0 |  | 2 | 1 | 105 |  | 2022-04-10 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-04-08 | 2022-04-12 |  | K-08RVF AGチェーン 交換 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura |  | 41 |  | 53 |  | 65 |  | 4 |  | 7 |  |  | 駆動ﾁｪﾝ取替 RS100-2（ダブル） |  |  | チェーンたかのり | ・アジテータークランクアームのピンにガタツキありのため 要交換。生産状況をみて停止要請行う予定。 |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-04-10 22:25 | syu-suzuki | 2022-04-17 23:04 | syu-suzuki
10611 | 806986 | 0 |  | 2 | 3 | 26 |  | 2022-04-04 | 1 | その他-調達G関連 |  |  | 2022-04-22 |  |  | ｻｰﾍﾞｲﾒｰﾀｰ点検 校正 | 63 | 鈴木 恵美 | [13 empty] | メーカーでの校正実施 |  |  | ｻｰﾍﾞｲﾒｰﾀ点検（R07564）点検校正 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-04-10 23:11 | sh-kawase | 2022-04-22 01:04 | e-suzuki
10612 | 807073 | 0 |  | 2 | 1 | 34 |  | 2022-04-07 | 1 | その他-調達G関連 | [5 empty] | S法ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ月例点検(№1/№2) 点検 | 47 | 竹野 光洋 | [16 empty] | 月例点検 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-04-10 23:20 | sh-kawase | 2022-05-06 07:35 | m-takeno
10613 | 807072 | 0 |  | 2 | 1 | 34 |  | 2022-04-07 | 1 | その他-調達G関連 | [5 empty] | CL法ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ月例点検(2.5t/4.5t) 点検 | 131 | 坂尾 倫幸 | [16 empty] | 月例点検 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-04-10 23:22 | sh-kawase | 2022-05-06 07:34 | m-takeno
10614 | 807090 | 0 |  | 2 | 3 | 99 |  | 2022-04-07 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-04-28 | 2022-04-11 | 2022-04-12 | 50Aボール弁 整備 | 72 | 大成 将仁 | y-chinen |  | 26 | 60 | 31 | 60 | 69 | 60 | 52 | 60 | 17 |  |  | 50A PFAﾎﾞｰﾙ弁整備※添付ファイル参照 |  |  | 50A PFAﾎﾞｰﾙ弁整備 |  |  |  |  | 有 | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-10 23:45 | m-onaru | 2022-05-10 05:02 | m-onaru
10615 | 807135 | 0 |  | 2 | 1 | 6 |  | 2022-04-11 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-05-27 |  | 2022-05-11 | H-544-3 ロータリージョイント 整備 | 60 | 喜田 和美 |  |  | 47 |  | 39 |  | 65 |  | 4 |  | 7 |  |  | 操業が始まるとの事でD-542-1A(F-1KID)より転用。 ４月27日にD-542-1A復旧。 |  |  | ロータリージョイント部より水が漏れている | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-11 03:59 | k-kida | 2022-05-02 07:39 | k-kida
10616 | 807060 | 0 |  | 2 | 1 | 63 |  | 2022-04-06 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | UT-STM回収蒸気S8配管 整備 | 488 | 高井 順 |  |  | 47 | [5 empty] | 12 |  | 7 |  |  | バルブ取替後の保温材の復旧 |  | 特になし | バルブ部分保温材がない状況 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-11 04:11 | ju-takai | 2022-04-26 09:29 | ju-takai
10617 | 806945 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2022-03-31 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | S-536-2 振動篩架台 整備 | 488 | 高井 順 | [13 empty] | 溶接補修 |  | 無し | 架台腐食 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-11 04:12 | ju-takai | 2022-06-30 07:35 | ju-takai
10618 | 807070 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2022-04-06 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2022-04-19 | 2022-04-12 | 2022-04-25 | P-951 表面処理ブロアー 整備 | 488 | 高井 順 | d-tanaka |  | 29 |  | 53 |  | 65 |  | 2 |  | 7 |  |  | モーターからの異音、ブロワーシール漏れ。取替部品、インペラー、バックシール、ベアリング、オイルシール、Vリング、オイルシール、モーター。 | モーターベアリング不良 | 定期点検 モーター予備ありBM対応 | P-951 表面処理ブロアー整備 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-04-11 04:13 | ju-takai | 2022-06-30 07:13 | ju-takai
10619 | 807132 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2022-04-09 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | S-541-1 レパルプOF配管 整備 | 488 | 高井 順 |  |  | 43 |  | 50 |  | 65 |  | 21 |  | 7 |  |  | 配管補修 | 無し | 無し | オーバーフロー配管亀裂スラリー洩れ | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-11 04:13 | ju-takai | 2022-07-04 08:44 | ju-takai
10620 | 807129 | 0 |  | 2 | 1 | 6 |  | 2022-04-11 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-04-19 | 2022-04-12 | 2022-04-15 | F-1100B貯泥槽撹拌機取替 交換 | 60 | 喜田 和美 | d-tanaka |  | 2 |  | 3 |  | 65 |  | 11 |  | 7 |  |  | 減速機、中間軸ベアリング取替 |  |  | 貯泥槽の撹拌機が作動しない |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-04-11 04:22 | k-kida | 2022-04-22 08:30 | k-kida
10621 | 807062 | 0 |  | 2 | 4 | 30 |  | 2022-04-01 | 1 | その他-調達G関連 |  |  | 2022-04-21 |  |  | 総合事務所３Ｆ 社長室カーペット 修理 | 146 | 石原 雄吉郎 | [16 empty] | 社長室カーペットについて、経年劣化によるほつれが２箇所あり、見た目に良くないほか、つまづき転倒などの危険性もある。 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-04-11 04:39 | t-sugiura | 2022-04-22 05:50 | yu-ishihara
10622 | 807125 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2022-04-11 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-04-12 | 2022-04-12 |  | P-202-3 分解 整備 | 60 | 喜田 和美 | d-tanaka |  | 43 |  | 50 |  | 53 |  | 2 |  | 7 |  |  | パッキン箱の印籠部から漏洩。 取替部品はカバーライナー、フレームライナー、 パッキン箱、グランドパッキン。 |  |  | パッキン箱から液漏れが確認されている |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-04-11 04:45 | k-kida | 2022-04-22 08:11 | k-kida
10623 | 807127 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2022-04-11 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-04-12 | 2022-04-12 |  | P-408-1 分解 整備 | 60 | 喜田 和美 | d-tanaka |  | 2 |  | 43 |  | 65 |  | 2 |  | 7 |  |  | ボックスからの異音。取替部品、BOX交換。 取替えベアリングBOXの整備。 | 接液部バラシたが摩耗が見られなかったのでインペラー等再使用。 |  | ベアリングBOX部より異音が確認されている |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-04-11 04:47 | k-kida | 2022-04-21 08:41 | k-kida
10624 | 807128 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2022-04-11 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-05-20 |  |  | 石膏工場 温水配管 補修 | 60 | 喜田 和美 |  |  | 47 |  | 53 |  | 65 |  | 12 |  | 7 |  |  | ピンホール部(腐食部)の部分取替え。 |  |  | 温水配管にピンホールがあいている | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-11 04:50 | k-kida | 2022-05-27 01:38 | k-kida
10625 | 807136 | 0 |  | 2 | 1 | 34 |  | 2022-04-11 | 9 | 重故障修理 | 1 | その他 | 2022-04-14 | 2022-04-14 | 2022-04-14 | MF2倉庫 冷凍機 点検 | 167 | 伊藤 清治 |  |  | 34 | 127 | 53 | 127 | 65 | 127 | 3 | 127 | 7 |  | 96 | 施工 4/14完工 場所 MF2倉庫 機器名 倉庫内 冷凍機 型式 HF-150 製番 B600802、 製品コード R158-C102 状況 倉庫内 冷凍機の1台ににエラー表示（Ｅ１） 内容 点検整備 その他 ホシザキ | なし。 | なし。 | MF2倉庫内冷凍機にエラーが発生している。原因不明のため、調査・修理を依頼する。 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-11 04:55 | se-ito | 2022-04-25 00:31 | se-ito
10626 | 807092 |  |  |  | 4 | 34 |  | 2022-03-18 | 1 | 土建工事 | [24 empty] | 先日の縁石接触事故によって縁石の一部が欠損、注意喚起のためにポストコーン設置 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-04-11 05:02 | se-ito
10627 | 807055 | 0 |  | 2 | 4 | 12 |  | 2022-04-06 | 1 | 土建工事 |  | その他 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | メタル工場 1階 北入口 扉 整備 | 167 | 伊藤 清治 | [12 empty] | 0 | 場所 メタル工場 機器名 1階 北入口大扉 状況 扉の開放/閉止が不能 内容 扉の点検・整備 | なし。 | なし。 | 場所 メタル工場 機器名 1階 北入口大扉 状況 扉の開放/閉止が不能 内容 扉の点検・整備 | なし。 | 工事終了。復旧確認済み | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-11 06:05 | se-ito | 2022-06-27 05:16 | se-ito
10628 | 807094 | 0 |  | 2 | 4 | 95 |  | 2022-04-07 | 1 | 土建工事 |  |  | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | ボンベスタンド 整備 | 167 | 伊藤 清治 | [12 empty] | 0 | 場所 合成技術開発G 機器名 ボンベスタンド 状況 横に倒して保管しているガスボンベ（1.5m3）を 立てて使用・保管したい。 内容 ボンベスタンドのアンカー等による固定 その他 担当者 日比野 2728 | なし。 | なし。 | 状況 横に倒して保管しているガスボンベ（1.5m3）を 立てて使用・保管したい。 内容 ボンベスタンドのアンカー等による固定。 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-11 06:20 | se-ito | 2022-06-27 05:08 | se-ito
10629 | 807118 | 0 |  | 2 | 1 | 5 |  | 2022-04-08 | 9 | 重故障修理 | 1 | その他 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 2022-04-15 | 農薬6号倉庫 包装機 安全対策 整備 | 167 | 伊藤 清治 |  |  | 47 | 127 | 53 | 127 | 65 | 127 | 21 | 127 | 7 |  | 0 | 施工 4/15現場工事完了、4/18試運転 場所 農薬6号倉庫 機器名 包装機 状況 ターンテーブルの端部のすき間が広く、 製品を手に取る際、誤ってすき間に 指を挟む可能性がある。 内容 ①ターンテーブル端部に 帯状の板を周に取付。 ②テーブル上の製品が、 テーブル入口でテーブルに侵入する製品と 接触しないよう、内側への誘導ガイドを設置。 | なし | なし | 状況 ターンテーブルの端部のすき間が広く、 製品を手に取る際、誤ってすき間に 指を挟む可能性がある。 内容 ①ターンテーブル端部に 帯状の板を周に取付。 ②テーブル上の製品が、 テーブル入口でテーブルに侵入する製品と 接触しないよう、内側への誘導ガイドを設置。 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-11 06:40 | se-ito | 2022-05-09 22:53 | se-ito
10630 | 807112 | 0 |  | 2 | 4 | 34 |  | 2022-04-08 | 1 | 土建工事 |  | その他 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 検査棟 ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ室 扉 修理 | 167 | 伊藤 清治 | [12 empty] | 0 | 場所 検査棟 ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ室 機器名 扉 状況 検査棟 ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ室 扉のﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞｰの動きが悪い。 内容 調整。 調整できない場合は、ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞｰの交換。 | なし。 | なし。 | 状況 検査棟 ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ室 扉のﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞｰの動きが悪い。 内容 調整。 調整できない場合は、ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞｰの交換。 | なし。 | ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ室のﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞｰ一式交換 | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-11 06:48 | se-ito | 2022-06-27 04:58 | se-ito
10631 | 807089 | 0 |  | 2 | 1 | 77 |  | 2022-04-07 | 1 | その他-保全G関連 |  | その他 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 1R包装場 コンベヤ部品（スプロケット） 整備 | 167 | 伊藤 清治 |  |  | 47 | 127 | 53 | 127 | 65 | 127 | 21 | 127 | 7 |  | 0 | 場所 1R包装場 機器名 コンベヤ 部品（スプロケット） 状況 新規購入品について現状設備と穴径が合わない。 内容 穴加工。 | なし。 | なし。 | 1R包装で使用するスプロケット加工 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-11 07:02 | se-ito | 2022-06-27 05:07 | se-ito
10632 | 807139 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2022-04-11 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-04-13 | 2022-04-12 |  | F-619防振ボルト 整備 | 60 | 喜田 和美 | d-tanaka |  | 47 |  | 43 |  | 62 |  | 4 |  | 7 |  |  | フレクションボルト取替 | 遠心分離機設置時期：1986.10 |  | 防振ボルトのゴムが破損している |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-04-11 07:43 | k-kida | 2022-04-15 08:24 | k-kida
10633 | 807126 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2022-04-11 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-04-21 |  | 2022-04-21 | T-210 液抜き配管 補修 | 60 | 喜田 和美 |  |  | 31 |  | 43 |  | 55 |  | 12 |  | 7 |  |  | 古ゴム剥ぎ、新たにゴムライニング施工 | 液抜き時のスケーリング掃除で矢等で傷つけたと推測。 |  | 液抜き配管にピンホールがあいている | 施工業者：太田廣 |  |  |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-11 07:47 | k-kida | 2022-04-26 08:47 | k-kida
10634 | 807057 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-04-06 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | F-13-2 ﾄﾞﾙｸﾛﾝ前振動篩粗粒側塩ビ配管 整備 | 488 | 高井 順 | [13 empty] | 配管取替 | 無し | 無し | 粗粒配管詰まり | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-11 09:23 | ju-takai | 2022-07-04 08:15 | ju-takai
10635 | 807058 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-04-06 | 1 | 整備点検 |  |  | 2022-05-11 | 2022-04-14 | 2022-05-06 | F-196-1 No1モーノポンプステーター 整備 | 488 | 高井 順 | ta-iwata | [12 empty] | モーノポンプステーター取替 |  | 無し | 生産銘柄の関係で材質交換 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-04-11 09:24 | ju-takai | 2022-06-30 07:45 | ju-takai
10636 | 807059 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-04-06 | 1 | 整備点検 |  |  | 2022-05-11 | 2022-04-14 | 2022-05-06 | F-196-2 No2モーノポンプステーター 整備 | 488 | 高井 順 | ta-iwata | [12 empty] | モーノポンプステーター取替 | 無し | 無し | 生産銘柄の関係で材質変更 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-04-11 09:24 | ju-takai | 2022-07-04 04:06 | ju-takai
10637 | 807147 | 0 |  | 2 | 1 | 14 |  | 2022-04-11 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-04-12 | 2022-04-14 | 2022-04-12 | E-273 トラフコンベア 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | k-ito |  | 2 |  | 53 |  | 51 |  | 21 |  | 7 |  |  | 閉止板取付、復旧 | ・ケーシングに輸送物が固着し負荷増となった。 | ・輸送物の性質上堆積、固着は発生するものなので、定期的に清掃（ハンマリング）等を行う, | 運転不能 | ・過負荷で停止、運転不可 |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-04-11 22:17 | syu-suzuki | 2022-05-09 07:05 | syu-suzuki
10638 | 807134 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2022-04-10 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-05-17 | 2022-05-09 | 2022-05-16 | A-12-13.14抽出ｴｱｰ配管 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | k-ito | [12 empty] | 配管漏れ補修 |  |  | 配管穴あき |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-04-11 22:19 | syu-suzuki | 2022-06-06 06:56 | syu-suzuki
10639 | 807122 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2022-04-10 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | A-12-15 硫酸仕込み異形管 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | [13 empty] | ・異形管取り換え ・ノズル内部結晶化により挿入できず一部ハツリ |  |  | 異形管にじみ | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2022-04-11 22:20 | syu-suzuki | 2022-05-09 07:04 | syu-suzuki
10640 | 807121 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2022-04-10 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-04-22 | 2022-04-14 | 2022-04-12 | A-20 ｾｯﾄﾘﾝｸﾞﾀﾝｸ行き回収液配管 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | k-ito | [12 empty] | 塩ビ配管一部補修 足場組立 |  |  | 配管閉塞傾向 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-04-11 22:30 | syu-suzuki | 2022-05-10 07:09 | syu-suzuki
10641 | 807119 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2022-04-10 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-04-18 | 2022-04-13 | 2022-04-11 | SP-1 ﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｰ抜き 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | k-ito | [12 empty] | ﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｰ抜き整備 一部製作補修 |  |  | ｴｱｰ抜き折損 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-04-11 22:32 | syu-suzuki | 2022-04-26 00:54 | syu-suzuki
10642 | 807123 | 0 |  | 2 | 1 | 80 |  | 2022-04-11 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | DR509(P)カバーライナー 取替 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-11 23:00 | s-matsuo | 2022-05-25 00:22 | s-matsuo
10643 | 807124 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-04-11 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | D194-1(P)オイルBOX 取替 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-11 23:01 | s-matsuo | 2022-05-02 04:35 | s-matsuo
10644 | 807143 | 0 |  | 2 | 1 | 50 |  | 2022-04-11 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-05-31 | 2022-05-13 |  | 中間実験 排ガス スクラバー用 シーケンサー 整備 | 167 | 伊藤 清治 | y-chinen | [12 empty] | シーケンサ取替実施（原課支給品） |  |  | 排ガススクラバー、シーケンサーの動作不良 |  | 問題なし |  |  | 無 | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-11 23:03 | se-ito | 2022-09-01 06:24 | m-kasukabe
10645 | 807153 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2022-04-11 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-04-11 | 2022-04-14 |  | A-31-1 ポンプ分解 点検 | 149 | 鈴木 俊史 | k-ito |  | 2 |  | 46 |  | 63 |  | 4 |  | 7 |  |  | ﾊｲｾｯｸﾜｰﾏﾝ3×2 ｲﾝﾍﾟﾗｰ取替 |  |  | 回転不良 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-04-11 23:07 | syu-suzuki | 2022-04-13 23:26 | syu-suzuki
10646 | 807148 | 0 |  | 2 | 3 | 105 |  | 2022-04-11 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | K-50PD 監視カメラ 整備 | 31 | 山下 良治 | [13 empty] | 発熱によりカメラが不良となるため、監視カメラ収納盤1，2遮熱対策実施。 |  |  | 発熱によりカメラ不良 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-11 23:10 | r-yamashita | 2022-07-04 05:27 | r-yamashita
10647 | 807149 | 0 |  | 2 | 3 | 83 |  | 2022-04-11 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-05-16 | 2022-04-12 | 2022-04-14 | W-17 還元タンク蒸気CV 整備 | 31 | 山下 良治 | y-chinen | [12 empty] | バルブ本体が整備不可、尚且つ本体の供給が行われていない為、整備断念し廃棄。 |  |  | 作動不良 |  |  |  |  | 有 | 要 | 2 | 0 | 2022-04-11 23:14 | r-yamashita | 2022-06-03 06:12 | r-yamashita
10648 | 807152 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2022-04-11 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-04-19 | 2022-04-14 | 2022-04-15 | A-510-2 ホッパー穴あき 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | k-ito | [12 empty] | ﾎｯﾊﾟｰ穴あき補修 |  |  | ホッパー穴あき |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-04-11 23:18 | syu-suzuki | 2022-05-10 07:00 | syu-suzuki
10649 | 807150 | 0 |  | 2 | 3 | 83 |  | 2022-04-12 | 9 | 軽故障修理 |  |  | 2022-08-04 | 2022-04-12 |  | H-24-6 加水分解タンク 底自動弁 整備 | 31 | 山下 良治 | y-chinen | [12 empty] | 予備品一式と取替実施、取り外し品整備納品※添付資料参照 |  |  | 本体より漏れ有り |  |  |  |  | 有 | 要 | 2 | 0 | 2022-04-11 23:20 | r-yamashita | 2022-09-05 01:14 | r-yamashita
10650 | 807108 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-04-08 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | DR140-6(P)配管サポート 補修 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-11 23:27 | s-matsuo | 2022-06-26 23:17 | s-matsuo
10651 | 807109 |  |  |  | 1 | 80 |  | 2022-04-08 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-04-11 23:27 | s-matsuo
10652 | 807142 | 0 |  | 2 | 3 | 99 |  | 2022-04-11 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-08-04 | 2022-04-12 | 2022-04-12 | T-302-1 底弁（フラッシュ弁） 整備 | 72 | 大成 将仁 | y-chinen | [9 empty] | 17 |  |  | T-302-1 底弁（フラッシュ弁）整備納品 |  |  | T-302-1 A系用底弁の整備を行う |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-04-11 23:37 | m-onaru | 2022-08-07 23:43 | m-onaru
10653 | 807145 |  |  |  | 3 | 107 |  | 2022-04-11 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 軸部より漏れあり | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-04-11 23:38 | m-onaru
10654 | 801766 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-05-14 | 9 | その他-保全G関連 | [5 empty] | DR666-3TF 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [16 empty] | DR666-3TF整備 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-04-12 02:30 | s-matsuo
10655 | 801774 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-05-17 | 9 | その他-保全G関連 | [5 empty] | D194-1(P)オイルBOX 取替 | 166 | 松尾 尚太 | [16 empty] | D194-1（P)オイルBOX取り換え | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-04-12 02:31 | s-matsuo
10656 | 802230 | 0 |  | 2 | 1 | 66 |  | 2021-06-09 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | M工場RVFピック槽 補修 | 166 | 松尾 尚太 | [16 empty] | M工場RVFピック槽補修 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-04-12 02:31 | s-matsuo
10657 | 802675 | 0 |  | 2 | 1 | 80 |  | 2021-07-08 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | 濾液BOX床 補修 | 166 | 松尾 尚太 | [16 empty] | 濾液BOX床補修 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-04-12 02:31 | s-matsuo
10658 | 807093 | 0 |  | 2 | 4 | 6 |  | 2022-04-07 | 1 | 土建工事 |  | その他 | 2022-04-20 | 2022-04-15 | 2022-04-15 | GS工程排水溝 補修 | 60 | 喜田 和美 |  |  | 62 | [10 empty] | U字溝外側に100mm厚でｺﾝｸﾘｰﾄ打ち増し |  |  | GS工程排水溝にヒビ割れがある | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-12 04:30 | k-kida | 2022-04-22 08:31 | k-kida
10659 | 807167 | 0 |  | 2 | 4 | 28 |  | 2022-04-12 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | ローリーステーション無線機ボックス 補修 | 166 | 松尾 尚太 | [16 empty] | ローリーステーション無線機ボックス補修 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-12 06:03 | s-matsuo | 2022-05-02 04:57 | s-matsuo
10660 | 807168 | 0 |  | 2 | 4 | 28 |  | 2022-04-12 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | ロッカー・控室・計器室 転倒防止 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [16 empty] | ロッカー・控室・計器室 転倒防止整備 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-12 06:04 | s-matsuo | 2022-05-02 04:57 | s-matsuo
10661 | 807169 | 0 |  | 2 | 4 | 28 |  | 2022-04-12 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | 計器室ホワイトボード補強 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [16 empty] | 計器室ホワイトボード補強整備 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-12 06:06 | s-matsuo | 2022-05-02 04:57 | s-matsuo
10662 | 807171 | 0 |  | 2 | 1 | 80 |  | 2022-04-12 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | C504-52(P) 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-12 06:07 | s-matsuo | 2022-05-25 00:12 | s-matsuo
10663 | 807173 | 0 |  | 2 | 1 | 80 |  | 2022-04-12 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | CR511(P)配管 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-12 06:08 | s-matsuo | 2022-05-02 05:26 | s-matsuo
10664 | 807172 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-04-12 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | DR653-2EXスクレパー 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-12 06:09 | s-matsuo | 2022-05-02 04:57 | s-matsuo
10665 | 807151 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2022-04-11 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-04-19 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | #4 MC ダクトFRP 補修 | 149 | 鈴木 俊史 | k-ito | [12 empty] | ﾀﾞｸﾄFRP補修 |  |  | ダクト亀裂 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-04-12 06:18 | syu-suzuki | 2022-05-12 06:10 | syu-suzuki
10666 | 807166 | 0 |  | 2 | 1 | 81 |  | 2022-04-12 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | F2倉庫 製品 自動検品機 整備 修理 | 167 | 伊藤 清治 | [16 empty] | F2倉庫オートチェッカーローラー取替 | [5 empty] | 不要 | 1 | 0 | 2022-04-12 06:49 | se-ito | 2022-10-19 01:07 | m-kasukabe
10667 | 807160 | 0 |  | 2 | 3 | 61 |  | 2022-04-12 | 1 | その他-調達G関連 | [5 empty] | 技研棟321号室プロジェクター 修理 | 509 | 清水 仁司 | [16 empty] | 技研棟321号室プロジェクター修理 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-04-12 07:07 | sh-kawase | 2022-05-13 03:54 | h-shimizu
10668 | 807165 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2022-04-12 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2022-04-15 | 2022-04-13 | 2022-04-14 | W-17 点検用足場 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura |  | 43 |  | 50 | [8 empty] | ﾀﾝｸ内部上部点検しFRP補修 |  |  | 内部点検用 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-04-12 07:17 | syu-suzuki | 2022-05-10 07:02 | syu-suzuki
10669 | 807081 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-04-07 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | F-37-1 No1表面処理タンク副原料受け皿 整備 | 488 | 高井 順 | [13 empty] | 受け皿製作取替 | 無し | 無し | 変形している為 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-12 22:47 | ju-takai | 2022-07-05 07:43 | ju-takai
10670 | 807082 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-04-07 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | F-37-2 No2表面処理タンク副原料受け皿 整備 | 488 | 高井 順 | [13 empty] | 塩ビ受け皿製作、取替 |  | 無し | 変形しているため | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-12 22:48 | ju-takai | 2022-07-04 04:03 | ju-takai
10671 | 807083 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-04-07 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | F-701-1-2 大型抽気チャンバー均圧管 整備 | 488 | 高井 順 |  |  | 47 |  | 53 |  | 65 |  | 21 |  | 15 |  |  | 均圧管製作 | 無し | 無し | 均圧管予備無し | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-12 22:49 | ju-takai | 2022-07-04 08:18 | ju-takai
10672 | 807084 |  |  |  | 1 | 8 |  | 2022-04-07 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | 分散板取り換え必要 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-04-12 22:50 | ju-takai
10673 | 807085 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-04-07 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | F-201-8 中型サンドミル中継振動篩分散板 整備 | 488 | 高井 順 | [16 empty] | 分散板整備 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-12 22:50 | ju-takai | 2022-10-17 00:56 | m-kasukabe
10674 | 807086 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-04-07 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | F-201-9 中型サンドミル後振動篩分散板 整備 | 488 | 高井 順 | [16 empty] | 分散板整備 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-12 22:55 | ju-takai | 2022-10-17 01:32 | m-kasukabe
10675 | 807181 | 0 |  | 2 | 4 | 97 |  | 2022-04-13 | 1 | 土建工事 |  | その他 | 2022-04-20 |  | 2022-04-15 | Ｆ-422-2周辺土間 補修 | 60 | 喜田 和美 |  |  | 62 | [10 empty] | 階段２か所、スタンション1か所根巻き補修(ｺﾝｸﾘｰﾄ) 補修部の耐酸塗装。 |  |  | 土間割れ | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-13 04:50 | k-kida | 2022-04-22 01:00 | k-kida
10676 | 807180 | 0 |  | 2 | 1 | 97 |  | 2022-04-13 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-06-30 |  | 2022-04-20 | Ｔ-875排水中継タンク送液配管点検用足場組 点検 | 60 | 喜田 和美 |  |  | 38 |  | 50 |  | 65 |  | 4 |  | 7 |  |  | 原課にてﾊﾟｯｷﾝ(80A)交換 業者にて配管塗装 |  |  | 配管フランジ滲み | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-13 04:53 | k-kida | 2022-07-04 02:52 | k-kida
10677 | 800129 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2021-01-25 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | エアーポンプ 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | エアーポンプ組み込み | 中止 | [5 empty] | 2 | 0 | 2022-04-13 05:28 | syu-suzuki
10678 | 807179 | 0 |  | 2 | 4 | 55 |  | 2022-04-13 | 1 | 土建工事 |  |  | 2022-05-16 | 2022-05-16 | 2022-05-16 | CL包装 製品 倉庫 扉 整備 | 167 | 伊藤 清治 | [12 empty] | 0 | 施工 5/16完工 (楠戸工業） 場所 CL包装製品倉庫 機器名 出入口扉 状況 ハンガー式 大扉の上部すき間より ハトが入ってくる。 内容 ハトの侵入を防ぐため、板を張り付け その他 15:00以降で着工。 | なし。 | なし。 | CL包装製品倉庫扉上部に15～20㎝程度の隙間がある。 この隙間からハトが侵入し、倉庫内にハトの糞被害が多くあることから、扉整備工事を行いたい。 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-13 05:56 | se-ito | 2022-05-16 23:32 | se-ito
10679 | 800306 | 0 |  | 2 | 1 | 105 |  | 2021-02-04 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | K-202混合BOX 西側配管 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | K-202 混合BOX 西側配管補修 配管補修願う | 延期 | [5 empty] | 2 | 0 | 2022-04-13 05:58 | syu-suzuki
10680 | 800377 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2021-02-09 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | A-12-15ｱﾀｯｸﾀﾝｸ安全蓋短管 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | FRP短管破損 FRP短管整備 工事スケジュール調整必要 | 延期 | [5 empty] | 2 | 0 | 2022-04-13 05:59 | syu-suzuki
10681 | 800944 | 0 |  | 2 | 1 | 105 |  | 2021-03-18 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | K-300 RVチェーン 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | RVチェーン高乗り K-300RV チェーン整備 | 中止 | [5 empty] | 2 | 0 | 2022-04-13 06:00 | syu-suzuki
10682 | 800493 | 0 |  | 2 | 4 | 70 |  | 2021-02-17 | 1 | 土建工事 | [5 empty] | A型包装場防液提 補修 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | A型包装場防液提補修 | 中止 | [5 empty] | 2 | 0 | 2022-04-13 06:00 | syu-suzuki
10683 | 807186 |  |  |  | 4 | 34 |  | 2022-04-13 | 1 | 土建工事 | [24 empty] | 品質管理棟1階 天秤室に設置のサンプル棚に追加で仕切り板の取り付け工事をお願いいたします。 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-04-13 06:01 | se-ito
10684 | 800778 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2021-03-10 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | ハイセックポンプメカシール（W+K4-3） 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | W+K4-3 メカシールラッピング処理（2ケ） | 中止 | [5 empty] | 2 | 0 | 2022-04-13 06:03 | syu-suzuki
10685 | 801203 | 0 |  | 2 | 1 | 105 |  | 2021-04-07 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | #7カル用 窒素パージライン 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | 耐圧ホースより窒素洩れ 圧力計及び耐圧ホース取替 | 中止 | [5 empty] | 2 | 0 | 2022-04-13 06:05 | syu-suzuki
10686 | 801308 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2021-04-13 | 9 | 軽故障修理 | [5 empty] | Ｗ-25-6 オイルボックス 交換 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | BOX不良 BOX取替願う k-50 | 中止 | [5 empty] | 2 | 0 | 2022-04-13 06:05 | syu-suzuki
10687 | 800844 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2021-03-14 | 9 | 軽故障修理 | [5 empty] | A工場No52ホイスト 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | ホイスト内部扉の破損 破損個所の補修 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-04-13 06:55 | syu-suzuki
10688 | 807176 | 0 |  | 2 | 1 | 105 |  | 2022-04-13 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-04-22 | 2022-04-14 | 2022-04-14 | K-08 洗浄ノズル 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura | [12 empty] | 洗浄ﾉｽﾞﾙ3本補修 袋ﾅｯﾄ・ワッシャ・ガイドﾛｰﾗｰ制作補修（4セット） |  |  | ノズル不良 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-04-13 06:58 | syu-suzuki | 2022-05-16 01:16 | syu-suzuki
10689 | 803806 |  |  |  | 3 | 99 |  |  | 2 | [31 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-04-13 07:47 | r-yamashita
10690 | 803923 |  |  |  | 3 | 99 |  | 2021-09-04 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 2021年度定修定期点検 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-04-13 07:53 | r-yamashita
10691 | 803924 |  |  |  | 3 | 99 |  | 2021-10-07 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 2021年度定修定期点検 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-04-13 07:54 | r-yamashita
10692 | 803926 |  |  |  | 3 | 99 |  | 2021-09-04 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 2021年度定修定期点検 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-04-13 07:56 | r-yamashita
10693 | 803928 |  |  |  | 3 | 99 |  | 2021-09-04 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 2021年度定修定期点検 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-04-13 07:57 | r-yamashita
10694 | 801293 | 0 |  | 2 | 3 | 74 |  | 2021-04-12 | 9 | 軽故障修理 | [5 empty] | A-12-14エアー用自動弁 整備 | 31 | 山下 良治 | [13 empty] | 中止案件 |  |  | 調節弁内漏れあり 調節弁整備 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-04-13 07:58 | r-yamashita | 2022-04-13 07:58 | r-yamashita
10695 | 801680 | 0 |  | 2 | 3 | 80 |  | 2021-05-09 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | C工場トロリー線曲げ加工（No.1Cal） 整備 | 31 | 山下 良治 | [13 empty] | 金額が合わず改修工事へ 中止案件 |  |  | C工場トロリー曲げ加工 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-04-13 07:59 | r-yamashita
10696 | 801869 | 0 |  | 2 | 3 | 99 |  | 2021-05-19 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | S-352下部ｴｱﾉｯｶｰ制御盤 整備 | 31 | 山下 良治 | [13 empty] | 計器にて実施 小口中止案件 |  |  | S-352下部にはｴｱﾉｯｶｰが2台設置されている。この2台の制御を1台の制御盤で行っているが、ｴｱﾉｯｶｰ2台中1台のみしか運転できないﾀｲﾐﾝｸﾞがここ最近ある。 S-352下部ｴｱﾉｯｶｰの制御盤整備 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-04-13 08:00 | r-yamashita
10697 | 802423 | 0 |  | 2 | 3 | 64 |  | 2021-06-22 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | 4号タービンバイパス圧力調節弁 補修 | 31 | 山下 良治 | [13 empty] | ポジショナーのみ物品にて購入 小口工事 中止案件 |  |  | PCV-9010 4号タービンバイパス圧力調節弁のポジショナーが配管からの振動の影響を受け故障の要因に繋がるので、ポジショナーの位置変更および取り替えが必要な状況です。 ポジショナーの位置変更および取替願います。（ポジショナー購入含む） 本件、届出不要。 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-04-13 08:01 | r-yamashita
10698 | 802681 | 0 |  | 2 | 3 | 8 |  | 2021-07-08 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | F-62-4 No4マイクロミル本体スチーム弁 整備 | 31 | 山下 良治 | [13 empty] | 801309とダブり案件のため中止 |  |  | 1CD工場に借りたのを整備品と交換 コントロールバルブ取替え | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-04-13 08:02 | r-yamashita
10699 | 803922 | 0 |  | 2 | 3 | 99 |  | 2021-10-06 | 1 | 軽故障修理 | [6 empty] | 31 | 山下 良治 | [13 empty] | 計器にて対応済み 小口中止案件 |  |  | 定修中定期点検 LT2492 T-381 Q-7SCRﾚﾍﾞﾙ計脱着整備 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-04-13 08:15 | r-yamashita
10700 | 803925 | 0 |  | 2 | 3 | 99 |  | 2021-09-04 | 1 | 軽故障修理 | [6 empty] | 31 | 山下 良治 | [13 empty] | 更新工事のため 小口工事 中止案件 |  |  | 2021年度定修定期点検 FT-2497-2 ナッシュ入口メカシール流量計脱着整備 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-04-13 08:15 | r-yamashita
10701 | 803927 | 0 |  | 2 | 3 | 99 |  | 2021-09-04 | 1 | 軽故障修理 | [6 empty] | 31 | 山下 良治 | [13 empty] | 更新工事のため 小口工事 中止案件 |  |  | 2021年度定修定期点検 FT-2497-4 ナッシュ入口メカシール流量計脱着整備 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-04-13 08:16 | r-yamashita
10702 | 807054 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-04-06 | 9 | 重故障修理 | 1 |  |  |  |  | 廃熱ボイラー用短管 整備 | 236 | 外園 翔平 |  |  | 47 |  | 53 |  | 65 |  | 21 |  | 7 |  |  |  | O2計の指示不良 O2T-2057を転用するための短管制作 5K-65A×10K-80A×面間100mm以内 | 同種同型予備品確保 | O2CT-6039(ｲﾝｼﾅﾚｰﾀｰ出口O2計)の指示不良 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-13 08:38 | s-hokazono | 2022-04-28 07:11 | s-hokazono
10703 | 807184 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-04-13 | 1 | 整備点検 |  |  | 2022-05-16 | 2022-05-24 | 2022-05-16 | P-251-2 ワ―マンレジューサー 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka | [7 empty] | 4 |  | 7 |  |  | ﾜｰﾏﾝﾚｼﾞｭｰｻｰ→配管取替 | ワーマンレジューサー→SU配管 |  | 配管取替 |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-04-13 08:40 | s-hokazono | 2022-06-06 02:45 | s-hokazono
10704 | 806917 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-03-30 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | ベッドサンプラー用ネコ車 補修 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | カゴ部穴あき | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-13 08:49 | s-hokazono | 2022-04-26 06:49 | s-hokazono
10705 | 807159 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-04-12 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | E-307-4 水洗用配管 整備 | 236 | 外園 翔平 | [10 empty] | 7 | [5 empty] | E-307-4 本体水洗用50A配管の整備を行う | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-13 08:50 | s-hokazono | 2022-06-29 23:12 | s-hokazono
10706 | 806863 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-03-25 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | C-84落ち口シュート 整備 | 236 | 外園 翔平 | [10 empty] | 7 | [5 empty] | C-84→C-85シュート穴あき発生 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2022-04-13 09:04 | s-hokazono | 2022-10-11 22:55 | s-hokazono
10707 | 807191 | 0 |  | 2 | 3 | 84 |  | 2022-04-13 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-06-08 | 2022-06-10 | 2022-05-23 | 4号ロワドラム（コークス）南西ロードセル取替 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka | [7 empty] | 45 |  | 17 |  |  | ロードセル取替 |  |  | 指示不良 | 南西側ロードセル取替 |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-04-13 23:29 | s-hokazono | 2022-06-08 23:01 | s-hokazono
10708 | 806829 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-03-23 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | P-09 塩酸吸収系集水ピットポンプ配管 整備 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | 配管閉塞 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-13 23:30 | s-hokazono | 2022-05-09 10:25 | s-hokazono
10709 | 806911 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-03-30 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | 2号塩化炉ベッドサンプラー配管 移設 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | 手押し車に落とす配管が破損・穴あき | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-13 23:31 | s-hokazono | 2022-05-09 10:25 | s-hokazono
10710 | 806925 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-03-31 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-04-05 | 2022-04-25 | 2022-04-05 | C-87ロータリーバルブチェーン 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka | [7 empty] | 6 |  | 7 |  |  | ﾁｪｰﾝ張り調整 |  |  | チェーンの張りが弱い |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-04-13 23:32 | s-hokazono | 2022-06-05 23:08 | s-hokazono
10711 | 807188 | 0 |  | 2 | 4 | 34 |  | 2022-04-13 | 1 | 土建工事 | [5 empty] | 旧-2鉱石置場前 排水溝グレーチング 修理 | 167 | 伊藤 清治 | [16 empty] | 排水溝グレーチング破損 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-13 23:32 | se-ito | 2022-09-01 06:44 | m-kasukabe
10712 | 806939 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-03-31 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | T-382C C系ﾎﾟﾝﾄﾞ行ｽﾁｰﾑ配管 整備 | 236 | 外園 翔平 | [10 empty] | 7 | [5 empty] | 漏れ | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-13 23:34 | s-hokazono | 2022-06-05 22:46 | s-hokazono
10713 | 806957 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-04-01 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | E-307-3 ﾎｯﾄﾎﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ 整備 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | 本体ﾌﾗﾝｼﾞとT/B間のﾎｯﾄﾎﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞを行う | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-13 23:34 | s-hokazono | 2022-04-26 07:06 | s-hokazono
10714 | 807069 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-04-06 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | オリフィス板 製作 整備 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | 制作整備 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-13 23:35 | s-hokazono | 2022-04-26 07:02 | s-hokazono
10715 | 806977 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-04-04 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-06-16 | 2022-06-13 | 2022-06-10 | P-477 Q-7送液ﾎﾟﾝﾌﾟ分解 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka | [7 empty] | 3 |  | 7 |  |  | 分解整備 |  |  | 分解整備 |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-04-13 23:37 | s-hokazono | 2022-06-08 23:02 | s-hokazono
10716 | 806978 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-04-04 | 9 | 軽故障修理 |  |  | 2022-04-04 | 2022-04-25 | 2022-04-04 | P-251-2 COSポンプ分解 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka |  | 43 |  | 39 |  | 62 |  | 4 |  | 7 |  |  | 分解整備 | エキスぺラー摩耗による軸封不良 | エキスぺラー含む劣化部品取替え | エキスペラーから漏れ |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-04-13 23:38 | s-hokazono | 2022-04-26 07:08 | s-hokazono
10717 | 806979 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-04-04 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-04-06 | 2022-04-25 | 2022-04-06 | 3号プレミックスRV グランド 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka | [5 empty] | 62 |  | 4 |  | 7 |  |  | グランド入替 |  |  | グランド漏れ |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-04-13 23:38 | s-hokazono | 2022-06-05 23:09 | s-hokazono
10718 | 806996 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-04-04 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-04-07 | 2022-04-25 | 2022-04-07 | 4号プレミックス用RV グランド 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka | [5 empty] | 62 |  | 4 |  | 7 |  |  | ｸﾞﾗﾝﾄﾞ入替 |  |  | グランドから漏れ |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-04-13 23:39 | s-hokazono | 2022-06-05 23:09 | s-hokazono
10719 | 807009 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-04-05 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-04-06 | 2022-04-26 | 2022-04-06 | T-401-2 排出ｼｭｰﾄﾏﾝﾎｰﾙ当て板 補修 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka |  | 43 |  | 38 |  | 62 |  | 8 |  | 11 |  |  | 当て板補修 | ガス腐食 | 現状はbmで当て板対応 | Ｔ－４０１－2直近Ｍ/Ｈ穴あきの為に当て板整備を行う |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-04-13 23:40 | s-hokazono | 2022-04-27 07:39 | s-hokazono
10720 | 807034 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-04-05 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | 排ガス配管FRP 補修 | 236 | 外園 翔平 | [10 empty] | 7 | [5 empty] | 漏れ | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-13 23:41 | s-hokazono | 2022-06-05 22:46 | s-hokazono
10721 | 807078 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-04-07 | 1 | 重故障修理 | 1 |  | 2022-04-08 | 2022-04-26 | 2022-04-07 | B系金属炉配管脱着（E-331-2出口側） 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka |  | 30 |  | 53 |  | 51 |  | 9 |  | 14 |  |  | 配管脱着 | スケーリング つまり | 現状BM対応 | E-331-2出口側ガスクーラー取外しスケーリング掃除・点検を行う |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-04-13 23:42 | s-hokazono | 2022-04-27 07:37 | s-hokazono
10722 | 807099 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-04-08 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | ボイラーエリア4F フロア 補修 | 236 | 外園 翔平 | [10 empty] | 7 | [5 empty] | フロア穴あき（ヒヤリハット案件） | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-13 23:43 | s-hokazono | 2022-05-09 10:24 | s-hokazono
10723 | 807187 | 0 |  | 2 | 1 | 34 |  | 2022-04-13 | 1 | その他-調達G関連 | [5 empty] | ｻﾞﾙﾄﾘｳｽ分析天秤 修理 | 463 | 高木 昭 | [16 empty] | 電子天秤にエラーメッセージが表示われることが多くなったため、電子天秤の修理をお願いいたします。 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-04-14 00:31 | t-sugiura | 2022-04-22 06:30 | a-takagi
10724 | 807087 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-04-07 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2022-04-28 |  | 2022-04-27 | F-35-2 分級ストレージタンク循環BOX 整備 | 488 | 高井 順 |  |  | 47 |  | 53 |  | 65 |  | 21 |  | 7 |  |  | Box取付 サポート取付 | 無し | 無し | BOX取り付け必要 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-14 04:09 | ju-takai | 2022-07-05 07:07 | ju-takai
10725 | 807133 | 0 |  | 2 | 1 | 46 |  | 2022-04-11 | 9 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-04-11 | 2022-05-06 | 2022-04-11 | Y-52 ファイントロンベアリング 整備 | 488 | 高井 順 | ta-iwata |  | 2 |  | 53 |  | 65 |  | 4 |  | 7 |  |  | ﾌｧｲﾝﾄﾛﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ本体組品と交換。取り外し品は部品納品次第組立予定 |  | 無し | ベアリング不良。回転不能 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-04-14 04:10 | ju-takai | 2022-06-06 23:12 | ju-takai
10726 | 807137 | 0 |  | 2 | 1 | 46 |  | 2022-04-11 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | Y-208 サンド用フィードポンプD側短管 整備 | 488 | 高井 順 | [13 empty] | 配管製作 | 無し | 無し | 液漏れ、予備品なし | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-14 04:11 | ju-takai | 2022-07-29 02:45 | ju-takai
10727 | 807183 | 0 |  | 2 | 1 | 46 |  | 2022-04-13 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2022-04-14 | 2022-04-14 |  | Y-60-2 排出ポンプハイセックポンプ 整備 | 488 | 高井 順 | ta-iwata |  | 43 |  | 39 |  | 62 |  | 4 |  | 7 |  |  | K-50ﾎﾞｯｸｽ取替 |  |  | オイル漏れ |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-04-14 04:12 | ju-takai | 2022-04-19 22:49 | ju-takai
10728 | 807146 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2022-04-11 | 9 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | P-532-1,2 CR-EL送液配管 整備 | 488 | 高井 順 |  |  | 43 |  | 53 |  | 65 |  | 21 |  | 7 |  |  | 配管取替 | 無し | 無し | 配管亀裂 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-14 04:14 | ju-takai | 2022-07-04 08:38 | ju-takai
10729 | 807162 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2022-04-11 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | S-536-1 振動篩スクリーン水洗用配管 整備 | 488 | 高井 順 | [13 empty] | 配管取替 | 無し | 無し | 処理水配管亀裂 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-14 04:15 | ju-takai | 2022-07-04 08:02 | ju-takai
10730 | 807177 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2022-04-12 | 9 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2022-04-13 | 2022-04-18 | 2022-04-13 | P-646 ポンプ 整備 | 488 | 高井 順 | d-tanaka |  | 43 |  | 39 |  | 62 |  | 4 |  | 7 |  |  | カバーライナーからの漏れ。取替部品、カバー、インペラー、フレーム、エキスペラー、エキスペラーリング、スリーブ、シール | 摩耗 | 定期整備（BM） | カバーライナーより洩れ |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-04-14 04:17 | ju-takai | 2022-06-06 22:49 | ju-takai
10731 | 807185 | 0 |  | 2 | 1 | 63 |  | 2022-04-13 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | S7ライン外装板 整備 | 488 | 高井 順 | [13 empty] | 保温外装板補修 | 無し | 無し | S7ラインにて保温外装板外れかけている。（6Bクッションタンク北側） | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-14 04:18 | ju-takai | 2022-07-05 07:31 | ju-takai
10732 | 807190 | 0 |  | 2 | 1 | 64 |  | 2022-04-13 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-04-19 | 2022-04-20 | 2022-04-19 | C-8802-1石炭サイロ受入CNV振動クリーナ 整備 | 488 | 高井 順 | ta-iwata |  | 3 |  | 39 |  | 65 |  | 4 |  | 7 |  |  | ﾛｰﾗｰ取替(50TON重機使用) | 摩耗 | 無し | 摩耗が進行している |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-04-14 04:18 | ju-takai | 2022-07-04 08:28 | ju-takai
10733 | 807197 | 0 |  | 2 | 1 | 64 |  | 2022-04-14 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-04-15 | 2022-04-14 | 2022-04-15 | P-8951-1水マグ供給ポンプ 整備 | 488 | 高井 順 | ta-iwata |  | 43 |  | 53 |  | 65 |  | 4 |  | 7 |  |  | ワーマンポンプ整備 | 無し | 特になし | P-8951-1水マグ供給ポンプの各所の劣化がある為、開放整備が必要な状況。 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-04-14 04:19 | ju-takai | 2022-06-08 23:11 | ju-takai
10734 | 807198 | 0 |  | 2 | 1 | 63 |  | 2022-04-14 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | 6B蒸気配管外装板 整備 | 488 | 高井 順 | [13 empty] | 保温外装板補修 | 無し | 無し | 外装板の外れあり | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-14 04:20 | ju-takai | 2022-07-05 07:45 | ju-takai
10735 | 807193 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2022-04-14 | 9 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-04-14 | 2022-04-14 |  | Ｐ-1241ﾎﾟﾝﾌﾟ載せ替え及びﾒｶｼｰﾙ 修理 | 60 | 喜田 和美 | h-fukuta |  | 43 |  | 50 |  | 65 |  | 11 |  | 7 |  |  | メカニカルシール漏れのため、P-3211より載せ替え |  |  | Ｐ-1241ｼｬﾌﾄ部よりｼｰﾙ水漏れ |  |  |  |  | 有 | 要 | 2 | 0 | 2022-04-14 04:27 | k-kida | 2022-06-10 07:33 | k-kida
10736 | 807201 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2022-04-14 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2022-05-16 |  | 2022-05-12 | F-612.613.614防振ボルト 交換 | 60 | 喜田 和美 | [8 empty] | 4 |  | 7 |  |  | 防振ボルトの交換。 |  |  | F-619で防振ボルトのゴム部が劣化して割れていることが確認された。予防保全として、F-612.613.614についても、交換実施したい。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-14 04:38 | k-kida | 2022-05-17 08:07 | k-kida
10737 | 807203 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2022-04-14 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-05-09 | 2022-04-14 | 2022-04-15 | Pミル アブミハンマ－ 交換 | 60 | 喜田 和美 | h-fukuta |  | 31 |  | 43 |  | 65 |  | 4 |  | 7 |  |  | アブミハンマー取替整備 軸振れ6/100のため、使用不可 支給の軸を使用 |  |  | 取付済みアブミハンマ－の動きが悪い |  |  |  |  | 有 | 要 | 2 | 0 | 2022-04-14 04:45 | k-kida | 2022-06-06 06:52 | k-kida
10738 | 807205 |  |  |  | 3 | 40 |  | 2022-04-14 | 1 | その他-保全G関連 | [24 empty] | CVグランド押え部漏れ結晶化 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-04-14 05:17 | m-onaru
10739 | 807202 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2022-04-14 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-04-19 | 2022-04-20 | 2022-04-14 | 加水分解加熱コイル 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | k-ito | [12 empty] | 引取り ｺｲﾙ補修（2本） |  |  | コイル穴あき | ・コイル取り外し品の整備 |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-04-14 06:49 | syu-suzuki | 2022-05-10 07:05 | syu-suzuki
10740 | 807206 | 0 |  | 2 | 1 | 34 |  | 2022-04-18 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | スパイラル選鉱機ポンプ 修理 | 149 | 鈴木 俊史 |  |  | 2 |  | 53 |  | 65 |  | 3 |  | 7 |  |  | 水中ポンプ分解整備 |  |  | ポンプインペラ不良 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-14 06:51 | syu-suzuki | 2022-05-10 06:59 | syu-suzuki
10741 | 807208 | 0 |  | 2 | 3 | 104 |  | 2022-04-14 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | B-57-6 蓋シリンダー 交換 | 31 | 山下 良治 | [13 empty] | B57-6 蓋シリンダー不良によりシリンダー取替および軸補修実施。良好。 |  |  | 作動不良 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-14 06:53 | r-yamashita | 2022-07-04 05:29 | r-yamashita
10742 | 807067 | 0 |  | 2 | 1 | 68 |  | 2022-04-06 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | T-6611-1 3号タービン各ドレン配管バルブ 整備 | 488 | 高井 順 | [13 empty] | 各配管バルブ20Kへ取替 | 無し | 無し | 各ドレン配管バルブ10ｋが取り付けられている。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-14 07:12 | ju-takai | 2022-07-04 08:15 | ju-takai
10743 | 807170 | 0 |  | 2 | 1 | 64 |  | 2022-04-12 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | C-8802-1石炭サイロ受入CNV上部シュート 整備 | 488 | 高井 順 |  |  | 39 |  | 39 |  | 65 |  | 12 |  | 7 |  |  | 内部当て板補修 | 摩耗 | 無し | シュート部のめくれあり。ケーシング落下の可能性もある。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-14 07:13 | ju-takai | 2022-07-04 08:36 | ju-takai
10744 | 807182 | 0 |  | 2 | 1 | 46 |  | 2022-04-13 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2022-04-25 | 2022-04-20 | 2022-04-25 | Y-69-1 焼成品運搬用ホイストワイヤーロープ 整備 | 488 | 高井 順 | ta-iwata |  | 3 |  | 45 |  | 65 |  | 4 |  | 7 |  |  | イヤーロープ取り換え | 無し | 無し | 月例点検で素線切れ指摘受けた |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-04-14 07:15 | ju-takai | 2022-07-04 08:32 | ju-takai
10745 | 807163 | 0 |  | 2 | 3 | 72 |  | 2022-04-12 | 1 | その他-調達G関連 |  |  | 2022-04-27 |  |  | NOx分析計点検 42iQ 点検 | 510 | 長瀬 勝志 | [16 empty] | NOx分析計点検 42iQ | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-04-14 07:30 | sh-kawase | 2022-05-16 06:05 | k-nagase
10746 | 807164 | 0 |  | 2 | 3 | 72 |  | 2022-04-12 | 1 | その他-調達G関連 |  |  | 2022-04-27 |  |  | 自動滴定装置の簡易点検（ALT-1000SC12） 点検 | 510 | 長瀬 勝志 | [16 empty] | 自動滴定装置の簡易点検（ALT-1000SC12） | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-04-14 07:31 | sh-kawase | 2022-05-16 06:07 | k-nagase
10747 | 807117 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-04-11 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | E-307-4 ｽﾁｰﾑ安全弁 整備 | 236 | 外園 翔平 | [8 empty] | 11 |  | 7 | [5 empty] | 特殊銘柄生産中の間に安全弁（内漏れ）整備を行う | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-14 08:05 | s-hokazono | 2022-06-05 23:08 | s-hokazono
10748 | 807130 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-04-11 | 9 | 軽故障修理 |  |  | 2022-04-11 | 2022-04-26 | 2022-04-11 | P-213 Q-1ポンプ取替 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka | [7 empty] | 11 |  | 7 |  |  | ポンプ取替 |  |  | 本体と吐出側から漏れ |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-04-14 08:06 | s-hokazono | 2022-06-05 22:47 | s-hokazono
10749 | 807192 | 0 |  | 2 | 3 | 84 |  | 2022-04-13 | 1 | 整備点検 |  |  | 2022-04-20 | 2022-04-25 | 2022-05-02 | XV-2004開放点検 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka |  | 26 |  | 35 |  | 45 |  | 43 |  | 23 |  |  | ﾀﾞﾝﾊﾟｰ点検 | 内部駆動確認不足による閉鎖不良 | 調整 | 鉱石分離不良 |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-04-14 08:07 | s-hokazono | 2022-05-09 10:27 | s-hokazono
10750 | 807138 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-04-11 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | Q-1ポンプD側短管製作 整備 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | 短管劣化で漏れ 短管製作 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-14 08:07 | s-hokazono | 2022-06-29 23:11 | s-hokazono
10751 | 807199 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-04-14 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | O-315用 掻き出しロッティング棒製作 整備 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | スケーリング掃除用ロッティング棒の製作を行う | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-14 08:08 | s-hokazono | 2022-06-08 23:04 | s-hokazono
10752 | 807195 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-04-12 | 1 | 重故障修理 | 1 |  | 2022-04-12 | 2022-04-26 | 2022-04-09 | B系金属炉酸化器出口配管脱着 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka |  | 45 |  | 53 |  | 51 |  | 9 |  | 14 |  |  | 呼出要員(4/9.4/12) | 詰まり | 現状BMで対策困難 | 詰まり |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-04-14 08:08 | s-hokazono | 2022-06-06 02:57 | s-hokazono
10753 | 807120 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-04-11 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-04-11 | 2022-04-25 | 2022-04-11 | S-431-2 B系ｻﾝﾌﾟｻｲｸﾛﾝ FRP 補修 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka | [5 empty] | 62 |  | 8 |  | 10 |  |  | 漏れ箇所FRP補修 |  |  | 本体ｽﾗﾘｰ漏れの為に生産中にFRP整備を行う |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-04-14 08:09 | s-hokazono | 2022-06-05 23:10 | s-hokazono
10754 | 807194 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-04-13 | 1 | 重故障修理 | 1 |  | 2022-04-18 | 2022-04-26 | 2022-04-20 | P-404-2サンプポンプ取替 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka |  | 3 |  | 39 |  | 62 |  | 4 |  | 14 |  |  | 本体取替(No4取外･No2取付)･取外品整備 | およそバックケーシング半年間使用 摩耗、腐食 | 周期設定 バックケーシング改良 | 揚液不良 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-04-14 08:29 | s-hokazono | 2022-06-05 22:58 | s-hokazono
10755 | 807140 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-04-11 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-05-28 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | S-412-1 A系ｽﾗﾘｰｻｲｸﾛﾝ 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka | [9 empty] | 7 |  |  | サイクロン補修･加工 |  |  | サイクロン（中古品）の整備を行う |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-04-14 08:30 | s-hokazono | 2022-06-05 23:10 | s-hokazono
10756 | 807156 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-04-12 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-04-19 | 2022-04-26 | 2022-04-19 | E-381C C系冷却配管脱着取替 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka |  | 47 |  | 53 |  | 65 |  | 4 |  | 7 |  |  | 配管取替(通常→SUS316L) | 銘柄変更に伴う配管サイズの変更 | なし | PT銘柄生産の為に冷却配管（100A→80A）脱着取替を行う |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-04-14 08:31 | s-hokazono | 2022-04-28 07:13 | s-hokazono
10757 | 807141 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-04-11 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-05-28 | 2022-04-21 | 2022-04-21 | S-412-2 B系ｽﾗﾘｰｻｲｸﾛﾝ 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka | [9 empty] | 7 |  |  | サイクロン補修･加工 |  |  | サイクロン（中古品）の整備を行う |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-04-14 08:31 | s-hokazono | 2022-06-05 23:13 | s-hokazono
10758 | 807155 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-04-12 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-04-19 | 2022-04-26 | 2022-04-19 | R-360C 酸化反応器脱着 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka | [5 empty] | 65 |  | 4 |  | 7 |  |  | リップ取替･PT仕様切替･取外品整備 | 仕様変更に伴う取替 | なし | PT銘柄生産の為に酸化器取替（拡大→ｽﾄﾚｰﾄPT仕様）を行う |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-04-14 08:32 | s-hokazono | 2022-05-09 07:54 | s-hokazono
10759 | 807157 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-04-12 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-04-21 | 2022-04-26 | 2022-04-14 | T-401-2 ｻﾝﾌﾟﾀﾝｸ内挿管製作 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka | [9 empty] | 7 |  |  | 配管製作･取替 |  |  | タンク内の内挿配管（200A）製作取替を行う |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-04-14 08:33 | s-hokazono | 2022-06-06 02:59 | s-hokazono
10760 | 807158 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-04-12 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-04-21 | 2022-04-26 | 2022-04-21 | O-317-2 B系SB本体脱着 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka | [5 empty] | 51 |  | 8 |  | 7 |  |  | SB脱着 |  |  | B系CR-EL生産終了後にｾｶﾝﾄﾞﾊﾞｰﾅｰ脱着掃除を行う |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-04-14 08:33 | s-hokazono | 2022-06-06 02:44 | s-hokazono
10761 | 807174 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-04-12 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | G-303-1 撹拌機架台 整備 | 236 | 外園 翔平 | [10 empty] | 7 | [5 empty] | 撹拌機本体の整備を行う | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-14 08:34 | s-hokazono | 2022-06-29 23:08 | s-hokazono
10762 | 807216 | 0 |  | 2 | 1 | 105 |  | 2022-04-15 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-04-28 | 2022-04-15 | 2022-04-15 | F-07 Pミル取手 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura | [12 empty] | 取手制作取替 |  |  | 取手 外れ |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-04-14 22:50 | syu-suzuki | 2022-05-05 23:07 | syu-suzuki
10763 | 807215 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2022-04-15 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-04-25 | 2022-04-20 | 2022-04-20 | 加水分解加熱コイル 補修 | 149 | 鈴木 俊史 | k-ito | [12 empty] | 引取り ｺｲﾙ補修（2本） |  |  | コイル穴あき |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-04-14 22:52 | syu-suzuki | 2022-05-10 07:05 | syu-suzuki
10764 | 807204 | 0 |  | 2 | 3 | 40 |  | 2022-04-14 | 1 | その他-保全G関連 |  | 日常保全 |  |  |  | 水素スタック 水中ポンプブレーカーボックス 整備 | 43 | 川崎 幸一郎 |  |  | 51 |  | 36 |  | 45 |  | 39 |  | 17 | [5 empty] | 水素スタック 水中ポンプブレーカーボックスが破損していたためブレーカボックスの交換を実施した。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-14 23:05 | k-kawasaki | 2022-05-09 07:37 | k-kawasaki
10765 | 807207 | 0 |  | 2 | 1 | 34 |  | 2022-04-11 | 1 | その他-調達G関連 |  |  | 2022-04-20 |  | 2022-04-20 | Waters 製 HPLC（LC-17） 修理 | 448 | 寺本 幸司 | [16 empty] | Waters 製 HPLC（LC-17）の注入用ノズルが変形し、試料溶液のHPLCの注入ができなくなり、当該機器が使用できなくなった。 |  | 特になし |  | 特になし |  |  | 2 | 0 | 2022-04-14 23:52 | sh-kawase | 2022-04-22 10:52 | k-teramoto
10766 | 807189 | 0 |  | 2 | 4 | 73 |  | 2022-04-12 | 1 | 軽故障修理 |  | その他 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | エコクリーン所管施設 扉 修理 | 167 | 伊藤 清治 | [12 empty] | 0 | 施工 5/30完工確認（IEP機械 日高さまご担当） 場所 ①南部廃棄物置場 ②スクラップ置場扉故障 機器名 ①出入口扉 ②出入口扉 状況 ①、②とも 扉下部 車輪の一部が欠損している。 そのため、扉の開放/閉止作業に難渋する。 内容 ①扉車輪の修理 ②扉車輪の修理 | なし。 | なし。 | 機器名 ①出入口扉 ②出入口扉 状況 ①、②とも 扉下部 車輪の一部が欠損している。 そのため、扉の開放/閉止作業に難渋する。 内容 ①扉車輪の修理 ②扉車輪の修理 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-15 01:54 | se-ito | 2022-05-30 07:09 | se-ito
10767 | 807214 | 0 |  | 2 | 4 | 73 |  | 2022-04-14 | 1 | 軽故障修理 |  | その他 | 2022-04-21 | 2022-04-21 | 2022-04-21 | 硫化鉱舎 排水溝 上蓋 整備 | 167 | 伊藤 清治 | [12 empty] | 0 | 施工 4/21完工 場所 硫化鉱舎 機器名 排水溝 状況 排水溝の上蓋がところどころありません。 硫化鉱舎並びに周辺での作業中に 足を踏み外す可能性がある。 内容 排水溝 上蓋の欠落箇所に上蓋を設置する。 | なし。 | なし。 | 状況 排水溝の上蓋がところどころありません。 硫化鉱舎並びに周辺での作業中に 足を踏み外す可能性がある。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-15 02:23 | se-ito | 2022-04-21 05:05 | se-ito
10768 | 807223 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-04-15 | 1 | その他-保全G関連 |  |  | 2022-04-26 | 2022-04-18 | 2022-04-26 | DA127R-ミル 整備 | 166 | 松尾 尚太 | ma-kubota | [9 empty] | 11 |  |  | レイモンドミル整備、カラー機械加工（SS400Φ150*150）、点検扉溶接補修 | 軸とプーリーのはめ合いが1-1.5mm空いてる。 以前からの劣化が進行。 | 位置ずれ対策でカラーを設置。 |  | はめ合いが多分でプーリーが偏心、カラーが早々に割れた。 2022年5月に軸補修予定。 |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-04-15 06:15 | s-matsuo | 2022-05-25 00:09 | s-matsuo
10769 | 807225 | 0 |  | 2 | 4 | 34 |  | 2022-04-15 | 1 | 土建工事 |  | その他 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 検査棟・工程試験室の棚 整備 | 167 | 伊藤 清治 | [12 empty] | 0 | 場所 検査棟 工程試験室 機器名 棚 状況 棚が固定されていない。 内容 棚の固定（転倒防止） | なし。 | なし。 | 状況 棚が固定されていない。 内容 棚の固定（転倒防止） | なし。 | 転倒防止対策施行：計4ヵ所 ・検査棟・農薬事務所の低ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ(×1)及び冷蔵庫(×1) ・工程試験室のｷｬﾋﾞﾈｯﾄ(×1)及び安全用品保管庫(×1) | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-15 06:37 | se-ito | 2022-06-27 04:39 | se-ito
10770 | 807217 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2022-04-14 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-06-15 | 2022-04-18 | 2022-05-09 | A-24-7 ポンプS側配管整備 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | k-ito | [12 empty] | 鉛配管ﾌﾗﾝｼﾞ部漏れが生じた為、塩ビ配管に取替 |  |  | 配管にじみあり |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-04-15 06:56 | syu-suzuki | 2022-06-27 01:35 | syu-suzuki
10771 | 807221 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2022-04-15 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | A-25-2 行き階段 補修 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | 2階マンホール行き階段穴あきあり | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-15 06:58 | syu-suzuki | 2022-05-20 04:11 | syu-suzuki
10772 | 807222 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2022-04-15 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | A-25-2 2Fマンホール 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | マンホールの整備 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-15 07:00 | syu-suzuki | 2022-05-20 04:13 | syu-suzuki
10773 | 807228 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2022-04-15 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | A-52用パトライト架台 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | 架台不良 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-17 22:09 | syu-suzuki | 2022-05-09 07:14 | syu-suzuki
10774 | 807232 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2022-04-17 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-04-20 | 2022-04-20 | 2022-04-18 | A-468-1 テール側グランド 交換 | 149 | 鈴木 俊史 | k-ito | [12 empty] | ｸﾞﾗﾝﾄﾞ入替 |  |  | グランド不良 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-04-17 23:39 | syu-suzuki | 2022-05-12 06:21 | syu-suzuki
10775 | 807233 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2022-04-17 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-04-01 | 2022-04-20 |  | A-24-8 ポンプ分解 点検 | 149 | 鈴木 俊史 | k-ito | [12 empty] | BOX取替 K-80 オイル漏れ |  |  | オイル漏れ |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-04-17 23:40 | syu-suzuki | 2022-05-16 01:35 | syu-suzuki
10776 | 807235 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2022-04-07 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-04-28 | 2022-04-20 | 2022-04-27 | SP-1.2 注油導管 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | h-hidaka | [12 empty] | 注油導管グリスチューブ製作取り付け、サポート取付 |  |  | 注油導管整備 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-04-18 02:30 | syu-suzuki | 2022-06-06 06:47 | syu-suzuki
10777 | 807237 | 0 |  | 2 | 1 | 104 |  | 2022-04-18 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-07-29 | 2022-04-21 | 2022-07-16 | B-57-3 加熱コイル 取替 | 149 | 鈴木 俊史 | k-ito | [12 empty] | 加熱コイル取替 左2 |  |  | コイル穴あき |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-04-18 02:32 | syu-suzuki | 2022-05-10 00:15 | syu-suzuki
10778 | 807238 | 0 |  | 2 | 1 | 104 |  | 2022-04-18 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-04-21 | 2022-04-25 | 2022-04-21 | B-57-1 加熱コイル 取替 | 149 | 鈴木 俊史 | k-ito |  | 43 |  | 50 |  | 65 |  | 4 |  | 7 |  |  | コイル取替 |  |  | 加熱コイル穴あき | ・NO4加熱コイル交換。 ・直管ぶテフロン取り付け品使用 |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-04-18 02:33 | syu-suzuki | 2022-05-06 07:20 | syu-suzuki
10779 | 807242 | 0 |  | 2 | 1 | 104 |  | 2022-04-18 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-04-25 | 2022-04-18 | 2022-04-23 | B-57-4 ドレン配管 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura | [12 empty] | ﾄﾞﾚﾝﾍｯﾀﾞｰ短管4か所補修 |  |  | ドレン配管穴あき |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-04-18 02:34 | syu-suzuki | 2022-06-01 06:58 | syu-suzuki
10780 | 807241 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2022-04-18 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-04-19 | 2022-04-18 |  | H-24-4 希釈水配管 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura | [12 empty] | 配管溶接補修 |  |  | 配管き裂 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-04-18 02:36 | syu-suzuki | 2022-05-20 00:41 | syu-suzuki
10781 | 807239 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2022-04-18 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | 生活排水配管 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | 配管補修願います | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-18 02:38 | syu-suzuki | 2022-06-01 06:57 | syu-suzuki
10782 | 807240 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2022-04-18 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | 2B控室スチーム配管 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | スチーム配管漏れ | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-18 02:41 | syu-suzuki | 2022-06-27 01:33 | syu-suzuki
10783 | 807209 | 0 |  | 2 | 1 | 40 |  | 2022-04-15 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | SP-1610水素スタック用水中ポンプ 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [16 empty] | サポート不良及び水中ポンプ吐出部ねじ込み配管固定部割れ | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-18 03:56 | s-matsuo | 2022-05-02 04:43 | s-matsuo
10784 | 807210 | 0 |  | 2 | 1 | 40 |  | 2022-04-28 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | E-2251 苛性、CWラインサポート 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [16 empty] | サポート不良 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-18 04:01 | s-matsuo | 2022-05-02 05:25 | s-matsuo
10785 | 807211 | 0 |  | 2 | 1 | 40 |  | 2022-04-15 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | A-2142フィルタースラリーピットアジテータ 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [10 empty] | 7 |  |  | 減速機交換。 | Mo側Brg劣化傾向 |  | 腐食大、異音大 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-18 04:03 | s-matsuo | 2022-05-25 00:16 | s-matsuo
10786 | 807218 | 0 |  | 2 | 1 | 28 |  | 2022-04-12 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | U-600S蒸気減圧弁（予備品） 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [16 empty] | U-600S蒸気減圧弁（予備品）整備 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-18 04:03 | s-matsuo | 2022-05-25 00:23 | s-matsuo
10787 | 807219 |  |  |  | 4 | 28 |  | 2022-04-14 | 1 | その他-保全G関連 | [24 empty] | Ｕ-600Ｓ給茶機整備 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-04-18 05:11 | s-matsuo
10788 | 807249 |  |  |  | 3 | 84 |  | 2022-04-18 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | グランドより漏れ、抑え腐食につき増し締め不可 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-04-18 05:24 | r-yamashita
10789 | 807196 | 0 |  | 2 | 1 | 6 |  | 2022-04-14 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | GS工程場内放送設備 整備 | 43 | 川崎 幸一郎 |  |  | 47 |  | 53 |  | 65 |  | 21 |  | 7 | [5 empty] | GS工程で場内放送が聞こえにくいため、追加で1台、スピーカー本体と配線工事を実施した。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-18 05:42 | k-kawasaki | 2022-05-18 23:09 | k-kawasaki
10790 | 807251 |  |  |  | 4 | 73 |  | 2022-04-18 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | 南部廃棄物置場西9号倉庫入口に雨どいが無いため、雨降り時に入口付近に水たまりができる。 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-04-18 06:23 | se-ito
10791 | 807252 | 0 |  | 2 | 1 | 105 |  | 2022-04-18 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-05-10 | 2022-04-19 | 2022-05-06 | PD 排ガス分析計歩廊 補修 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura | [12 empty] | 歩廊ﾌﾛﾜｰ水切り板補修 |  |  | 水返しが無いため |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-04-18 06:45 | syu-suzuki | 2022-06-06 06:47 | syu-suzuki
10792 | 807253 | 0 |  | 2 | 3 | 83 |  | 2022-04-18 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | W-11ポンプD側 流量計 整備 | 31 | 山下 良治 | [13 empty] | 点検用足場設置 |  |  | 指示不良か？ | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-18 06:47 | r-yamashita | 2022-06-27 04:19 | r-yamashita
10793 | 807243 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-04-18 | 9 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | F-62-4 No4中型マイクロサイクロン亀裂 整備 | 488 | 高井 順 |  |  | 40 |  |  |  | 65 |  | 21 |  | 7 |  |  | 亀裂箇所の溶接補修 |  |  | 亀裂あり | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-18 08:31 | ju-takai | 2022-04-19 22:47 | ju-takai
10794 | 807245 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-04-18 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | F-22-7 No7 中型サンドミルスクリーン 整備 | 488 | 高井 順 | [13 empty] | スクリーン取替 | 無し | 無し | 砂抜け多い | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-18 08:32 | ju-takai | 2022-07-04 04:00 | ju-takai
10795 | 807246 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-04-18 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2022-04-25 | 2022-04-20 | 2022-04-20 | F-55-2-3 No2ドライヤーNo3循環ファン 整備 | 488 | 高井 順 | ta-iwata |  | 29 |  | 3 |  | 62 |  | 2 |  | 7 |  |  | 循環ﾌｧﾝ点検。ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ不良の為取外し。後日取付。 | ベアリング不良 | 無し | モーター位置ずれあり、本体側異音あり |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-04-18 08:33 | ju-takai | 2022-07-04 08:27 | ju-takai
10796 | 807256 | 0 |  | 2 | 1 | 58 |  | 2022-04-18 | 1 | 整備点検 |  | 定期整備 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 医薬 硫化水素ガス減圧弁 点検 | 167 | 伊藤 清治 |  |  | 47 | 126 | 53 | 126 | 65 | 126 | 2 | 126 | 7 |  | 0 | 場所 医薬工場 機器名 硫化水素ガス 用 減圧弁 状況 － 内容 減圧弁の点検・整備 その他 点検・整備の提出 | なし。 | なし。 | 硫化水素用 減圧弁の点検整備 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-18 21:33 | se-ito | 2022-06-27 04:22 | se-ito
10797 | 807258 | 0 |  | 2 | 4 | 58 |  | 2022-04-18 | 1 | 軽故障修理 |  | その他 | 2022-05-11 | 2022-05-11 | 2022-05-11 | 医薬工場 更衣室 入口扉 修理 | 167 | 伊藤 清治 | [12 empty] | 0 | 施工 5/11完工確認 場所 医薬工場 更衣室 機器名 入口扉修理 状況 ①入口扉ドアクローザーの動作不良。 ②扉のズレ（⁉）あり。 内容 ①ドアクローザの取替え。 ②扉の取り付け調整。 | なし。 | なし。 | 状況 ①入口扉ドアクローザーの動作不良。 ②扉のズレ（⁉）あり。 内容 ①ドアクローザの取替え。 ②扉の取り付け調整。 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-18 21:47 | se-ito | 2022-05-12 07:47 | se-ito
10798 | 807257 | 0 |  | 2 | 1 | 58 |  | 2022-04-18 | 1 | その他-保全G関連 |  | その他 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 医薬 排水タンク 排ガス配管 修理 | 167 | 伊藤 清治 |  |  | 47 | 116 | 53 | 116 | 65 | 116 | 21 | 116 | 7 |  | 0 | 場所 医薬工場 機器名 排水タンク 機器番号 Ｔ-510 状況 － 内容 排ガス用配管の修理 | なし | なし | 状況 － 内容 排ガス用配管の修理 | なし |  | なし |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-18 21:56 | se-ito | 2022-06-27 04:15 | se-ito
10799 | 807244 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2022-04-18 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-04-22 |  | 2022-04-19 | E-612-4 バロメトリックコンデンサ集塵配管 整備 | 488 | 高井 順 | [13 empty] | 配管取替 | 無し | 無し | 配管から漏れあり | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-18 22:57 | ju-takai | 2022-07-04 08:55 | ju-takai
10800 | 807200 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2022-04-14 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | U-400 温水器配管 整備 | 488 | 高井 順 |  |  | 47 |  | 53 |  | 65 |  | 21 |  | 7 |  |  | ストレーナー取付 蒸気バルブ取替 サポート取付 | 無し | 無し | 上水ラインにストレーナーが無い 蒸気ラインにバルブを追加 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-18 23:00 | ju-takai | 2022-07-29 02:47 | ju-takai
10801 | 807178 | 0 |  | 2 | 1 | 61 |  | 2022-04-08 | 4 | その他-調達G関連 | [5 empty] | ﾚｰｻﾞｰ粒子分布測定装置LA-950 修理 | 414 | 鎌仲 渓 | [16 empty] | シーケンス中や操作中にフリーズする | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-04-19 01:01 | t-sugiura | 2022-04-22 05:20 | k-kamanaka
10802 | 807261 | 0 |  | 2 | 2 | 33 |  | 2022-04-19 | 1 | その他-調達G関連 | [5 empty] | M3P 第2工場誤報感知器 交換 | 224 | 金森 貴亮 | [16 empty] | M3P 第2工場誤報感知器が故障していた | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-04-19 01:58 | t-sugiura | 2022-04-19 02:55 | t-kanamori
10803 | 807234 | 0 |  | 2 | 1 | 105 |  | 2022-04-18 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-06-03 | 2022-04-19 | 2022-06-03 | K-12 No,7カルサイナー管体 調整 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura | [12 empty] | 上側ｽﾗｽﾄﾛｰﾗｰｵｲﾙ漏れ 設備管理立会 少し様子見 |  |  | 上手スラスト回転のため管体調整（下げ）の依頼 |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-04-19 04:05 | syu-suzuki | 2022-05-05 23:06 | syu-suzuki
10804 | 807265 | 0 |  | 2 | 1 | 46 |  | 2022-04-19 | 9 | 重故障修理 | 1 | その他 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 2022-04-20 | TY工場 集じん機 ファン 整備 | 167 | 伊藤 清治 |  |  | 32 | 127 | 49 | 127 | 61 | 127 | 21 | 127 | 7 |  | 0 | 場所 TY工場 機器名 集じん機 状況 電源がすぐに落ちる事象が発生。 先日の電気メンテによる点検の結果、 集じん機内のファンが異常ではないかとの見解。 内容 ①機内のファンを点検し、 不具合の原因がファン側もしくは電動機側の どちらに問題があるか調査。 ②不具合箇所の整備。 電動機コイル巻替え、ベアリング交換。 |  |  | 状況 電源がすぐに落ちる事象が発生。 先日の電気メンテによる点検の結果、 集じん機内のファンが異常ではないかとの見解。 内容 ①機内のファンを点検し、 不具合の原因がファン側もしくは電動機側の どちらに問題があるか調査。 ②不具合箇所の整備。 電動機コイル巻替え、ベアリング交換。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-19 04:58 | se-ito | 2022-05-12 07:45 | se-ito
10805 | 807267 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-04-19 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | R-162-4ハイドロフィードポンプ 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [16 empty] | R-162-4ハイドロフィードポンプからのシール漏れ、又、Vベルトが切れておりました。ＢＯＸ不良の可能性があり整備をお願い致します。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-19 06:31 | s-matsuo | 2022-05-02 04:56 | s-matsuo
10806 | 807268 | 0 |  | 2 | 4 | 58 |  | 2022-04-19 | 1 | 土建工事 |  | その他 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 医薬 工場南 排水溝 整備 | 167 | 伊藤 清治 | [12 empty] | 0 | 場所 医薬工場南 機器名 排水溝 状況 工場入口部の排水溝が通路で暗渠おっており、 掃除ができない。 内容 排水溝 上流側に 脱着式の網を取付けることで、 暗渠の排水溝内へのごみの侵入を防ぐもの。 | なし。 | なし。 | 状況 工場入口部の排水溝が通路で暗渠おっており、 掃除ができない。 内容 排水溝 上流側に 脱着式の網を取付けることで、 暗渠の排水溝内へのごみの侵入を防ぐもの。 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-19 07:43 | se-ito | 2022-06-27 04:40 | se-ito
10807 | 807266 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2022-04-19 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-04-22 | 2022-04-20 | 2022-04-21 | T-210サポート 補修 | 60 | 喜田 和美 | d-tanaka |  | 31 |  | 43 |  | 2 |  | 19 |  | 7 |  |  | 配管折損。配管取替、新規サポート取付。 |  | サポートを追加しました。 | 酸導入管が折損している |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-04-19 07:47 | k-kida | 2022-04-26 08:41 | k-kida
10808 | 807269 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-04-19 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | DR-125 バケット 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [16 empty] | ベアリング不良 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-19 09:34 | s-matsuo | 2022-06-01 22:24 | s-matsuo
10809 | 807270 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-04-19 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | DR-664-8 ﾏｲｸﾛｻｲｸﾛﾝたたき 補修 | 166 | 松尾 尚太 | [16 empty] | 叩き不良 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-19 09:36 | s-matsuo | 2022-05-25 00:22 | s-matsuo
10810 | 807264 | 0 |  | 2 | 1 | 64 |  | 2022-04-19 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | C-8802-1石炭サイロ受入コンベアゴム 補修 | 488 | 高井 順 | [16 empty] | ベルトの剥離、亀裂あり | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-04-19 09:39 | ju-takai | 2022-05-18 02:55 | ju-takai
10811 | 807272 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-04-19 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2022-04-20 | 2022-04-20 | 2022-04-20 | F-38-1 No1処理済みスラリー送液ポンプ 整備 | 488 | 高井 順 | ta-iwata |  | 3 |  | 39 |  | 65 |  | 4 |  | 7 |  |  | 4*3ハイセックワーマンポンプ整備。ｶﾊﾞｰﾗｲﾅｰ・ﾌﾚｰﾑﾗｲﾅｰ・ｲﾝﾍﾟﾗｰ取替 | なし | 無し | インペラー不良の恐れありの為 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-04-19 22:39 | ju-takai | 2022-06-08 23:17 | ju-takai
10812 | 807273 | 0 |  | 2 | 1 | 46 |  | 2022-04-19 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | Y-69-1 焼成品運搬用ホイスト滑車 整備 | 43 | 川崎 幸一郎 |  |  | 37 |  | 40 |  | 62 |  | 4 |  | 7 | [5 empty] | 月次点検で、電線撓みと滑車取替をする指摘を受けたため、 滑車取替をを実施した。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-19 23:11 | k-kawasaki | 2022-05-20 08:34 | k-kawasaki
10813 | 807262 | 0 |  | 2 | 1 | 41 |  | 2022-04-18 | 4 | その他-保全G関連 |  | その他 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | T-100 原料タンク 三連ます(分離ます) 修理 | 167 | 伊藤 清治 |  |  | 37 | 127 | 41 | 127 | 62 | 127 | 4 | 127 | 7 |  | 0 | 場所 液剤工場 機器名 T-100原料タンク 三連ます（分離ます） 状況 三連ますの上蓋 のグリップ（取っ手）が腐食し、 脱落。 内容 上蓋 グリップの修理 | 腐食によるグリップ（取っ手）が脱落 | 更新。 | 状況 三連ますの上蓋 のグリップ（取っ手）が腐食し、 脱落。 内容 上蓋 グリップの修理 | なし。 |  | んし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-19 23:56 | se-ito | 2022-06-27 04:49 | se-ito
10814 | 807212 | 0 |  | 2 | 1 | 40 |  | 2022-04-15 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | P-2264B 塩素水ポンプ冷却フィン 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [16 empty] | 冷却フィン亀裂 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-20 06:51 | s-matsuo | 2022-06-22 05:50 | s-matsuo
10815 | 807213 | 0 |  | 2 | 4 | 107 |  | 2022-04-14 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | U-400 表面処理フロア1Fマス 整備 | 488 | 高井 順 | [13 empty] | G-534-1(T) 下にマス設置 | 無し | 無し | 水がフロアにたまる構造となっている | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-20 08:42 | ju-takai | 2022-06-27 08:18 | ju-takai
10816 | 807289 | 0 |  | 2 | 3 | 99 |  | 2022-04-21 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-05-31 | 2022-04-22 | 2022-04-28 | 50Aﾌﾟﾗｸﾞ弁分解 整備 | 72 | 大成 将仁 | y-chinen | [12 empty] | プラグ弁2台分解整備納品 |  |  | E-307-4 底弁用プラグ弁（2台）の整備を行う |  |  |  |  | 有 | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-20 23:57 | m-onaru | 2022-06-03 06:11 | m-onaru
10817 | 807290 | 0 |  | 2 | 3 | 99 |  | 2022-04-21 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-05-31 | 2022-04-22 | 2022-04-28 | 40Aﾌﾟﾗｸﾞ弁分解 整備 | 72 | 大成 将仁 | y-chinen | [12 empty] | 40Aプラグ弁分解整備納品 |  |  | PC-2325-2用40Aプラグ弁（1台）の整備を行う |  |  |  |  | 有 | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-20 23:59 | m-onaru | 2022-06-03 06:13 | m-onaru
10818 | 807277 | 0 |  | 2 | 4 | 61 |  | 2022-04-20 | 1 | 土建工事 |  | その他 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 技研棟 裏玄関（南側出入口）電子錠 点検 | 167 | 伊藤 清治 | [12 empty] | 0 | 場所 技研棟 裏玄関（南側出入口） 機器名 電子錠 状況 電子錠の作動不良 内容 電子錠の修理 | なし。 | なし。 | 場所 技研棟 裏玄関（南側出入口） 機器名 電子錠 状況 電子錠の作動不良 内容 電子錠の修理 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-21 00:53 | se-ito | 2022-06-27 05:10 | se-ito
10819 | 807295 | 0 |  | 2 | 1 | 93 |  | 2022-04-20 | 4 | その他-保全G関連 |  | その他 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | CV-2302 予備部品 整備 | 167 | 伊藤 清治 |  |  | 41 | 127 | 42 | 127 | 65 | 127 | 21 | 127 | 7 |  | 0 | 場所 造粒工場 機器名 スクリュコンベヤ（定量フィーダー） 機器番号 CV-2302 状況 CV-2302定量フィーダー筒が変形している。 内容 ①予備品へ点検掃除口（×2箇所）取付け。 ②ハンマリング箇所への当て板補強。 | なし。 | なし。 | 状況 CV-2302定量フィーダー筒が変形している。 内容 ①予備品へ点検掃除口（×2箇所）取付け。 ②ハンマリング箇所への当て板補強。 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-21 01:12 | se-ito | 2022-06-27 04:21 | se-ito
10820 | 807288 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2022-04-20 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-04-20 | 2022-04-21 |  | A-12-4 吐出短管 取替 | 149 | 鈴木 俊史 | k-ito | [12 empty] | 吐出短管取替 原課支給 |  |  | 短管穴あき |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-04-21 01:22 | syu-suzuki | 2022-05-05 23:07 | syu-suzuki
10821 | 807293 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2022-04-21 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-04-18 | 2022-04-21 |  | H-25-4 ポンプ 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura |  | 40 |  | 50 |  | 62 |  | 4 |  | 7 |  |  | HSP K-100ｹｰｼﾝｸﾞ取替 |  |  | ケーシング漏れ |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-04-21 01:23 | syu-suzuki | 2022-04-26 02:58 | syu-suzuki
10822 | 807294 | 0 |  | 2 | 1 | 105 |  | 2022-04-21 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-04-26 | 2022-04-21 | 2022-04-23 | F-09-1ポンプD側 配管 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura | [12 empty] | D側配管塩ビ配管部をSUS配管に制作取替補修 2か所 緊急時に塩ビにて補修 |  |  | 配管穴あき |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-04-21 01:25 | syu-suzuki | 2022-05-20 00:42 | syu-suzuki
10823 | 807296 |  |  |  | 1 | 37 |  | 2022-04-21 | 1 | その他-調達G関連 | [24 empty] | 高圧絶縁保護具の定期点検 ヘルメット・・・2点 高圧保護手袋・・・2点 高圧保護長靴・・・2点 DS棒・・・2点 高圧絶縁シート・・・2点 上記の目視点検及び、絶縁耐力試験 （試験成績書含む） | [6 empty] | 0 | 0 | 2022-04-21 01:55 | sh-kawase
10824 | 807292 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-04-20 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-04-22 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | DA-653 ＥＸのﾋﾟﾝﾗｯｸ 調整 | 166 | 松尾 尚太 | ma-kubota | [9 empty] | 14 |  |  | ピンラック調整 | 先月実施したクランクアームの高さ調整で成形ロールと成形網のクリアランスが狭くなり、メタルが少し減って隙間が発生か。 |  | 各所収まりきっておらずややスプロケットが浮いてます | 2022年定修でメタル整備 |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-04-21 02:52 | s-matsuo | 2022-05-02 05:28 | s-matsuo
10825 | 807131 | 0 |  | 2 | 3 | 35 |  | 2022-04-11 | 1 | その他-調達G関連 |  |  | 2022-04-27 |  |  | トルクアナライザー 点検 | 237 | 中村 昌順 | [13 empty] | トルクアナライザー(型式：KDTA-N20SV)の成績書(発行番号：A2201963)が合格である事を確認しました。 |  |  | 年一度の定期点検。 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-04-21 03:00 | t-sugiura | 2022-04-27 07:11 | masan-nakamura
10826 | 807298 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-04-21 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | DR-664-6 サイクロン 補修 | 166 | 松尾 尚太 | [16 empty] | サイクロン亀裂 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-21 04:07 | s-matsuo | 2022-06-01 22:24 | s-matsuo
10827 | 807299 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-04-21 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | DR-664-7 サイクロン 補修 | 166 | 松尾 尚太 | [16 empty] | サイクロン亀裂 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-21 04:11 | s-matsuo | 2022-05-25 00:12 | s-matsuo
10828 | 807300 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-04-21 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | D-194-1(P) D側配管 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [16 empty] | 配管穴あき | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-21 04:12 | s-matsuo | 2022-05-25 00:13 | s-matsuo
10829 | 807301 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-04-21 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | D-193-1(T)スチーム配管 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [16 empty] | 配管穴あき | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-21 04:13 | s-matsuo | 2022-05-25 00:17 | s-matsuo
10830 | 807302 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-04-21 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | DR-665-8-2 SC 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [10 empty] | 12 |  |  |  | スクリュー軸の軸受け部摩耗大。 |  | スクリューコンベアーシャフトズレあり | 2022年に本体建設更新に予定 |  |  |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-21 04:14 | s-matsuo | 2022-05-25 00:21 | s-matsuo
10831 | 807280 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-04-20 | 9 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-04-20 | 2022-04-22 | 2022-04-20 | Y-46 フィルタープレストルクガード 整備 | 488 | 高井 順 | ta-iwata |  | 2 |  | 39 |  | 62 |  | 4 |  | 7 |  |  | ﾄﾙｸｶﾞｰﾄﾞ不良の為、予備と取替 |  | 無し | トルクガード不良 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-04-21 08:49 | ju-takai | 2022-07-04 08:19 | ju-takai
10832 | 807281 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-04-20 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2022-05-02 |  | 2022-05-02 | F-39 RVF送液タンクPH調整用ポット 整備 | 488 | 高井 順 |  |  | 43 |  | 50 |  | 65 |  | 21 |  | 7 |  |  | ポット補修 | 無し | 無し | 添加ポット塩ビ溶接箇所から漏れあり | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-21 08:50 | ju-takai | 2022-07-05 07:33 | ju-takai
10833 | 807282 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-04-20 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | F-41 No1RVFオーバーフロー配管蓋 整備 | 488 | 高井 順 |  |  | 47 |  | 53 |  | 65 |  | 21 |  | 7 |  |  | 蓋製作、取り付け | 無し | 無し | 蓋取り付け | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-21 08:51 | ju-takai | 2022-09-07 02:27 | ju-takai
10834 | 807287 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-04-20 | 9 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-04-25 | 2022-04-22 | 2022-04-21 | F-22-13 ビーズミル分解 整備 | 488 | 高井 順 | ta-iwata |  | 47 |  | 53 |  | 65 |  | 21 |  | 15 |  |  | ﾒｶﾆｶﾙｼｰﾙ取替。 部品番号36 メカ外周リング摩耗、穴あきの為、発注中 | メカニカルシール不良（詳細はメーカー整備報告書） | 無し | 分解整備 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-04-21 08:52 | ju-takai | 2022-06-08 23:09 | ju-takai
10835 | 807304 | 0 |  | 2 | 1 | 46 |  | 2022-04-21 | 9 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2022-04-22 | 2022-04-22 | 2022-04-22 | Y-46 フィルタープレスろ布洗浄用ポンプ 整備 | 488 | 高井 順 | ta-iwata |  | 2 |  | 43 |  | 60 |  | 8 |  | 15 |  |  | U-400RVF高圧洗浄機をTY工場に転用、試運転行い完了。 プランジャーポンプクランク室破損の為、U-400より転用。 新品ポンプ納入後入れ替え。転用品の返却。 | プランジャーポンプクランク室内コンロッド焼き付きによりコンロッド破損。 油切れ、摩耗による破損と思われる。 | 定期整備 年一回の油の入れ替え | ポンプ運転不能 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-04-21 08:53 | ju-takai | 2022-05-09 07:53 | ju-takai
10836 | 807306 | 0 |  | 2 | 1 | 28 |  | 2022-04-22 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | 薄硫酸製造設備タンクベント管 補修 | 166 | 松尾 尚太 | [16 empty] | 薄硫酸製造設備タンクベント管補修 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-21 23:19 | s-matsuo | 2022-06-22 06:13 | s-matsuo
10837 | 807255 |  |  |  | 3 | 58 |  | 2022-04-18 | 1 | その他-調達G関連 | [24 empty] | タスコ 冷媒ガス検知器 TA430VA型の定期整備の依頼を行います。 | [6 empty] | 0 | 0 | 2022-04-22 01:01 | t-sugiura
10838 | 807310 | 0 |  | 2 | 3 | 84 |  | 2022-04-22 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-07-19 | 2022-06-02 |  | XV-6171-1（T-284スプレー遮断弁） 取替 | 72 | 大成 将仁 | y-chinen |  | 50 | 60 | 35 | 60 | 31 | 60 | 39 | 2 | 17 |  |  | XV-6171-1原課予備品と一式交換、予備品へ補器類組み込み。 |  |  | 作動不良 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-04-22 02:29 | m-onaru | 2022-08-31 04:01 | m-onaru
10839 | 807303 | 0 |  | 2 | 4 | 39 |  | 2022-04-21 | 1 | 軽故障修理 |  | その他 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 守衛本部 北側 通路 修理 | 167 | 伊藤 清治 | [12 empty] | 0 | 施工 4/26完工 場所 守衛本部北側 機器名 通路 状況 コンクリート部はがれ 内容 コンクリートのはがれた箇所の修理 | なし。 | なし。 | 場所 守衛本部北側 機器名 通路 状況 コンクリート部はがれ 内容 コンクリートのはがれた箇所の修理 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-22 03:56 | se-ito | 2022-04-26 23:07 | se-ito
10840 | 807311 | 0 |  | 2 | 1 | 105 |  | 2022-04-22 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-04-27 | 2022-04-25 | 2022-04-25 | Pミルスクリーン 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura | [12 empty] | ｽｸﾘｰﾝ張替 |  |  | スクリーン破れ |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-04-22 06:23 | syu-suzuki | 2022-05-18 22:16 | syu-suzuki
10841 | 807226 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-04-15 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | PC-2325-2 前後ﾁｸﾙ配管 脱着 整備 | 236 | 外園 翔平 | [10 empty] | 7 | [5 empty] | P-304-2→E-307-2/4行きﾁｸﾙ配管の閉塞が確認され、ﾁｸﾙ配管の脱着整備を行う | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-22 07:13 | s-hokazono | 2022-06-29 23:11 | s-hokazono
10842 | 807227 |  |  |  | 1 | 99 |  | 2022-04-15 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | T-392 廃硫酸タンクのガス吸引用スネーク配管が閉塞気味にて脱着点検を足場組にて行う | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-04-22 07:15 | s-hokazono
10843 | 807305 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-04-22 | 9 | 軽故障修理 | [5 empty] | P-213 Q-1ポンプ取替 整備 | 236 | 外園 翔平 | [8 empty] | 11 |  | 7 |  |  |  | グランド部緩み | 全体取替 増し締め対応 | 揚液不良 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2022-04-22 07:15 | s-hokazono | 2022-05-09 10:24 | s-hokazono
10844 | 807286 | 0 |  | 2 | 4 | 99 |  | 2022-04-20 | 1 | 土建工事 | [5 empty] | C系計器室雨漏り 補修 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | C系計器室２Fで雨漏りが発生している。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-22 07:17 | s-hokazono | 2022-09-05 07:14 | s-hokazono
10845 | 807230 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-04-18 | 1 | 重故障修理 | 1 |  |  |  |  | B系金属管ｸｰﾘﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ脱着点検 整備 | 236 | 外園 翔平 |  |  | 30 |  | 53 |  | 51 |  | 9 |  | 14 |  |  |  | 詰まり スケーリング | 現状はBMでしか対応困難 | B系クーリングチューブの脱着点検を呼び出し対応にて工事実施 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2022-04-22 07:19 | s-hokazono | 2022-04-28 07:12 | s-hokazono
10846 | 807313 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-04-22 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | S-412-1上蓋200Aﾉｽﾞﾙ製作 整備 | 236 | 外園 翔平 | [10 empty] | 7 |  |  |  | 腐食既設使用不可のため内挿管製作取替 | 製作 EMにスケッチ図保存 | S-412-1/2 内挿管付き200Aノズル製作を行う | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2022-04-22 07:32 | s-hokazono | 2022-06-06 02:58 | s-hokazono
10847 | 807285 | 0 |  | 2 | 4 | 84 |  | 2022-04-20 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | 塩化炉建屋3Fブレス 補修 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | 破損 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-22 07:34 | s-hokazono | 2022-06-29 22:51 | s-hokazono
10848 | 807284 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-04-20 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | P-852分解 整備 | 236 | 外園 翔平 |  |  | 43 |  | 38 |  | 62 |  | 4 |  | 7 |  |  |  | ブラケットシート面腐食 | ブラケット取替 | 外漏れ | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2022-04-22 07:35 | s-hokazono | 2022-06-05 23:14 | s-hokazono
10849 | 807231 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-04-18 | 1 | 重故障修理 | 1 |  | 2022-07-25 | 2022-04-26 | 2022-07-06 | P-404-1 A系ｻﾝﾌﾟﾎﾟﾝﾌﾟ取替 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka |  | 3 |  | 38 |  | 62 |  | 11 |  | 13 |  |  | 本体取替(No3取外･No1取付)･取外品分解 |  |  | A系サンプポンプ揚液不慮気味の為に取替を行う |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-04-22 07:36 | s-hokazono | 2022-08-29 23:24 | s-hokazono
10850 | 807236 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-04-18 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | スネーク配管 FRP 補修 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | 亀裂 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-22 07:38 | s-hokazono | 2022-06-05 23:20 | s-hokazono
10851 | 807248 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-04-16 | 9 | 重故障修理 | 1 |  | 2022-04-17 | 2022-04-25 | 2022-04-16 | T-118-3垂直ダクト 補修 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka |  | 43 |  | 39 |  | 62 |  | 8 |  | 12 |  |  | ダクト穴あきの為当て板補修 当て板補修後箱パッチ補修 | 偏流、摩耗 | 温度状態把握 サーモ角度変更 現状はCBM | 穴明き |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-04-22 07:41 | s-hokazono | 2022-04-26 06:49 | s-hokazono
10852 | 807259 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-04-18 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | 塩化炉スプレーノズル 補修 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | スプレーノズル製作 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-22 07:41 | s-hokazono | 2022-06-29 23:03 | s-hokazono
10853 | 807274 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-04-20 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-05-09 | 2022-05-24 | 2022-04-26 | E-286-3 ゴムベロー取替 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka |  | 40 |  | 43 |  | 46 |  | 4 |  | 7 |  |  | ﾍﾞﾛｰ取替･配管製作 |  |  | 塩酸出入口のゴム継手に亀裂 |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-04-22 07:44 | s-hokazono | 2022-05-09 10:23 | s-hokazono
10854 | 807260 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-04-19 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | T-284→T-851ピグ洗浄 整備 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | 閉塞 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-22 07:45 | s-hokazono | 2022-06-08 23:06 | s-hokazono
10855 | 807283 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-04-20 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | T-287ガス出口配管 補修 | 236 | 外園 翔平 | [8 empty] | 8 |  | 7 | [5 empty] | 漏れ | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-22 07:48 | s-hokazono | 2022-05-09 10:22 | s-hokazono
10856 | 807154 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-04-12 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | F-42純水落ち口配管 整備 | 488 | 高井 順 |  |  | 43 |  | 44 |  | 65 |  | 12 |  | 7 |  |  | 配管取替 | 無し | 無し | F-42純水落ち口エルボ配管亀裂あり | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-22 07:53 | ju-takai | 2022-07-05 07:30 | ju-takai
10857 | 807066 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2022-04-22 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-04-27 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | F-614 スパーギア 交換 | 60 | 喜田 和美 | h-hidaka |  | 32 |  | 39 |  | 65 |  | 4 |  | 7 |  |  | スーパーギア取替、ピン3本x3セット加工 |  |  | スパーギアが摩耗している。 カウンター値：11156回 |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-04-22 08:00 | k-kida | 2022-05-02 07:32 | k-kida
10858 | 807098 | 0 |  | 2 | 4 | 8 |  | 2022-04-08 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | 2D工場マイクロスチーム元バルブ横スレート 整備 | 488 | 高井 順 | [13 empty] | 穴あき箇所のスレート取替 | 無し | 無し | スレート破損 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-22 08:11 | ju-takai | 2022-06-27 08:21 | ju-takai
10859 | 807307 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2022-04-22 | 1 | 整備点検 |  |  | 2022-04-25 |  | 2022-04-25 | U-400 高圧洗浄機 整備 | 488 | 高井 順 | [13 empty] | 2D工場より転用 | 無し | 無し | U-400 高圧洗浄機整備 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-22 08:12 | ju-takai | 2022-07-04 08:48 | ju-takai
10860 | 807317 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-04-22 | 9 | 軽故障修理 | [5 empty] | F-161-2 バケットエレベーターグランド 整備 | 488 | 高井 順 | [13 empty] | グランド入替 | 振動によりナット緩み | 無し | グランド外れ | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-24 22:50 | ju-takai | 2022-06-30 07:37 | ju-takai
10861 | 807314 | 0 |  | 2 | 4 | 34 |  | 2022-04-22 | 1 | その他-調達G関連 |  | その他 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 試験用ガードレールの組み立てほか準備 整備 | 167 | 伊藤 清治 | [12 empty] | 0 | 工事 7/15完工 杉本組 直発注 場所 テント8号倉庫 機器名 ガードレール 状況 ― 内容 試験用ガードレールの組み立てほか準備作業 その他 試験日前日より組み立てを含め準備 | なし。 | なし。 | 場所 テント8号倉庫 機器名 ガードレール 状況 ― 内容 試験用ガードレールの組み立てほか準備作業 その他 試験日前日より組み立てを含め準備 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-24 23:09 | se-ito | 2022-07-26 03:02 | se-ito
10862 | 807320 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2022-04-24 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | A工場控室行き浄水配管 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | 穴あき | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-24 23:26 | syu-suzuki | 2022-05-20 04:09 | syu-suzuki
10863 | 807312 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-04-20 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | U-300計器室 日立 洗濯機 修理 | 169 | 川瀬 静香 | [16 empty] | 洗濯機の故障 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-04-25 00:32 | sh-kawase | 2022-05-12 01:08 | s-kita
10864 | 807291 | 0 |  | 2 | 3 | 34 |  | 2022-04-21 | 1 | その他-調達G関連 | [5 empty] | ポケット線量計 PDM-122B-SHC 5台 校正 | 47 | 竹野 光洋 | [16 empty] | 年次点検 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-04-25 00:33 | sh-kawase | 2022-05-18 07:13 | m-takeno
10865 | 807319 | 0 |  | 2 | 3 | 15 |  | 2022-04-25 | 4 | その他-調達G関連 | [5 empty] | 自動全窒素･全ﾘﾝ測定装置【5月】 点検 | 274 | 小西 宏子 | [16 empty] | 月一回の定期校正 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-04-25 00:44 | sh-kawase | 2022-05-17 01:59 | h-konishi
10866 | 807308 | 0 |  | 2 | 3 | 15 |  | 2022-04-01 | 4 | その他-調達G関連 | [5 empty] | カートリッジ純水器G-5D一式 交換 | 274 | 小西 宏子 | [16 empty] | イオン交換樹脂の消耗と機器の故障 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-04-25 00:45 | sh-kawase | 2022-06-21 22:11 | h-konishi
10867 | 807316 |  |  |  | 1 | 58 |  | 2022-04-22 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 空調設備 ダクトと近接設備の方向時、ダクト部のつなぎ目が凸状となっており、身体および作業服を引っ掛ける ヒヤリハット報告書を受けて 凸部に半円〇状のカバーで覆うようにして怪我を防止するカバーを取り付ける施工を依頼します。 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-04-25 01:04 | se-ito
10868 | 807315 | 0 |  | 2 | 1 | 58 |  | 2022-04-22 | 1 | 軽故障修理 |  | その他 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 医薬 空調設備 ブロワ AH-811安全カバー 整備 | 167 | 伊藤 清治 |  |  | 47 | 127 | 53 | 127 | 57 | 127 | 19 | 126 | 7 |  | 0 | 施工 5/30完工確認 場所 医薬工場 機器名 空調設備 ブロワ 機器番号 AH-811 状況 回転部に安全カバーが無い。 内容 回転部に安全カバーを追設。 | なし。 | なし。 | 状況 回転部に安全カバーが無い。 内容 回転部に安全カバーを追設。 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-25 01:15 | se-ito | 2022-05-30 01:09 | se-ito
10869 | 807309 | 0 |  | 2 | 1 | 58 |  | 2022-04-22 | 1 | 軽故障修理 |  | その他 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 医薬 P-582 吐出配管 取替 | 167 | 伊藤 清治 |  |  | 43 | 116 | 50 | 116 | 62 | 116 | 12 | 116 | 7 |  | 0 | 施工 5/30完工確認。 場所 医薬 機器名 廃溶媒払出ポンプ 機器番号 P-582 状況 吐出配管が腐食。 内容 配管製作。 その他 原課にて取外し済み。引き取りの上、 同じ仕様で製作いただき、納めてください。 | なし。 | なし。 | 状況 吐出配管が腐食。 内容 配管製作。 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-25 01:32 | se-ito | 2022-05-30 01:12 | se-ito
10870 | 807326 |  |  |  | 1 | 70 |  | 2022-04-25 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 底配管サクション側ピンホールによる漏洩 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-04-25 02:00 | s-matsuo
10871 | 807328 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-04-24 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | DA-666 製品ﾋﾞﾝ用ﾍﾞﾝﾄﾎｰｽ 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [16 empty] | ﾍﾞﾝﾄﾎｰｽ差し替え | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-25 03:31 | s-matsuo | 2022-05-25 00:12 | s-matsuo
10872 | 807329 | 0 |  | 2 | 1 | 80 |  | 2022-04-25 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | C-300-1SC 水洗 | 166 | 松尾 尚太 | [16 empty] | スクリューコンベアー清掃 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-25 03:31 | s-matsuo | 2022-05-25 00:13 | s-matsuo
10873 | 807330 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-04-24 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | V-13添加ﾗｲﾝ 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [16 empty] | ｶﾞｽｹｯﾄ取り換え | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-25 03:33 | s-matsuo | 2022-05-25 00:12 | s-matsuo
10874 | 807331 |  |  |  | 1 | 70 |  | 2022-04-24 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | BE逆転防止の整備 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-04-25 03:33 | s-matsuo
10875 | 807332 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-04-24 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | DR-140-5 ポンプカバーライナー 交換 | 166 | 松尾 尚太 | [16 empty] | カバーライナー不良 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-25 03:34 | s-matsuo | 2022-05-25 00:17 | s-matsuo
10876 | 807333 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-04-24 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-05-19 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | D-630-3RVF 整備 | 166 | 松尾 尚太 | ma-kubota |  | 39 |  | 39 |  | 57 |  | 5 |  | 7 |  |  | スプロケット成形、ブッシュ加工、スプロケットブッシュ製作、メタル加工、メーカー助成 | １、軸受けの接地面平行度が出ていなかった。 0.9ｍｍ／150ｍｍの傾きに対して管理値：0.2ｍｍ／150ｍｍ ２、駆動側ドラムメタルが押し出されてるのも、同じく平行度が出ていなかったため。 ２ー２、ディスチャージローラーからの負荷が大きい。 スクレイパー調整不良これはISK側の調整不良。 | １，２、軸受け下にライナーを挿入。管理値内に収めた。 再発防止は出荷前検査に項目追加。メーカー、製作会社了承済み。 ２－２、設備管理部で寸法調整。毎年定修時に寸法確認する。 従動側同様、駆動側もメタル傾向管理をする。 ※従来できないとしてたが、寸法測定により生産中も確認できるようになった。 | メーカー助成工事 | ２－２、施工前後でディスチャージローラ電流値の上昇傾向がなくなった。ドラム/ディスチャージによる過剰圧縮がなくなった。ドラムは電流値に変化はないが軸受けメタルの摩耗速度には影響すると思われる。経過観察。 各所RVFではディスチャージローラー関連のトラブルが多い。ローラー折損、アイドラー軸折損など 各所に要水平展開。 |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-04-25 03:35 | s-matsuo | 2022-06-01 22:51 | s-matsuo
10877 | 807334 | 0 |  | 2 | 1 | 66 |  | 2022-04-25 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | M工場 F-ビンシュート 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [16 empty] | 取替 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-25 03:35 | s-matsuo | 2022-06-01 22:24 | s-matsuo
10878 | 807327 | 0 |  | 2 | 4 | 73 |  | 2022-04-25 | 1 | 軽故障修理 |  | その他 | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 2022-05-06 | ダンプアップ用 スロープ台 修理 | 167 | 伊藤 清治 | [12 empty] | 0 | 施工 5/9 完工（中村工業） 場所 肥-3,4 機器名 ダンプアップ用 スロープ台 状況 板がめくれあがり、変形 内容 ①板の修理 ②ケレン＋錆止め塗装 その他 IEP機械（日高さまご担当） | なし。 | なし。 | 状況 板がめくれあがり、変形 内容 ①板の修理 ②ケレン＋錆止め塗装 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-25 04:14 | se-ito | 2022-05-09 22:22 | se-ito
10879 | 807337 |  |  |  | 1 | 37 |  | 2022-04-22 | 1 | 点検検査 |  |  | 2022-04-21 | 2022-04-25 |  |  |  |  | m-fujioka | [12 empty] | ホイストクレーン年次点検（添付資料有） | [7 empty] | 有 | 要 | 0 | 0 | 2022-04-25 04:47 | m-kasukabe | 2022-08-09 05:12 | m-kasukabe
10880 | 807322 | 0 |  | 2 | 4 | 73 |  | 2022-04-22 | 1 | 土建工事 |  | その他 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 西9号倉庫 雨樋 整備 | 167 | 伊藤 清治 | [12 empty] | 0 | 場所 西9号倉庫 機器名 雨樋 状況 倉庫出入口のひさしに雨どいが無いため、 雨天時、作業員が濡れる。 内容 雨樋の設置 その他 直発注 伊藤工務店扱い。 | なし。 | なし。 | 場所 西9号倉庫 機器名 雨樋 状況 倉庫出入口のひさしに雨どいが無いため、 雨天時、作業員が濡れる。 内容 雨樋の設置 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-25 05:08 | se-ito | 2022-06-27 05:40 | se-ito
10881 | 807338 | 0 |  | 2 | 3 | 99 |  | 2022-04-25 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-05-30 | 2022-04-28 | 2022-05-26 | PCV-2326-1.2用スタンション 整備 | 31 | 山下 良治 | y-chinen | [12 empty] | 圧力発信器取付金物の補修を実施 |  |  | PCV-2326-1.2計装用スタンション整備を行う |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-04-25 05:08 | r-yamashita | 2022-05-31 04:09 | r-yamashita
10882 | 807339 | 0 |  | 2 | 1 | 80 |  | 2022-04-25 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | CA-514 ﾓｰﾉﾎﾟﾝﾌﾟｽﾃｰﾀｰ 取替 | 166 | 松尾 尚太 | [16 empty] | ｽﾃｰﾀｰ穴あき | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-25 06:25 | s-matsuo | 2022-07-26 01:17 | s-matsuo
10883 | 807344 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2022-04-25 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-04-27 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | W-38-1天井クレーンフック外れ止め 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura | [12 empty] | 外れ止め治具溶接補修・外れ止めﾛｯｸﾜｲﾔー調整 |  |  | き裂 | ・クレーン月例点検指摘事項 |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-04-25 07:26 | syu-suzuki | 2022-05-05 23:09 | syu-suzuki
10884 | 807345 | 0 |  | 2 | 1 | 104 |  | 2022-04-21 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-04-21 | 2022-04-21 | 2022-04-21 | BA-71-5 ポンプ 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura |  | 43 |  | 46 |  | 65 |  | 4 |  | 7 |  |  | HSﾎﾟﾝﾌﾟBOX取り換え K-50 | ・キャビテーションにより振動が発生し、メカシール摺動面に異物噛みこみオイル漏れが発生した。 |  | BOX不良 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-04-25 07:27 | syu-suzuki | 2022-05-10 07:11 | syu-suzuki
10885 | 807342 | 0 |  | 2 | 1 | 64 |  | 2022-04-25 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | M-8812 ミル微粉炭管（2A） 補修 | 488 | 高井 順 |  |  | 43 |  | 39 |  | 62 |  | 21 |  | 9 |  |  | 穴あき箇所のパテ補修 | 配管内摩耗 | 配管取替 | №2ミル微粉炭管2Aバーナ行き穴あき（2022年2月補修箇所付近） | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-25 09:25 | ju-takai | 2022-05-09 08:01 | ju-takai
10886 | 807349 | 0 |  | 2 | 2 | 36 |  | 2022-04-15 | 1 | その他-調達G関連 |  |  | 2022-05-09 |  |  | 富士インパルス製シーラー 修理 | 293 | 原 浩之 | [16 empty] | エラー表示が出て作動しない | 作動確認実施 | [5 empty] | 2 | 0 | 2022-04-25 09:39 | sh-kawase | 2022-05-16 22:11 | hir-hara
10887 | 807350 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-04-25 | 1 | 重故障修理 | 1 | 日常保全 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | DA-127 ﾚｲﾓﾝﾄﾞﾐﾙｵｲﾙｼﾞｬｰﾅﾙ 整備 | 166 | 松尾 尚太 | ma-kubota |  | 38 |  | 41 |  | 50 |  | 12 |  | 9 | 0 | 5 | オイルジャーナル取替 | ロックボルトが押し込まれておらず、ロックナットが機能していなかった。 ジャーナルシャフトのねじ部とロックナットの隙間が振動でゆるみ/摩耗→脱落か。 | 残りの4本について点検 １、ロックボルトの露出首下寸法 ２、ジャーナルシャフトのねじ部露出寸法 ３、ヘッド/ハウジング隙間寸法 →＃１が同じ傾向 | ＃4ｵｲﾙｼﾞｬｰﾅﾙ不良 | ＃1のロックボルトもあまりきいていない。 DA-681取り外し品と要交換 設備管理シートではすべてBMとなっているが見直しが必要 |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-04-25 10:26 | s-matsuo | 2022-05-11 05:12 | s-matsuo
10888 | 807341 | 0 |  | 2 | 1 | 61 |  | 2022-04-25 | 1 | その他-保全G関連 |  | その他 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 樹脂圧測定機器 調整 | 167 | 伊藤 清治 |  |  | 47 | 127 | 53 | 127 | 65 | 127 | 21 | 127 | 7 |  | 0 | 場所 技研棟 104 A号室 機器名 樹脂圧測定機器 状況 樹脂圧測定機器の予備品が104Ａ号室にある。 測定機器が重量物（100ｋｇ）につき、 自家作業で移動させることができない。 内容 測定器の移動。 その他 IEP日高さまへの連絡済み。 | なし。 | なし。 | 104Ａ号室に設置する樹脂圧測定機器の予備品につき、架台からの 移動を実施する。（重さ100㎏程度） | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-25 22:15 | se-ito | 2022-06-27 04:46 | se-ito
10889 | 807346 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2022-04-25 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-04-22 | 2022-04-26 | 2022-04-22 | H-24-3 加熱コイル 取替 | 149 | 鈴木 俊史 | k-ito | [12 empty] | 左3本目加熱コイル取替 テフロンチューブ取り付け品 |  |  | コイル穴あき |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-04-25 22:24 | syu-suzuki | 2022-05-06 07:25 | syu-suzuki
10890 | 807347 | 0 |  | 2 | 1 | 104 |  | 2022-04-25 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2022-04-27 | 2022-04-26 |  | ＃3クレーン走行車輪 交換 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura |  | 39 |  | 39 |  | 62 |  | 4 |  | 7 |  |  | 西側駆・従動車輪取替(駆動ｷﾞｱも含む） ﾚｰﾙｽｲｰﾊﾟｰ取付4か所 別紙添付 |  |  | ・月例点検指摘事項 | ・レールスイーパー取り付け効果の確認 |  |  |  | 有 | 要 | 2 | 0 | 2022-04-25 22:25 | syu-suzuki | 2022-05-10 07:10 | syu-suzuki
10891 | 807324 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2022-04-24 | 9 | 整備点検 |  |  | 2022-05-30 | 2022-04-27 | 2022-05-02 | M-508-9,11 Disk型サンドミルスリット 整備 | 488 | 高井 順 | d-tanaka | [12 empty] | スリット取替、網張り替え |  | 無し | ビーズ洩れ |  |  |  |  | 無 | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-25 22:39 | ju-takai | 2022-07-04 08:12 | ju-takai
10892 | 807325 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2022-04-24 | 1 | 整備点検 |  |  | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 2022-04-26 | P-695 W-1溶解タンクポンプ 整備 | 488 | 高井 順 | d-tanaka | [12 empty] | グランド追加 |  | 無し | グランド洩れ |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-04-25 22:39 | ju-takai | 2022-06-30 07:38 | ju-takai
10893 | 807348 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2022-04-25 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | M-583-1,2 マイクロシングルダクト切替 整備 | 488 | 高井 順 | [13 empty] | 切替工事 | 無し | 無し | EL→通常銘柄への切替工事 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-25 22:40 | ju-takai | 2022-07-04 08:14 | ju-takai
10894 | 807352 | 0 |  | 2 | 2 | 74 |  | 2022-04-25 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | A-410 ﾎｯﾊﾟｰ用照明配線 整備 | 43 | 川崎 幸一郎 |  |  | 11 |  | 18 |  | 22 |  | 23 |  | 2 | [5 empty] | 配線不良のため交換を実施した。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-25 23:05 | k-kawasaki | 2022-06-10 02:33 | k-kawasaki
10895 | 807351 | 0 |  | 2 | 4 | 67 |  | 2022-04-25 | 9 | 重故障修理 | 1 | その他 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 粒剤工場 屋根穴明き 修理 | 167 | 伊藤 清治 |  |  | 62 | [9 empty] | 0 | 場所 粒剤工場１階 トラフコンベア投入口真上 機器名 建屋 屋根 状況 屋根の穴明き 内容 屋根修理 その他 早めの完工希望しますが、 GW中は操業停止しており、 工事対応不可（4/29-5/8） | なし。 | なし。 | 場所 粒剤工場１階 トラフコンベア投入口真上 機器名 建屋 屋根 状況 屋根の穴明き 内容 屋根修理 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-25 23:29 | se-ito | 2022-06-27 04:51 | se-ito
10896 | 807356 | 0 |  | 2 | 2 | 61 |  | 2022-04-26 | 1 | 軽故障修理 |  | その他 | 2022-05-11 | 2022-05-11 | 2022-05-10 | 技研棟303号室LANケーブル配線 移設 | 167 | 伊藤 清治 |  |  | 13 | 35 | 18 | 35 | 22 | 35 | 37 | 35 | 2 |  | 0 | 施工 5/11完工確認 場所 技研棟 303号 機器名 LANケーブル 状況 現在、LANケーブルは、床面に敷設されている。 内容 天井から配線へ変更。 | なし。 | なし。 | 状況 現在、LANケーブルは、床面に敷設されている。 内容 天井から配線へ変更。 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-26 05:51 | se-ito | 2022-05-12 07:40 | se-ito
10897 | 807250 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2022-04-18 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-05-16 | 2022-05-06 | 2022-05-16 | M-130Aメカシール 整備 | 60 | 喜田 和美 | h-fukuta |  | 43 |  | 50 |  | 65 |  | 11 |  | 7 |  |  | メカニカルシール交換 スペーサー前回：1.5mm、今回：1.7mm+0.2mm ①シャフト?シャフトに傷 ⑲スピンドル用ボルト⑳スピンドルは新規製作 |  |  | M-130Aメカシールよりシール洩れ有り |  |  |  |  | 有 | 要 | 2 | 0 | 2022-04-26 06:17 | k-kida | 2022-06-10 07:22 | k-kida
10898 | 807318 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2022-04-23 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-05-02 |  | 2022-05-02 | Ｃ-５４０天板 補修 | 60 | 喜田 和美 |  |  | 31 |  | 43 |  | 55 |  | 21 |  | 7 |  |  | SUS折れ込みﾎﾞﾙﾄ取外した後、ﾀｯﾌﾟ立て。 |  |  | ＴＦ落ち口の天板を止めてあるボルト折損 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-26 06:24 | k-kida | 2022-05-02 07:50 | k-kida
10899 | 807323 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2022-04-25 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-04-28 |  | 2022-04-26 | F-400 台車 補修 | 60 | 喜田 和美 | [8 empty] | 19 |  | 7 |  |  | 台車の溝形鋼(チャンネル)が正規は75mmだが100ｍｍの溝形鋼が付いていたので交換。 |  |  | Cチャンネル部不良 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-26 06:27 | k-kida | 2022-05-11 08:31 | k-kida
10900 | 807321 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2022-04-25 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-04-27 | 2022-05-06 | 2022-04-27 | F-603スパーギア 交換 | 60 | 喜田 和美 | h-hidaka |  | 32 |  | 39 |  |  |  | 4 |  | 7 |  |  | ｽｰﾊﾟｰｷﾞｱ取替 |  |  | スパーギアが摩耗している。 カウンター値18,791回 |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-04-26 06:31 | k-kida | 2022-05-11 08:23 | k-kida
10901 | 807279 | 0 |  | 2 | 4 | 99 |  | 2022-04-20 | 1 | 土建工事 | [5 empty] | クリーニングショップ床補修 整備 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | クリーニングショップ床の鉄板が沈み込む | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-26 07:23 | s-hokazono | 2022-06-05 23:20 | s-hokazono
10902 | 807263 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-04-19 | 1 | 点検検査 |  |  | 2022-04-22 | 2022-04-28 | 2022-04-22 | 塩化炉肉厚測定 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka | [9 empty] | 12 |  |  | 肉厚測定 | 添付資料参照 |  | 肉厚測定 |  |  |  |  | 有 | 要 | 3 | 0 | 2022-04-26 07:26 | s-hokazono | 2022-05-09 08:13 | s-hokazono
10903 | 807335 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-04-28 | 1 | 整備点検 |  | 定期整備 | 2022-04-27 | 2022-05-01 | 2022-04-27 | E-323-1 A系SOC Jﾍﾞﾝﾄﾞ管脱着点検 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka | [5 empty] | 65 |  | 9 |  | 7 |  |  | 脱着清掃 | U-200都合ダウンに伏せて予防保全 | BM処置 | 1ラインダウンに併せてE-323-1の脱着点検を行う |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-04-26 07:35 | s-hokazono | 2022-04-27 07:19 | s-hokazono
10904 | 807353 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2022-04-26 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-05-06 |  | 2022-05-06 | M3P工場内棚地震対策 整備 | 60 | 喜田 和美 |  |  | 47 |  | 53 |  | 65 |  | 21 |  | 7 |  |  | 棚本体の転倒防止対策(壁、柱、梁等へ固定) 棚からの物の落下防止対策(柵等の設置) |  |  | 棚の地震対策がされていない | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-26 08:22 | k-kida | 2022-06-01 07:41 | k-kida
10905 | 807254 | 0 |  | 2 | 1 | 61 |  | 2022-04-13 | 4 | その他-調達G関連 |  |  | 2022-05-25 |  | 2022-05-25 | 115号室レーザーラマン分光光度計 修理 | 423 | 細川 拓也 | [13 empty] | メーカー技術サービスの点検により装置は正常に復旧しました。現在、問題なく稼働しております。 | レーザーおよび検出器の光軸がずれていました。レーザー光の光軸がずれていた影響で、サンプルに必要量のレーザー光が当たらず検出光が検知できないレベルになっていました。また、検出機側の光軸もずれていたことにより、解析に必要な量のラマン光が検出器に送り込まれず、解析が困難な状況になっていました。 | レーザー光取り出し口および検出器側の光軸を適切に調整し、ラマン光を解析な信号レベルになるようにした。 | 技研棟1F115号室に設置しているレーザーラマン分光光度計（日本分光社製：RMP-510）について、ノイズしか検出されず、スペクトルが測定できない状態になっている。レーザー本体に異常はなく、CCDカメラにて、レーザーがサンプルに照射されていることは確認済。プローブ、検出器のいずれかに不具合があるものと考えられる。 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-04-26 09:06 | kyo-kinoshita | 2022-05-30 02:14 | t-hosokawa
10906 | 807363 | 0 |  | 2 | 1 | 91 |  | 2022-04-26 | 9 | その他-保全G関連 |  | その他 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 殺虫菌工場 床面 整備 | 167 | 伊藤 清治 |  |  | 47 |  | 53 |  | 65 |  | 21 |  | 7 |  | 0 | 場所 殺虫菌工場 機器名 通路 状況 過去に貫通配管があったところに蓋がある。 この蓋に蹴躓くかもしれないので、 内容 貫通孔を蓋ではなく、 段差を無くし、当て板等で埋めてほしい。 | なし。 | なし。 | 殺虫菌工場5階床面に凹凸が有り、歩行中につまづく。 | ヒヤリハット体験報告案件。 |  |  |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-27 01:50 | se-ito | 2022-06-27 05:18 | se-ito
10907 | 807364 |  |  |  | 2 | 72 |  | 2022-04-27 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | ZSX Primus IVの真空ポンプが回転不能となった。 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-04-27 02:46 | syu-suzuki
10908 | 807369 | 0 |  | 2 | 4 | 34 |  | 2022-04-27 | 1 | 重故障修理 | 1 | その他 | 2022-05-11 | 2022-05-11 | 2022-05-09 | 2号、3号 危険物倉庫 不具合箇所 修理 | 167 | 伊藤 清治 | [12 empty] | 0 | 施工 5/11完工確認 場所 危険物2号、3号倉庫 機器名 倉庫 状況 根巻の欠損、割れに加え、集水設備での欠損あり。 内容 不具合箇所の全修理 その他 修理に当たっては、 ・四日市市消防審査基準に則り、施工願います。 ・工期に関し、5/17完工と期日が決まっている。 | なし。 | なし。 | 状況 根巻の欠損、割れに加え、集水設備での欠損あり。 内容 不具合箇所の全修理 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-27 03:16 | se-ito | 2022-05-12 07:37 | se-ito
10909 | 807370 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2022-04-27 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-04-27 | 2022-04-28 |  | H-24-3 ドレンパイプ 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura | [12 empty] | ﾄﾞﾚﾝﾍｯﾀﾞｰ管先端溶接補修 |  |  | ドレン配管穴あき |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-04-27 06:27 | syu-suzuki | 2022-05-20 00:41 | syu-suzuki
10910 | 807362 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-04-27 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-04-27 | 2022-05-01 | 2022-04-27 | T-401-1 上蓋当て板補修 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka | [5 empty] | 62 |  | 8 |  | 7 |  |  | 当て板補修 | 経年劣化 | 現状はBMで都度当て板対処 | T-401-1 上蓋箇所の穴明き補修を行う |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-04-27 07:06 | s-hokazono | 2022-06-06 04:02 | s-hokazono
10911 | 807357 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-04-26 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | 塩酸配管の整備用足場組 整備 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | 足場設置 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-27 07:35 | s-hokazono | 2022-06-29 23:10 | s-hokazono
10912 | 807377 | 0 |  | 2 | 1 | 58 |  | 2022-04-27 | 1 | 整備点検 |  | 定期整備 | 2022-05-24 | 2022-05-13 | 2022-05-13 | 医薬 2.8㌧ ホイストクレーン 整備 | 167 | 伊藤 清治 | m-fujioka |  | 47 | 127 | 53 | 127 | 65 | 127 | 21 | 127 | 7 |  | 0 | 施工 5/24完工（IEP 藤岡さま） 場所 医薬 機器名 2.8㌧ ホイストクレーン 状況 ― 内容 年次点検・整備 工期 5/13足場掛け／5/18検査／5/24足場払い年次点検 | なし。 | なし。 | 機器名 2.8㌧ ホイストクレーン 状況 ― 内容 年次点検・整備 工期 5/13足場掛け／5/18検査／5/24足場払い年次点検 | なし。 |  | なし。 |  | 有 | 要 | 2 | 0 | 2022-04-27 07:40 | se-ito | 2022-05-24 05:47 | se-ito
10913 | 807220 | 0 |  | 2 | 1 | 39 |  | 2022-04-15 | 1 | 軽故障修理 |  | その他 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 2022-05-19 | 導水溝 作業台 手摺り 修理 | 167 | 伊藤 清治 |  |  | 47 | 127 | 37 | 127 | 62 | 127 | 4 | 127 | 7 |  | 0 | 施工 5/19～5/20 場所 排水ろ過 機器名 導水溝作業台 状況 ― 内容 手摺り修理 その他 IEPご担当者（日高さま）連絡、現調済み（4/27） | なし。 | なし。 | 状況 ― 内容 手摺り修理 その他 IEPご担当者（日高さま）連絡、現調済み（4/27） | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-27 07:55 | se-ito | 2022-05-20 07:31 | se-ito
10914 | 807368 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2022-04-27 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-05-09 |  | 2022-06-23 | 石膏控室 排水配管 補修 | 60 | 喜田 和美 |  |  | 43 |  | 53 |  | 65 |  | 21 |  | 7 |  |  | 塩ビ配管の部分取替え。 |  |  | 排水配管閉塞により、排水が溢れてしまっている。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-27 08:04 | k-kida | 2022-07-20 07:45 | k-kida
10915 | 807373 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2022-04-25 | 1 | その他-調達G関連 | [5 empty] | No.1フォークリフト月次 点検 | 224 | 金森 貴亮 | [16 empty] | 月例点検 見積金額：73,400円(税別) | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-04-27 08:30 | sh-kawase | 2022-05-08 21:50 | t-kanamori
10916 | 807374 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2022-04-22 | 1 | その他-調達G関連 | [5 empty] | No.2フォークリフト月次 点検 | 224 | 金森 貴亮 | [16 empty] | 月例点検 見積金額：8,500円(税別) | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-04-27 08:30 | sh-kawase | 2022-05-08 21:50 | t-kanamori
10917 | 807375 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2022-04-22 | 1 | その他-調達G関連 | [5 empty] | No.3フォークリフト月次 点検 | 224 | 金森 貴亮 | [16 empty] | 月例点検 見積金額：8,500円(税別) | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-04-27 08:31 | sh-kawase | 2022-05-08 21:51 | t-kanamori
10918 | 807376 | 0 |  | 2 | 3 | 89 |  | 2022-04-27 | 1 | その他-保全G関連 |  | 定期自主検査 | 2022-05-19 | 2022-04-28 | 2022-05-10 | アンモニア検知器 校正 | 31 | 山下 良治 | y-chinen | [12 empty] | アンモニア検知器校正 |  |  | アンモニア検知器校正 |  |  |  |  | 無 | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-27 08:44 | r-yamashita | 2022-05-31 04:06 | r-yamashita
10919 | 807378 | 0 |  | 2 | 3 | 6 |  | 2022-04-27 | 1 | その他-保全G関連 |  | 定期自主検査 | 2022-05-12 | 2022-04-28 | 2022-05-09 | MT工場分銅 校正 | 31 | 山下 良治 | y-chinen | [12 empty] | MT工場分銅校正※報告書参照 |  |  | 分銅校正 |  |  |  |  | 有 | 要 | 2 | 0 | 2022-04-27 08:51 | r-yamashita | 2022-06-06 23:29 | r-yamashita
10920 | 807360 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-04-26 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | 2D工場タンクNoシール 整備 | 488 | 高井 順 | [13 empty] | タンクナンバー表示シール取替 | 無し | 無し | 経年劣化 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-27 22:58 | ju-takai | 2022-07-04 08:13 | ju-takai
10921 | 807365 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2022-04-26 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | M-508-6 Disk型サンドミルスリット 整備 | 488 | 高井 順 | [13 empty] | スリット取替 |  | 無し | ビーズ洩れ | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-27 22:59 | ju-takai | 2022-06-30 07:41 | ju-takai
10922 | 807366 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2022-04-26 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | T-590-2 AKベース 整備 | 488 | 高井 順 | [13 empty] | 亀裂箇所溶接補修 | 無し | 無し | ベース亀裂 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-27 23:00 | ju-takai | 2022-07-05 07:42 | ju-takai
10923 | 807379 | 0 |  | 2 | 1 | 63 |  | 2022-04-26 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | C-9000-1計装用コンプレッサードレン配管 整備 | 488 | 高井 順 |  |  | 45 |  | 53 |  | 51 |  | 21 |  | 7 |  |  | 配管内錆による閉塞 一部配管切断し内部閉塞物除去 | 配管内の錆、ゴミの堆積 | 定期的に配管内の洗浄依頼 | №1、№2計装用コンプレッサー集合ドレン配管詰まり | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-27 23:03 | ju-takai | 2022-05-09 07:59 | ju-takai
10924 | 807385 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2022-04-27 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-04-27 | 2022-04-28 |  | K-104-1 BOX 交換 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura | [12 empty] | HSﾎﾟﾝﾌﾟBOX取り換え K-25 ｸﾞﾛｰｽﾞ～ｵｰﾌﾟﾝに変更 K-25ｸﾞﾛｰｽﾞﾀｲﾌﾟ生産終了の為 |  |  | BOX油漏れ |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-04-27 23:20 | syu-suzuki | 2022-05-05 23:06 | syu-suzuki
10925 | 807380 | 0 |  | 2 | 4 | 105 |  | 2022-04-27 | 1 | 土建工事 |  | 日常保全 | 2022-04-27 | 2022-04-27 | 2022-04-27 | EP 雨養生 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | [13 empty] | ・天井部にブルーシート養生（雨水混入防止） | ・経年劣化 ・遊休設備 | ・天井部のシート張りにて混入防止をする。今後は撤去計画等を進めていく必要あり。 | EP 屋根崩落の為 | 天井部の崩落穴あきにより。雨水混入しドレンポットよりあふれ出た。（絶縁油は抜き取ってあり） |  |  |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-27 23:24 | syu-suzuki | 2022-05-16 02:19 | syu-suzuki
10926 | 807383 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-04-27 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | DR-664-9 ﾏｲｸﾛﾅｲｻﾞｰ 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [16 empty] | ﾏｲｸﾛ整備 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-28 00:43 | s-matsuo | 2022-06-22 06:03 | s-matsuo
10927 | 807372 | 0 |  | 2 | 4 | 28 |  | 2022-04-27 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | U-600Sエアコン 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [16 empty] | U-600Sエアコン整備 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-28 00:44 | s-matsuo | 2022-06-01 22:24 | s-matsuo
10928 | 807393 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2022-04-28 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-05-12 | 2022-04-28 |  | W-102-2 廃酸ポンプ 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura |  | 43 |  | 50 |  | 65 |  | 4 |  | 7 |  |  | ﾜｰﾏﾝﾎﾟﾝﾌﾟ SC EO 4×3分解整備取替部品 ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞﾍﾞｰｽ・ﾌﾚｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ・ｽﾘｰﾌﾞ･ｵｲﾙｼｰﾙ4個 ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞBOX 液漏れ腐食多いため液漏れ受け皿制作取付 冷却配管補修 |  |  | シール漏れ |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-04-28 02:02 | syu-suzuki | 2022-05-10 07:08 | syu-suzuki
10929 | 807396 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-04-12 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-05-11 | 2022-05-11 | 2022-05-11 | P-852 分解 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka |  | 43 |  | 38 |  | 62 |  | 4 |  | 7 |  |  | 分解整備 | シート面腐食 | ブラケット取替 | P-852外漏れ |  |  |  |  | 有 | 要 | 3 | 0 | 2022-04-28 02:59 | s-hokazono | 2022-06-06 04:06 | s-hokazono
10930 | 807394 | 0 |  | 2 | 1 | 28 |  | 2022-04-28 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | U-600Sタンク ベント管 補修 | 166 | 松尾 尚太 | [16 empty] | U-600Sタンク ベント管補修 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-28 03:44 | s-matsuo | 2022-06-01 22:24 | s-matsuo
10931 | 807395 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-04-28 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | DA-127 ﾚｲﾓﾝﾄﾞﾐﾙ ｸﾞﾗﾝﾄﾞ 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [10 empty] | 11 |  |  | グランド入れかえ実施。 |  |  | グランド漏れあり 給油ラインつまりあり | 5月末に1週間かけて解放整備を予定。 |  |  |  |  | 要 | 2 | 0 | 2022-04-28 03:51 | s-matsuo | 2022-06-01 22:35 | s-matsuo
10932 | 807391 | 0 |  | 2 | 1 | 27 |  | 2022-04-28 | 1 | 点検検査 |  | 定期自主検査 | 2022-05-18 | 2022-04-28 |  | C-5800年次 点検 | 60 | 喜田 和美 | m-fujioka | [7 empty] | 21 |  | 7 |  |  | 年次点検（添付資料有）:良好 |  |  | 年次点検 |  |  |  |  | 有 | 要 | 2 | 0 | 2022-04-28 05:47 | k-kida | 2022-05-23 04:15 | k-kida
10933 | 807398 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2022-04-28 | 1 | 整備点検 |  | その他 | 2022-05-13 | 2022-05-13 | 2022-05-11 | 55型バスケット 整備 | 60 | 喜田 和美 | h-fukuta |  | 45 |  | 53 |  | 65 |  | 21 |  | 7 |  |  | 脱水孔整備。 ｽｹｰﾙ斫り。 |  |  | バスケットが目詰まりしている |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-04-28 05:56 | k-kida | 2022-06-10 07:57 | k-kida
10934 | 807392 | 0 |  | 2 | 2 | 8 |  | 2022-04-28 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | 2D工場1階LED 整備 | 43 | 川崎 幸一郎 |  |  | 11 |  | 18 |  | 20 |  | 37 |  | 6 | [5 empty] | LED点灯不良のため、交換予定であったがブレーカーを切った段階で全面ダウンの断念。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-28 07:12 | k-kawasaki | 2022-06-27 06:21 | k-kawasaki
10935 | 807367 | 0 |  | 2 | 1 | 6 |  | 2022-04-27 | 1 | その他-調達G関連 |  |  | 2022-04-27 |  |  | Ｎｏ1フォークリフト 修理 | 392 | 楠木 克弘 | [16 empty] | ライト切れ | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-04-28 07:29 | sh-kawase | 2022-05-12 00:32 | e-suzuki
10936 | 807401 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2022-04-01 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | A工場ハイセックポンプ 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | A工場ハイセックポンプ整備費用（4月分） | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-28 07:39 | syu-suzuki | 2022-05-05 23:09 | syu-suzuki
10937 | 807402 | 0 |  | 2 | 1 | 104 |  | 2022-04-01 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | 1B工場ハイセックポンプ 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | 1B工場ハイセックポンプ整備費（4月分） | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-28 07:40 | syu-suzuki | 2022-05-05 23:10 | syu-suzuki
10938 | 807403 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-04-01 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | 1CD工場ハイセックポンプ 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | 1CD工場ハイセックポンプ整備費用（4月分） | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-28 07:41 | syu-suzuki | 2022-05-05 23:10 | syu-suzuki
10939 | 807404 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-04-01 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | 2D工場ハイセックポンプ 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | ハイセックポンプ整備費（4月分） | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-28 07:42 | syu-suzuki | 2022-05-05 23:11 | syu-suzuki
10940 | 807397 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2022-04-28 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-06-27 |  | 2022-05-10 | F-601バスケット 交換 | 60 | 喜田 和美 |  |  | 47 |  | 53 |  | 51 |  | 11 |  | 7 |  |  | バスケットの交換 刻印：038 |  |  | バスケットが目詰まりしてきている | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2022-04-28 07:49 | k-kida | 2022-06-29 08:06 | k-kida
10941 | 807224 | 0 |  | 2 | 1 | 64 |  | 2022-04-15 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-04-15 | 2022-05-09 |  | P-8852-1 №1復水ポンプ 整備 | 488 | 高井 順 | ta-iwata |  | 43 |  | 50 |  | 62 |  | 4 |  | 7 |  |  | ﾜｰﾏﾝﾎﾟﾝﾌﾟ整備。ｶﾊﾞｰﾗｲﾅｰ・フラームﾗｲﾅｰ・ｲﾝﾍﾟﾗｰｼｰﾙ・その他消耗品取替。部品は原課支給 | オイルシールによるシャフトの摩耗 | オイルシール位置を1ｍｍずらして対応。 次回整備時にシャフト更新ｏｒ補修必要 | №1復水ポンプオイル漏れ |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-04-28 07:50 | ju-takai | 2022-07-29 02:49 | ju-takai
10942 | 807406 | 0 |  | 2 | 4 | 30 |  | 2022-04-28 | 1 | 軽故障修理 |  | その他 | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 総合事務所１階 西側男女便所 排水異常 点検 | 167 | 伊藤 清治 | [12 empty] | 0 | 施工 5/2完工 （環衛） 場所 総合事務所１階 西側 機器名 男女便所 状況 便所の排水に異常があり、 流れが悪く、水がたまる場合がある。 内容 排水の正常化。 | 集合 水路表面の浸食により表面が凹凸し、排泄物やトイレットペーパーが引っ掛かり、流れにくい状況 | 集合水路の修理 | 総合事務所１Ｆ 西側男女トイレ排水の幹線に異常があり、 流れが悪く、水がたまる。 | 予算化必要。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2022-04-28 08:11 | se-ito | 2022-05-02 08:19 | se-ito
10943 | 807390 |  |  |  | 3 | 64 |  | 2022-04-28 | 1 | その他-保全G関連 | [24 empty] | 湿式ＥＰ2区水膜水電動弁閉動作不良の為交換修理 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-05-02 01:27 | r-yamashita
10944 | 807400 | 0 |  | 2 | 1 | 46 |  | 2022-04-28 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | Y-22 ぺブルミル蓋取っ手溶接 整備 | 488 | 高井 順 | [13 empty] | 溶接補修 | 無し | 無し | 取っ手外れ | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-02 03:00 | ju-takai | 2022-07-04 04:13 | ju-takai
10945 | 807415 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2022-05-01 | 9 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2022-05-02 | 2022-05-10 |  | S-513-2 振動篩スクリーン 整備 | 488 | 高井 順 | d-tanaka |  | 31 |  | 43 |  | 65 |  | 4 |  | 7 |  |  | スクリーン取替 | 無し | 無し | スクリーン破れ |  |  |  |  | 無 | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-02 03:01 | ju-takai | 2022-07-29 02:54 | ju-takai
10946 | 807416 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2022-05-01 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | T-617 温純水受入配管 整備 | 488 | 高井 順 | [13 empty] | 配管取替 | 無し | 無し | 配管亀裂洩れ | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-02 03:02 | ju-takai | 2022-07-04 08:09 | ju-takai
10947 | 807417 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2022-04-21 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2022-04-22 | 2022-05-02 |  | C-575-2 BE 減速機 整備 | 488 | 高井 順 | d-tanaka |  | 32 |  | 40 |  | 65 |  | 4 |  | 7 |  |  | 減速機、スプロケット取替 | セットボルト緩み | 無し | キー抜けスプロケット外れ |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-05-02 03:02 | ju-takai | 2022-07-04 04:10 | ju-takai
10948 | 807361 | 0 |  | 2 | 1 | 64 |  | 2022-04-26 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | C-8802-01石炭サイロ受入コンベア 補修 | 488 | 高井 順 | [16 empty] | 2連サイドにベルトが、かなり強く接触している。 ベルトは亀裂あり。 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-05-02 04:06 | ju-takai | 2022-05-12 04:00 | ju-takai
10949 | 807407 | 0 |  | 2 | 1 | 64 |  | 2022-04-28 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-05-11 | 2022-05-11 |  | C-8802-1石炭サイロ受入CNV馬の背ローラ 整備 | 488 | 高井 順 | ta-iwata |  | 27 |  | 53 |  | 65 |  | 4 |  | 7 |  |  | ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ取替(ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞは原課支給) | 無し | 無し | 上部北側下から5番目が温度高である。 |  |  |  |  | 有 | 要 | 2 | 0 | 2022-05-02 04:10 | ju-takai | 2022-06-08 23:12 | ju-takai
10950 | 807428 |  |  |  | 1 | 80 |  | 2022-05-02 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-05-02 04:28 | s-matsuo
10951 | 807429 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-05-02 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | DR127-1P-ミル 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-02 04:29 | s-matsuo | 2022-06-01 22:25 | s-matsuo
10952 | 807427 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-05-02 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2022-05-02 | 2022-05-06 |  | F-92 Ｗ-1送液ポンプBOX 整備 | 488 | 高井 順 | ta-iwata |  | 2 |  | 53 |  | 65 |  | 4 |  | 7 |  |  | K-50ﾎﾞｯｸｽ取替 | BOX不良 | 無し | K-50 ハイセックポンプ取り換え |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-05-02 07:14 | ju-takai | 2022-06-30 07:15 | ju-takai
10953 | 807431 | 0 |  | 2 | 1 | 58 |  | 2022-05-02 | 1 | その他-保全G関連 |  | その他 | 2022-05-13 | 2022-05-13 | 2022-05-13 | 医薬 アセトアルデヒドタンク保冷材 修理 | 167 | 伊藤 清治 |  |  | 47 | 127 | 53 | 127 | 62 | 127 | 4 | 127 | 7 |  | 0 | 施工 5/13完工 場所 医薬工場 機器名 アセトアルデヒド タンク 機器番号 T-142 状況 保冷材(保温材)の部分欠損 内容 保冷材(保温材)の修理 その他 5/16までに完工 | なし。 | なし。 | 状況 保冷材(保温材)の部分欠損 内容 保冷材(保温材)の修理 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-02 07:39 | se-ito | 2022-05-13 06:13 | se-ito
10954 | 807430 | 0 |  | 2 | 4 | 58 |  | 2022-05-02 | 1 | 重故障修理 | 1 | その他 | 2022-05-11 | 2022-05-11 | 2022-05-10 | 医薬 屋外タンク防油堤 修理 | 167 | 伊藤 清治 | [12 empty] | 0 | 施工 5/11完工確認 場所 医薬工場 機器名 屋外タンク 防油堤 状況 屋外タンク防油堤内で 割れ、はく離箇所 アリ。 内容 不燃材料により割れ、はく離箇所の修理。 その他 5/16までに完工。 | なし。 | なし。 | 状況 屋外タンク防油堤内で 割れ、はく離箇所 アリ。 内容 不燃材料により割れ、はく離箇所の修理。 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-02 07:51 | se-ito | 2022-05-12 07:35 | se-ito
10955 | 807410 |  |  |  | 2 | 39 |  | 2022-04-30 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | ニュートラル表示、点灯しない。 原付バイク（四日市3953） | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-05-02 08:00 | se-ito
10956 | 807423 | 0 |  | 2 | 1 | 105 |  | 2022-05-02 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-05-06 | 2022-05-18 | 2022-05-06 | K-21-2 分解 点検 | 149 | 鈴木 俊史 | k-ito | [12 empty] | ﾎﾟﾝﾌﾟ整備 バックプレート摩耗の為取替 ｽﾘｰﾌﾞは既設を使用 | バックプレートに穴あきあり。摩耗も著しい。過去にキャビテーションにより摩耗することからキャビが原因と考えられる。※今後調査必要。 ※2、後日スクラバー閉塞との報告あり。少なからずともキャビテーション発生に影響していた。 | 過去に対策を兼ねて配管レイアウト、ボールバルブへの変更等しており、一時は良好だった。今回スクラバー閉塞の影響が大ならば改善後はよくなると思われる。まずは、閉塞除去が必要になる。（継続観察） | バックプレート穴あき？ |  |  |  |  | 有 | 要 | 3 | 0 | 2022-05-05 22:56 | syu-suzuki | 2022-05-16 02:50 | syu-suzuki
10957 | 807422 | 0 |  | 2 | 1 | 14 |  | 2022-05-02 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-05-02 | 2022-05-09 | 2022-05-02 | E-233-8 ポンプBOX 交換 | 149 | 鈴木 俊史 | k-ito | [12 empty] | BOX取替 ｹｰｼﾝｸﾞ取替 |  |  | BOX油漏れ | ・オイルボックス（K-80）交換 ・ヨーク、ケーシング（中古品）使用する。 |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-05-05 22:58 | syu-suzuki | 2022-05-19 06:52 | syu-suzuki
10958 | 807420 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2022-05-02 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-05-02 | 2022-05-09 | 2022-05-02 | W-25-5 BOX 交換 | 149 | 鈴木 俊史 | k-ito | [12 empty] | BOX取替 K-50 |  |  | BOX油漏れ |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-05-05 22:59 | syu-suzuki | 2022-05-12 06:21 | syu-suzuki
10959 | 807421 | 0 |  | 2 | 1 | 104 |  | 2022-05-02 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-05-06 | 2022-05-09 |  | B-58-5 BOX 交換 | 149 | 鈴木 俊史 | k-ito | [12 empty] | BOX取替 K-100 Vベルト取替 5V-530 |  |  | BOX油漏れ |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-05-05 23:00 | syu-suzuki | 2022-05-12 06:22 | syu-suzuki
10960 | 807411 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2022-05-01 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  | 2022-05-09 | 2022-05-02 | A-20-2~5行き回収液配管 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | k-ito | [15 empty] | 配管閉塞 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-05-05 23:02 | syu-suzuki | 2022-06-06 06:48 | syu-suzuki
10961 | 807414 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2022-05-02 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-05-06 | 2022-05-09 | 2022-05-06 | A-31-1 ﾎﾟﾝﾌﾟ分解 点検 | 149 | 鈴木 俊史 | k-ito |  | 47 |  | 53 |  | 65 |  | 14 |  | 7 |  |  | 分解点検 |  |  | 手回し重たい |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-05-05 23:03 | syu-suzuki | 2022-05-19 06:51 | syu-suzuki
10962 | 807413 |  |  |  | 1 | 74 |  | 2022-05-01 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | ギア空回り | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-05-05 23:04 | syu-suzuki
10963 | 807412 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2022-05-01 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | A-454 吸引ﾀﾞｸﾄ穴あき 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | ダクト穴あき | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2022-05-05 23:05 | syu-suzuki | 2022-07-26 06:56 | syu-suzuki
10964 | 807426 | 0 |  | 2 | 1 | 30 |  | 2022-04-28 | 1 | その他-調達G関連 | [5 empty] | 2022年4月度自転車 修理 | 486 | 馬場 なつみ | [16 empty] | 2022年4月度自転車修理 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-05-05 23:22 | sh-kawase | 2022-05-09 02:27 | n-baba
10965 | 807408 | 0 |  | 2 | 1 | 28 |  | 2022-04-28 | 1 | その他-調達G関連 | [5 empty] | U-600S 洗濯機 修理 | 398 | 加藤 敬 | [16 empty] | U-600S 洗濯機整備 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-05-05 23:23 | sh-kawase | 2022-06-08 04:53 | tak-kato
10966 | 807436 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-05-06 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-05-06 | 2022-05-12 | 2022-05-06 | 塩化炉スプレーノズル 補修 | 166 | 松尾 尚太 | k-yamaoka | [9 empty] | 7 |  |  | 塩素ﾊﾟｰｼﾞﾉｽﾞﾙ補修 |  |  | スプレーノズル補修 |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-05-06 01:32 | s-matsuo | 2022-06-06 04:07 | s-hokazono
10967 | 807437 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-05-06 | 1 | 整備点検 |  |  | 2022-04-05 | 2022-05-06 | 2022-04-05 | 給鉱系点検 整備 | 166 | 松尾 尚太 | k-yamaoka | [9 empty] | 7 |  |  | 開放点検整備 |  |  | 定期点検 |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-05-06 01:33 | s-matsuo | 2022-05-09 07:51 | s-hokazono
10968 | 807388 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-04-27 | 9 | 重故障修理 | 1 |  | 2022-04-27 | 2022-05-06 | 2022-04-27 | T-118-4蛇行管 補修 | 166 | 松尾 尚太 | k-yamaoka |  | 43 |  | 4 |  | 62 |  | 8 |  | 11 |  | 2 | 溶接線穴あきの為当て板補修 | 孔食 摩耗、腐食 | 肉厚測定を実施 定修での交換箇所を決定する。 現状はBMで対応であり、生産部相談で傾向管理を実施検討 | 穴明き |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-05-06 01:41 | s-matsuo | 2022-05-09 02:55 | s-hokazono
10969 | 807438 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-05-06 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | D604-3グランド 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-06 01:48 | s-matsuo | 2022-06-01 22:25 | s-matsuo
10970 | 807439 | 0 |  | 2 | 1 | 80 |  | 2022-05-06 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | CA118受ローラー取り外し品 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-06 01:49 | s-matsuo | 2022-06-22 06:05 | s-matsuo
10971 | 807441 | 0 |  | 2 | 1 | 66 |  | 2022-05-06 | 1 | その他-保全G関連 |  |  | 2022-05-16 | 2022-05-09 | 2022-05-11 | M954-3シールファン 整備 | 166 | 松尾 尚太 | ma-kubota | [9 empty] | 7 |  |  | ファン脱着 | 腐食によるアンバランス→振動幅増加 |  |  | Moは２Pで2年周期のTBM継続 |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-05-06 01:50 | s-matsuo | 2022-06-26 23:19 | s-matsuo
10972 | 807446 | 0 |  | 2 | 3 | 74 |  | 2022-05-06 | 9 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-05-09 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | A-20-11ｾｯﾄﾘﾝｸﾞﾀﾝｸﾄﾞﾛｯﾌﾟﾍ弁 整備 | 31 | 山下 良治 | y-chinen |  | 59 | 60 | 2 | 60 | 69 | 84 | 39 | 60 | 17 |  |  | ダイヤフラム破れによる外漏れの為、本体ダイヤフラム取替を実施。 |  |  | サンダース弁穴あき |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-05-06 04:07 | r-yamashita | 2022-05-12 00:51 | r-yamashita
10973 | 807447 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-05-06 | 9 | 軽故障修理 |  |  | 2022-05-06 | 2022-05-24 | 2022-05-06 | Q-8塩ビ配管 補修 | 166 | 松尾 尚太 | k-yamaoka | [9 empty] | 7 |  |  | 漏れ箇所FRP補修 |  |  | 配管亀裂 |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-05-06 06:46 | s-matsuo | 2022-06-06 04:07 | s-hokazono
10974 | 807445 | 0 |  | 2 | 1 | 104 |  | 2022-05-06 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-05-27 | 2022-05-09 | 2022-05-10 | B-57-7 AG点検足場 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | k-ito |  | 40 |  | 44 |  | 47 |  | 5 |  |  |  |  | 足場組立 |  |  | 破損確認 | 改修工事に変更 |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-05-06 07:07 | syu-suzuki | 2022-05-20 00:45 | syu-suzuki
10975 | 807381 | 0 |  | 2 | 4 | 104 |  | 2022-04-27 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | 1－M、2－M計器室エアコン 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | クーラー効き悪し | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-06 07:09 | syu-suzuki | 2022-06-27 01:34 | syu-suzuki
10976 | 807382 | 0 |  | 2 | 4 | 83 |  | 2022-04-27 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | 2B計器室エアコン点検 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | クーラー効き悪し | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-06 07:10 | syu-suzuki | 2022-06-27 01:34 | syu-suzuki
10977 | 807384 | 0 |  | 2 | 4 | 83 |  | 2022-04-27 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | 2B控え室クーラー点検 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | クーラー効き悪し | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-06 07:11 | syu-suzuki | 2022-06-06 07:27 | syu-suzuki
10978 | 807457 | 0 |  | 2 | 1 | 105 |  | 2022-05-09 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-05-10 | 2022-05-10 | 2022-05-10 | K-14-1振動コンベアー 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura | [12 empty] | 駆動ﾁｪﾝ取替・RS60 Vﾍﾞﾙﾄ・A32 1本 |  |  | 穴あき |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-05-08 22:57 | syu-suzuki | 2022-05-25 05:25 | syu-suzuki
10979 | 807458 | 0 |  | 2 | 1 | 105 |  | 2022-05-09 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-05-12 | 2022-05-10 | 2022-05-12 | K-08RVF洗浄ノズル 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura | [12 empty] | 洗浄ﾉｽﾞﾙ補修 |  |  | き裂 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-05-08 22:59 | syu-suzuki | 2022-05-30 05:57 | syu-suzuki
10980 | 807459 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2022-05-09 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-05-30 | 2022-05-10 | 2022-05-18 | H-24-6 加熱コイル右4本目 交換 | 149 | 鈴木 俊史 | k-ito |  | 43 |  | 37 |  | 62 |  | 4 |  | 7 |  |  | ｺｲﾙ交換 右4本目 |  |  | コイル穴あき | ・直管部テフロンチューブ取り付け品使用 |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-05-08 23:01 | syu-suzuki | 2022-05-22 22:33 | syu-suzuki
10981 | 807432 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-05-04 | 9 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-05-04 | 2022-05-09 |  | F-196-1 No1モーノポンプフィーダー 整備 | 488 | 高井 順 | ta-iwata |  | 29 |  | 3 |  | 63 |  | 4 |  | 7 |  |  | ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ不良によりﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ取替(ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞは原課支給) | 潤滑不良 | 定期的なグリスアップ、目視点検依頼 | ベアリング不良 |  |  |  |  | 有 | 要 | 2 | 0 | 2022-05-08 23:01 | ju-takai | 2022-06-08 23:15 | ju-takai
10982 | 807450 | 0 |  | 2 | 3 | 26 |  | 2022-05-06 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | T-313界面計 点検 | 31 | 山下 良治 | [13 empty] | メーカーより調整方法を教えてもらい計器にて対応。良好です。 |  |  | 界面画像全体が赤くなっている。計装整備での調整を実施してもらったが、調整範囲外でありメーカー点検を推奨された。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-09 00:51 | r-yamashita | 2022-07-07 23:12 | r-yamashita
10983 | 807451 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2022-05-06 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-05-30 |  | 2022-05-25 | 炭カルホッパー輪留め 補修 | 60 | 喜田 和美 |  |  | 37 |  | 41 |  | 65 |  | 19 |  | 7 |  |  | 輪止め補修。 |  |  | 炭カル3号ホッパーの輪留めが外れている | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-09 03:01 | k-kida | 2022-06-10 07:32 | k-kida
10984 | 807468 | 0 |  | 2 | 1 | 34 |  | 2022-05-09 | 1 | 軽故障修理 |  | その他 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 物流管理棟 風呂場 修理 | 167 | 伊藤 清治 |  |  | 47 | 127 | 53 | 127 | 65 | 127 | 21 | 127 | 7 |  | 0 | 場所 物流管理棟 機器名 風呂場 状況 ①手摺り固定不良（ガタツキあり） ②不要配管がある 内容 ①ガタツキの修理 ②配管の取外し | なし。 | なし。 | 状況 ①手摺り固定不良（ガタツキあり） ②不要配管がある 内容 ①ガタツキの修理 ②配管の取外し | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-09 03:47 | se-ito | 2022-06-27 04:07 | se-ito
10985 | 807469 | 0 |  | 2 | 4 | 34 |  | 2022-05-09 | 1 | 軽故障修理 |  | その他 | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 物流管理棟 女子トイレ 便座 修理 | 167 | 伊藤 清治 | [12 empty] | 0 | 施工 5/9完工 場所 物流管理棟 機器名 女子トイレ 状況 便座のズレ 内容 便座の修理 その他 物流部ご担当者（花岡さま）より直接連絡の案件。 | なし。 | なし。 | 便座のズレ | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-09 03:52 | se-ito | 2022-05-09 22:24 | se-ito
10986 | 807454 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-05-07 | 9 | 軽故障修理 | [5 empty] | F-62-4 No4中型マイクロサイクロン亀裂 整備 | 488 | 高井 順 | [13 empty] | 亀裂箇所溶接補修 |  | 無し | 亀裂有り | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-09 04:10 | ju-takai | 2022-07-04 08:12 | ju-takai
10987 | 807463 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2022-05-09 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-05-24 |  | 2022-05-07 | M3P 5F T-720温水配管亀裂 補修 | 60 | 喜田 和美 |  |  | 43 |  | 43 |  | 65 |  | 12 |  | 7 |  |  | 配管取替え。 |  |  | 6Kスチーム配管亀裂 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-09 04:21 | k-kida | 2022-06-10 07:43 | k-kida
10988 | 807444 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2022-05-06 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-05-14 |  | 2022-05-13 | F-710 IC堆積場壁 補修 | 60 | 喜田 和美 |  |  | 31 |  | 38 |  | 63 |  | 19 |  | 7 |  |  | 腐食鉄板取り外し。6ｍｍ鉄板で当て板補修。 | アイアンクレー付着による腐食 |  | F-710 IC堆積場の北側壁がはがれている | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-09 04:45 | k-kida | 2022-05-17 07:57 | k-kida
10989 | 807466 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2022-05-09 | 1 | 軽故障修理 |  | その他 | 2022-05-25 |  | 2022-05-18 | M3P工場排水溝蓋 補修 | 60 | 喜田 和美 |  |  | 47 |  | 53 |  | 65 |  | 21 |  | 7 |  |  | アンモニアストリッピング設備北側排水溝の上蓋補修。 |  |  | 排水溝蓋が劣化している | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-09 04:46 | k-kida | 2022-06-01 06:54 | k-kida
10990 | 807399 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2022-04-28 | 1 | 軽故障修理 |  | その他 | 2022-05-09 |  | 2022-05-09 | 振動篩ﾊﾞﾝﾄﾞ 補修 | 60 | 喜田 和美 | [8 empty] | 19 |  | 7 |  |  | 締め部の当て板補強 |  |  | 振動篩バンド補強必要 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-09 04:52 | k-kida | 2022-05-11 08:00 | k-kida
10991 | 807470 | 0 |  | 2 | 1 | 34 |  | 2022-05-09 | 1 | 軽故障修理 |  | その他 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | タンカル置場 排水用ホース 修理 | 167 | 伊藤 清治 |  |  | 31 | 116 | 50 | 116 | 62 | 116 | 4 | 116 | 7 |  | 0 | 施工 5/20完工 場所 タンカル置場 機器名 排水ホース（サクションホース×50A） 状況 ホースの所々で、穴明きが発生 内容 ホースの取替え | なし。 | なし。 | 機器名 排水ホース（サクションホース×50A） 状況 ホースの所々で、穴明きが発生 内容 ホースの取替え | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-09 05:23 | se-ito | 2022-05-20 07:38 | se-ito
10992 | 807448 | 0 |  | 2 | 2 | 39 |  | 2022-05-29 | 1 | 整備点検 |  | その他 | 2022-05-17 | 2022-05-17 | 2022-05-17 | 守衛本部 控室 照明用スイッチ 修理 | 167 | 伊藤 清治 |  |  | 11 | 35 | 18 | 35 | 22 | 35 | 37 | 35 | 2 |  | 0 | 施工 5/17完工 場所 守衛本部 機器名 控室照明 状況 スイッチの不良 内容 スイッチの修理 スイッチの場所を移動 | なし。 | なし。 | なし。 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-09 05:47 | se-ito | 2022-05-24 01:18 | se-ito
10993 | 807461 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2022-05-08 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-05-12 | 2022-05-10 | 2022-05-12 | A-20-5 ｾｯﾄﾘﾝｸﾞﾀﾝｸ送液鉛管 補修 | 149 | 鈴木 俊史 | k-ito | [12 empty] | 鉛管溶接補修 |  |  | 傘部 穴あき |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-05-09 06:43 | syu-suzuki | 2022-06-06 06:51 | syu-suzuki
10994 | 807460 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2022-05-06 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | A-455 BE チェーンカバー 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | チェーンカバー不良 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-09 06:45 | syu-suzuki | 2022-06-14 07:16 | syu-suzuki
10995 | 807467 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2022-05-09 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | #1フレーム 補修 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | リーフ取付部湾曲 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-09 06:58 | syu-suzuki | 2022-06-13 00:49 | syu-suzuki
10996 | 807443 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2022-05-06 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-05-09 | 2022-05-10 |  | F-607掻き取り装置 整備 | 60 | 喜田 和美 | d-tanaka |  | 32 |  | 39 |  | 65 |  | 11 |  | 7 |  |  | 整備済掻き取り装置と取替え。 取外し品は分解整備。 |  |  | 掻き取り装置の動きが悪い |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-05-09 07:07 | k-kida | 2022-06-27 23:09 | k-kida
10997 | 807472 | 0 |  | 2 | 1 | 25 |  | 2022-05-09 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-06-17 | 2022-05-10 | 2022-05-10 | B-154-1分解 整備 | 60 | 喜田 和美 | d-tanaka |  | 2 |  | 53 |  | 65 |  | 2 |  | 7 |  |  | ベアリング、シール類取替。消耗品はメーカー品の為、納期に要注意。 |  |  | ブロワー側で手回しした際に、引っ掛かる箇所がある。 |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-05-09 07:22 | k-kida | 2022-06-23 08:11 | k-kida
10998 | 807476 | 0 |  | 2 | 1 | 6 |  | 2022-05-09 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-05-20 |  | 2022-05-11 | C-551-1A 減速機 整備 | 60 | 喜田 和美 |  |  | 41 |  | 42 |  | 65 |  | 2 |  | 7 |  |  | 分解整備の実施 |  |  | シール不良と思われるオイル漏れがある | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2022-05-09 07:23 | k-kida | 2022-06-06 07:15 | k-kida
10999 | 807471 | 0 |  | 2 | 1 | 6 |  | 2022-05-09 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-05-11 | 2022-05-10 | 2022-05-11 | F-1100Bグランド 整備 | 60 | 喜田 和美 | d-tanaka |  | 43 |  | 50 |  | 65 |  | 3 |  | 7 |  |  | ポンプ乗せ換え。既設機整備。取替部品は添付ファイル参照。 |  |  | グランドの締め代がなくなっている |  |  |  |  | 有 | 要 | 2 | 0 | 2022-05-09 07:25 | k-kida | 2022-06-10 08:17 | k-kida
11000 | 807275 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-04-20 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | 小型炉1stスプレージョイント 補修 | 236 | 外園 翔平 | [10 empty] | 7 | [5 empty] | 損傷 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-09 07:25 | s-hokazono | 2022-06-29 23:07 | s-hokazono
11001 | 807276 | 0 |  | 2 | 4 | 84 |  | 2022-04-20 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | E-202南側溝コンクリ 補修 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | コンクリ破損により、側溝の蓋が不安定な状態 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-09 07:27 | s-hokazono | 2022-06-29 23:03 | s-hokazono
11002 | 807389 | 0 |  | 2 | 4 | 84 |  | 2022-04-28 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | 冷縮精製エリアブレス 補修 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | ブレス折損 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-09 07:29 | s-hokazono | 2022-06-05 23:20 | s-hokazono
11003 | 807473 | 0 |  | 2 | 4 | 107 |  | 2022-05-09 | 9 | 軽故障修理 | [5 empty] | U-400建屋 包装工場間階段 整備 | 488 | 高井 順 | [13 empty] | 脱落懸念サポート取外し | 腐食（劣化） | 更新検討 | 階段サポートが腐食により落下懸念あり | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-09 07:31 | ju-takai | 2022-07-04 04:17 | ju-takai
11004 | 807464 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2022-05-09 | 9 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-05-09 | 2022-05-11 |  | G-506-1 Cage型S.ミル送入タンク撹拌機 整備 | 488 | 高井 順 | d-tanaka |  | 27 |  | 53 |  | 65 |  | 12 |  | 7 |  |  | 減速機、割カップリング取替 | 無し | 無し | 減速機Amp高目で本体熱高い |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-05-09 07:31 | ju-takai | 2022-07-29 02:54 | ju-takai
11005 | 807465 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2022-05-09 | 9 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-05-09 | 2022-05-11 | 2022-05-09 | P-543-2 1stRVFろ液ポンプ 整備 | 488 | 高井 順 | d-tanaka |  | 29 |  | 53 |  | 65 |  | 3 |  | 7 |  |  | 内部点検。取替部品、スリーブ、シール類、Vベルト、パッキン箱、フレームプレート、Box。 |  | 無し | 異常音あり |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-05-09 07:32 | ju-takai | 2022-06-30 07:46 | ju-takai
11006 | 807359 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-04-26 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | ボイラー炎検知器カバー 整備 | 236 | 外園 翔平 | [10 empty] | 7 | [5 empty] | カバー破損 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-09 07:32 | s-hokazono | 2022-06-29 23:10 | s-hokazono
11007 | 807354 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-04-26 | 1 | 整備点検 |  |  | 2022-06-15 | 2022-05-18 | 2022-05-25 | S-412-1 A系Q-4ｻｲｸﾛﾝ製作 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka | [9 empty] | 7 |  |  | ｻｲｸﾛﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ品補修 |  |  | ゴムライニング品（32A予備品）の製作を行う |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-05-09 07:33 | s-hokazono | 2022-09-05 07:13 | s-hokazono
11008 | 807355 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-04-26 | 1 | 整備点検 |  |  | 2022-06-17 | 2022-05-18 | 2022-05-25 | S-412-2 B系Q-4ｻｲｸﾛﾝ製作 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka | [9 empty] | 7 |  |  | ｻｲｸﾛﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ品補修 |  |  | ゴムライニング品（32A 予備品）の製作を行う |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-05-09 07:34 | s-hokazono | 2022-09-05 07:14 | s-hokazono
11009 | 807358 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-04-26 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | E-861 Uシール塩ビ配管 取替 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | 塩ビ配管滲み | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-09 07:35 | s-hokazono | 2022-06-29 23:07 | s-hokazono
11010 | 807387 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-04-28 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-05-02 | 2022-05-24 | 2022-04-28 | R-360C 酸化反応器脱着 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka | [5 empty] | 51 |  | 4 |  | 7 |  | 2 | ｽﾄﾚｰﾄ→ｽﾄﾚｰﾄ取替･取外品整備 |  |  | 特殊銘柄酸化器(ｽﾄﾚｰﾄPT仕様）取替を行う |  |  |  |  | 有 | 要 | 3 | 0 | 2022-05-09 07:39 | s-hokazono | 2022-05-09 08:09 | s-hokazono
11011 | 807405 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-04-28 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-05-11 | 2022-05-24 | 2022-05-11 | E-381C 100A冷却配管補修 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka | [7 empty] | 8 |  | 7 |  |  | 配管脱着 | 腐食 | 肉盛りで対応 | E-381C 100A配管及びフランジ減肉の為に補修を行う |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-05-09 07:40 | s-hokazono | 2022-05-30 22:51 | s-hokazono
11012 | 807418 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-05-02 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-05-02 | 2022-05-20 | 2022-05-01 | T-801-1 工程排水配管FRP 補修 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka |  | 43 |  | 43 |  | 50 |  | 8 |  | 10 |  |  | 亀裂部FRP補修 | 水撃+経年劣化 スピコン開速度速すぎ | スピコン調整 目視点検+緩衝材設置 定期的なスピコン速度点検 | T-801-1⇒化成品G行き工程排水100A配管のFRP保守を行う |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-05-09 07:40 | s-hokazono | 2022-05-09 08:11 | s-hokazono
11013 | 807419 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-05-02 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | S-405-2 落ち口ｼｭｰﾄ配管製作 整備 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | S-405-2⇒S-406行きの配管ｼｭｰﾄ製作を行う | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-09 07:41 | s-hokazono | 2022-06-29 22:59 | s-hokazono
11014 | 807424 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-05-02 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-05-11 | 2022-05-24 | 2022-05-11 | R-360C 酸化反応器脱着 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka | [5 empty] | 51 |  | 9 |  | 7 |  |  | ｽﾄﾚｰﾄ→拡大取替･取外品整備 | ダウンに伏せて予防保全 | なし | 5月6日のダウン中に酸化器脱着取替掃除を行います （ｽﾄﾚｰﾄPT仕様）。 |  |  |  |  | 有 | 要 | 3 | 0 | 2022-05-09 07:43 | s-hokazono | 2022-05-09 07:57 | s-hokazono
11015 | 807425 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-05-10 | 1 | 整備点検 |  |  | 2022-06-14 | 2022-06-13 | 2022-06-01 | R-360C 酸化反応器脱着 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka | [5 empty] | 64 |  | 4 |  | 7 |  |  | 冷却管補修 |  |  | PT-401M及び試作品の生産終了後に冷却管及び酸化器取替（ｽﾄﾚｰﾄPT仕様→拡大型）を行う。 | 仕様変更に伴う取替 |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-05-09 07:43 | s-hokazono | 2022-05-09 07:52 | s-hokazono
11016 | 807433 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-05-06 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-05-09 | 2022-05-12 | 2022-05-09 | E-323-2 SOC Jﾍﾞﾝﾄﾞ管脱着 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka |  |  |  | 53 |  | 51 |  | 11 |  | 14 |  |  | 脱着清掃(Jﾍﾞﾝﾄﾞ取替) | 予防保全による点検、取替 |  | ダウンに併せてJﾍﾞﾝﾄﾞ管の脱着点検を行う |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-05-09 07:44 | s-hokazono | 2022-05-09 07:53 | s-hokazono
11017 | 807434 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-05-06 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-05-09 | 2022-05-17 | 2022-05-11 | P-419-2 Q-4ﾄﾞﾗｲﾔｰ排気ﾌｧﾝ 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka | [5 empty] | 51 |  | 9 |  | 7 |  |  | ﾗﾝﾅｰ取替･取外品整備 | スケーリング | ランナー取替 | ダウンに併せて異音がある排気ﾌｧﾝ整備を行う |  |  |  |  | 有 | 要 | 2 | 0 | 2022-05-09 07:47 | s-hokazono | 2022-06-29 22:57 | s-hokazono
11018 | 807435 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-05-06 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-05-09 | 2022-05-12 | 2022-05-09 | S-352-2 ﾉｯｷﾝｸﾞﾊﾝﾏｰ当て板 補修 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka |  | 43 |  | 44 |  | 46 |  | 8 |  | 14 |  |  | 肉盛り補修 | 溶接部、繰り返し衝撃疲労 | 現状はBMで対処 いずれは更新検討 | 前回整備した溶接個所及びノッキング部位の再整備を行う 当日16：00迄の整備完了を希望します |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-05-09 07:48 | s-hokazono | 2022-05-09 07:59 | s-hokazono
11019 | 807478 | 0 |  | 2 | 1 | 58 |  | 2022-05-09 | 1 | 軽故障修理 |  | その他 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 医薬工場 Ｔ-803 昇降梯子 修理 | 167 | 伊藤 清治 |  |  | 47 | 127 | 53 | 127 | 57 | 127 | 19 | 127 | 7 |  | 0 | 施工 5/30完工確認 場所 医薬工場 機器名 受水槽 機器番号 Ｔ-803 状況 昇降用梯子ついて、踏みさんの間隔が 1段ごとに異なり、危ない。 | なし。 | 内容 踏みさんの間隔を30ｃｍで、 かつ、等間隔で修理をお願いします。 また、建設時は基礎と受水槽 別々で 梯子を作って固定しておりますが、 今回は、1本もの（連続もの）でお願いします。 | 状況 昇降用梯子ついて、踏みさんの間隔が 1段ごとに異なり、危ない。 内容 踏みさんの間隔を30ｃｍで、 かつ、等間隔で修理をお願いします。 また、建設時は基礎と受水槽 別々で 梯子を作って固定しておりますが、 今回は、1本もの（連続もの）でお願いします。 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-09 13:51 | se-ito | 2022-05-30 01:06 | se-ito
11020 | 807452 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-05-09 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | DR750-8熱交プレート 水洗 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-09 22:34 | s-matsuo | 2022-06-01 22:25 | s-matsuo
11021 | 807453 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-05-09 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | DR750-9熱交プレート 水洗 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-09 22:35 | s-matsuo | 2022-06-01 22:25 | s-matsuo
11022 | 807455 | 0 |  | 2 | 1 | 66 |  | 2022-05-09 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | M944-4Ag駆動チェーン 取替 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-09 22:36 | s-matsuo | 2022-06-22 06:12 | s-matsuo
11023 | 807456 | 0 |  | 2 | 1 | 66 |  | 2022-05-09 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | M836-1駆動チェーン 取替 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-09 22:37 | s-matsuo | 2022-06-22 05:57 | s-matsuo
11024 | 807481 | 0 |  | 2 | 1 | 66 |  | 2022-05-10 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | M工場蒸気ドレン配管 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-09 22:38 | s-matsuo | 2022-06-26 23:19 | s-matsuo
11025 | 807482 | 0 |  | 2 | 1 | 66 |  | 2022-05-10 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | M822(P) 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-09 22:39 | s-matsuo | 2022-06-01 22:26 | s-matsuo
11026 | 807480 | 0 |  | 2 | 1 | 104 |  | 2022-05-10 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-04-13 | 2022-05-10 |  | #2号クレーン車輪 交換 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura |  | 39 |  | 39 |  | 62 |  | 4 |  | 7 |  |  | 走行車輪取替 北東側駆動車輪のみ 駆動ｷﾞｱは取り替えてません ﾚｰﾙｽｲｰﾊﾟｰ取付 |  |  | 車輪摩耗 |  |  |  |  | 有 | 要 | 2 | 0 | 2022-05-09 22:45 | syu-suzuki | 2022-05-16 02:51 | syu-suzuki
11027 | 807442 | 0 |  | 2 | 1 | 6 |  | 2022-05-06 | 1 | その他-調達G関連 |  |  | 2022-05-06 |  |  | №5フォークリフトバッテリー 交換 | 392 | 楠木 克弘 | [16 empty] | バッテリー不良 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-05-09 22:55 | sh-kawase | 2022-06-07 02:27 | e-suzuki
11028 | 807371 | 0 |  | 2 | 1 | 98 |  | 2022-04-25 | 9 | その他-調達G関連 | [5 empty] | 機材工程管理測定室南窓開閉取っ手 修理 | 391 | 黒宮 晃 | [16 empty] | M3P計器室より、サンプル受渡し時に常時使用している南側窓の取っ手が破損しているのに気付いた。これまで何度か自部署で修理を試みてはいるものの、今回は完全に破損しているので修理依頼をお願いした。 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-05-10 00:52 | t-sugiura | 2022-05-30 03:01 | a-kuromiya
11029 | 807488 | 0 |  | 2 | 1 | 82 |  | 2022-05-10 | 9 | 重故障修理 | 1 | その他 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | F1倉庫 包装替場 集じん機 修理 | 167 | 伊藤 清治 |  |  | 40 | 127 | 44 | 127 | 62 | 127 | 4 | 127 | 7 |  | 0 | 場所 F1倉庫 機器名 包装替場集じん機 状況 集じん機吸込み口をダンボールシートで 覆っている。 内容 ・鉄製の吸込み口へ変更し、すき間をなくす。 ・強度を上げる。 | なし。 | なし。 | 状況 集じん機吸込み口をダンボールシートで 覆っている。 内容 ・鉄製の吸込み口へ変更し、すき間をなくす。 ・強度を上げる。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-10 10:32 | se-ito | 2022-06-27 04:26 | se-ito
11030 | 807489 | 0 |  | 2 | 1 | 64 |  | 2022-05-09 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | C-8803分配コンベアスパイラルローラー 整備 | 488 | 高井 順 |  |  | 29 |  | 39 |  | 62 |  | 4 |  | 7 |  |  | スパイラルローラー取替 | 無し | 無し | C-8803石炭サイロ分配コンベアスパイラルローラーより異音。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-10 23:06 | ju-takai | 2022-06-27 08:38 | ju-takai
11031 | 807499 |  |  |  | 2 | 33 |  | 2022-05-10 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 電気配線接触不良 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-05-10 23:10 | k-kawasaki
11032 | 807513 |  |  |  | 1 | 28 |  | 2022-05-11 | 1 | その他-保全G関連 | [24 empty] | U-600S 転倒防止手摺り補修 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-05-10 23:41 | s-matsuo
11033 | 807514 | 0 |  | 2 | 1 | 28 |  | 2022-05-11 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | 硫酸ローリー積込所ストレーナー 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [16 empty] | 硫酸ローリー積込所ストレーナー整備 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-10 23:42 | s-matsuo | 2022-06-01 22:26 | s-matsuo
11034 | 807477 |  |  |  | 1 | 6 |  | 2022-05-09 | 1 | その他-調達G関連 | [24 empty] | バッテリーがあがっている | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-05-11 00:23 | sh-kawase
11035 | 807490 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2022-05-10 | 1 | その他-調達G関連 | [5 empty] | フォークリフト年次 点検 | 231 | 小玉 哲也 | [10 empty] | 7 |  |  | 必要部補修 |  |  | FL-010の年次点検実施時期 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-05-11 00:25 | sh-kawase | 2022-06-08 05:02 | t-kodama
11036 | 807515 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2022-05-10 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2022-05-12 | 2022-05-11 | 2022-05-12 | S-547-2 2nd RVF ハイフロ側メタル 整備 | 488 | 高井 順 | d-tanaka |  | 37 |  | 39 |  | 65 |  | 4 |  | 7 |  |  | トラニオンメタルのずれ。トラニオンメタルがずれた原因として、ドラム軸が摩耗しており、軸とメタルの隙間が大きくなり、回転方向側に引っ張られていったと推測した。又、軸が摩耗した原因として、オイラーの配管がトラニオンメタルの摩耗した異物で詰まっておりオイラーからオイルの供給が出来なくなりオイルが循環しなくなり摩耗したと推測した。取替部品、トラニオンメタル、バルブシート。 | 潤滑不良 | 潤滑油の点検（原課説明済） | ハイフロ側メタルが内側へ飛び出しており一部亀裂ある状態 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-05-11 02:53 | ju-takai | 2022-06-27 08:35 | ju-takai
11037 | 807521 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2022-05-11 | 1 | その他-調達G関連 | [5 empty] | No.1フォークリフト 修理 | 224 | 金森 貴亮 | [16 empty] | バックレスト曲がり修正 見積金額：6,000円(税別) | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-05-11 05:04 | sh-kawase | 2022-06-10 07:17 | t-kanamori
11038 | 807516 | 0 |  | 2 | 3 | 15 |  | 2022-05-11 | 1 | その他-調達G関連 | [5 empty] | ｻｰﾍﾞｲﾒｰﾀ点検 校正 | 274 | 小西 宏子 | [16 empty] | 年一回の定期校正 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-05-11 05:14 | sh-kawase | 2022-06-07 00:08 | h-konishi
11039 | 807518 | 0 |  | 2 | 4 | 34 |  | 2022-05-11 | 1 | 土建工事 |  | その他 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 少量危険物倉庫内 試薬保管庫 整備 | 167 | 伊藤 清治 | [12 empty] | 0 | 場所 検査棟 機器名 少量危険物倉庫内の試薬保管庫 状況 転倒防止対策が施されていない。 内容 薬保管庫の固定。 | なし。 | なし。 | 状況 転倒防止対策が施されていない。 内容 薬保管庫の固定。 | なし。 | 少量危険物倉庫内の試薬保管庫(×2台)の耐震固定化実施。 | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-11 05:25 | se-ito | 2022-06-27 04:08 | se-ito
11040 | 807519 | 0 |  | 2 | 3 | 74 |  | 2022-05-11 | 1 | 整備点検 |  | 定期自主検査 |  |  |  | アタック計器室酸素濃度計 点検 | 149 | 鈴木 俊史 | [10 empty] | 17 |  |  | メーカー点検実施 |  |  | ﾒｰｶｰ点検 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-05-11 07:28 | syu-suzuki | 2022-07-27 02:22 | syu-suzuki
11041 | 807487 | 0 |  | 2 | 2 | 37 |  | 2022-05-10 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | 東変電所 蛍光灯 整備 | 43 | 川崎 幸一郎 |  |  | 13 |  | 18 |  | 22 |  | 29 |  | 2 | [5 empty] | 蛍光灯未整備の為、LED照明設置。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-11 07:39 | k-kawasaki | 2022-05-24 07:50 | k-kawasaki
11042 | 807530 | 0 |  | 2 | 4 | 3 |  | 2022-05-11 | 9 | 軽故障修理 |  | その他 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 2022-05-16 | ホルモン包装場外 水漏れ 修理 | 167 | 伊藤 清治 | [12 empty] | 0 | 施工 5/16～5/20 場所 ホルモン包装場外 機器名 工業用水配管（使用先 クーリングタワー） 状況 水漏れ×2箇所 内容 配管修理 但し、埋設配管のため、抜本的な修理はできない そこで、 弁二次側より次の弁まで約40ｍをホースで代用。 | なし。 | なし。 | 機器名 工業用水配管（使用先 クーリングタワー） 状況 水漏れ×2箇所 内容 配管修理 但し、埋設配管のため、抜本的な修理はできない そこで、 弁二次側より次の弁まで約40ｍをホースで代用。 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-11 08:04 | se-ito | 2022-05-20 07:33 | se-ito
11043 | 807531 | 0 |  | 2 | 1 | 28 |  | 2022-05-11 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | U-600S スネーク配管 補修 | 166 | 松尾 尚太 | [16 empty] | U-600S スネーク配管補修 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-11 09:01 | s-matsuo | 2022-06-01 22:26 | s-matsuo
11044 | 807523 |  |  |  | 1 | 66 |  | 2022-05-11 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-05-11 09:02 | s-matsuo
11045 | 807524 | 0 |  | 2 | 1 | 66 |  | 2022-05-11 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | M工場エアー配管 補修 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-11 09:03 | s-matsuo | 2022-07-07 22:56 | s-matsuo
11046 | 807525 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-05-11 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | D工場床 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-11 09:03 | s-matsuo | 2022-06-26 23:20 | s-matsuo
11047 | 807526 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-05-11 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | BDスラリー受け入れ配管 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-11 09:04 | s-matsuo | 2022-06-01 22:26 | s-matsuo
11048 | 807527 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-05-11 | 1 | その他-保全G関連 |  |  | 2022-06-17 | 2022-05-16 | 2022-06-28 | D630-1RVFメタル 取替 | 166 | 松尾 尚太 | ma-kubota | [9 empty] | 7 |  |  | ハイフロ、ウオーム側のメタルの取替 | 駆動側軸受けの傾きが大きくメタル偏摩耗要因となっていた。 | [6 empty] | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-05-11 09:15 | s-matsuo | 2022-06-30 05:51 | s-matsuo
11049 | 807533 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2022-05-11 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-05-12 | 2022-05-12 |  | A-12-17 吐出鉛管 交換 | 149 | 鈴木 俊史 | k-ito | [12 empty] | 吐出短管取替 取替品は原課支給 小椋工業にて鉛管補修 |  |  | 穴あき |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-05-12 01:28 | syu-suzuki | 2022-05-16 02:20 | syu-suzuki
11050 | 807532 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2022-05-11 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  | 2022-06-01 | 2022-06-13 | A-556 ｴｱｾﾊﾟﾚｰﾀｰ減速機ｵｲﾙｼｰﾙ 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | k-ito |  | 43 |  | 39 |  | 62 |  | 3 |  | 7 |  |  |  | ・オイルシール摺動面の軸部に摩耗（幅約２㎜）があった。また、オイル量も規定量より多く入れたことにより漏れてきた。 | ・シャフト摩耗部の溶射 | オイル漏れ |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-05-12 01:31 | syu-suzuki | 2022-07-01 02:21 | syu-suzuki
11051 | 807278 | 0 |  | 2 | 4 | 47 |  | 2022-04-20 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | P-1172-1,2上水ポンプ基礎ベース 補修 | 488 | 高井 順 | [13 empty] | 化粧モルタル補修 | 無し | 無し | 基礎ベースの化粧モルタル割れ | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-12 04:03 | ju-takai | 2022-07-29 02:50 | ju-takai
11052 | 807539 | 0 |  | 2 | 2 | 34 |  | 2022-05-12 | 1 | 軽故障修理 |  | その他 | 2022-05-27 | 2022-05-27 | 2022-05-27 | 炭カル置場 西 遊休電線の養生 整備 | 167 | 伊藤 清治 |  |  | 13 | 22 | 18 | 22 | 22 | 22 | 37 | 22 | 2 |  | 0 | 施工 5/27完工 場所 炭カル置場 西 機器名 遊休電線 旧鉄道回転灯、倉庫外部照明切替 用電線 状況 F2倉庫 側で束ねて仮養生。 内容 電線の後仕舞い養生。 | 不注意。 | 防護管を設置し、注意喚起を促す。 | 機器名 遊休電線 旧鉄道回転灯、倉庫外部照明切替 用電線 状況 F2倉庫 側で束ねて仮養生。 内容 電線の後仕舞い養生。 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-12 06:32 | se-ito | 2022-05-30 07:01 | se-ito
11053 | 807538 | 0 |  | 2 | 1 | 103 |  | 2022-05-12 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | P-1152-3 NO.3海水ポンプ吐出配管 整備 | 488 | 高井 順 |  |  | 43 |  | 4 |  | 62 |  | 21 |  | 7 |  |  | パッチ当て補修 | 腐食、摩耗 | 配管更新 | 吐出配管溶接部よりピンホール漏れ | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2022-05-12 07:25 | ju-takai | 2022-08-18 08:37 | ju-takai
11054 | 807544 | 0 |  | 2 | 1 | 64 |  | 2022-05-12 | 1 | その他-保全G関連 |  | 日常保全 |  |  |  | 石炭ボイラー工水配管 補修 | 488 | 高井 順 |  |  | 43 |  | 53 |  | 65 |  | 21 |  | 7 |  |  | バンド当て補修 |  | 配管更新検討 | 150A工水配管よりピンホール漏れの為、バンド当て補修 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-12 07:25 | ju-takai | 2022-06-30 08:04 | ju-takai
11055 | 807492 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-05-10 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | F-196-1,2 モーノポンプローター交換 整備 | 488 | 高井 順 |  |  | 3 |  | 39 |  | 62 |  | 11 |  | 7 |  |  | 本体一式取替 | 無し | 無し | ローター古いため | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2022-05-12 07:36 | ju-takai | 2022-09-07 02:25 | ju-takai
11056 | 807491 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-05-10 | 1 | 整備点検 |  |  | 2022-06-13 | 2022-05-13 | 2022-05-31 | F-62-1 No1マイクロ分解 整備 | 488 | 高井 順 | ta-iwata | [12 empty] | 上下ﾌﾟﾚｰﾄ、ﾘﾝｸﾞﾍｯﾀﾞｰ取替 |  |  | 分解整備 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-05-12 07:37 | ju-takai | 2022-08-17 04:15 | ju-takai
11057 | 807493 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-05-10 | 1 | 整備点検 |  |  | 2022-06-07 | 2022-05-17 | 2022-06-02 | F-112-1～3 ホットウェルポンプBOX 整備 | 488 | 高井 順 | ta-iwata | [12 empty] | K-125BOX取替 | 無し | 無し | オイル漏れ |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-05-12 07:38 | ju-takai | 2022-08-18 08:17 | ju-takai
11058 | 807547 | 0 |  | 2 | 1 | 80 |  | 2022-05-12 | 1 | 整備点検 |  | 定期自主検査 | 2022-05-27 | 2022-05-27 | 2022-05-27 | カルサイナータイヤ内面 整備 | 149 | 鈴木 俊史 |  |  | 47 | [10 empty] | タイヤ下ライナー摩耗防止対策のために保護材塗布 |  |  | 1号、7号カルサイナータイヤ内面保護剤塗布 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-12 07:38 | syu-suzuki | 2022-05-27 07:20 | syu-suzuki
11059 | 807494 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-05-10 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2022-06-02 | 2022-05-13 | 2022-06-02 | F-55-2-3 No2ドライヤーNo3循環ファン 整備 | 488 | 高井 順 | ta-iwata |  | 29 |  | 3 |  | 65 |  | 4 |  | 7 |  |  | 前回ﾀﾞｳﾝ時取り外し品、取付復旧 | ベアリング不良 | 予備品の製作しBM対応 | ベアリング不良、異音あり |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-05-12 07:39 | ju-takai | 2022-08-18 08:15 | ju-takai
11060 | 807495 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-05-10 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | F-196-1 No1モーノポンプフィーダー 整備 | 488 | 高井 順 |  |  | 43 |  | 53 |  | 65 |  | 4 |  | 7 |  |  | グランドパッキン入替 | 無し | 無し | グランド部からケーキ漏れあり | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-12 07:40 | ju-takai | 2022-06-30 07:14 | ju-takai
11061 | 807496 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-05-10 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | F-60 マイクロフィードビン亀裂溶接 補修 | 488 | 高井 順 | [13 empty] | 亀裂溶接補修 | 無し | 無し | 亀裂あり | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-12 07:40 | ju-takai | 2022-07-29 02:58 | ju-takai
11062 | 807497 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-05-10 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | F-56 ドライヤー排出スクリュー亀裂 補修 | 488 | 高井 順 | [13 empty] | 亀裂溶接補修 | 無し | 無し | 亀裂あり | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-12 07:41 | ju-takai | 2022-07-29 03:00 | ju-takai
11063 | 807498 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-05-10 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | F-173-3 スダック巻取り滑車ワイヤー 整備 | 488 | 高井 順 |  |  | 32 |  | 53 |  | 62 |  | 4 |  | 7 |  |  | 滑車、ワイヤー取替 滑車用ブラケット取付 | 劣化 | 無し | 性能低下 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-12 07:42 | ju-takai | 2022-08-18 08:24 | ju-takai
11064 | 807500 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-05-10 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2022-06-02 | 2022-05-17 | 2022-06-02 | F-175-1 No1スダック送液ポンプシール 整備 | 488 | 高井 順 | ta-iwata |  | 43 |  | 50 |  | 65 |  | 4 |  | 7 |  |  | 3×2ﾎﾞﾘｭｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ｼｰﾙ取替 | 無し | 無し | シールが白い |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-05-12 07:42 | ju-takai | 2022-06-30 08:02 | ju-takai
11065 | 807501 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-05-10 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2022-06-06 | 2022-05-13 | 2022-06-06 | F-196-2 モーノポンプフィーダーメカシール 整備 | 488 | 高井 順 | ta-iwata |  | 43 |  | 50 |  | 65 |  | 4 |  | 7 |  |  | ﾌｨｰﾀﾞｰ ﾒｶｼｰﾙ漏れの為取替。その他ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ、ｼｰﾙ等消耗部品取替 | 無し | 無し | シール水白い |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-05-12 07:43 | ju-takai | 2022-07-29 00:26 | ju-takai
11066 | 807502 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-05-10 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2022-06-02 |  | 2022-06-02 | F-701-4-2 中型抽気チャンバー亀裂 補修 | 488 | 高井 順 |  |  | 40 |  | 53 |  | 65 |  | 21 |  | 7 |  |  | 亀裂箇所溶接補修 | 無し | 無し | 亀裂あり | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-12 07:44 | ju-takai | 2022-07-05 07:02 | ju-takai
11067 | 807503 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-05-10 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | F-175-1 No1スダックシール水配管 整備 | 488 | 高井 順 |  |  | 43 |  | 53 |  | 65 |  | 12 |  | 7 |  |  | 配管取替 | 無し | 無し | 配管漏れあり | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-12 07:45 | ju-takai | 2022-07-04 08:17 | ju-takai
11068 | 807504 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-05-10 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | F-161-1 No1バケットエレベーター亀裂 補修 | 488 | 高井 順 | [13 empty] | 亀裂箇所溶接補修 | 無し | 無し | 亀裂あり | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-12 07:45 | ju-takai | 2022-07-05 07:44 | ju-takai
11069 | 807505 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-05-10 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | F-161-2 No2バケットエレベーター亀裂 補修 | 488 | 高井 順 |  |  | 40 |  | 44 |  | 65 |  | 21 |  | 7 |  |  | 亀裂箇所溶接補修 | 無し | 無し | 亀裂有り | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-12 07:46 | ju-takai | 2022-08-08 04:01 | ju-takai
11070 | 807506 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-05-10 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | F-62-4 マイクロサイクロンRV安全カバー 整備 | 488 | 高井 順 | [13 empty] | カバー接触箇所改善 |  | 無し | 安全カバー接触する | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-12 07:48 | ju-takai | 2022-06-30 07:40 | ju-takai
11071 | 807507 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-05-10 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | F-173-3 スダックダクト亀裂 整備 | 488 | 高井 順 |  |  | 40 |  | 44 |  | 65 |  | 21 |  | 7 |  |  | 亀裂箇所溶接補修 | 無し | 無し | 亀裂あり | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-12 07:50 | ju-takai | 2022-08-04 23:38 | ju-takai
11072 | 807508 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-05-10 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | F-56 ドライヤー排出スクリュー 補修 | 488 | 高井 順 |  |  | 47 |  | 53 |  | 65 |  | 4 |  | 7 |  |  | ジェットブラスター用配管位置変更に伴う配管取替 | 無し | 無し | 配管接触あり | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-12 07:52 | ju-takai | 2022-08-18 08:21 | ju-takai
11073 | 807509 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-05-10 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2022-05-31 | 2022-05-17 | 2022-05-30 | F-66-3 No3製品ビンWSCベアリング 整備 | 488 | 高井 順 | ta-iwata |  | 47 |  | 53 |  | 65 |  | 4 |  | 7 |  |  | チェーン・ベアリング・グランド取替・駆動部復元・試運転立会い・片付け清掃、ホイル加工・カラー２ケ加工・キー加工・ホイルキー溝加工、ﾛｰﾗｰﾁｪｰﾝ RS100・ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ UCP311D1・V/#8132 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾟｯｷﾝ 12.5mm使用 | 定期整備 | 無し | 定期整備 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-05-12 07:53 | ju-takai | 2022-07-04 04:02 | ju-takai
11074 | 807510 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-05-10 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | F-66-2 No2製品ビン亀裂 補修 | 488 | 高井 順 | [13 empty] | 亀裂箇所溶接補修 内部点検（内部SUSライニング亀裂無し） | 叩き出しによる亀裂 | 無し | 亀裂あり | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-12 07:54 | ju-takai | 2022-06-27 08:31 | ju-takai
11075 | 807511 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-05-10 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2022-06-06 | 2022-06-02 | 2022-06-06 | F-61-2 定量フィーダー 整備 | 488 | 高井 順 | ta-iwata |  | 38 |  | 40 |  | 65 |  | 4 |  | 7 |  |  | ベアリング、グランド取替 | 振動による緩み | 無し | グランド外れあり |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-05-12 07:55 | ju-takai | 2022-07-29 00:28 | ju-takai
11076 | 807512 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-05-10 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | F-55-1,2 ドライヤーバイパスバルブ 整備 | 488 | 高井 順 |  |  | 43 |  | 4 |  | 62 |  | 4 |  | 7 |  |  | バルブ取替 | 無し | 無し | バルブから漏れあり | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-12 07:56 | ju-takai | 2022-08-18 08:26 | ju-takai
11077 | 807522 | 0 |  | 2 | 1 | 64 |  | 2022-05-11 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | C-8802-01石炭サイロ受入C/Vサイドローラ 整備 | 488 | 高井 順 | [16 empty] | サイドローラに荷が乗ったコンベアが接触し、ベルトの剥離が生じる。 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-05-12 08:22 | ju-takai | 2022-06-30 07:03 | ju-takai
11078 | 807535 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-05-12 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | F-37-2 No2表面処理タンク副原料受け皿 整備 | 488 | 高井 順 |  |  | 41 |  | 42 |  | 63 |  | 12 |  | 7 |  |  | 受け皿製作取替 サポート追加 | 無し | 無し | 受け皿が脱落の恐れあり | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-12 22:47 | ju-takai | 2022-08-08 03:58 | ju-takai
11079 | 807536 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-05-12 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | F-37-3 No3表面処理タンク副原料受け皿 整備 | 488 | 高井 順 |  |  | 45 |  | 53 |  | 62 |  | 11 |  | 7 |  |  | 受け皿取替 サポート追加 | 無し | 無し | 受け皿が脱落恐れあり | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-12 22:47 | ju-takai | 2022-08-18 08:32 | ju-takai
11080 | 807549 | 0 |  | 2 | 1 | 105 |  | 2022-05-12 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2022-05-13 | 2022-05-17 |  | #1.2 Pミルローター 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura | [12 empty] | Ｐミルﾛｰﾀｰ分解整備 テント倉庫１機整備品有り |  |  | ハンマー不良 |  |  |  |  | 無 | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-12 22:48 | syu-suzuki | 2022-05-30 05:54 | syu-suzuki
11081 | 807537 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-05-12 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | F-197 RVFディスチャージローラー安全カバー 整備 | 488 | 高井 順 |  |  | 47 |  | 53 |  | 65 |  | 21 |  | 7 |  |  | 安全カバー製作、取替 | 無し | 無し | グリスアップが難しいため | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-12 22:48 | ju-takai | 2022-09-07 02:28 | ju-takai
11082 | 807534 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2022-05-12 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | 控室ドレン配管 整備 | 488 | 高井 順 | [13 empty] | 配管取替 | 無し | 無し | 控室ドレン配管整備 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-12 22:50 | ju-takai | 2022-08-18 08:30 | ju-takai
11083 | 807540 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2022-05-12 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2022-05-17 | 2022-05-18 | 2022-05-17 | M-583-1,2 マイクロナイザー 整備 | 488 | 高井 順 | d-tanaka |  | 47 |  | 53 |  | 65 |  | 4 |  | 7 |  |  | 内部点検。取替部品、底板。 | 摩耗 | 無し | 開放点検 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-05-12 22:50 | ju-takai | 2022-07-04 08:22 | ju-takai
11084 | 807551 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2022-05-13 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2022-05-13 | 2022-05-13 |  | H-25-4ポンプ 分解 点検 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura |  | 3 |  | 53 |  | 63 |  | 6 |  | 7 |  |  | HSP分解点検 ｲﾝﾍﾟﾗｰに異物が挟まっていました | ・インペラがクローズのため異物つまりで溶液不良となる。 （ナット、番線etc.） | ・以前はオープンのインペラ使用とのこと。（現課聞き取り）オープンに変えれば異物詰まりはなくなる。 | AMP低い為 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-05-12 22:51 | syu-suzuki | 2022-05-16 02:24 | syu-suzuki
11085 | 807541 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2022-05-12 | 1 | 整備点検 |  |  | 2022-05-17 | 2022-05-18 | 2022-05-17 | M-586-1,2 マイクロナイザー 整備 | 488 | 高井 順 | d-tanaka | [12 empty] | 内部点検。取替部品、上蓋、リングヘッダー、底板、接続管。 |  | 無し | 開放点検 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-05-12 22:51 | ju-takai | 2022-06-30 07:36 | ju-takai
11086 | 807554 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2022-05-12 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-05-12 | 2022-05-16 |  | A-20-5 行きﾄﾞﾛｯﾌﾟ本管 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | k-ito | [12 empty] | ドロップ本管 T管取替 原課支給 |  |  | 穴あき |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-05-12 22:53 | syu-suzuki | 2022-06-06 06:56 | syu-suzuki
11087 | 807555 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2022-05-12 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-05-12 | 2022-05-16 |  | A-12-6 吐出鉛管 取替 | 149 | 鈴木 俊史 | k-ito | [12 empty] | 吐出鉛管取替整備 小椋工業にて補修 |  |  | 穴あき |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-05-12 22:55 | syu-suzuki | 2022-05-24 23:08 | syu-suzuki
11088 | 807542 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2022-05-12 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | M-ミル工程亀裂 整備 | 488 | 高井 順 | [13 empty] | 各所亀裂補修 |  | 無し | 亀裂整備 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-12 22:55 | ju-takai | 2022-06-30 07:33 | ju-takai
11089 | 807543 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2022-05-12 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | S-592-1～4 沈降槽亀裂 整備 | 488 | 高井 順 | [13 empty] | 亀裂箇所補修（FRP） | 無し | 無し | 亀裂整備 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-12 22:56 | ju-takai | 2022-07-04 08:30 | ju-takai
11090 | 807553 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2022-05-13 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | P-955 D側配管 整備 | 488 | 高井 順 |  |  | 43 |  | 4 |  | 62 |  | 12 |  | 7 |  |  | 配管取替 | 無し | 無し | ピンホール | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-12 22:56 | ju-takai | 2022-07-05 07:40 | ju-takai
11091 | 807517 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2022-05-11 | 1 | その他-調達G関連 | [5 empty] | No2ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ 修理 | 219 | 平子 貴大 | [16 empty] | コントロールレバー修理 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-05-13 01:52 | t-sugiura | 2022-06-02 09:44 | t-hirako
11092 | 807552 | 0 |  | 2 | 1 | 105 |  | 2022-05-13 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | サブフロアー清掃用デレッキ 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | 不良の為 在庫少ない | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-13 02:31 | syu-suzuki | 2022-05-26 07:22 | syu-suzuki
11093 | 807557 |  |  |  | 4 | 34 |  | 2022-05-13 | 1 | 土建工事 | [24 empty] | 換気扇が取れかけている | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-05-13 02:37 | se-ito
11094 | 807556 | 0 |  | 2 | 2 | 66 |  | 2022-05-13 | 1 | その他-保全G関連 |  | 日常保全 |  |  |  | S-Binユーラスモーター配線 整備 | 43 | 川崎 幸一郎 |  |  | 13 |  | 18 |  | 22 |  | 30 |  | 2 | [5 empty] | S-Binユーラスモーター制御盤撤去 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-13 09:37 | k-kawasaki | 2022-06-27 06:19 | k-kawasaki
11095 | 807561 | 0 |  | 2 | 1 | 46 |  | 2022-05-13 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | Y-26 焼成処理済みスラリー送液ポンプ現場SW 整備 | 43 | 川崎 幸一郎 |  |  | 31 |  | 45 |  | 62 |  | 17 |  | 7 | [5 empty] | サポートの腐食がすごく、落下する恐れあり | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-13 09:39 | k-kawasaki | 2022-07-07 06:50 | k-kawasaki
11096 | 807565 |  |  |  | 2 | 83 |  | 2022-05-13 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 換気扇の電源不備あり | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-05-13 09:56 | k-kawasaki
11097 | 807570 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-05-13 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | リテナー取り外し品 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-15 22:57 | s-matsuo | 2022-06-01 22:26 | s-matsuo
11098 | 807571 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-05-13 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | 控室天井 修理 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-15 22:57 | s-matsuo | 2022-06-01 22:27 | s-matsuo
11099 | 807573 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-05-20 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | エンドキャップ止めボルト 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-15 23:01 | s-matsuo | 2022-06-01 22:27 | s-matsuo
11100 | 807578 | 0 |  | 2 | 3 | 99 |  | 2022-05-16 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-05-16 | 2022-05-16 | 2022-05-16 | XV4004 C系ｶﾞｽﾍﾞﾝﾄﾞ弁取替 整備 | 31 | 山下 良治 | y-chinen |  | 49 | 60 | 31 | 60 | 42 | 60 | 39 | 60 | 17 |  |  | 本体固着の為、原課予備品を使用し、取替を実施。 |  |  | C系ｽﾈｰｸ域ﾍﾞﾝﾄﾞﾊﾞﾙﾌﾞの取替を行う |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-05-15 23:21 | r-yamashita | 2022-05-22 23:54 | r-yamashita
11101 | 807474 | 0 |  | 2 | 1 | 34 |  | 2022-05-09 | 1 | その他-調達G関連 | [5 empty] | S法ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ月例点検(№1/№2) 点検 | 47 | 竹野 光洋 | [16 empty] | 月例点検整備 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-05-15 23:31 | sh-kawase | 2022-06-10 07:14 | m-takeno
11102 | 807475 | 0 |  | 2 | 1 | 34 |  | 2022-05-09 | 1 | その他-調達G関連 | [5 empty] | CL法ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ月例点検(2.5t/4.5t) 点検 | 47 | 竹野 光洋 | [16 empty] | 月例点検 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-05-15 23:33 | sh-kawase | 2022-06-10 07:14 | m-takeno
11103 | 807584 |  |  |  | 1 | 58 |  | 2022-05-03 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | リングコーン変速機の修理が必要との結論です。 過負荷であれば電流値も上がるはずですが、変化ない為 変速機の伝動部品が摩耗し、スリップしている事が考えられます。 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-05-16 02:18 | se-ito
11104 | 807589 | 0 |  | 2 | 1 | 40 |  | 2022-05-16 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | U-600S散水用処理水配管 補修 | 166 | 松尾 尚太 | [16 empty] | U-600S散水用処理水配管補修 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-16 02:53 | s-matsuo | 2022-06-01 22:27 | s-matsuo
11105 | 807568 | 0 |  | 2 | 1 | 6 |  | 2022-05-13 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-05-17 | 2022-05-18 | 2022-05-13 | F-303-3受け皿 補修 | 60 | 喜田 和美 | d-tanaka |  | 41 |  | 42 |  |  |  | 4 |  | 7 |  |  | シリンダーシャフト変形。シャフト取替。 |  |  | 受け皿が水返しに接触している |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-05-16 03:00 | k-kida | 2022-05-17 07:51 | k-kida
11106 | 807591 | 0 |  | 2 | 1 | 104 |  | 2022-05-16 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-05-16 | 2022-05-18 | 2022-05-16 | BR-67-2-2 ポンプBOX 取替 | 149 | 鈴木 俊史 | k-ito | [12 empty] | BOX取替 K-50 |  |  | BOXオイル漏れ |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-05-16 05:19 | syu-suzuki | 2022-05-17 02:37 | syu-suzuki
11107 | 807590 | 0 |  | 2 | 1 | 34 |  | 2022-05-16 | 1 | その他-調達G関連 |  | 作動検査 | 2022-05-24 |  | 2022-05-24 | 第二実験室の製剤機器 点検 | 365 | 金森 文男 |  |  | 39 | 3 | 39 | 3 | 62 | 3 | 16 | 3 | 14 | [5 empty] | 第二実験室の製剤機器の整備箇所確認のため、メーカー点検が必要になった。 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-05-16 05:32 | t-sugiura | 2022-05-30 05:18 | m-endo
11108 | 807564 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-05-13 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-05-16 | 2022-05-24 | 2022-05-16 | E-323-1 A系Jﾍﾞﾝﾄﾞ管 脱着 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka |  | 45 |  | 53 |  | 51 |  | 9 |  | 7 |  |  | OJ短管･Jﾍﾞﾝﾄﾞ取替 | 予防保全 |  | １ラインダウンに併せてJベンド管の脱着掃除を行う |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-05-16 07:03 | s-hokazono | 2022-06-06 02:42 | s-hokazono
11109 | 807585 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-05-16 | 9 | 軽故障修理 |  |  | 2022-05-20 | 2022-05-27 | 2022-05-16 | 2号塩化炉ベッドサンプラーライン 補修 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka |  | 43 |  | 39 |  | 62 |  | 8 |  | 7 |  |  | 当て板取付･配管製作 | 摩耗、経年劣化 | 定修でベッドサンプラー短管取替を計画 | ピンホール発生 |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-05-16 07:04 | s-hokazono | 2022-06-06 02:40 | s-hokazono
11110 | 807560 | 0 |  | 2 | 4 | 99 |  | 2022-05-18 | 1 | 土建工事 | [5 empty] | 計器室耐震補強 整備 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | 計器室のガスケット用棚及び食堂のテレビが固定されていない。 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2022-05-16 07:07 | s-hokazono | 2022-06-29 23:04 | s-hokazono
11111 | 807569 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2022-05-13 | 1 | 軽故障修理 |  | その他 | 2022-05-28 |  | 2022-05-25 | TMP添加ポンプ安全カバー 補修 | 60 | 喜田 和美 |  |  | 31 |  | 43 |  | 55 |  | 11 |  | 7 |  |  | アクリル板製 安全カバー破損により製作 |  |  | アクリル板製 安全カバー破損 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-16 08:15 | k-kida | 2022-06-10 08:10 | k-kida
11112 | 807574 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2022-05-14 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | T-340ﾘﾀｰﾝﾗｲﾝ亀裂 修理 | 60 | 喜田 和美 |  |  | 31 |  | 43 |  | 55 |  | 12 |  | 7 |  |  | 50Aエンビ配管修理。 |  |  | T-340ﾘﾀｰﾝﾗｲﾝ(塩ビ)に亀裂有り | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-16 08:16 | k-kida | 2022-06-10 07:59 | k-kida
11113 | 807550 | 0 |  | 2 | 3 | 26 |  | 2022-05-12 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-05-19 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | FCV-4594 ケーブル 補修 | 31 | 山下 良治 | y-terao |  | 50 |  | 30 | 92 | 31 | 92 | 39 | 92 | 17 |  |  | ケーブル不良のため別ルートでケーブル敷設を行った。現場中継盤のTB29TB30へ接続。 |  |  | ケーブル絶縁不良により、電圧低下している。DCSから100%出力するも、25%程度しか開かない。 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-05-16 08:45 | r-yamashita | 2022-06-22 04:55 | r-yamashita
11114 | 807599 | 0 |  | 2 | 2 | 70 |  | 2022-05-17 | 1 | その他-保全G関連 |  | 日常保全 |  |  |  | 控室蛍光灯 整備 | 43 | 川崎 幸一郎 |  |  | 13 |  | 18 |  | 22 |  | 37 |  | 2 | [5 empty] | 控室蛍光灯整備(土建工事で、取り外し＆取付) | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-17 02:53 | k-kawasaki | 2022-05-31 23:35 | k-kawasaki
11115 | 807601 | 0 |  | 2 | 4 | 15 |  | 2022-05-17 | 9 | 土建工事 |  | その他 | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 2022-05-18 | ガードパイプ 修理 | 167 | 伊藤 清治 | [12 empty] | 0 | 施工 5/24完工確認 場所 1号幹線GSシックナー付近 機器名 pH計・透過度計周辺のガードパイプ 状況 ガードパイプのの固定不良。 | なし。 | 内容 ガードパイプの模様替え ①西側のパイプ2本を東側でスライドさせ、 間口を閉じる。 ②西側にできた開口部をチェーンで封鎖。 ③電線管集合部にブリッジを設置。 ④ポストコーン×1本設置。 | 状況 ガードパイプのの固定不良。 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-17 03:04 | se-ito | 2022-05-24 01:08 | se-ito
11116 | 807603 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2022-05-17 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-05-18 | 2022-05-18 | 2022-05-18 | P-011-2分解 整備 | 60 | 喜田 和美 | d-tanaka |  | 31 |  | 43 |  | 65 |  | 2 |  | 7 |  |  | ラバーライナーからボリュートに変更。カバライナー、ボリュートライナー、インペラー、バックプレート、フレームプレート エキスペラー スリーブ オイルシール。 |  |  | フレームライナー漏れあり |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-05-17 04:10 | k-kida | 2022-05-27 08:28 | k-kida
11117 | 807602 | 0 |  | 2 | 3 | 84 |  | 2022-05-17 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-05-30 | 2022-05-18 | 2022-05-30 | LC-2297-1の現場盤復旧 整備 | 72 | 大成 将仁 | y-chinen |  | 26 | 2 | 36 | 2 | 31 | 2 | 57 | 2 | 17 |  |  | 現場盤が脱落していた為、固定を実施 |  |  | 制御盤脱落 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-05-17 04:44 | m-onaru | 2022-05-31 02:52 | m-onaru
11118 | 807462 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-05-09 | 1 | 整備点検 |  |  | 2022-06-08 | 2022-05-18 | 2022-06-08 | T-401-2 サンプタンク純水ノズル 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka | [7 empty] | 4 |  | 7 |  |  | 取替ノズル製作･取替 |  |  | B系サンプタンク上部にある純水ノズル短管（50A⇒100A）の製作及び脱着取替整備を行う |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-05-17 07:12 | s-hokazono | 2022-06-06 02:55 | s-hokazono
11119 | 807598 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-05-17 | 9 | 軽故障修理 |  |  | 2022-05-17 | 2022-05-27 | 2022-05-17 | T-155-1 ノズル補修 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka | [5 empty] | 62 |  | 8 |  | 7 |  |  | ﾉｽﾞﾙFRP補修 | 腐食 | FRPで応急対策 | ノズル穴あき |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-05-17 07:13 | s-hokazono | 2022-06-06 04:04 | s-hokazono
11120 | 807546 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-05-12 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | T-287 W.SCR循環ライン亀裂 補修 | 236 | 外園 翔平 |  |  |  |  | 44 |  | 62 |  | 8 |  | 11 | [5 empty] | 亀裂 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-17 07:19 | s-hokazono | 2022-06-29 23:04 | s-hokazono
11121 | 807548 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-05-12 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | 湿ガス器配管FRP 補修 | 236 | 外園 翔平 | [10 empty] | 7 | [5 empty] | 漏れ | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-17 07:23 | s-hokazono | 2022-06-29 23:12 | s-hokazono
11122 | 807593 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-05-16 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | 大型炉用ベッドレベル計測チェーン 補修 | 236 | 外園 翔平 | [10 empty] | 7 | [5 empty] | 分銅折損 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-17 07:24 | s-hokazono | 2022-06-29 23:09 | s-hokazono
11123 | 807484 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-05-10 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | 2号塩化炉ボトムフィード短管 補修 | 236 | 外園 翔平 |  |  |  |  | 39 |  | 62 |  | 11 |  | 7 |  |  |  | 摩耗 | 取替 | 短管摩耗 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-17 07:25 | s-hokazono | 2022-06-29 23:13 | s-hokazono
11124 | 807485 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-05-10 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | O-140-2 2号削岩機下短管 補修 | 236 | 外園 翔平 | [10 empty] | 7 | [5 empty] | 短管取替 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-17 07:26 | s-hokazono | 2022-06-29 23:06 | s-hokazono
11125 | 807520 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-05-11 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | S-865 Uレグサイトグラス 補修 | 236 | 外園 翔平 | [10 empty] | 7 | [5 empty] | サイトグラス亀裂 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-17 07:30 | s-hokazono | 2022-06-29 22:55 | s-hokazono
11126 | 807486 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-05-10 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | 熱交台車補修 整備 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | 台車車輪部の整備を行う | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-17 07:31 | s-hokazono | 2022-09-05 07:15 | s-hokazono
11127 | 807545 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-05-12 | 9 | 軽故障修理 | [5 empty] | LT-6105 計装用SUS管 補修 | 236 | 外園 翔平 | [10 empty] | 7 | [5 empty] | ピンホール | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2022-05-17 07:32 | s-hokazono | 2022-06-06 04:02 | s-hokazono
11128 | 807563 | 0 |  | 2 | 4 | 84 |  | 2022-05-13 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | ショップ横排水溝ふた取替 整備 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | 蓋歪み | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-17 07:37 | s-hokazono | 2022-06-29 22:56 | s-hokazono
11129 | 807583 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-05-16 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | PV2026-1V 上流配管 補修 | 236 | 外園 翔平 | [10 empty] | 7 | [5 empty] | 配管亀裂 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-17 07:39 | s-hokazono | 2022-06-29 23:05 | s-hokazono
11130 | 807528 |  |  |  | 1 | 84 |  | 2022-05-11 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | ベース腐食 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-05-17 07:40 | s-hokazono
11131 | 807607 | 0 |  | 2 | 3 | 33 |  | 2022-05-17 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-06-10 | 2022-05-18 | 2022-05-26 | DI3800点検 整備 | 31 | 山下 良治 | y-chinen |  | 20 | 150 | 21 | 150 | 33 | 83 | 39 | 83 | 17 |  |  | DI-3800メーカー点検、電源ユニット不良（無償交換）、熱対策日よけ設置 |  |  | 液晶表示がつかなくなった |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-05-17 08:02 | r-yamashita | 2022-06-24 07:00 | r-yamashita
11132 | 807600 | 0 |  | 2 | 1 | 39 |  | 2022-05-17 | 1 | 軽故障修理 |  | その他 | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 2022-05-26 | COD室前 ひさし 支柱 修理 | 167 | 伊藤 清治 |  |  | 47 | 127 | 53 | 127 | 62 | 127 | 21 | 127 | 7 |  | 0 | 施工 5/26完工 場所 排水ろ過 機器名 ＣＯＤ室前屋根 状況 ひさひ 支柱根元が腐食 内容 当て板＋根巻き | なし。 | なし。 | 状況 ひさひ 支柱根元が腐食 内容 当て板＋根巻き | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-17 08:28 | se-ito | 2022-05-30 07:05 | se-ito
11133 | 807579 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2022-05-15 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2022-05-17 | 2022-05-18 | 2022-05-17 | C-575-2 バケットエレベーターベアリング 整備 | 488 | 高井 順 | d-tanaka |  | 38 |  | 40 |  | 65 |  | 4 |  | 7 |  |  | テール側ベアリング取替 | 蛇行による影響 | 張り、蛇行調整 | ズレ修正 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-05-17 08:45 | ju-takai | 2022-06-30 07:50 | ju-takai
11134 | 807580 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2022-05-15 | 9 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | M-508-1 スリットサポート 整備 | 488 | 高井 順 |  |  | 47 |  | 53 |  | 62 |  | 21 |  | 7 |  |  | サポート補修 | 無し | 無し | サポート亀裂整備 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-17 08:46 | ju-takai | 2022-07-04 08:23 | ju-takai
11135 | 807581 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2022-05-15 | 9 | 整備点検 | [5 empty] | T-533-1,3 底バルブ 整備 | 488 | 高井 順 | [13 empty] | バタ弁取外し | 無し | 無し | ゴム片取出しのため、底バタ弁点検 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-17 08:47 | ju-takai | 2022-07-04 04:14 | ju-takai
11136 | 807586 | 0 |  | 2 | 1 | 46 |  | 2022-05-16 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | Y-55-1 No1製品ビン亀裂 補修 | 488 | 高井 順 | [13 empty] | 溶接補修 |  | 無し | 製品ビン亀裂箇所有り | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-17 08:49 | ju-takai | 2022-06-30 07:39 | ju-takai
11137 | 807587 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-05-16 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | F-22-3 No3中型サンドミル内部スクリーン 整備 | 488 | 高井 順 | [13 empty] | スクリーン取替 |  | 無し | 砂抜け多い | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-17 08:50 | ju-takai | 2022-06-30 07:45 | ju-takai
11138 | 807588 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-05-16 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | F-22-6 No6中型サンドミル内部スクリーン 整備 | 488 | 高井 順 |  |  | 3 |  | 53 |  | 65 |  | 4 |  | 7 |  |  | スクリーン取替 | 無し | 無し | 砂抜け多い | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-17 08:50 | ju-takai | 2022-08-18 08:49 | ju-takai
11139 | 807608 | 0 |  | 2 | 2 | 99 |  | 2022-05-17 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | U-300 振動ｺﾝﾍﾞｱ ﾕｰﾗｽﾓｰﾀｰ電線 整備 | 43 | 川崎 幸一郎 |  |  | 13 |  | 18 |  | 8 |  | 30 |  | 2 | [5 empty] | C-493-1.2.5モーター電線用フレキ保護管の設置を行う。 | [5 empty] | 不要 | 1 | 0 | 2022-05-17 23:13 | k-kawasaki | 2022-10-20 07:40 | k-kawasaki
11140 | 807594 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-05-17 | 1 | その他-保全G関連 |  |  | 2022-05-05 | 2022-05-18 | 2022-05-05 | DR651-3SFギア 整備 | 166 | 松尾 尚太 | ma-kubota | [12 empty] | ギヤ整備 ベアリングブロックの固定ボルトも一本折れていた キーが脱落し空回りしていたためシャフトが擦れている | [7 empty] | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-05-18 02:10 | s-matsuo | 2022-10-07 09:01 | s-matsuo
11141 | 807595 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-05-17 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | DA127R-4ミル点検扉 補修 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-18 02:11 | s-matsuo | 2022-06-22 06:03 | s-matsuo
11142 | 807605 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-05-17 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | 空気輸送配管ステージ 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-18 02:12 | s-matsuo | 2022-07-07 22:55 | s-matsuo
11143 | 807572 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-05-13 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | 1D控室浴槽 補修 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-18 02:21 | s-matsuo | 2022-06-30 04:34 | s-matsuo
11144 | 807566 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2022-05-13 | 1 | 軽故障修理 |  | その他 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | S-266配管 補修 | 60 | 喜田 和美 | [8 empty] | 21 |  | 7 |  |  | 50ANDV(ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ)ﾊﾞﾙﾌﾞ取り付け。 |  |  | 流量調節をボール弁で実施しており、微開となっている | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-18 02:37 | k-kida | 2022-06-10 08:05 | k-kida
11145 | 807567 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2022-05-13 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-05-24 |  | 2022-05-24 | 石膏工場 床面 補修 | 60 | 喜田 和美 |  |  | 31 |  | 53 |  | 65 |  | 21 |  | 7 |  |  | ・T-259北側階段 ・旧VCタンク架台のエキスパンドメタル穴明き の床面補修。 |  |  | 床面に開口部及び、腐食がある | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-18 02:39 | k-kida | 2022-05-27 08:21 | k-kida
11146 | 807609 | 0 |  | 2 | 1 | 105 |  | 2022-05-18 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | Pミル スクリーン張替え 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | スクリーン穴あき | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-18 02:56 | syu-suzuki | 2022-06-14 06:21 | syu-suzuki
11147 | 807610 | 0 |  | 2 | 1 | 14 |  | 2022-05-18 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-05-31 | 2022-05-18 | 2022-05-30 | E-232-2 自動弁サポート 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura | [12 empty] | CVﾊﾞﾙﾌﾞ用サポート制作取替 2か所 |  |  | サポート腐食 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-05-18 02:58 | syu-suzuki | 2022-06-06 06:47 | syu-suzuki
11148 | 807604 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2022-05-17 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-05-25 | 2022-05-18 | 2022-05-25 | A-54 0.5t ｸﾚｰﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 交換 | 149 | 鈴木 俊史 | m-fujioka | [12 empty] | シーブベアリング交換6004ZZ 2個 スナップリングRS50042 1個 |  |  | ベアリング不良 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-05-18 04:15 | syu-suzuki | 2022-05-30 05:58 | syu-suzuki
11149 | 807614 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2022-05-17 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | A-455 ﾊﾞｹｯﾄｴﾚﾍﾞｰﾀｰｽﾘｰﾌﾞ 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | ｽﾘｰﾌﾞの整備 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-18 05:20 | syu-suzuki | 2022-06-27 01:33 | syu-suzuki
11150 | 807617 | 0 |  | 2 | 3 | 99 |  | 2022-05-18 | 1 | 軽故障修理 |  |  |  | 2022-05-26 | 2022-07-14 | XV2476 T-361入口遮断弁用ﾘﾐｯﾄ用板 整備 | 31 | 山下 良治 | y-terao | [12 empty] | リミット板製作及び取替作業実施。 |  |  | リミットSW板整備を行う（XV2476,2480,2477） |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-05-18 05:28 | r-yamashita | 2022-08-31 04:06 | r-yamashita
11151 | 807618 | 0 |  | 2 | 3 | 74 |  | 2022-05-18 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-05-19 | 2022-05-23 |  | A-20-3ﾄﾞﾛｯﾌﾟ弁弁座取替 整備 | 72 | 大成 将仁 | y-terao |  | 58 | 84 | 1 | 84 | 69 | 84 | 39 | 61 | 17 |  |  | 本体ピンホールにより液もれのため本体及びダイヤフラムを交換 |  |  | 弁座穴あき |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-05-18 08:22 | m-onaru | 2022-06-14 23:36 | m-onaru
11152 | 807483 | 0 |  | 2 | 4 | 74 |  | 2022-05-09 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | A工場ｱﾀｯｸ計器室ｴｱｺﾝ 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | ｴｱｺﾝ点検整備 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-18 22:22 | syu-suzuki | 2022-06-27 01:35 | syu-suzuki
11153 | 807624 | 0 |  | 2 | 1 | 40 |  | 2022-05-19 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | T-2145→T-801-1排水送液ライン 補修 | 166 | 松尾 尚太 | [16 empty] | T-2145→T-801-1排水送液ライン滲み | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-19 02:25 | s-matsuo | 2022-06-22 06:13 | s-matsuo
11154 | 807621 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-05-19 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | DR188-2(P) 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-19 02:27 | s-matsuo | 2022-06-01 22:27 | s-matsuo
11155 | 807558 | 0 |  | 2 | 1 | 34 |  | 2022-05-13 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | 原料詰所上水配管 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | 上水配管不良 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-19 02:43 | syu-suzuki | 2022-06-10 00:44 | syu-suzuki
11156 | 807559 | 0 |  | 2 | 1 | 34 |  | 2022-05-13 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | 通路側溝板 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | 側溝板不良 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-19 02:44 | syu-suzuki | 2022-06-08 02:34 | syu-suzuki
11157 | 807562 | 0 |  | 2 | 3 | 8 |  | 2022-05-13 | 1 | 整備点検 |  |  | 2022-06-08 | 2022-05-20 | 2022-06-01 | 2D計器室 場内排水溝用液面警報パトライト 整備 | 31 | 山下 良治 | y-terao | [12 empty] | パトライトの警報が一括だったのを 要望により分けた。 |  |  | パトライト1つで2つ分の警報を表示している為、わかりにくい |  |  |  |  | 有 | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-19 03:02 | r-yamashita | 2022-07-04 02:31 | r-yamashita
11158 | 807630 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2022-05-19 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | 雑水配管 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | 配管変形 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-19 05:24 | syu-suzuki | 2022-05-20 02:10 | syu-suzuki
11159 | 807632 | 0 |  | 2 | 1 | 6 |  | 2022-05-19 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 2022-05-25 | S-520-3モータ 修理 | 60 | 喜田 和美 | d-tanaka |  | 2 |  | 49 |  | 65 |  | 11 |  | 7 |  |  | No.1からモーター移設。 |  |  | モーター固着 |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-05-19 08:15 | k-kida | 2022-06-06 06:57 | k-kida
11160 | 807616 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2022-05-18 | 1 | 軽故障修理 |  | その他 | 2022-05-26 | 2022-05-24 | 2022-05-26 | F-711ドレン弁アクチュエータ 交換 | 60 | 喜田 和美 | h-hidaka |  | 47 |  | 53 |  | 54 |  | 12 |  | 7 |  |  | 経年劣化によりアクチュエーター取替 |  |  | アクチュエータが作動不良（閉まりきらないことがある）となっている。 |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-05-19 08:22 | k-kida | 2022-05-27 07:45 | k-kida
11161 | 807596 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2022-05-17 | 1 | 軽故障修理 |  | その他 | 2022-06-01 |  | 2022-06-01 | T-120前支柱 補修 | 60 | 喜田 和美 |  |  | 47 |  | 53 |  | 65 |  | 21 |  | 7 |  |  | 不要計装用スタンション腐食により取外し、床面穴埋め補修。 | 経年による腐食。 |  | 腐食 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-19 08:27 | k-kida | 2022-06-02 01:39 | k-kida
11162 | 807606 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2022-05-17 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-06-25 | 2022-05-20 | 2022-06-25 | S-301 整備 | 60 | 喜田 和美 | h-fukuta |  | 39 |  | 39 |  | 65 |  | 3 |  | 7 |  |  | ｷﾞﾔ脱着 軸振れ確認 ﾌﾞｯｼｭ交換 |  |  | ベベルギアメタル摩耗の為分解整備 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-05-19 08:30 | k-kida | 2022-06-27 23:45 | k-kida
11163 | 807625 | 0 |  | 2 | 4 | 34 |  | 2022-04-22 | 4 | その他-調達G関連 | [5 empty] | 城山寮 C棟204号室 窓ｶﾞﾗｽ 補修 | 496 | 那須 大輝 | [16 empty] | 城山寮C棟２０４号室窓ガラス破損（下段ひび割れ有）の為、台風及び大雨の場合室内に雨水が入る可能性があります。 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-05-19 23:28 | t-sugiura | 2022-05-30 01:36 | d-nasu
11164 | 807629 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-05-19 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | RVFコンデンサー 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [10 empty] | 7 |  |  | 吸気ライン破損部復旧 |  |  | 吸気ライン破損により白濁液逆流、ピット白色化 | PLANTIAに掲載する |  |  |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-20 01:26 | s-matsuo | 2022-06-01 22:30 | s-matsuo
11165 | 807635 | 0 |  | 2 | 1 | 40 |  | 2022-05-19 | 1 | 土建工事 | [5 empty] | D-2060凝集剤タンク 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [16 empty] | 雨水降り込みの防止 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-20 01:28 | s-matsuo | 2022-06-26 23:20 | s-matsuo
11166 | 807636 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-05-19 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | CV点検用足場 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-20 01:30 | s-matsuo | 2022-06-01 22:30 | s-matsuo
11167 | 807633 |  |  |  | 4 | 61 |  | 2022-05-19 | 1 | 土建工事 | [24 empty] | 技研棟北側雨水排水補修工事 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-05-20 05:58 | se-ito
11168 | 807643 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-05-20 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | RVF濾液配管 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-20 06:44 | s-matsuo | 2022-07-04 01:57 | s-matsuo
11169 | 807627 | 0 |  | 2 | 1 | 61 |  | 2022-05-12 | 1 | その他-調達G関連 | [5 empty] | 全自動元素分析装置CHN 点検 | 111 | 高橋 敏郎 | [16 empty] | 技研棟にある元素分析装置CHNの不調（ガス流量不安定、ファクター値異常）に伴い、メーカー点検・修理（エレメンタージャパン）を依頼する。小口工事対応。 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-05-20 06:58 | t-sugiura | 2022-05-30 01:57 | to-takahashi
11170 | 807645 | 0 |  | 2 | 4 | 61 |  | 2022-05-20 | 1 | 土建工事 |  | その他 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 技研棟 北側 排水溝 修理 | 167 | 伊藤 清治 | [12 empty] | 0 | 場所 技研棟 北側 機器名 排水溝 上蓋（グレーチング） | 長年による使用による腐食 | 上蓋の取り替え | 状況 腐食 内容 上蓋（グレーチング）の修理 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-20 07:01 | se-ito | 2022-06-27 04:11 | se-ito
11171 | 807639 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2022-05-19 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-05-23 | 2022-05-24 | 2022-05-31 | P-266-2 グランド 整備 | 60 | 喜田 和美 | d-tanaka |  | 43 |  | 39 |  | 65 |  | 3 |  | 7 |  |  | シール漏れ。取替部品、ボリュート、バックプレート、スリーブ(セラミック)、グランド。 |  |  | グランド締め代がなくなっている。 |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-05-20 07:11 | k-kida | 2022-06-02 04:16 | k-kida
11172 | 807644 | 0 |  | 2 | 1 | 56 |  | 2022-05-17 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | 高圧洗浄機用ホース 修理 | 167 | 伊藤 清治 | [16 empty] | 特に問題無し。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-20 07:12 | se-ito | 2022-06-03 05:44 | ya-hattori
11173 | 807615 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2022-05-18 | 1 | 軽故障修理 |  | その他 | 2022-05-27 |  | 2022-05-27 | 小型プレス室下のネット 補修 | 60 | 喜田 和美 |  |  | 31 |  | 43 |  | 65 |  | 21 |  | 7 |  |  | ネット上のコンガラ撤去。 | コンガラ落下の原因は経年劣化とショベルローダーバケツによる振動と推測。 |  | ガレキ落下防止用ネットの上に、ガレキが引っ掛かっている | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-20 07:23 | k-kida | 2022-06-01 07:36 | k-kida
11174 | 807637 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2022-05-19 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-05-23 | 2022-05-24 | 2022-05-27 | F-615 スパーギア 交換 | 60 | 喜田 和美 | d-tanaka |  | 32 |  | 43 |  | 65 |  | 4 |  | 7 |  |  | スパーギヤ取替 |  |  | スパーギアが摩耗している。 カウンター：16012回 |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-05-20 07:25 | k-kida | 2022-05-30 06:52 | k-kida
11175 | 807638 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2022-05-19 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-05-23 | 2022-05-24 | 2022-05-23 | F-616 給液弁 整備 | 60 | 喜田 和美 | d-tanaka |  | 43 |  | 39 |  | 65 |  | 11 |  | 7 |  |  | 給液弁取替 | 開閉繰り返し(25902回)よる内部のパッキンが摩耗してバルブ閉時でもスラリー漏れ。 |  | 給液弁よりスラリー漏れがある。 カウンター：25902回 |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-05-20 07:30 | k-kida | 2022-06-02 01:48 | k-kida
11176 | 807650 | 0 |  | 2 | 1 | 34 |  | 2022-05-19 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | 計器メンテ事務所水配管漏れ 補修 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | 水配管漏れ | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-20 08:01 | s-hokazono | 2022-10-17 01:11 | m-kasukabe
11177 | 807651 | 0 |  | 2 | 1 | 34 |  | 2022-05-19 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | 電機整備事務所バルブ取替 整備 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | バルブ開閉不能 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-20 08:07 | s-hokazono | 2022-10-17 00:24 | m-kasukabe
11178 | 807575 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-05-16 | 1 | 重故障修理 | 1 |  | 2022-05-16 | 2022-05-24 | 2022-05-16 | R-360C 酸化反応器脱着 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka |  | 45 |  | 53 |  | 51 |  | 9 |  | 14 |  |  | 拡大→拡大取替･取外品整備 | 詰まり | 現状BMで対策困難 | C系酸化器閉塞に伴い、取替を行う（拡大→拡大型） |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-05-20 08:23 | s-hokazono | 2022-06-06 02:52 | s-hokazono
11179 | 807577 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-05-16 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-05-25 | 2022-05-24 | 2022-05-16 | P-835-1ｹｰｼﾝｸﾞFRP補修 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka |  | 43 |  | 44 |  | 62 |  | 8 |  | 11 |  |  | ｹｰｼﾝｸﾞFRP補修(上部、ｹｰｼﾝｸﾞﾌﾗﾝｼﾞ部) | FRP経年劣化(雨水、環境) | FRP補修 いずれは更新 | NO,1 ｽﾈｰｸﾌﾞﾗﾜｰｹｰｼﾝｸﾞ部位より穴明き発生によりFRPにて補修を行う |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-05-20 08:23 | s-hokazono | 2022-06-06 02:51 | s-hokazono
11180 | 807576 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-05-16 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | RD4111 ﾗﾌﾟﾁｬｰﾃﾞｨｽｸ点検取替 整備 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | T-411C降下管用ラプチャーディスクの取替を行う | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-20 08:26 | s-hokazono | 2022-05-30 22:50 | s-hokazono
11181 | 807529 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-05-11 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-05-20 | 2022-05-24 | 2022-05-13 | R-360C C系酸化器内部バフ掛け 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka | [9 empty] | 7 |  |  | C系酸化器内部バフ掛け(ｽﾄﾚｰﾄ) |  |  | 酸化器（ストレート型）の内部バフ掛けを行う |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-05-20 08:27 | s-hokazono | 2022-06-06 02:55 | s-hokazono
11182 | 807611 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-05-18 | 1 | 整備点検 |  | 定期整備 | 2022-05-26 | 2022-05-27 | 2022-05-27 | P-304-2 B系ﾏｸﾞﾈｯﾄﾎﾟﾝﾌﾟ取替 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka | [9 empty] | 7 |  |  | 本体取替 |  |  | 運転期間5か月となった為に予防保全での取替を行う | 定期取替 |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-05-20 08:28 | s-hokazono | 2022-06-06 02:48 | s-hokazono
11183 | 807612 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-05-18 | 9 | 軽故障修理 |  |  | 2022-06-30 | 2022-05-25 | 2022-06-30 | C-393-BC ﾛｰﾀﾘｰﾊﾞﾙﾌﾞ取替 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka |  | 43 |  | 44 |  | 62 |  | 8 |  | 11 |  |  | 本体取替･取外品整備 取外品ｹｰｼﾝｸﾞ肉盛り補修 | 腐食 | ケーシングのみ補修実施 | 本体亀裂発生にて取替を行う |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-05-20 08:29 | s-hokazono | 2022-06-06 02:50 | s-hokazono
11184 | 807619 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-05-18 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | F-22-4 No4中型サンドミルスクリーン 整備 | 488 | 高井 順 |  |  | 43 |  | 43 |  | 65 |  | 4 |  | 7 |  |  | スクリーン取替 | 無し | 無し | スクリーン交換 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-22 23:00 | ju-takai | 2022-08-08 04:03 | ju-takai
11185 | 807622 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2022-05-18 | 9 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | S-541-1,2 RVF 連絡ホース 整備 | 488 | 高井 順 |  |  | 43 |  | 39 |  | 62 |  | 4 |  | 7 |  |  | ホース取替 | 劣化 | 無し | ホース穴あき真空洩れ | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-22 23:01 | ju-takai | 2022-09-07 02:32 | ju-takai
11186 | 807623 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2022-05-18 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | U-400控室入口通路 整備 | 488 | 高井 順 | [13 empty] | 腐食箇所整備 |  | 無し | 腐食 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-22 23:01 | ju-takai | 2022-07-04 08:11 | ju-takai
11187 | 807628 | 0 |  | 2 | 1 | 63 |  | 2022-05-19 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 2022-05-19 | P-6702液安ピット排水ポンプ 整備 | 488 | 高井 順 | ta-iwata |  | 3 |  | 53 |  | 51 |  | 9 |  | 7 |  |  | ﾎﾟﾝﾌﾟ内部開放点検。各所清掃し復元 | スケーリング | 定期清掃 | 能力低下によるピットレベルHH警報がつく |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-05-22 23:03 | ju-takai | 2022-06-06 23:10 | ju-takai
11188 | 807641 | 0 |  | 2 | 1 | 64 |  | 2022-05-20 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 2022-05-20 | B-8867 オイルベーパーファン 整備 | 488 | 高井 順 | ta-iwata |  | 2 |  | 53 |  | 60 |  | 2 |  | 7 |  |  | ﾓｰﾀｰ脱着。ﾓｰﾀｰﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ・ｼｰﾙ取替復元 | モーターベアリング破損 保全周期不良 | 保全周期見直し（1/Y） | オイルベーパーファン過負荷によりトリップ |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-05-22 23:04 | ju-takai | 2022-06-30 07:08 | ju-takai
11189 | 807658 | 0 |  | 2 | 4 | 37 |  | 2022-05-10 | 1 | 土建工事 |  |  | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 総合事務所１Ｆ 西側男女トイレ排水 修理 | 167 | 伊藤 清治 | [12 empty] | 0 | 場所 総合事務所１Ｆ 西側 機器名 男・女トイレ 状況 5月２日（月）に対応し、一度は排水は改善され た。しかし、汚水桝インバート部モルタルの腐食 により紙などが詰まり排水異常が再発 内容 汚水桝インバート部モルタルの補修 | 腐食 | モルタル修理 | 5月２日（月）に対応した「総合事務所１Ｆ 西側男女トイレ排水異常」について、一旦、排水は改善されたが、汚水桝インバート部モルタルの腐食により紙などが詰まり排水異常が再発。 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-23 04:38 | se-ito | 2022-06-27 04:36 | se-ito
11190 | 807659 | 0 |  | 2 | 4 | 34 |  | 2022-05-23 | 9 | 土建工事 |  | その他 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 西13号倉庫 整備 | 167 | 伊藤 清治 | [12 empty] | 0 | 場所 西13号倉庫 機器名 － 場所 西13号倉庫 機器名 － 状況 ― 内容 倉庫内で劇物を保管することから、 一般品と区別するため、倉庫内の間仕切りを行う | なし。 | なし。 | 場所 西13号倉庫 機器名 － 状況 ― 内容 倉庫内で劇物を保管することから、 一般品と区別するため、倉庫内の間仕切りを行う。 | 法令指導による対応。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-23 04:46 | se-ito | 2022-06-27 05:22 | se-ito
11191 | 807656 | 0 |  | 2 | 1 | 80 |  | 2022-05-23 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | CR514ステーター 取替 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-23 06:39 | s-matsuo | 2022-06-22 06:04 | s-matsuo
11192 | 807657 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-05-23 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | DR127ライナー 取替 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-23 06:40 | s-matsuo | 2022-06-22 06:00 | s-matsuo
11193 | 807662 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2022-05-23 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-05-23 | 2022-05-24 | 2022-05-23 | P-269 グランド 整備 | 60 | 喜田 和美 | d-tanaka |  | 43 |  | 39 |  | 65 |  | 3 |  | 7 |  |  | シール漏れ。取替部品、スリーブ(セラミック)、グランド。 |  |  | グランドの締め代がなくなってきている |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-05-23 08:21 | k-kida | 2022-06-02 04:16 | k-kida
11194 | 807666 | 0 |  | 2 | 1 | 105 |  | 2022-05-23 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-07-08 | 2022-05-24 |  | K-50PDコンベアーベアリング 交換 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura | [12 empty] | ｺﾝﾍﾞｱｰﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ取替 出口従動側 FYH UCP326D1K2/U 1個 ｸﾞﾘｽ銅管取替補修 | グリス切れ（自動給脂の設定が悪い） | 自動給脂設定の見直し、若しくわ手動でのグリスアップが有効かと思う。 | シャフト北側ベアリング不良 | ベアリングを取り外し品の手回しは重かった。一度停止していたが再度回転を始めたのは、低回転での使用によるものである。 |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-05-23 22:15 | syu-suzuki | 2022-07-20 06:46 | syu-suzuki
11195 | 807667 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2022-05-23 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-05-26 | 2022-05-24 | 2022-05-26 | W-19-3洗浄槽FRP 補修 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura | [12 empty] | 洗浄槽内部FRP補修 |  |  | FRP亀裂 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-05-23 22:16 | syu-suzuki | 2022-06-06 06:57 | syu-suzuki
11196 | 807668 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2022-05-23 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-05-26 | 2022-05-24 | 2022-05-26 | W-62RVFディスチャージローラーチェーン 交換 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura |  | 47 |  | 42 |  | 62 |  | 4 |  | 7 |  |  | 駆動ﾁｪﾝ取替 RS80 |  |  | チェーンたかのり |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-05-23 22:18 | syu-suzuki | 2022-05-30 05:51 | syu-suzuki
11197 | 807670 | 0 |  | 2 | 1 | 28 |  | 2022-05-23 | 1 | その他-保全G関連 |  |  | 2022-06-01 | 2022-05-24 |  | 竪型ポンプ用ハウジング 整備 | 166 | 松尾 尚太 | h-hidaka | [12 empty] | ケーシングブッシュ加工 min.Φ159.98mm max.Φ160.00mm |  |  | 竪型ポンプ共通部品ハウジング減肉箇所あり |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-05-23 22:18 | s-matsuo | 2022-06-06 00:35 | s-matsuo
11198 | 807672 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2022-05-23 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-05-27 | 2022-05-25 | 2022-05-27 | A-455 原動ローラーチェーン 交換 | 149 | 鈴木 俊史 | h-hidaka | [12 empty] | 駆動ﾁｪｰﾝ取替及び芯出し |  |  | チェーン不良 |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-05-23 23:14 | syu-suzuki | 2022-06-06 06:55 | syu-suzuki
11199 | 807620 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-05-19 | 1 | 重故障修理 | 1 |  |  |  |  | P-383-2ﾒｶｼｰﾙ配管 整備 | 236 | 外園 翔平 |  |  | 43 |  | 44 |  | 57 |  | 4 |  | 13 |  |  |  | 配管溶接部溶け込み不良による隙間腐食及び微振動による疲労破壊 | 塩素法Gナッシュポンプ仕様を統一 完全溶け込み仕様に対してメーカーに要求 新規製作時開先加工写真、バックシールドガス使用写真 １層目写真、PT検査1層目施工証明を添付する | 2号ﾅｯｼｭﾎﾟﾝﾌﾟ用ﾒｶｼｰﾙ配管不具合の為に脱着整備を行う | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2022-05-23 23:37 | s-hokazono | 2022-07-07 22:58 | s-hokazono
11200 | 807671 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2022-05-24 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | A-20-5 東蒸気配管 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | 蒸気漏れ | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-24 01:24 | syu-suzuki | 2022-07-01 07:12 | syu-suzuki
11201 | 807680 | 0 |  | 2 | 4 | 12 |  | 2022-05-24 | 1 | 土建工事 |  | その他 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | メタル工場 2階 計器棚 整備 | 167 | 伊藤 清治 | [12 empty] | 0 | 場所 メタル工場2階 機器名 計器計器棚 2台 数量 ２ヶ 状況 棚の未固定。 内容 耐震補強対策（棚の固定） | なし。 | なし。 | 場所 メタル工場2階 機器名 計器計器棚 2台 数量 ２ヶ 状況 棚の未固定。 内容 耐震補強対策（棚の固定） | なし。 | 工事終了。復旧確認済み | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-24 02:41 | se-ito | 2022-06-27 04:42 | se-ito
11202 | 807642 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-05-20 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-05-20 | 2022-05-27 | 2022-05-20 | S-352-1 A系ﾊﾞｸﾞﾌｨﾙﾀｰ亀裂補修 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka |  | 43 |  | 44 |  | 62 |  | 8 |  | 11 |  |  | 亀裂補修 | 溶接部、振動疲労 | 肉盛り いずれは更新 | ダウンに併せてA系バグフィルター本体の亀裂溶接補修を行う |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-05-24 03:58 | s-hokazono | 2022-06-06 02:54 | s-hokazono
11203 | 807626 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-05-19 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | シリカ・道具運搬用台車 整備 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | シリカ作業台車の整備を行う | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-24 03:59 | s-hokazono | 2022-06-29 22:59 | s-hokazono
11204 | 807613 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-05-23 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | E-154 クエンチクーラー養生 補修 | 236 | 外園 翔平 | [13 empty] | 不要 |  |  | 予備機のシート養生が劣化 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-24 04:02 | s-hokazono | 2022-08-04 22:48 | s-hokazono
11205 | 807661 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-05-23 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | T-284→Ｔ-287ダクトFRP 補修 | 236 | 外園 翔平 | [10 empty] | 7 | [5 empty] | 亀裂 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-24 04:03 | s-hokazono | 2022-06-29 23:05 | s-hokazono
11206 | 807652 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-05-20 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-05-31 | 2022-05-27 | 2022-05-23 | T-118-1 1stスプレー配管脱着 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka |  | 45 |  | 53 |  | 51 |  | 9 |  | 7 |  |  | 配管脱着、ｻﾎﾟｰﾄ補修 | 詰まり | 脱着洗浄 | 閉塞 |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-05-24 04:04 | s-hokazono | 2022-06-06 03:00 | s-hokazono
11207 | 807681 | 0 |  | 2 | 3 | 28 |  | 2022-05-24 | 1 | その他-保全G関連 |  | 日常保全 | 2022-06-10 | 2022-06-10 |  | U-600S XV6733-2遮断弁 整備 | 31 | 山下 良治 |  |  | 50 | 59 | 35 | 59 | 38 | 59 | 44 | 59 | 17 |  |  | U-600S XV6733-2遮断弁引っ掛かりながら開いていくため整備 |  |  | U-600S XV6733-2遮断弁整備 | [5 empty] | 要 | 1 | 0 | 2022-05-24 06:07 | r-yamashita | 2022-10-17 05:41 | m-onaru
11208 | 807663 | 0 |  | 2 | 1 | 6 |  | 2022-05-23 | 1 | その他-保全G関連 |  | その他 | 2022-06-01 |  | 2022-05-24 | GS階段手摺 補修 | 60 | 喜田 和美 |  |  | 47 |  | 53 |  | 65 |  | 21 |  | 7 |  |  | 鋼管にて養生。 |  |  | 手摺が腐食してきている | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-24 08:06 | k-kida | 2022-06-01 07:54 | k-kida
11209 | 807660 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-05-23 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | 2D計器室前工具洗い場水バルブ 整備 | 488 | 高井 順 | [13 empty] | 25Aバルブ取替 | なし | 無し | バルブ不良 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-24 09:15 | ju-takai | 2022-06-27 08:31 | ju-takai
11210 | 807665 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-05-23 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2022-05-26 | 2022-05-31 | 2022-05-26 | F-18 中型サンドミルフィードタンク撹拌機減速機 整備 | 488 | 高井 順 | ta-iwata |  | 29 |  | 53 |  | 65 |  | 21 |  | 15 |  |  | F-26より減速機取外し | 無し | F-18減速機異音により突発対応の為、現在使用していないF-26より減速機取外し整備後、F-18へ取替。 | 異音あり |  |  |  |  | 有 | 要 | 2 | 0 | 2022-05-24 09:16 | ju-takai | 2022-06-27 08:29 | ju-takai
11211 | 807688 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2022-05-24 | 1 | 軽故障修理 |  | 肉厚測定検査 |  |  |  | A-18 ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰﾚｼｰﾊﾞﾀﾝｸ 点検 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | 肉厚測定 | ・肉厚測定、保全Gにて実施。 |  |  |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-24 22:41 | syu-suzuki | 2022-06-13 00:50 | syu-suzuki
11212 | 807682 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-05-24 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | F-35-2 分球スラリーストレージタンク底配管 整備 | 488 | 高井 順 |  |  | 47 |  | 53 |  | 65 |  | 12 |  | 7 |  |  | 配管取替、呼び出し位置変更 | 無し | 無し | 呼び出しバルブ位置変更 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-24 23:04 | ju-takai | 2022-08-18 08:51 | ju-takai
11213 | 807683 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-05-24 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2022-06-15 | 2022-06-30 | 2022-06-15 | F-36-2-1 No1分級スラリー排出ポンプ 整備 | 488 | 高井 順 | ta-iwata |  | 43 |  | 39 |  | 62 |  | 4 |  | 7 |  |  | 4×3SCﾜｰﾏﾝﾎﾟﾝﾌﾟｼｰﾙ取替 | シール部摩耗 | 無し | シール漏れが酷い |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-05-24 23:04 | ju-takai | 2022-08-19 07:12 | ju-takai
11214 | 807654 | 0 |  | 2 | 3 | 15 |  | 2022-05-23 | 1 | その他-調達G関連 | [5 empty] | 自動全窒素･全ﾘﾝ測定装置【6月】 点検 | 274 | 小西 宏子 | [16 empty] | 毎月一回の定期校正 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-05-24 23:16 | sh-kawase | 2022-06-21 22:11 | h-konishi
11215 | 807700 | 0 |  | 2 | 4 | 35 |  | 2022-05-23 | 1 | 土建工事 |  | その他 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 液剤第一包装場 東側 排水溝 上蓋 整備 | 167 | 伊藤 清治 | [12 empty] | 0 | 場所 液剤第一包装場 東側 機器名 排水溝 上蓋 状況 上蓋（×6枚）が 反っている 内容 上蓋（×6枚）の製作、取替え | ・長年の使用における腐食 ・車輛等の乗り入れによる変形 | なし。 | 状況 上蓋（×6枚）が 反っている 内容 上蓋（×6枚）の製作、取替え | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-24 23:33 | se-ito | 2022-06-27 05:02 | se-ito
11216 | 807675 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-05-24 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | DA127R-ミル軸 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [10 empty] | 9 |  |  | 主軸ギアBOX解放整備 | 主軸潤滑油循環ラインにチタン分混入、ギアBOX内に堆積 →発熱要因 |  | ギアBOX発熱、100℃ | 6月末からスパイダー破損により停止中。 DA-681更新に伴い、DA681集約/DA-127遊休化を検討。 |  |  |  |  | 要 | 2 | 0 | 2022-05-24 23:49 | s-matsuo | 2022-08-02 23:17 | s-matsuo
11217 | 807676 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-05-24 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | D191-4(P)分解 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-24 23:50 | s-matsuo | 2022-06-01 22:30 | s-matsuo
11218 | 807677 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-05-24 | 1 | 土建工事 | [5 empty] | DA180振動篩サポート 補修 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-24 23:50 | s-matsuo | 2022-06-26 23:20 | s-matsuo
11219 | 807678 | 0 |  | 2 | 1 | 66 |  | 2022-05-24 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | RVF室扉 補修 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-24 23:51 | s-matsuo | 2022-06-22 06:05 | s-matsuo
11220 | 807696 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-05-25 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | DR146-3内部スクリーン 取替 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-24 23:52 | s-matsuo | 2022-06-22 05:50 | s-matsuo
11221 | 807697 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-05-25 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | P-ミル取り外し品 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-24 23:53 | s-matsuo | 2022-07-07 22:57 | s-matsuo
11222 | 807699 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-05-25 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | DA127R-ミルクッションゴム 取替 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-24 23:53 | s-matsuo | 2022-06-01 22:30 | s-matsuo
11223 | 807705 | 0 |  | 2 | 1 | 40 |  | 2022-05-25 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | D-2282脱クロレートタンク送ガス配管 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [16 empty] | D-2282脱クロレートタンク送ガス配管整滲み漏れ有り | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-25 00:25 | s-matsuo | 2022-06-22 06:10 | s-matsuo
11224 | 807689 | 0 |  | 2 | 1 | 39 |  | 2022-05-09 | 1 | その他-保全G関連 |  | その他 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | P-143-3 安全カバ― 修理 | 167 | 伊藤 清治 |  |  | 47 | 127 | 53 | 127 | 62 | 127 | 12 | 127 | 7 |  | 0 | 場所 排水ろ過工程 機器名 ポンプ 機器番号 P-143 - 3 状況 安全カバー下部が腐食、点検口が脱落 内容 安全カバーの修理（製作） | 長年使用にわたる腐食 | なし。 | 安全カバー腐食の為、補修又は交換願います。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-25 00:29 | se-ito | 2022-06-27 05:20 | se-ito
11225 | 807704 | 0 |  | 2 | 1 | 93 |  | 2022-05-25 | 1 | 整備点検 |  | その他 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | MI-1108ｱﾌｫﾏｲｻﾞｰ 粉砕機 予備品 整備 | 167 | 伊藤 清治 |  |  | 3 |  | 39 |  | 62 |  | 3 |  | 7 |  |  | 場所 造粒工場 機器名 アドマイザー粉砕機 機器番号 MI-1108 状況 2022年1月7日 小口工事にて粉砕機の整備工事 にてスクリュー予備品と取替。 その時に、取り外したスクリューの点検整備も あわせて依頼します。 | なし。 | なし。 | 2022年1月7日小口工事にて 造粒工場粉砕機（MI-1108）整備工事にてスクリュー予備品と取替え。 取り外したスクリューの点検整備も依頼します。 （整備自体は完了しています） | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-25 00:40 | se-ito | 2022-06-27 05:05 | se-ito
11226 | 807703 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2022-05-25 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2022-06-10 |  | 2022-05-27 | 60型遠心分離機用減速機 整備 | 60 | 喜田 和美 |  |  | 2 |  | 39 |  | 65 |  | 2 |  | 7 |  |  | 遊休F-620より部品転用にてF-619より取外し品の整備。 |  |  | 60型遠心分離機用の減速機が必要 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-25 01:50 | k-kida | 2022-06-27 23:54 | k-kida
11227 | 807695 | 0 |  | 2 | 1 | 97 |  | 2022-05-25 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-06-28 |  | 2022-05-27 | Ｔ-875配管 補修 | 60 | 喜田 和美 |  |  | 43 |  | 43 |  | 2 |  | 12 |  | 7 |  |  | 2020年度に実施したﾎﾟﾝﾌﾟ更新工事に於いてｴﾝﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ配管の寸法取りが悪くAVﾊﾞﾙﾌﾞに無理が掛かりﾊﾞﾙﾌﾞが割れた。 P-876-1.2D側配管の再寸法取り、配管交換。 |  |  | 配管補修 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-25 01:52 | k-kida | 2022-06-27 23:17 | k-kida
11228 | 807640 | 0 |  | 2 | 1 | 64 |  | 2022-05-20 | 4 | その他-保全G関連 | [5 empty] | 石炭ボイラー施設 自火報燃焼室後壁2F 整備 | 488 | 高井 順 | [16 empty] | 自火報燃焼室後壁2F検知器補修 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-25 02:58 | ju-takai | 2022-05-30 02:58 | ju-takai
11229 | 807710 |  |  |  | 4 | 45 |  | 2022-05-24 | 1 | 土建工事 | [24 empty] | 2Rコンプレッサー建屋は現状、熱が籠りやすい状態となっている。 建屋西側に風の抜け道が無いのが原因の一つと考えられるので これを改善したい。 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-05-25 04:21 | se-ito
11230 | 807679 | 0 |  | 2 | 1 | 61 |  | 2022-05-02 | 4 | その他-調達G関連 | [5 empty] | スピンコーター 修理 | 438 | 後藤 晃司 | [16 empty] | 真空状態が悪い |  | 修理完了し動作確認しました。 |  |  |  |  | 2 | 0 | 2022-05-25 04:51 | sh-kawase | 2022-05-30 02:23 | ko-goto
11231 | 807713 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2022-05-25 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-06-02 | 2022-05-25 | 2022-05-30 | H-24-4 シャワーノズル配管 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura | [12 empty] | ｼｬﾜｰﾉｽﾞﾙ制作取替 SUS304 |  |  | 配管腐食 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-05-25 05:20 | syu-suzuki | 2022-06-13 00:53 | syu-suzuki
11232 | 807712 | 0 |  | 2 | 1 | 104 |  | 2022-05-25 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-05-25 | 2022-05-25 | 2022-05-25 | B-245ポンプ D側配管 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura | [12 empty] | ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ取替 |  |  | EXP 破れ |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-05-25 05:21 | syu-suzuki | 2022-06-06 06:55 | syu-suzuki
11233 | 807715 | 0 |  | 2 | 1 | 67 |  | 2022-05-25 | 9 | 重故障修理 | 1 | その他 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | NT-972P 輸送 ﾛｰﾀﾘｰ ﾊﾞﾙﾌﾞ 整備 | 167 | 伊藤 清治 |  |  | 43 | 3 | 39 | 3 | 62 | 3 | 4 | 3 | 7 |  | 0 | 場所 粒剤工場 機器名 輸送ロータリーバルブ 機器番号 NT-972P 状況 ロータリーバルブ本体底部で穴明き発生。 内容 原課手持ち予備品（ロータリーバルブ）と 取替え。 | 摩耗。 | なし。 | 粒剤工場にて使用しているNT-972P輸送ロータリーバルブ本体底部ピンホール発生の為、予備ロータリーバルブと取替える。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-25 06:44 | se-ito | 2022-06-27 05:29 | se-ito
11234 | 807707 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-05-25 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-05-16 | 2022-05-27 | 2022-05-16 | P-433-1 ﾓｰﾀｰ取替 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka |  | 29 |  | 53 |  | 62 |  | 11 |  | 7 |  |  | ﾓｰﾀｰ取替 | モーターベアリング寿命(無給油型) | モーター取替実施 | モーターより異常音がある為モーター取替を行う（2022/5/16分） |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-05-25 22:48 | s-hokazono | 2022-06-05 23:05 | s-hokazono
11235 | 807673 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-05-24 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-06-09 | 2022-05-27 | 2022-06-22 | T-325-1 Q-4ﾎｯﾊﾟｰ 戻り配管 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka | [5 empty] | 62 |  | 8 |  | 7 |  |  | 配管取替 |  |  | T-325-1⇒T-420-2への戻り配管補修を行う |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-05-25 22:50 | s-hokazono | 2022-07-07 23:00 | s-hokazono
11236 | 807717 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-05-26 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-06-01 | 2022-05-27 | 2022-06-01 | C-393AC 排出用R/Vﾊﾞfﾙﾌﾞ脱着 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka |  | 34 |  | 53 |  | 51 |  | 11 |  | 7 |  |  | 本体取替、取外品整備 | 詰まりによる、過負荷 | 脱着取替 | C-393AC過負荷にて停止した為、脱着点検取替整備を行う |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-05-25 22:57 | s-hokazono | 2022-06-06 04:05 | s-hokazono
11237 | 807698 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-05-25 | 9 | 軽故障修理 |  |  | 2022-06-06 | 2022-05-27 | 2022-06-01 | P-835-1 NO,1ｽﾈｰｸﾌﾞﾛﾜｰ分解 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka |  | 29 |  | 51 |  | 51 |  | 9 |  | 7 |  |  | ﾗﾝﾅｰ取替、取外品整備 ﾗﾝﾅｰ取外品ﾊﾞﾗﾝｽ調整 | スケーリングによるアンバランス | 清掃、取替、芯出し調整∓0.05 | 変異・速度系共に30↑の為に停止。明日使用予定の為に急遽分解掃除を行う |  |  |  |  | 有 | 要 | 3 | 0 | 2022-05-25 22:57 | s-hokazono | 2022-07-07 23:12 | s-hokazono
11238 | 807684 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-05-24 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-05-26 | 2022-05-27 | 2022-05-26 | E-323-2 B系SOC Jﾍﾞﾝﾄﾞ脱着 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka |  | 45 |  | 53 |  | 51 |  | 9 |  | 7 |  |  | Jﾍﾞﾝﾄﾞ取替 | 予防保全 |  | B荊尾のダウンに併せて Jﾍﾞﾝﾄﾞ管の掃除を行う |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-05-25 23:03 | s-hokazono | 2022-06-06 02:43 | s-hokazono
11239 | 807720 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2022-05-25 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 2022-05-26 | A-12-17 吐出T管 交換 | 149 | 鈴木 俊史 | k-ito |  | 43 |  | 50 |  | 65 |  | 4 |  | 7 |  |  | 吐出T管取替 取替品は原課支給 |  |  | 穴あき |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-05-25 23:12 | syu-suzuki | 2022-05-30 05:48 | syu-suzuki
11240 | 807719 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2022-05-25 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | A-455 ﾊﾞｹｯﾄｴﾚﾍﾞｰﾀｰ穴あき 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | 穴あき | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2022-05-25 23:16 | syu-suzuki | 2022-07-26 06:56 | syu-suzuki
11241 | 807694 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-05-24 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | 2D仮眠室家庭用エアコン点検 整備 | 488 | 高井 順 |  |  | 43 |  | 50 |  | 65 |  | 4 |  | 7 |  |  | 洗浄 基盤取替 | 無し | 無し | 水漏れあり | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-25 23:27 | ju-takai | 2022-06-27 08:39 | ju-takai
11242 | 807646 | 0 |  | 2 | 4 | 33 |  | 2022-05-20 | 1 | 軽故障修理 |  | その他 | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 2022-05-26 | FCS室エアコン 修理 | 60 | 喜田 和美 |  |  | 62 | [10 empty] | ファンベルト交換 |  |  | エアコンの風が出ない | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-26 02:23 | k-kida | 2022-06-10 08:33 | k-kida
11243 | 807340 | 0 |  | 2 | 3 | 73 |  | 2022-04-25 | 1 | その他-調達G関連 |  | 定期自主検査 | 2022-06-20 |  |  | サーベイメータ（R07695）の校正 点検 | 489 | 松浦 正一郎 |  |  |  | 92 | 23 | 92 |  | 92 | 39 | 92 | 27 | [5 empty] | サーベイメータの校正点検 年1回実施をメーカー推奨 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-05-26 02:46 | t-sugiura | 2022-06-29 06:12 | s-matsuura
11244 | 807386 | 0 |  | 2 | 1 | 73 |  | 2022-04-27 | 1 | その他-調達G関連 | [5 empty] | タイヤ（7521、8051） 交換 | 489 | 松浦 正一郎 | [16 empty] | スタットレスタイヤからノーマルタイヤに交換する 社用車 2台（エブリー 7521、8051） | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-05-26 02:46 | t-sugiura | 2022-06-03 06:51 | s-matsuura
11245 | 807721 | 0 |  | 2 | 2 | 34 |  | 2022-05-26 | 1 | その他-調達G関連 | [5 empty] | 城山寮自動火災報知設備 取替 | 493 | 河内 香 | [16 empty] | 定温式スポット型感知器35ヶ所 感知器作動時間超過 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-05-26 02:47 | t-sugiura | 2022-09-28 04:32 | ka-kawanai
11246 | 807722 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-05-26 | 9 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-05-26 | 2022-05-31 | 2022-05-26 | F-191 No3RVFWSCチェーン 整備 | 488 | 高井 順 | ta-iwata |  | 38 |  | 40 |  | 65 |  | 4 |  | 7 |  |  | ｽｸﾘｭｰﾁｪｰﾝ取替 | チェーン摩耗、伸び | 無し | WSCチェーン高乗りあり |  |  |  |  | 有 | 要 | 2 | 0 | 2022-05-26 02:53 | ju-takai | 2022-06-08 23:18 | ju-takai
11247 | 807669 | 0 |  | 2 | 1 | 11 |  | 2022-05-23 | 9 | その他-調達G関連 | [5 empty] | A400ﾛﾎﾞｯﾄﾊﾟﾚﾀｲｻﾞｰ積み付け 校正 | 237 | 中村 昌順 | [16 empty] | 前回積み付け変更を行った際に、変更前のデータを削除した為、 変更前の設定ができない。 | 確認運転を行い、問題が無い事を確認した。 データを残しタッチパネル上で変更できるようにした。 | [5 empty] | 2 | 0 | 2022-05-26 05:50 | t-sugiura | 2022-06-02 06:24 | masan-nakamura
11248 | 807723 | 0 |  | 2 | 1 | 34 |  | 2022-05-26 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-05-30 |  | 2022-05-30 | フォークリフト サイドミラー 修理 | 167 | 伊藤 清治 | [16 empty] | フォークリフトサイドミラー破損（1か所） | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-26 05:58 | se-ito | 2022-06-07 02:44 | yos-yamamoto
11249 | 807691 | 0 |  | 2 | 1 | 34 |  | 2022-05-24 | 1 | その他-保全G関連 |  | その他 | 2022-06-06 | 2022-06-06 | 2022-06-06 | ワーマンポンプ Ｖベルト 取替 | 167 | 伊藤 清治 |  |  | 47 | 46 | 53 | 46 | 62 | 46 | 4 | 46 | 7 |  | 0 | 施工 6/6完工（IEP 機械担当者による施工） 場所 生産技術開発部CD実験室 機器名 ワーマンポンプ 状況 ワーマンポンプのVベルトが破断しそう。 内容 Ｖベルトの取替え。 | 寿命 | なし。 | ワーマンポンプのVベルトが破断しそう。 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-26 06:06 | se-ito | 2022-06-08 04:31 | se-ito
11250 | 807725 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2022-05-25 | 1 | その他-調達G関連 | [5 empty] | No.1フォークリフト月次 点検 | 224 | 金森 貴亮 | [16 empty] | 月例点検、バックライト交換 見積金額：22,400円(税別) | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-05-26 06:47 | sh-kawase | 2022-06-10 07:17 | t-kanamori
11251 | 807726 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2022-05-24 | 1 | その他-調達G関連 | [5 empty] | No.2フォークリフト月次 点検 | 224 | 金森 貴亮 | [16 empty] | 月例点検 見積金額：8,500円(税別) | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-05-26 06:48 | sh-kawase | 2022-06-10 07:17 | t-kanamori
11252 | 807727 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2022-05-24 | 1 | その他-調達G関連 | [5 empty] | No.3フォークリフト月次 点検 | 224 | 金森 貴亮 | [16 empty] | 月例点検 見積金額：8,500円(税別) | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-05-26 06:48 | sh-kawase | 2022-06-10 07:17 | t-kanamori
11253 | 807724 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2022-05-26 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-05-27 | 2022-05-27 | 2022-05-27 | F-613スパーギア 交換 | 60 | 喜田 和美 | d-tanaka |  | 39 |  | 39 |  | 46 |  | 4 |  | 7 |  |  | スパーギヤ取替 |  |  | スパーギアが摩耗している。 |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-05-26 07:17 | k-kida | 2022-06-02 01:49 | k-kida
11254 | 807647 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2022-05-20 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-06-02 |  | 2022-06-02 | T-3210 ベント管 補修 | 60 | 喜田 和美 |  |  | 47 |  | 53 |  | 65 |  | 21 |  | 7 |  |  | 受け取付け。 |  |  | 配管漏れ | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-26 07:32 | k-kida | 2022-06-23 08:17 | k-kida
11255 | 807690 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2022-05-24 | 1 | 軽故障修理 |  | その他 | 2022-05-30 |  | 2022-05-30 | 第1工場4F棚 補修 | 60 | 喜田 和美 |  |  | 47 |  | 53 |  | 65 |  | 21 |  | 7 |  |  | 棚本体の転倒防止対策(柱、梁へ固定) |  |  | カーテン及び転倒対策の補修 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-26 07:34 | k-kida | 2022-06-27 23:37 | k-kida
11256 | 807692 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2022-05-21 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-06-01 | 2022-05-27 |  | P-1121 D側配管亀裂 補修 | 60 | 喜田 和美 | h-fukuta |  | 31 |  | 43 |  | 55 |  | 12 |  | 7 |  |  | 配管取替 |  |  | 配管亀裂 |  |  |  |  | 有 | 要 | 2 | 0 | 2022-05-26 07:34 | k-kida | 2022-06-27 23:19 | k-kida
11257 | 807686 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2022-05-24 | 1 | 整備点検 |  |  | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | S-587-2 ドラム駆動チェーン 整備 | 488 | 高井 順 | d-tanaka | [12 empty] | レパルプ、ドラム駆動チェーン張り調整 |  | 無し | S-587-2 ドラム駆動チェーン整備 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-05-26 08:31 | ju-takai | 2022-06-30 07:39 | ju-takai
11258 | 807685 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2022-05-24 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | C-1001-1～4 ダブルスクリュー上蓋 整備 | 488 | 高井 順 | [13 empty] | 清掃の為上蓋の解放 | 無し | 無し | C-1001-1～4 ダブルスクリュー上蓋整備 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-26 08:31 | ju-takai | 2022-06-27 08:40 | ju-takai
11259 | 807687 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2022-05-24 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | U-400旧浴室行スチーム配管 整備 | 488 | 高井 順 | [13 empty] | 配管取替 | 無し | 無し | U-400旧浴室行スチーム配管整備 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-26 08:32 | ju-takai | 2022-08-19 07:13 | ju-takai
11260 | 807693 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-05-24 | 9 | 軽故障修理 | [5 empty] | F-62-4 No4中型マイクロサイクロン亀裂 整備 | 488 | 高井 順 | [13 empty] | 溶接補修 | 叩き出し | 無し | 亀裂あり | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-26 08:34 | ju-takai | 2022-06-30 07:06 | ju-takai
11261 | 807716 | 0 |  | 2 | 1 | 80 |  | 2022-05-25 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | CA108缶体 調整 | 166 | 松尾 尚太 | [10 empty] | 14 |  |  | 上手東受けローラー下手側軸受けを0.4mm押し込み |  |  | スラストローラー上手側回転 | PLANTIA掲載 |  | 6月に星和来場予定。調整依頼する。 上手タイヤは下手リテーナー側に寄っており、スラストとはわずかに接触してると推察したため、調整は打ち切った。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-26 08:35 | s-matsuo | 2022-06-01 22:33 | s-matsuo
11262 | 807729 |  |  |  | 1 | 70 |  | 2022-05-26 | 1 | その他-保全G関連 |  |  | 2022-06-20 | 2022-05-27 |  |  |  |  | ma-kubota | [12 empty] | 添付ファイル参照 | [7 empty] | 有 | 不要 | 0 | 0 | 2022-05-26 08:36 | s-matsuo
11263 | 807731 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-05-26 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | DA650F/P油圧配管 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-26 08:38 | s-matsuo | 2022-06-22 06:10 | s-matsuo
11264 | 807732 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-05-26 | 1 | その他-保全G関連 |  |  | 2022-05-31 | 2022-05-27 | 2022-05-17 | DA127R-ミルエアー配管 整備 | 166 | 松尾 尚太 | ma-kubota | [12 empty] | Ｖベルト復元、配管取付補修 | 主軸系統に穴あきがありチタン分混入している。 陽圧にするとオイルがミル槽に逆噴射の可能性あり。 |  | ギアBOXへのチタン分が混入している可能性 |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-05-26 08:39 | s-matsuo | 2022-06-06 00:30 | s-matsuo
11265 | 807730 | 0 |  | 2 | 3 | 70 |  | 2022-05-26 | 1 | その他-保全G関連 |  | 日常保全 | 2022-05-27 | 2022-05-27 | 2022-05-27 | LCV-731 循環弁 整備 | 31 | 山下 良治 | y-chinen |  | 50 | 59 | 55 | 59 | 5 | 84 | 39 | 2 | 17 |  |  | 駆動部内通のため調節弁一式をKTM→NDVへ取替を実施。合わせて短管作成実施。 |  |  | 駆動部内通により作動不良。 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-05-26 08:49 | r-yamashita | 2022-06-03 06:28 | r-yamashita
11266 | 807733 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2022-05-27 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-05-26 | 2022-05-27 |  | W-66 ポンプBOX 交換 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura | [12 empty] | HSPﾎﾟﾝﾌﾟ揚液不良の為BOX取り換えK-50 |  |  | 異音あり |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-05-26 23:26 | syu-suzuki | 2022-05-30 05:56 | syu-suzuki
11267 | 807734 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2022-05-27 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | H-33 タンク歩廊 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | グレーチング外れ | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-26 23:28 | syu-suzuki | 2022-06-08 06:21 | syu-suzuki
11268 | 807741 | 0 |  | 2 | 1 | 46 |  | 2022-05-27 | 9 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-05-27 | 2022-05-31 | 2022-05-27 | Y-49 バケットエレベーターリンクチェーン 整備 | 488 | 高井 順 | ta-iwata |  | 2 |  | 41 |  | 65 |  | 6 |  | 12 |  |  | リンクチェーン整備 | リンクチェーン伸び大 | リンクチェーン更新（2022年度） | リンクチェーン外れ |  |  |  |  | 有 | 要 | 2 | 0 | 2022-05-27 03:01 | ju-takai | 2022-07-05 07:36 | ju-takai
11269 | 807740 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2022-05-27 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-05-27 | 2022-05-27 |  | A-24-1 ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｼﾝｸﾞ 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | k-ito | [12 empty] | ｹｰｼﾝｸﾞ取替 K-125 |  |  | ｹｰｼﾝｸﾞよりにじみ痕あり |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-05-27 06:13 | syu-suzuki | 2022-06-06 06:49 | syu-suzuki
11270 | 807742 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2022-05-27 | 1 | 整備点検 |  | その他 | 2022-06-06 |  | 2022-05-11 | 55型遠心分離機用バスケット底板 補修 | 60 | 喜田 和美 | [8 empty] | 21 |  | 7 | [5 empty] | 板当て及び、ボルト穴加工が必要 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-27 07:16 | k-kida | 2022-06-10 07:53 | k-kida
11271 | 807748 | 0 |  | 2 | 1 | 64 |  | 2022-05-27 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-05-27 |  | 2022-05-27 | M-8812 ミル微粉炭管2Aバーナ行き 補修 | 488 | 高井 順 |  |  | 43 |  | 39 |  | 65 |  | 21 |  | 12 |  |  | 前回ベルゾナ補修箇所より漏れ 漏れ箇所再度ベルゾナ補修 | 摩耗による穴あき | 配管更新必要 原課連絡済 更新予定 | 2Aバーナ行き微粉炭管より微粉炭漏れ | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-27 07:23 | ju-takai | 2022-05-30 23:00 | ju-takai
11272 | 807706 | 0 |  | 2 | 4 | 107 |  | 2022-05-25 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | U-400 エアコン 整備 | 488 | 高井 順 | [13 empty] | エアコン洗浄 | 無し | 無し | 計器室南側並びに控室クーラーのフィルター洗浄 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-27 07:35 | ju-takai | 2022-08-18 08:56 | ju-takai
11273 | 807746 | 0 |  | 2 | 1 | 66 |  | 2022-05-27 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | M921-5RVエアー配管 補修 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-27 07:44 | s-matsuo | 2022-07-07 22:59 | s-matsuo
11274 | 807745 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-05-27 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | DR323-1(P) 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-27 07:45 | s-matsuo | 2022-06-22 06:02 | s-matsuo
11275 | 807747 | 0 |  | 2 | 1 | 66 |  | 2022-05-27 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | アルミパイプ 補修 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-27 07:46 | s-matsuo | 2022-06-22 06:05 | s-matsuo
11276 | 807743 | 0 |  | 2 | 4 | 28 |  | 2022-05-27 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | 硫酸ローリー積込所ファイル投稿箱 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [16 empty] | 硫酸ローリー積込所ファイル投稿箱整備 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-27 07:47 | s-matsuo | 2022-06-22 06:10 | s-matsuo
11277 | 807744 | 0 |  | 2 | 1 | 28 |  | 2022-05-27 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | U-600S サンプルノズル 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [16 empty] | U-600S サンプルノズル整備 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-27 07:48 | s-matsuo | 2022-06-22 05:59 | s-matsuo
11278 | 807754 | 0 |  | 2 | 1 | 6 |  | 2022-05-30 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | P-311-3B 配管 補修 | 60 | 喜田 和美 | h-hidaka |  | 40 |  | 44 |  | 50 |  | 12 |  | 7 |  |  | 配管ﾋﾟﾝﾎｰﾙ補修(150A)、SUS304 SOPｰFF溶接ﾌﾗﾝｼﾞ 150A 10k使用 |  | 振動対策としてｺﾞﾑ継手(150A×150L)を入れました。 | S側配管にピンホール開いている。番線で養生している。 |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-05-29 22:50 | k-kida | 2022-06-06 06:45 | k-kida
11279 | 807701 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-05-26 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-05-27 | 2022-05-30 | 2022-05-26 | R-360C 酸化反応器脱着 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka | [5 empty] | 51 |  | 9 |  | 7 |  |  | 拡大→拡大取替･取外品整備 | 予防保全 |  | 予防保全にて明日、酸化器（拡大→拡大型）取替を行う。 |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-05-29 22:55 | s-hokazono | 2022-06-06 04:05 | s-hokazono
11280 | 807702 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-05-25 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | P-419-2 Q-4排気ﾌｧﾝ分解 整備 | 236 | 外園 翔平 |  |  | 29 |  | 53 |  | 51 |  | 4 |  | 7 |  |  |  | スケーリング | 取替及び清掃、 | P-419-2廻りの振動が大きいために1ラインダウンに併せてランナー取替整備を行う | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2022-05-29 22:56 | s-hokazono | 2022-07-07 23:10 | s-hokazono
11281 | 807750 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-05-27 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | ボールバルブ用工具 整備 | 236 | 外園 翔平 | [10 empty] | 7 | [5 empty] | 製作整備 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-29 22:57 | s-hokazono | 2022-07-07 23:12 | s-hokazono
11282 | 807738 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-05-27 | 9 | 重故障修理 | 1 |  | 2022-05-27 | 2022-06-01 | 2022-06-07 | P-404-1 サンプポンプ脱着取替 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka |  | 3 |  | 53 |  | 65 |  | 11 |  | 7 |  |  | 本体取替(No4取付、No1取外)･取外品整備 | 内部状態特に問題なし、 電流値、流量低下から閉塞が推測される | 現状BMだが、今年度定修で部品取替してバックケーシング,上昇管を新品状態で稼働 6ヶ月ノーメンテとなるか検証する →TBM化とできるか | 既設ポンプ流量低下及び電流値低下の為に予備ポンプと取替を行う | P-404-1→P-404-4に取替 |  |  |  | 有 | 要 | 3 | 0 | 2022-05-29 22:57 | s-hokazono | 2022-07-08 03:51 | s-hokazono
11283 | 807737 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-05-27 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | 大型炉チクルスプレー 整備 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | スプレーノズル不適 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-29 22:58 | s-hokazono | 2022-07-07 23:12 | s-hokazono
11284 | 807718 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-05-26 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | P-835-1 本体FRP補修 整備 | 236 | 外園 翔平 | [6 empty] | 62 |  | 8 |  | 11 |  |  |  | 経年劣化(ガス及び雨水等の浸透により肉厚減少→亀裂発生が考えられる) | FRP補修 いずれは、ケーシングの更新が必要 | P-835-1 ケーシング本体（入口部）亀裂発生の為にＦＲＰ補修を行う | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2022-05-29 22:58 | s-hokazono | 2022-06-08 23:06 | s-hokazono
11285 | 807755 | 0 |  | 2 | 1 | 6 |  | 2022-05-30 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-06-02 | 2022-05-30 |  | P-311-3A 分解 整備 | 60 | 喜田 和美 | d-tanaka |  | 2 |  | 53 |  | 65 |  | 2 |  | 7 |  |  | 固着による回転不良。取替部品、カバープレート、カバーライナー、インペラー、フレームライナー、フレームプレートライナー、エキスペラー、パッキン箱、シール、Box、ポンプ台。 | ベアリングの固着ではなく、配管、ケーシング内がスラリーで詰まっていました。使用後の水洗不足かバルブ(チャッキ弁)がリークしている可能性があります。 |  | ポンプ側ベアリングが固着している |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-05-29 22:59 | k-kida | 2022-06-10 08:12 | k-kida
11286 | 807709 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-05-25 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-06-02 | 2022-06-13 | 2022-06-01 | S-412-1ﾚﾃﾞｭｰｻｰ製作 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka | [9 empty] | 7 |  |  | 配管製作 |  |  | S-412-1/2出口用ﾚﾃﾞｭｰｻｰ配管（予備）の製作を行う |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-05-29 22:59 | s-hokazono | 2022-07-07 23:12 | s-hokazono
11287 | 807708 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-05-25 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | RD359 2ndﾋｰﾀｰ 取替 整備 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | RD359ﾗﾌﾟﾁｬｰﾃﾞｨｯｽｸの点検取替を行う（2022/5/16） | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-29 23:00 | s-hokazono | 2022-05-30 22:50 | s-hokazono
11288 | 807752 | 0 |  | 2 | 3 | 89 |  | 2022-05-27 | 1 | その他-保全G関連 |  | 日常保全 | 2022-07-28 | 2022-07-28 | 2022-07-05 | T-123液面計 修理 | 31 | 山下 良治 |  |  | 20 | 2 | 23 | 82 | 31 | 82 | 39 | 2 | 21 |  |  | 液面計不良のため、テスト機脱着。 | 液面計とLGの誤差あり：LGの%値はタンク長とズレあり。ただ、テストレベル計はタンク底部からトップまでの6mで設定しており、タンク底から現在の液面値（LGのマグネットの赤色部分(LGに書いてあるところの73%)の高さは4mであったため(実際にメジャーで測定)、110%レンジの73%は6m換算で3.98mでしたのでOKと判断。 引き続き生産部にて指示変化を様子見実施。 | 後日建設工事にて更新実施。 | 液面不良 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-29 23:38 | r-yamashita | 2022-09-29 00:19 | m-onaru
11289 | 807175 | 0 |  | 2 | 1 | 61 |  | 2022-04-01 | 4 | その他-調達G関連 | [5 empty] | 112号室真空乾燥機冷却トラップ 修理 | 431 | 畠山 朔弥 | [13 empty] | メーカー点検により問題なく復旧しました。 | ドレンホースの経時劣化によりひびが入り、冷却媒が漏洩する状態になっていました。 | ドレンホースの付け替えにより復旧いたしました。 | 技研棟1階112号室に設置している真空乾燥機の冷却トラップに不調が出ています。冷却トラップの冷却液（エチレングリコール）が配管から漏れる事象が起きており、ドレイン側の配管に使用しているゴム配管が劣化し、そこから漏れていることが判明しました。 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-05-30 00:17 | sh-kawase | 2022-05-30 02:50 | s-hatakeyama
11290 | 807759 | 0 |  | 2 | 1 | 40 |  | 2022-05-30 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | P-2084（A)戻り淡塩水ポンプ 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [16 empty] | Vベルト緩みあり | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-30 00:23 | s-matsuo | 2022-06-22 05:50 | s-matsuo
11291 | 807760 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2022-05-29 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-05-31 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | A-20-2行きﾄﾞﾛｯﾌﾟ本管 取替 | 149 | 鈴木 俊史 | k-ito | [12 empty] | T管取替 予備品は原課支給 |  |  | 配管穴あき |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-05-30 00:57 | syu-suzuki | 2022-06-06 06:56 | syu-suzuki
11292 | 807749 | 0 |  | 2 | 4 | 74 |  | 2022-05-27 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | A工場備品置き場扉 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | [13 empty] | 小口工事対応不可のため中止 |  |  | 17号アタック北 備品置き場北側扉不良 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-30 01:00 | syu-suzuki | 2022-07-05 05:18 | syu-suzuki
11293 | 807761 | 0 |  | 2 | 1 | 58 |  | 2022-05-30 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | 医薬 除外塔 循環ﾎﾟﾝﾌﾟP-604-A／B 整備 | 167 | 伊藤 清治 | [16 empty] | 除外塔循環ポンプ P-604A/Bについて A系 Vベルト（B-60）張り調整 B系 Vベルト張り調整、本体回転部整備 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-30 01:56 | se-ito | 2022-10-17 01:32 | m-kasukabe
11294 | 807764 | 0 |  | 2 | 4 | 3 |  | 2022-05-20 | 1 | 土建工事 |  | その他 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | ホルモン包装場 排気ダクト 修理 | 167 | 伊藤 清治 | [12 empty] | 0 | 場所 植物ホルモン包装場 機器名 集じん機の排気ダクト 状況 腐食、脱落 内容 ダクトの修理 | 腐食による脱落 | 更新 | 集塵機の排気ダクトが老朽化により破損している。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-30 02:13 | se-ito | 2022-06-27 04:55 | se-ito
11295 | 807648 | 0 |  | 2 | 1 | 97 |  | 2022-05-20 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-06-03 |  | 2022-06-03 | T-2100,T2120ベント管 補修 | 60 | 喜田 和美 |  |  | 47 |  | 53 |  | 65 |  | 21 |  | 7 |  |  | 受け取付け。 |  |  | 配管漏れ | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-30 06:32 | k-kida | 2022-06-23 08:17 | k-kida
11296 | 807763 | 0 |  | 2 | 2 | 58 |  | 2022-05-30 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | 医薬一般倉庫南蛍光灯 整備 | 167 | 伊藤 清治 |  |  | 11 |  | 18 |  | 20 |  | 23 |  | 2 | [5 empty] | 医薬 一般倉庫南の蛍光灯について、点灯状態が悪いためLEDに変更した。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-30 07:44 | k-kawasaki | 2022-07-05 23:52 | k-kawasaki
11297 | 807762 | 0 |  | 2 | 2 | 58 |  | 2022-05-30 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | 医薬 蛍光灯（ﾎﾞﾝﾍﾞ置き場） 整備 | 167 | 伊藤 清治 |  |  | 11 |  | 17 |  | 20 |  | 23 |  | 2 | [5 empty] | 医薬 ﾎﾞﾝﾍﾞ置き場上部の蛍光灯について、点灯状態が悪いたLED照明に変更した。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-30 07:45 | k-kawasaki | 2022-07-27 06:49 | k-kawasaki
11298 | 807753 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2022-05-28 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-06-01 |  | 2022-06-01 | ＡＳ設備スチーム安全弁配管 補修 | 60 | 喜田 和美 |  |  | 39 |  | 39 |  | 65 |  | 21 |  | 7 |  |  | ピンホール部、当て板補修。 |  |  | ＡＳ設備スチーム安全弁配管ピンホール | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-30 08:16 | k-kida | 2022-06-01 06:19 | k-kida
11299 | 807735 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-05-27 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | F-62-2 No2マイクロミル排気ダクト亀裂 整備 | 488 | 高井 順 |  |  | 40 |  | 44 |  | 65 |  | 21 |  | 7 |  |  | 亀裂箇所溶接補修 | 無し | 無し | 亀裂あり | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-30 22:45 | ju-takai | 2022-08-19 07:20 | ju-takai
11300 | 807736 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-05-27 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2022-06-07 | 2022-05-31 | 2022-06-07 | F-62-4-1 No4マイクロ上RVベアリング 整備 | 488 | 高井 順 | ta-iwata |  | 2 |  | 3 |  | 63 |  | 4 |  | 7 |  |  | RVベアリング取替 | 給油不良 グリスニップル詰まりによりグリス不足 | 無し | ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ不良 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-05-30 22:46 | ju-takai | 2022-08-19 07:18 | ju-takai
11301 | 807765 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-05-30 | 9 | 軽故障修理 | [5 empty] | F-49-3 No3振動篩受入塩ビ配管 整備 | 488 | 高井 順 | [13 empty] | 配管取替 | 無し | 無し | 塩ビ配管ソケット部から漏れあり | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-30 22:47 | ju-takai | 2022-07-04 04:04 | ju-takai
11302 | 807756 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-05-30 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-05-31 | 2022-06-01 | 2022-05-31 | P-409-1 ｽﾗﾘｰﾎﾟﾝﾌﾟ 分解 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka |  | 43 |  | 39 |  | 62 |  | 3 |  | 7 |  |  | 分解整備 詳細は別途参照の事 | シール部劣化によりプロセス液逆流発生 | シール類取替 | シール水よりスラリー白濁ありの為、分解整備を行う |  |  |  |  | 有 | 要 | 3 | 0 | 2022-05-30 22:49 | s-hokazono | 2022-06-06 03:01 | s-hokazono
11303 | 807758 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-05-28 | 9 | 重故障修理 | 1 |  | 2022-05-28 | 2022-06-01 | 2022-05-28 | XV-2014-1ダンパー 補修 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka | [5 empty] | 6 |  | 8 |  | 15 |  |  | ﾀﾞﾝﾊﾟｰ板取外 | 原課操業ミス | 機械的対策は不要 | ダンパー変形 |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-05-30 23:10 | s-hokazono | 2022-06-06 02:41 | s-hokazono
11304 | 807757 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-05-30 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | C-393BC N2ﾊﾟｰｼﾞ用導管 整備 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | C-393BC用のN2パージ（10mm銅管）の整備を行う | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-30 23:11 | s-hokazono | 2022-06-29 22:56 | s-hokazono
11305 | 807751 | 0 |  | 2 | 4 | 34 |  | 2022-04-28 | 1 | 土建工事 |  | その他 | 2022-06-15 | 2022-06-15 | 2022-06-15 | 守衛本部東側車両退避所道路陥没 修理 | 167 | 伊藤 清治 | [12 empty] | 0 | 施工 6/15完工確認 場所 守衛本部 東側 機器名 車両退避所道路 状況 陥没 内容 修理 | なし。 | なし。 | 車両退避所の昇降位置に道路の陥没があり、足がとられて 怪我をする恐れがある。 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-31 02:40 | se-ito | 2022-06-16 03:15 | se-ito
11306 | 807773 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2022-05-31 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-06-03 | 2022-06-07 |  | C-644 ベアリング 交換 | 60 | 喜田 和美 | d-tanaka |  | 2 |  | 53 |  | 65 |  | 12 |  | 7 |  |  | ベアリング取替 次回取替時、ベアリング台座取替、サイズアップ。 |  | 次回UKP310+H2310で交換すべくｽｹｯﾁ。 | テンションスナップローラー東側のベアリングのカバーが外れている。異音確認されたため、グリスアップ実施。 |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-05-31 02:51 | k-kida | 2022-06-03 07:19 | k-kida
11307 | 807770 | 0 |  | 2 | 1 | 61 |  | 2022-05-30 | 4 | 整備点検 |  | その他 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 221号室 処理台用 局所排気装置ファン 整備 | 167 | 伊藤 清治 |  |  | 31 | 46 | 43 | 46 | 62 | 46 | 4 | 46 | 7 |  | 0 | 施工 6/7完工 場所 技研棟 屋上 機器名 221号室 処理台用局所排気装置 状況 ファンベルト破損のため運転不能 内容 Vベルト交換 ベルトについてもIEP手配 | なし。 | なし。 | 排気装置の電源を付けても作動せず、技研棟屋上のファンを確認したところ、ファンベルトが破損しているのを発見。 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-31 02:52 | se-ito | 2022-06-07 07:43 | se-ito
11308 | 807772 | 0 |  | 2 | 1 | 6 |  | 2022-05-31 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-06-01 | 2022-06-07 |  | P-893-3 シール部 補修 | 60 | 喜田 和美 | d-tanaka |  | 47 |  | 43 |  | 65 |  | 5 |  | 7 |  |  | シール漏れ。EO型からEL型に変更。取替部品、カバー、フレーム、スリーブ、グランドに変更、Vベルト。 |  |  | シール部より液漏れがある |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-05-31 02:55 | k-kida | 2022-06-01 06:48 | k-kida
11309 | 807774 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2022-05-31 | 1 | 軽故障修理 |  | その他 | 2022-06-01 |  | 2022-06-01 | 石膏工場 ケーブルラック 補修 | 60 | 喜田 和美 |  |  | 47 |  | 38 |  | 62 |  | 19 |  | 7 |  |  | T-253東側垂れ下がりケーブルラック切断、処分 ろ過工程垂れ下がりケーブルラック吊り |  |  | ケーブルラックが腐食している | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-31 02:56 | k-kida | 2022-06-01 06:11 | k-kida
11310 | 807771 | 0 |  | 2 | 4 | 61 |  | 2022-05-31 | 1 | 土建工事 |  | その他 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 技研棟 105号室 流し 排水 つまり 修理 | 167 | 伊藤 清治 | [12 empty] | 0 | 場所 技研棟 機器名 105号室排水溝 状況 技研棟105号室の流し台で 排水すると、排水が溜まり、流れない。 内容 詰まり解消。 | なし。 | なし。 | 技研棟105号室の流しに排水すると、排水溝に水が溜まり流せない状態となっている。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-31 03:06 | se-ito | 2022-06-27 05:15 | se-ito
11311 | 807775 | 0 |  | 2 | 4 | 28 |  | 2022-05-31 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | 緊急用備品入 テントシート 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [16 empty] | 緊急用備品入 テントシート整備 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-31 07:11 | s-matsuo | 2022-06-30 04:35 | s-matsuo
11312 | 807776 | 0 |  | 2 | 3 | 84 |  | 2022-05-31 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2022-07-04 | 2022-06-01 |  | 200Aボール弁 整備 | 72 | 大成 将仁 | y-terao |  | 55 | 2 |  |  |  |  | 52 |  | 17 |  |  | 200Aボール弁点検整備記録 |  |  | 200Aボール弁点検整備 |  |  |  |  | 有 | 不要 | 2 | 0 | 2022-05-31 08:07 | m-onaru | 2022-09-29 00:23 | m-onaru
11313 | 807582 | 0 |  | 2 | 1 | 64 |  | 2022-05-16 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | P-8844清缶剤注入ポンプ取替 整備 | 488 | 高井 順 |  |  | 29 |  | 53 |  | 65 |  | 11 |  | 7 |  |  | ポンプ本体取替（新品） | 分解後 | 無し | ストローク時に異音あり | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2022-05-31 08:13 | ju-takai | 2022-09-15 22:51 | ju-takai
11314 | 807766 | 0 |  | 2 | 1 | 64 |  | 2022-05-29 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-06-02 | 2022-06-02 | 2022-06-02 | P-8866-2 №2真空ポンプ 整備 | 488 | 高井 順 | ta-iwata |  | 43 |  | 39 |  | 62 |  | 4 |  | 7 |  |  | グランドパッキン取替(3本) | 軸スリーブの摩耗 | 軸スリーブ取替（2022年度定修） | №2真空ポンプ反モーター側グランド漏れ大 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-05-31 08:14 | ju-takai | 2022-08-08 04:00 | ju-takai
11315 | 807779 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-05-31 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 2022-06-06 | F-22-7 中型No7ｻﾝﾄﾞﾐﾙ 整備 | 488 | 高井 順 | ta-iwata |  | 3 |  | 39 |  | 65 |  | 4 |  | 7 |  |  | ﾛｰﾀｰ・ﾍﾞｯｾﾙ取り換え | 無し | 無し | ﾛｰﾀｰ振れ有り |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-05-31 23:19 | ju-takai | 2022-08-19 07:19 | ju-takai
11316 | 807781 | 0 |  | 2 | 1 | 80 |  | 2022-06-01 | 1 | その他-保全G関連 |  |  | 2022-05-27 | 2022-06-01 | 2022-05-24 | CR119振動C 整備 | 166 | 松尾 尚太 | ma-kubota | [12 empty] | 金網内作補修、取付（SGP ﾊﾟｲﾌﾟ32A 1000L他使用） 排出効率を上げるために網高さを変更 | [7 empty] | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-06-01 00:31 | s-matsuo | 2022-06-22 05:59 | s-matsuo
11317 | 807783 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2022-05-02 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | A工場ハイセックポンプBOX 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | ベアリングBOX分解整備費用（5月分） | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-01 01:20 | syu-suzuki | 2022-06-01 05:19 | syu-suzuki
11318 | 807785 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2022-05-01 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | 2B工場ハイセックポンプBOX 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | ベアリングBOX分解整備費用（5月分） | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-01 01:21 | syu-suzuki | 2022-06-01 05:19 | syu-suzuki
11319 | 807788 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-05-02 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | 1D工場ハイセックポンプBOX 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | ベアリングBOX分解整備費 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-01 01:22 | syu-suzuki | 2022-06-01 05:19 | syu-suzuki
11320 | 807789 | 0 |  | 2 | 1 | 46 |  | 2022-05-02 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | 2D工場ハイセックポンプBOX 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | ベアリングBOX分解整備費用 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-01 01:23 | syu-suzuki | 2022-06-01 05:19 | syu-suzuki
11321 | 807790 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-05-02 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | U-300ハイセックポンプBOX 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | ベアリングBOX分解整備費用 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-01 01:24 | syu-suzuki | 2022-06-01 05:20 | syu-suzuki
11322 | 807791 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-06-01 | 1 | その他-保全G関連 |  | 日常保全 | 2022-05-30 | 2022-06-01 | 2022-05-27 | DA664TEE管 取替 | 166 | 松尾 尚太 | ma-kubota |  | 46 |  | 38 |  | 63 |  | 4 |  | 7 |  |  | 予備T管ｻﾝﾀﾞｰ掛け、塗装、T管及びﾁｯﾌﾟ取替 |  |  | カラー不良(錆)対策でラン開始前に交換。 | カラー不良が低下 |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-06-01 04:07 | s-matsuo | 2022-06-06 00:44 | s-matsuo
11323 | 807777 | 0 |  | 2 | 1 | 61 |  | 2022-05-30 | 4 | その他-調達G関連 | [5 empty] | 超高速暴露試験機干渉フィルタ 点検 | 443 | 下井田 博謙 | [16 empty] | 超高速暴露試験機Ci4400の干渉フィルタが交換期限となった。交換作業はメーカーにて実施する必要があり弊Gでの交換対応が出来ない状態である。 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-06-01 04:19 | sh-kawase | 2022-06-28 07:24 | h-shimoita
11324 | 807780 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-05-31 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | P-142分解洗浄 整備 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | 分解 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-01 07:24 | s-hokazono | 2022-07-07 23:13 | s-hokazono
11325 | 807792 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-06-01 | 1 | 整備点検 |  |  | 2022-05-24 | 2022-06-02 | 2022-05-24 | P-803-5 分解 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka |  | 39 |  | 39 |  | 62 |  | 4 |  | 7 |  |  | 分解整備 別途参照の事 | ライナー類経年劣化 摩耗、剥離 | 消耗部品一式部品取替 | 異常品質 |  |  |  |  | 有 | 要 | 3 | 0 | 2022-06-01 08:33 | s-hokazono | 2022-06-05 23:08 | s-hokazono
11326 | 807793 | 0 |  | 2 | 3 | 99 |  | 2022-06-02 | 1 | 軽故障修理 |  |  |  | 2022-06-02 | 2022-06-08 | XV2402-2 Q-4フィード遮断弁 取替 | 31 | 山下 良治 | y-terao | [12 empty] | バルブ本体取替実施 |  |  | NDV製50Aボール弁（縦型設置）が固着の為に作動不良となっているために脱着取替を行う |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-06-02 00:05 | r-yamashita | 2022-06-28 07:51 | r-yamashita
11327 | 807804 | 0 |  | 2 | 1 | 58 |  | 2022-06-02 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | 医薬工場 配管ラック点検用 足場 整備 | 167 | 伊藤 清治 | [16 empty] | 医薬工場 北東部 配管ラック上の点検のため足場設置依頼 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-02 00:21 | se-ito | 2022-10-17 00:45 | m-kasukabe
11328 | 807803 | 0 |  | 2 | 1 | 30 |  | 2022-05-31 | 1 | その他-調達G関連 | [5 empty] | 2022年5月度自転車 修理 | 486 | 馬場 なつみ | [16 empty] | 2022５月度自転車修理 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-06-02 00:32 | t-sugiura | 2022-06-02 02:52 | n-baba
11329 | 807805 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2022-06-02 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-05-30 | 2022-06-02 | 2022-05-30 | O-570-1-G エキストルーダー駆動用変速機 整備 | 488 | 高井 順 | d-tanaka | [12 empty] | 各所スケッチ | 無し | 無し | 減速機、変速機のスプロケ、プーリーのスケッチ |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-06-02 04:02 | ju-takai | 2022-07-05 07:44 | ju-takai
11330 | 807809 |  |  |  | 1 | 8 |  | 2022-06-02 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | ホイストリモコン取り換え | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-06-02 04:26 | k-kawasaki
11331 | 807813 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-05-31 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | D工場ｴｱｰﾎﾟﾝﾌﾟ 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [16 empty] | ポンプ不良 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-02 04:59 | s-matsuo | 2022-06-22 06:04 | s-matsuo
11332 | 807812 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2022-06-02 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | W工程真空チャック 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | 取替整備願います | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-02 05:45 | syu-suzuki | 2022-07-01 07:16 | syu-suzuki
11333 | 807811 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2022-06-02 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-06-06 | 2022-06-02 |  | W-70ディスチャージローラーチェーン 交換 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura | [12 empty] | 駆動側・ﾛｰﾗｰ側ﾛｰﾗｰﾁｪﾝ取替 RS80 2か所 |  |  | チェーン高のり |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-06-02 05:46 | syu-suzuki | 2022-06-06 23:06 | syu-suzuki
11334 | 807810 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2022-06-02 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-06-06 | 2022-06-02 | 2022-06-06 | W-70RVFハイフロメタル 交換 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura | [12 empty] | ﾊｲﾌﾛﾒﾀﾙ分解点検 上下 |  |  | 上部メタル摩耗 | 保全G点検時に上部メタル端面が目視確認できなかったことから摩耗の懸念があり、開放をおこなった。結果的に上下メタルの厚みに問題はなかった。上部メタルの目視確認ができなかったのは浮かせすぎで見えにくくなる？トラニオン軸の摩耗があり、メタルが摩耗分落ち込むからか・・・ 定修に再確認したい。 |  |  |  | 有 | 要 | 3 | 0 | 2022-06-02 05:48 | syu-suzuki | 2022-06-08 02:35 | syu-suzuki
11335 | 807807 | 0 |  | 2 | 4 | 30 |  | 2022-06-07 | 4 | 整備点検 | [5 empty] | S法事務所温水器 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | メンテナンス | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-02 05:51 | syu-suzuki | 2022-07-04 01:40 | syu-suzuki
11336 | 807815 | 0 |  | 2 | 1 | 59 |  | 2022-05-31 | 9 | 整備点検 |  | その他 | 2022-07-18 | 2022-07-18 | 2022-07-18 | 西6号倉庫集じん機 配管 修理 | 167 | 伊藤 清治 |  |  | 41 | 116 | 42 | 116 | 65 | 116 | 12 | 116 | 7 |  | 0 | 工事 7/18工事（中村工業） 場所 西6号倉庫 機器名 集じん機 状況 集じん機の配管が、ﾀﾞﾝﾊﾟｰ開度調整不良や 打げきほか により変形、腐食等あり。 内容 配管の部分修理 その他 IEP 機械 日高さまへ原課より既に連絡済み。 （5/31） | なし。 | なし。 | 西6号倉庫集じん機配管劣化の為、整備を行う | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-02 06:18 | se-ito | 2022-08-22 00:34 | se-ito
11337 | 807778 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-05-31 | 9 | 重故障修理 | 1 |  | 2022-05-31 | 2022-06-02 | 2022-05-31 | 3号塩化炉ダクト 補修 | 166 | 松尾 尚太 | k-yamaoka |  | 43 |  | 39 |  | 62 | 127 | 8 | 116 | 13 |  | 2 | 当て板補修 | 摩耗、熱影響による穴あき 溶接部で発生 | 傾向管理を実施する 1回/年 肉厚測定 更新実施 減肉速度からTBM管理を実施したい | 蛇行管後のT管で穴あき |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-06-02 06:23 | s-matsuo | 2022-06-06 02:34 | s-hokazono
11338 | 807768 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-05-31 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-05-31 | 2022-06-02 | 2022-05-31 | P-443-1C C系T-445C循環ﾎﾟﾝﾌﾟ 整備 | 166 | 松尾 尚太 | k-yamaoka |  | 43 |  | 39 |  | 62 |  | 3 |  | 7 |  |  | 分解整備 詳細は別途参照の事 | 軸スリーブ摩耗、隙間漏洩 | 消耗部品取替 | カバーライナーよりスラリー漏れありの為に分解整備を行う |  |  |  |  | 有 | 要 | 3 | 0 | 2022-06-02 06:25 | s-matsuo | 2022-06-06 02:47 | s-hokazono
11339 | 807814 | 0 |  | 2 | 4 | 61 |  | 2022-06-02 | 1 | 土建工事 | [5 empty] | 技研棟221号室 キャビネット扉 修理 | 167 | 伊藤 清治 | [16 empty] | 技研棟221号室設置のｷｬﾋﾞﾈｯﾄ扉の蝶番が破損し、ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ扉の開け閉めができない状態となっている。 |  | ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ扉の修理が完了し開閉可能となったことを確認しました。 |  |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-02 06:28 | se-ito | 2022-10-17 01:37 | m-kasukabe
11340 | 807728 | 0 |  | 2 | 1 | 30 |  | 2022-05-26 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-06-07 | 2022-06-03 | 2022-06-07 | チタン事務所標識 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | k-ito | [12 empty] | 事務所標識補修 |  |  | 標識外れ |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-06-02 06:44 | syu-suzuki | 2022-06-08 06:19 | syu-suzuki
11341 | 807806 | 0 |  | 2 | 1 | 34 |  | 2022-06-02 | 1 | その他-調達G関連 |  |  | 2022-05-25 |  | 2022-05-25 | 4tローリー車点検 整備 | 265 | 花岡 成実 | [16 empty] | 車両点検整備 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-06-02 07:22 | sh-kawase | 2022-06-07 02:19 | s-hanaoka
11342 | 807808 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-06-02 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | F-67-2.3WSC上蓋 整備 | 488 | 高井 順 |  |  | 47 |  | 53 |  | 65 |  | 9 |  | 7 |  |  | 点検の為上蓋脱着 | 無し | 無し | 点検の為取り外し | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-02 23:12 | ju-takai | 2022-08-18 08:17 | ju-takai
11343 | 807798 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-06-02 | 1 | 整備点検 |  |  | 2022-06-09 | 2022-06-13 | 2022-06-02 | 3号炉蛇行管当板 補修 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka |  | 47 |  | 53 |  | 65 |  | 21 |  | 12 |  |  | 当て板製作･取付 | 肉測結果及び、穴あき発生頻発からの予防保全 | 当て板補修 定修にて配管取替 | サイクロン手前のT字管肉薄 |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-06-02 23:39 | s-hokazono | 2022-07-07 23:23 | s-hokazono
11344 | 807799 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-06-02 | 1 | 整備点検 |  |  | 2022-06-08 | 2022-06-13 | 2022-06-06 | 4号炉直管当板 補修 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka |  |  |  | 39 |  | 62 |  | 8 |  | 12 |  |  | 当て板製作･取付 | 肉厚測定の結果からの予防保全 エルボ及び直管当て板補修 | 定修にて該当配管取替実施予定 | サイクロン手前の直管肉薄 |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-06-02 23:43 | s-hokazono | 2022-07-07 23:23 | s-hokazono
11345 | 807820 | 0 |  | 2 | 3 | 99 |  | 2022-06-03 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-06-03 | 2022-06-07 |  | XV-2445-2-2 ｼﾘﾝﾀﾞｰｱｰﾑ調整 整備 | 72 | 大成 将仁 | y-chinen |  | 50 | 86 | 35 | 86 | 45 | 86 | 43 | 86 | 17 |  |  | シリンダーアームが軸より抜けかかっていたため正規の位置へ調整を実施 |  |  | XV-2445-2-（2）シリンダーアーム調整を行う |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-06-03 02:49 | m-onaru | 2022-06-28 01:35 | m-onaru
11346 | 807816 | 0 |  | 2 | 4 | 84 |  | 2022-06-02 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | U-200/300 DCS室エアコン 整備 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | エアコンエラー表示（出力過電流） | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-03 03:59 | s-hokazono | 2022-08-04 22:34 | s-hokazono
11347 | 807782 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-06-01 | 9 | 軽故障修理 |  |  | 2022-06-02 | 2022-06-10 | 2022-06-02 | P-251-3 分解 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka |  | 42 |  | 39 |  | 62 |  | 3 |  | 7 |  |  | 分解整備 |  |  | フレームライナー漏れ |  |  |  |  | 有 | 要 | 3 | 0 | 2022-06-03 03:59 | s-hokazono | 2022-07-07 23:25 | s-hokazono
11348 | 807784 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-06-01 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-06-29 | 2022-06-29 | 2022-06-29 | C-114-1 分配コンベアー点検窓 補修 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka | [7 empty] | 4 |  | 7 |  |  | 点検窓取替 |  |  | 点検窓変形により気密不良 |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-06-03 04:00 | s-hokazono | 2022-07-07 23:23 | s-hokazono
11349 | 807787 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-06-01 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-06-29 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | XV-2014-1ダンパー 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka |  |  |  | 53 |  | 65 |  | 4 |  | 7 |  |  | ﾀﾞﾝﾊﾟｰ板製作、取付 |  |  | ダンパー損傷のため取替 |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-06-03 04:01 | s-hokazono | 2022-07-07 23:17 | s-hokazono
11350 | 807786 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-06-01 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-06-23 | 2022-06-13 | 2022-06-07 | C-89→C-90-2濾布 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka |  |  |  | 39 |  | 62 |  | 4 |  | 7 |  |  | 濾布取替･C-90-2上蓋、配管製作 |  |  | 濾布破れ |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-06-03 04:02 | s-hokazono | 2022-07-08 01:08 | s-hokazono
11351 | 807794 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-06-02 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-06-10 | 2022-06-13 | 2022-06-10 | P-419-2 Q-4排気ﾌｧﾝ分解 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka | [5 empty] | 51 |  | 4 |  | 7 |  |  | ﾗﾝﾅｰ取替･取外品整備 | アンバランス | バランス調整 | 1ラインダウンに併せて整備を行う |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-06-03 04:02 | s-hokazono | 2022-08-04 22:34 | s-hokazono
11352 | 807796 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-06-02 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | Q-4ドライヤー2階階段 手すり 補修 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | ヒヤリハット案件での手すり取付を行う | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-03 04:03 | s-hokazono | 2022-07-07 23:13 | s-hokazono
11353 | 807819 | 0 |  | 2 | 2 | 34 |  | 2022-06-03 | 9 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | 中間実験東側電気配線 整備 | 43 | 川崎 幸一郎 |  |  | 4 |  | 9 |  | 20 |  | 23 |  | 2 | [5 empty] | 電気配線（電話配線：3本、放送ケーブル：1本）をホークリフトで切断し、その日に復旧した。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-03 04:03 | k-kawasaki | 2022-06-10 06:56 | k-kawasaki
11354 | 807827 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2022-06-03 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-06-03 | 2022-06-10 | 2022-06-03 | F-617 スパーギヤ 交換 | 60 | 喜田 和美 | d-tanaka |  | 39 |  | 39 |  | 65 |  | 4 |  | 7 |  |  | スパーギヤ取替 |  |  | スパーギアが摩耗している。 カウンター値：25379回 |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-06-03 04:03 | k-kida | 2022-06-10 08:30 | k-kida
11355 | 807795 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-06-03 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-06-03 | 2022-06-13 | 2022-06-03 | R-360C 酸化反応器脱着 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka |  | 45 |  | 53 |  | 51 |  | 9 |  | 7 |  |  | 拡大→拡大取替･取外品整備 | 詰まり | BM案件 | メンテナンス工事を行う |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-06-03 04:04 | s-hokazono | 2022-07-08 01:19 | s-hokazono
11356 | 807797 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-06-02 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | P-353-1ｸﾞﾘｽ入替 整備 | 236 | 外園 翔平 | [10 empty] | 7 | [5 empty] | カップリンググリス入替及び点検を行う | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2022-06-03 04:04 | s-hokazono | 2022-07-08 01:11 | s-hokazono
11357 | 807800 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-06-02 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-06-08 | 2022-06-13 | 2022-06-06 | T-401-2 ｻﾝﾌﾟﾀﾝｸ ｼｭｰﾄﾌﾗﾝｼﾞ 補修 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka | [5 empty] | 62 |  | 8 |  | 7 |  |  | 当て板製作･取付 | 経年劣化 | 現状はBMで対処 | ダウンの併せて溶接補修整備工事を行う |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-06-03 04:05 | s-hokazono | 2022-06-08 23:03 | s-hokazono
11358 | 807802 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-06-02 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-06-07 | 2022-06-13 | 2022-06-07 | C-423 本体亀裂 補修 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka |  |  |  | 44 |  | 62 |  | 8 |  | 11 |  |  | ｹｰｼﾝｸﾞFRP補修 |  |  | Vベルト取替に伴い停止中のC-423本体亀裂（アルミ製）状態を確認し、できれば補修及び亀裂箇所からのZrﾋﾞｰｽﾞ漏れ対策を行う |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-06-03 04:06 | s-hokazono | 2022-07-08 01:22 | s-hokazono
11359 | 807801 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-06-02 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-06-07 | 2022-06-13 | 2022-06-07 | C-423 Vﾍﾞﾙﾄ取替 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka |  | 47 |  | 39 |  | 62 |  | 4 |  | 7 |  |  | Vﾍﾞﾙﾄ取替 |  |  | 機器停止を行い、モーターＶベルト取替を行う |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-06-03 04:07 | s-hokazono | 2022-07-08 01:20 | s-hokazono
11360 | 807817 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2022-06-02 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | A-12-4 ｱﾀｯｸﾀﾝｸ排ｶﾞｽﾀﾞｸﾄ 補修 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | ダクト亀裂 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2022-06-03 05:58 | syu-suzuki | 2022-08-15 04:05 | syu-suzuki
11361 | 807833 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-06-06 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-06-07 | 2022-06-13 | 2022-06-07 | P-449C ｽﾗﾘｰﾎﾟﾝﾌﾟ分解 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka |  | 43 |  | 39 |  | 62 |  | 3 |  | 7 |  |  | 分解整備 | ライナー摩耗 | 消耗部品取替 | ライナーよりスラリー漏れ発生の為、分解整備を行う |  |  |  |  | 有 | 要 | 3 | 0 | 2022-06-05 22:40 | s-hokazono | 2022-07-08 01:12 | s-hokazono
11362 | 807829 | 0 |  | 2 | 4 | 58 |  | 2022-06-03 | 1 | 土建工事 |  | その他 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | 医薬工場 控室 換気扇 修理 | 167 | 伊藤 清治 | [12 empty] | 0 | 施工 6/14完工（三栄空調） 場所 医薬工場 控室 機器名 換気扇 状況 動かない(⁉) 内容 換気扇の修理（取替え） | なし。 | なし。 | 機器名 換気扇 状況 動かない(⁉) 内容 換気扇の修理（取替え） | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-05 22:44 | se-ito | 2022-06-15 05:08 | se-ito
11363 | 807830 | 0 |  | 2 | 1 | 58 |  | 2022-06-03 | 1 | その他-保全G関連 |  | その他 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 医薬工場 封水タンク(T-762) 整備 | 167 | 伊藤 清治 |  |  | 47 | 127 | 53 | 127 | 65 | 127 | 21 | 127 | 15 |  | 0 | 施工 6/7 場所 医薬工場 機器名 T-762 状況 封水タンク(T-762)点検を行いたいが、 高所のためできない。 内容 足場の掛け／払い | なし。 | なし。 | 医薬 真空ポンプ 封水タンクT-762への点検用足場設置 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-05 23:09 | se-ito | 2022-06-07 07:45 | se-ito
11364 | 807828 | 0 |  | 2 | 4 | 61 |  | 2022-06-03 | 4 | 土建工事 | [5 empty] | 技研棟105号室 天井点検口 及び 換気口 修理 | 167 | 伊藤 清治 | [16 empty] | 技研棟105号室の天井点検口および換気口が、周辺ボードの劣化のため外れ落ちそうになっている。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-05 23:16 | se-ito | 2022-10-17 00:41 | m-kasukabe
11365 | 807831 | 0 |  | 2 | 1 | 61 |  | 2022-06-03 | 4 | その他-調達G関連 |  |  | 2022-06-08 |  |  | 高速冷却遠心機CR21GⅡ 修理 | 410 | 大木 貴広 | [13 empty] | ﾒｰｶｰによる修理対応により復旧 | ﾊﾟｯｷﾝ部位の経年劣化 | 該当部品の交換対応 | ・装置内部のﾊﾟｯｷﾝ部位が劣化し亀裂が発生 ・劣化したﾊﾟｯｷﾝ部位が回転部と接触した場合発煙・火災の恐れあり | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-06-05 23:25 | sh-kawase | 2022-06-23 00:45 | t-oki
11366 | 807834 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2022-06-06 | 9 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-06-04 | 2022-06-06 |  | W-16-2 濾液ポンプBOX 交換 | 149 | 鈴木 俊史 | k-ito | [12 empty] | BOX取替 K-50 | キャビテーションによる振動からのメカ開きが起こりオイル漏れが発生する。 | D側バルブ調整でキャビを発生させないようにする。 （要調査） | BOXオイル漏れ |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-06-06 01:41 | syu-suzuki | 2022-06-06 06:43 | syu-suzuki
11367 | 807835 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2022-06-06 | 9 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-06-04 | 2022-06-06 |  | W-25-2 濾液ポンプBOX 交換 | 149 | 鈴木 俊史 | k-ito | [12 empty] | BOX取替 K-80 | キャビテーションによる振動からのメカ開きによるオイル漏れ。 | D側バルブ調整、配管レイアウト等のキャビ対策をおこなう。（要調査） | BOXオイル漏れ |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-06-06 01:43 | syu-suzuki | 2022-06-06 06:45 | syu-suzuki
11368 | 807838 | 0 |  | 2 | 1 | 105 |  | 2022-06-06 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-06-06 | 2022-06-06 |  | F-09-1ポンプ分解 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura | [12 empty] | HSW ４×3分解整備 取替部品 ｲﾝﾍﾟﾗｰ Vﾌﾟﾘｰ摩耗の為原課購入中 M側SPB190-2（2517）ｷｰ14×8 P側SPB175-2（2012）ｷ-12×8 |  |  | 振動大きい |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-06-06 01:45 | syu-suzuki | 2022-06-07 02:03 | syu-suzuki
11369 | 807839 | 0 |  | 2 | 1 | 28 |  | 2022-06-02 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | U-600S（S専）マンホール蓋 取替 | 166 | 松尾 尚太 | [16 empty] | U-600S（S専）マンホール蓋補修 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-06 01:48 | s-matsuo | 2022-06-30 04:35 | s-matsuo
11370 | 807840 | 0 |  | 2 | 1 | 28 |  | 2022-06-02 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | T-112西側 階段 補修 | 166 | 松尾 尚太 | [16 empty] | T-112西側 階段補修 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-06 01:49 | s-matsuo | 2022-06-30 04:35 | s-matsuo
11371 | 807848 | 0 |  | 2 | 4 | 34 |  | 2022-06-06 | 1 | 土建工事 |  | その他 | 2022-06-09 | 2022-06-09 | 2022-06-09 | 3号 A倉庫 東側 壁 修理 | 167 | 伊藤 清治 |  |  | 62 | [9 empty] | 0 | 施工 6/8完工 場所 3号 A倉庫 東側 機器名 壁 状況 壁が崩れ落ちる 内容 壁の修理 | なし。 | なし。 | 場所 3号 A倉庫 東側 機器名 壁 状況 壁が崩れ落ちる | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-06 05:06 | se-ito | 2022-06-09 08:15 | se-ito
11372 | 807844 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2022-06-06 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | A-454 BﾁｪｰﾝﾀﾞｸﾄFRP 補修 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | ・ﾀﾞｸﾄ補修 | ・施工中止 |  |  |  |  | 要 | 2 | 0 | 2022-06-06 06:08 | syu-suzuki | 2022-08-16 05:31 | syu-suzuki
11373 | 807845 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2022-06-04 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | MC-6 ﾐｽﾄｷｬｯﾁｬｰ海水配管 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | フランジ不良 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2022-06-06 06:12 | syu-suzuki | 2022-07-01 06:31 | syu-suzuki
11374 | 807846 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2022-06-04 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-06-10 | 2022-06-07 | 2022-06-10 | A-12-14 ｱﾀｯｸﾀﾝｸ用三方管 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | h-hidaka | [12 empty] | 当て板補修 |  |  | 穴あき |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-06-06 06:13 | syu-suzuki | 2022-07-01 06:32 | syu-suzuki
11375 | 807853 | 0 |  | 2 | 1 | 104 |  | 2022-06-06 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-06-15 | 2022-06-07 | 2022-06-06 | B-57-7 スチームドレン配管 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura | [12 empty] | ｽﾁｰﾑ入口配管穴あきの為取替・ﾄﾞﾚﾝ配管補修 |  |  | ドレン配管穴あき |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-06-06 07:22 | syu-suzuki | 2022-07-05 05:13 | syu-suzuki
11376 | 807852 | 0 |  | 2 | 1 | 63 |  | 2022-06-06 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | BS6K蒸気配管 補修 | 488 | 高井 順 | [13 empty] | 配管サポート補強 配管閉止 | 無し | 無し | BS6K蒸気配管（ホルモン工場東側）不使用配管脱落恐れ | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-06 22:44 | ju-takai | 2022-08-18 08:58 | ju-takai
11377 | 807849 | 0 |  | 2 | 1 | 80 |  | 2022-06-06 | 1 | その他-保全G関連 |  |  | 2022-06-08 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | CA108Vベルト 交換 | 166 | 松尾 尚太 | ma-kubota | [7 empty] | 4 |  | 13 |  |  | Vベルト、緩みのため取替 | 駆動プーリーと従動プーリー軸の芯が出ていない | 駆動プーリー軸の軸受け固定穴追加工が必要 |  | 2022年定修に施工 |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-06-06 22:46 | s-matsuo | 2022-07-07 23:08 | s-matsuo
11378 | 807850 | 0 |  | 2 | 1 | 66 |  | 2022-06-06 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | M948-5ステーター 取替 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-06 22:47 | s-matsuo | 2022-07-07 23:08 | s-matsuo
11379 | 807857 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-06-07 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | Pミルフィーダー締め付け用ボルト 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-06 22:48 | s-matsuo | 2022-06-22 05:59 | s-matsuo
11380 | 807855 | 0 |  | 2 | 4 | 28 |  | 2022-06-06 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | U-600Sトイレ屋根スレート 補修 | 166 | 松尾 尚太 | [16 empty] | U-600Sトイレ屋根スレート補修 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-06 22:49 | s-matsuo | 2022-06-30 04:36 | s-matsuo
11381 | 807856 | 0 |  | 2 | 4 | 28 |  | 2022-06-06 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | U-600S第2備品倉庫 屋根スレート 補修 | 166 | 松尾 尚太 | [16 empty] | U-600S第2備品倉庫 屋根スレート補修 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-06 22:50 | s-matsuo | 2022-06-22 06:03 | s-matsuo
11382 | 807851 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-06-06 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | RD4111 ﾗﾌﾟﾁｬｰﾃﾞｨｽｸ脱着 整備 | 236 | 外園 翔平 | [10 empty] | 13 |  |  |  |  | 締付トルク管理 | RD4111 降下管ﾗﾌﾟﾁｬｰ破損の為、取替を行う | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-06 23:01 | s-hokazono | 2022-08-04 22:35 | s-hokazono
11383 | 807836 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-06-04 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | T-287入口配管FRP 補修 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | 漏れ | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-06 23:02 | s-hokazono | 2022-07-08 01:09 | s-hokazono
11384 | 807842 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-06-06 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-06-07 | 2022-06-13 | 2022-06-07 | S-352-2 B系ﾊﾞｸﾞﾌｨﾙﾀｰ亀裂 補修 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka |  | 43 |  | 44 |  | 62 |  | 8 |  | 7 |  |  | 亀裂補修 | ノッキングによる溶接部亀裂 | 現時点はBM案件であり、将来的には更新となる | S-352-2 ﾊﾞｸﾞﾌｨﾙﾀｰ本体（ﾉｯｷﾝｸﾞﾊﾝﾏｰ部）溶接部の補修整備を行う。 |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-06-06 23:03 | s-hokazono | 2022-07-08 01:14 | s-hokazono
11385 | 807843 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-06-06 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-06-07 | 2022-06-13 | 2022-07-06 | P-430-1 B系ｻﾝﾌﾟﾌﾞﾛﾜｰ脱着取替 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka |  |  |  | 51 |  | 51 |  | 11 |  | 7 |  |  | 新型→旧型取替･取外品整備 |  |  | P-430-1（B系側）ｻﾝﾌﾟﾌﾞﾛﾜｰ振動が大きく取替・整備を行う |  |  |  |  | 有 | 要 | 3 | 0 | 2022-06-06 23:03 | s-hokazono | 2022-07-07 23:19 | s-hokazono
11386 | 807858 |  |  |  | 1 | 70 |  | 2022-06-07 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-06-06 23:24 | s-matsuo
11387 | 807841 | 0 |  | 2 | 3 | 15 |  | 2022-06-06 | 1 | その他-調達G関連 | [5 empty] | ｻｰﾍﾞｲﾒｰﾀ校正 TCS-171 RO6042 校正 | 274 | 小西 宏子 | [16 empty] | 年一回の定期校正 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-06-07 00:01 | sh-kawase | 2022-07-20 01:17 | h-konishi
11388 | 807863 | 0 |  | 2 | 1 | 105 |  | 2022-06-07 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | 1D送液配管歩廊 補修 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | グレーチング外れ HH案件 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-07 05:47 | syu-suzuki | 2022-06-29 07:19 | syu-suzuki
11389 | 807854 |  |  |  | 3 | 26 |  | 2022-06-06 | 1 | その他-保全G関連 | [24 empty] | 窒素流量計100Ｎ→ＣＯ2流量系190Ｎ 通常窒素120Ｎ流しているが明らかに末端の窒素の出方がおかしいです。ＰＩデータ6/6 16時 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-06-07 06:54 | r-yamashita
11390 | 807864 | 0 |  | 2 | 1 | 105 |  | 2022-06-07 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-06-06 | 2022-06-08 | 2022-06-06 | F-07-2Pミルフィーダー 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura | [12 empty] | ﾌｨｰﾀﾞｰ取替 取外し品分解整備 取替部品ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ6204ZZ 3個ｵｲﾙｼｰﾙVO（VC28506） 9個 ｵｲﾙｹﾞｰｼﾞ 2個 |  |  | フィーダー製品こぼれ多い為 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-06-07 07:40 | syu-suzuki | 2022-06-27 07:31 | syu-suzuki
11391 | 807847 |  |  |  | 1 | 74 |  | 2022-06-05 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 配管不良 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-06-07 07:40 | syu-suzuki
11392 | 807861 | 0 |  | 2 | 4 | 98 |  | 2022-06-06 | 9 | 土建工事 |  | 日常保全 | 2022-06-15 |  | 2022-06-10 | 機能材料生産部工程管理G試験室窓枠からの雨漏り 補修 | 60 | 喜田 和美 | [13 empty] | 6月10日：足場組 6月13日：コーキング補修 6月15日：足場払い |  |  | 6/5から降り続いた豪雨により、測定室の北側窓枠から雨漏りを発見した。その後、雨漏りは酷くなり柱を蔦って床面に大きな水溜まりが出来るほどになった。近くに測定機もあり、湿度は測定結果に影響することから早めに対応をお願いしたい。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-07 09:00 | k-kida | 2022-06-27 23:39 | k-kida
11393 | 807865 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-06-07 | 9 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-06-06 | 2022-06-08 | 2022-06-06 | F-47-2 レパルプポンプBOX 整備 | 488 | 高井 順 | ta-iwata |  | 43 |  | 53 |  | 65 |  | 12 |  | 7 |  |  | 3×2ﾊｲｾｯｸﾜｰﾏﾝﾎﾟﾝﾌﾟBOX整備 | 無し | 無し | オイル減り早い |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-06-07 23:04 | ju-takai | 2022-08-19 07:22 | ju-takai
11394 | 807871 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-06-07 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2022-06-09 | 2022-06-10 | 2022-06-09 | F-38-2 No2表面処理排出ポンプ分解 整備 | 488 | 高井 順 | ta-iwata |  | 3 |  | 4 |  | 65 |  | 4 |  |  |  |  | 4×3ﾊｲｾｯｸﾜｰﾏﾝﾎﾟﾝﾌﾟBOX、ｶﾊﾞｰﾗｲﾅｰ(ﾊｲﾊﾟﾛﾝ)、ﾌﾚｰﾑﾗｲﾅｰ(ﾊｲﾊﾟﾛﾝ)、ｲﾝﾍﾟﾗｰ（ﾊｲﾊﾟﾛﾝ）取替 | 異物混入（スケール）による破損 | 無し | 振動篩からインペラの欠片あり、及び揚液不良気味 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-06-07 23:05 | ju-takai | 2022-08-19 07:24 | ju-takai
11395 | 807859 | 0 |  | 2 | 1 | 64 |  | 2022-06-07 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | C-8802-1石炭サイロ受入コンベア馬の背軸受 整備 | 488 | 高井 順 | ta-iwata |  | 29 |  | 3 |  | 65 |  | 4 |  | 7 |  |  | ベアリング取替・試運転立会い | 無し | 無し | 北側上から4個目異音 |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-06-07 23:06 | ju-takai | 2022-07-05 07:51 | ju-takai
11396 | 807878 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2022-06-08 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | A工場控室行上水配管 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | 配管整備 | 中止 |  |  |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-08 02:41 | syu-suzuki | 2022-06-08 05:59 | syu-suzuki
11397 | 807881 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-06-08 | 9 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-06-08 | 2022-06-10 | 2022-06-08 | F-38-3ポンプ 整備 | 488 | 高井 順 | ta-iwata |  | 3 |  | 50 |  | 65 |  | 4 |  | 7 |  |  | 4×3ﾊｲｾｯｸﾜｰﾏﾝﾎﾟﾝﾌﾟBOX、ｶﾊﾞｰﾗｲﾅｰ(ﾊｲﾊﾟﾛﾝ)、ﾌﾚｰﾑﾗｲﾅｰ(ﾊｲﾊﾟﾛﾝ）取替 |  | 無し | オイル漏れあり |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-06-08 04:05 | ju-takai | 2022-06-30 07:26 | ju-takai
11398 | 807825 |  |  |  | 1 | 8 |  | 2022-06-03 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | 分散板作成 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-06-08 04:17 | ju-takai
11399 | 807826 | 0 |  | 2 | 1 | 46 |  | 2022-06-03 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | Y-208 サンド用フィードポンプD側SUS配管 整備 | 488 | 高井 順 |  |  | 43 |  | 39 |  | 62 |  | 12 |  | 7 |  |  | 配管取替 | 無し | 無し | 穴開きあり | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-08 04:17 | ju-takai | 2022-08-19 07:21 | ju-takai
11400 | 807870 | 0 |  | 2 | 4 | 61 |  | 2022-06-07 | 4 | その他-保全G関連 | [5 empty] | 技研棟 104号室 配管 修理 | 167 | 伊藤 清治 | [16 empty] | 技研棟104号室 ヘンシェル室の蒸気配管よりスチーム漏れ有り。 |  | 技研棟104号室 ヘンシェル室の蒸気配管よりスチーム漏れの件について、復旧確認済み。 |  |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-08 04:35 | se-ito | 2022-10-17 01:09 | m-kasukabe
11401 | 807883 | 0 |  | 2 | 1 | 105 |  | 2022-06-08 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-06-24 | 2022-06-08 | 2022-06-11 | F-09-3 D側配管 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura | [12 empty] | 一部配管変更補修 ｻﾝﾌﾟﾙ受け取付補修補修 2か所 |  |  | 変形 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-06-08 05:31 | syu-suzuki | 2022-07-01 07:15 | syu-suzuki
11402 | 807884 | 0 |  | 2 | 1 | 105 |  | 2022-06-08 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | F-2000#1 点検歩廊 補修 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | ヒヤリハット案件 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-08 05:32 | syu-suzuki | 2022-07-01 07:17 | syu-suzuki
11403 | 807885 | 0 |  | 2 | 1 | 105 |  | 2022-06-08 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | F-2000#2 点検歩廊 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | ヒヤリハット案件 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-08 05:33 | syu-suzuki | 2022-07-21 22:30 | syu-suzuki
11404 | 807886 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2022-06-08 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-06-16 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | H-25-3ポンプS側配管 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura | [12 empty] | 一部配管変更補修 HT菅で |  |  | 配管変形 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-06-08 05:34 | syu-suzuki | 2022-06-28 02:51 | syu-suzuki
11405 | 807887 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2022-06-08 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | 2B 処理水配管 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | 亀裂により水漏れ | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-08 05:37 | syu-suzuki | 2022-10-17 01:08 | m-kasukabe
11406 | 807888 | 0 |  | 2 | 1 | 105 |  | 2022-06-08 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-06-10 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | K-21-2ポンプシール水排水配管 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura | [12 empty] | 排水用漏斗管補修 |  |  | 配管亀裂 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-06-08 05:38 | syu-suzuki | 2022-06-13 06:48 | syu-suzuki
11407 | 807867 | 0 |  | 2 | 3 | 63 |  | 2022-06-07 | 1 | 整備点検 |  | 定期自主検査 | 2022-07-29 | 2022-07-27 | 2022-07-27 | MM1,2NAC蒸気流量計点検 整備 | 72 | 大成 将仁 | [10 empty] | 17 |  |  | メーカー年次点検 特に異常なし |  |  | FIQ1003 MM1蒸気流量計、FIQ1001 MM2蒸気流量計、FIQ1002 NAC蒸気流量計のメーカー年次点検整備を実施する 7月のMM、NAC工場定修時に合わせて実施して下さい。 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2022-06-08 07:01 | m-onaru | 2022-08-01 02:17 | m-onaru
11408 | 807894 | 0 |  | 2 | 1 | 93 |  | 2022-06-08 | 1 | 点検検査 | [5 empty] | CV-2302定量ﾌｨｰﾀﾞｰ筒予備品手直し 修理 | 167 | 伊藤 清治 | [16 empty] | CV-2302定量フィーダー筒予備品手直し | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-08 07:17 | se-ito | 2022-10-17 00:43 | m-kasukabe
11409 | 807892 | 0 |  | 2 | 4 | 61 |  | 2022-06-08 | 1 | 土建工事 | [5 empty] | 技研棟 B会議室 屋外機 保温材 修理 | 167 | 伊藤 清治 | [16 empty] | 技研棟B会議室の屋外機保温材が脱落しているので補修する。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-08 07:46 | se-ito | 2022-10-17 00:47 | m-kasukabe
11410 | 807891 | 0 |  | 2 | 4 | 61 |  | 2022-06-08 | 1 | 土建工事 |  | その他 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 技研棟 産業廃棄物置場 カンバン 整備 | 167 | 伊藤 清治 | [12 empty] | 0 | 場所 技研棟 産業廃棄物 機器名 置場のカンバン 状況 文字が紫外線の影響により、 文字が薄くなり、認識できない。 内容 看板の新規作成 | 長年の使用による劣化 （紫外線の影響により 黒色文字が薄くなる） | なし。 | 状況 文字が紫外線の影響により、 文字が薄くなり、認識できない。 内容 看板の新規作成 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-08 07:56 | se-ito | 2022-06-27 05:24 | se-ito
11411 | 807818 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2022-06-03 | 1 | 軽故障修理 | [6 empty] | 60 | 喜田 和美 | [16 empty] | 手摺腐食 手摺補修 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-06-08 08:04 | k-kida | 2022-06-10 05:24 | k-kida
11412 | 807866 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-06-07 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | DA188（P)S側配管 補修 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-08 08:49 | s-matsuo | 2022-06-30 04:36 | s-matsuo
11413 | 807873 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-06-08 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | DR667-5(T)撹拌機 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-08 08:50 | s-matsuo | 2022-08-02 23:18 | s-matsuo
11414 | 807874 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2022-06-08 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | X-730 キャプタイヤケーブル交換 整備 | 43 | 川崎 幸一郎 |  |  | 39 |  | 53 |  | 62 |  | 4 |  | 7 | [5 empty] | 月例点検において、キャプタイヤケーブルのひび割れが確認された | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-08 09:28 | k-kawasaki | 2022-06-23 07:10 | k-kawasaki
11415 | 807860 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-06-07 | 9 | 軽故障修理 |  |  | 2022-06-07 | 2022-06-10 | 2022-06-07 | P-09塩酸吸収系集水ピットポンプ 取替 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka | [7 empty] | 11 |  | 7 |  |  | 水中ポンプ取替 | インペラ不良 | 本体取替 | 揚液不良 |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-06-08 22:49 | s-hokazono | 2022-07-08 01:10 | s-hokazono
11416 | 807862 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-06-07 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | S-351-2 対面ﾏﾝﾎｰﾙ脱着用吊環 整備 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | S-352-2 対面M/H脱着用の吊環を設置し、定修の不安全作業箇所を削減する | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-08 22:50 | s-hokazono | 2022-07-08 01:11 | s-hokazono
11417 | 807868 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-06-07 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-06-09 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | E-323-1 A系SOC Jﾍﾞﾝﾄﾞ管脱着 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka | [5 empty] | 51 |  | 9 |  | 7 |  |  | 脱着清掃 | U-200都合ダウンに伏せて予防保全 | 脱着水洗 | A系ﾀﾞｳﾝに併せてJﾍﾞﾝﾄﾞ管脱着掃除を行う |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-06-08 22:51 | s-hokazono | 2022-07-08 01:10 | s-hokazono
11418 | 807869 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-06-07 | 1 | 整備点検 |  |  | 2022-06-08 | 2022-06-13 | 2022-06-08 | E-323-2 B系SOC Jﾍﾞﾝﾄﾞ管脱着 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka | [5 empty] | 51 |  | 9 |  | 7 |  |  | 脱着清掃 | U-200都合ダウンに伏せて予防保全 | 脱着洗浄 | 1ﾗｲﾝﾀﾞｳﾝに併せてJﾍﾞﾝﾄﾞ脱着掃除を行う |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-06-08 22:51 | s-hokazono | 2022-07-08 01:10 | s-hokazono
11419 | 807875 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-06-08 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | 処理水配管 整備 | 236 | 外園 翔平 | [10 empty] | 7 | [5 empty] | 処理水配管整備 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-08 22:55 | s-hokazono | 2022-07-08 01:16 | s-hokazono
11420 | 807876 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-06-08 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | ベッドサンプル用 手道具 整備 | 236 | 外園 翔平 | [10 empty] | 7 | [5 empty] | 製作整備 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-08 22:56 | s-hokazono | 2022-07-08 03:41 | s-hokazono
11421 | 807877 | 0 |  | 2 | 4 | 84 |  | 2022-06-08 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | 払出ステージ横 猿梯子 補修 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | 損傷 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-08 22:57 | s-hokazono | 2022-06-29 23:06 | s-hokazono
11422 | 807879 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-06-08 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | E-357.E-358 脱着用治具 補修 | 236 | 外園 翔平 | [10 empty] | 7 | [5 empty] | E-357/358脱着用架台治具の製作を行う | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-08 22:58 | s-hokazono | 2022-07-08 03:56 | s-hokazono
11423 | 807880 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-06-08 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | 大型炉1stスプレーノズル 補修 | 236 | 外園 翔平 | [10 empty] | 7 | [5 empty] | ノズル破損 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-08 22:59 | s-hokazono | 2022-07-07 23:24 | s-hokazono
11424 | 807882 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-06-08 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-06-09 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | C-87-2→C-90-2濾布取替 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka |  | 43 |  | 39 |  | 62 |  | 11 |  | 7 |  |  | 濾布取替 | 摩耗破れ | 取替 | 濾布破れ |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-06-08 22:59 | s-hokazono | 2022-07-08 03:55 | s-hokazono
11425 | 807896 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-06-09 | 9 | 軽故障修理 | [5 empty] | B系 ｻﾝﾄﾞｶﾗﾑ流動用配管製作 整備 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | B系Zrﾋﾞｰｽﾞ流動用酸素配管の製作取替を行う | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-08 23:00 | s-hokazono | 2022-08-04 22:35 | s-hokazono
11426 | 807897 | 0 |  | 2 | 2 | 67 |  | 2022-06-08 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | 2Tonｸﾚｰﾝ ﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄｽｲｯﾁ 整備 | 43 | 川崎 幸一郎 |  |  | 13 |  | 18 |  | 16 |  | 23 |  | 2 | [5 empty] | 粒剤工場NC10のペンダントスイッチのゴムカバーの破損 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-09 00:47 | k-kawasaki | 2022-06-21 04:24 | k-kawasaki
11427 | 807903 |  |  |  | 1 | 73 |  | 2022-06-09 | 1 | その他-調達G関連 | [24 empty] | エコクリーンＧ所有のエブリーバン（車番8051）の車検 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-06-09 02:52 | sh-kawase
11428 | 807893 | 0 |  | 2 | 4 | 61 |  | 2022-06-06 | 1 | 土建工事 |  | その他 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 技研棟 224号室 試薬棚 整備 | 167 | 伊藤 清治 | [12 empty] | 0 | 場所 技研棟 224号室 機器名 試薬棚 状況 自家作業で行った耐震補強では、 ネジが外れ、いざという時に棚が転倒する恐れ がある。 内容 工事による耐震補強（棚の固定） | なし。 | なし。 | 状況 自家作業で行った耐震補強では、 ネジが外れ、いざという時に棚が転倒する恐れ がある。 内容 工事による耐震補強（棚の固定） |  | 工事終了。復旧確認済み |  | なし |  | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-09 04:01 | se-ito | 2022-06-27 04:37 | se-ito
11429 | 807906 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2022-06-09 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-06-10 | 2022-06-10 |  | H-24-4 右3本目コイル 交換 | 149 | 鈴木 俊史 | k-ito | [12 empty] | 加熱コイル取替 右3 |  |  | コイル穴あき | ・直管部テフロンチューブ取り付け品 |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-06-09 06:10 | syu-suzuki | 2022-06-13 07:26 | syu-suzuki
11430 | 807899 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2022-06-09 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-07-09 | 2022-06-13 | 2022-07-09 | A-12-9 抽出ｴｱｰ配管 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | k-ito | [12 empty] | ｴｱｰ配管補修 足場組立 |  |  | 配管穴あき |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-06-09 06:12 | syu-suzuki | 2022-07-01 06:32 | syu-suzuki
11431 | 807902 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2022-06-09 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | A-454 Bﾁｪｰﾝｺﾝﾍﾞｱｰ穴あき 補修 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | 穴あき | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2022-06-09 06:15 | syu-suzuki | 2022-07-05 06:54 | syu-suzuki
11432 | 807898 | 0 |  | 2 | 1 | 14 |  | 2022-06-09 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2022-06-21 | 2022-06-10 | 2022-06-21 | E-315 サービスタンクFRP 補修 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura | [12 empty] | FRP角槽点検窓整備 |  |  | 点検口補修 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-06-09 06:16 | syu-suzuki | 2022-06-29 07:18 | syu-suzuki
11433 | 807907 | 0 |  | 2 | 1 | 28 |  | 2022-06-09 | 1 | その他-保全G関連 |  |  | 2022-06-10 | 2022-06-10 | 2022-06-10 | U-600S（S専）B-501 整備 | 166 | 松尾 尚太 | h-fukuta | [9 empty] | 7 |  |  | Vベルト交換（B-87×2本） | プーリー芯ずれ大により異音/振動が発生 ベアリングは振動値問題なし。 Vベルトのみ交換＋芯だし |  | U-600S（S専）B-501整備 軸受け関連の異音大。 |  |  |  |  | 有 | 要 | 2 | 0 | 2022-06-09 07:18 | s-matsuo | 2022-06-22 05:57 | s-matsuo
11434 | 807895 | 0 |  | 2 | 4 | 28 |  | 2022-06-07 | 1 | 土建工事 | [5 empty] | 硫酸工場 排水枡 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [16 empty] | 排水枡内の配管、バルブの整備及び枡用蓋の補修 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-09 07:20 | s-matsuo | 2022-08-12 03:52 | s-matsuo
11435 | 807908 | 0 |  | 2 | 1 | 66 |  | 2022-06-09 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | M902(P)S側配管 補修 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-09 07:20 | s-matsuo | 2022-06-22 06:02 | s-matsuo
11436 | 807909 |  |  |  | 1 | 70 |  | 2022-06-09 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-06-09 07:21 | s-matsuo
11437 | 807900 | 0 |  | 2 | 4 | 28 |  | 2022-06-09 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | U-600S 換気扇 補修 | 166 | 松尾 尚太 | [16 empty] | U-600S 換気扇補修 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-09 07:22 | s-matsuo | 2022-08-12 03:52 | s-matsuo
11438 | 807901 | 0 |  | 2 | 2 | 28 |  | 2022-06-09 | 1 | その他-保全G関連 |  | 日常保全 |  |  |  | U-600S 控室（ロッカー室）電気配線 整備 | 43 | 川崎 幸一郎 |  |  | 13 |  | 18 |  | 20 |  | 31 |  | 2 | [5 empty] | U-600S 控室（ロッカー室）電気配線整備 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-09 09:16 | k-kawasaki | 2022-08-03 02:52 | k-kawasaki
11439 | 807911 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2022-06-09 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-06-13 |  | 2022-06-13 | P-215-1 D側配管 補修 | 60 | 喜田 和美 |  |  | 43 |  | 39 |  | 65 |  | 12 |  | 7 |  |  | パッチ当て補修。 |  |  | ピンホールによりスラリー漏れている | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2022-06-09 23:03 | k-kida | 2022-06-29 08:23 | k-kida
11440 | 807912 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2022-06-09 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-07-08 |  | 2022-06-14 | S-267供給配管 補修 | 60 | 喜田 和美 |  |  | 47 |  | 53 |  | 65 |  | 19 |  | 7 |  |  | 配管補修並びにｻﾎﾟｰﾄ傾き手直し |  |  | S-267供給配管が腐食してきている | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-09 23:04 | k-kida | 2022-07-20 07:57 | k-kida
11441 | 807913 | 0 |  | 2 | 1 | 6 |  | 2022-06-10 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-06-10 | 2022-06-10 | 2022-06-10 | D-542-1Aロータリージョイント 交換 | 60 | 喜田 和美 | d-tanaka |  | 31 |  | 43 |  | 55 |  | 11 |  | 7 |  |  | ロータリージョイント取替 |  | ｽﾁｰﾑはゆっくりと開ける事。 | 破損 |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-06-09 23:06 | k-kida | 2022-06-10 05:27 | k-kida
11442 | 807905 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2022-06-09 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-06-22 | 2022-06-10 |  | P-181グランド入替 補修 | 60 | 喜田 和美 | h-fukuta |  | 43 |  | 53 |  | 65 |  | 2 |  | 7 |  |  | 接液部の分解整備 カバープレートライナー、フレームプレートライナー、インペラー、軸スリーブ交換 パッキン押さえボルト購入交換 |  |  | Ｐ-181グランド洩れ大 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-06-09 23:08 | k-kida | 2022-07-08 02:27 | k-kida
11443 | 807920 | 0 |  | 2 | 1 | 28 |  | 2022-06-09 | 1 | その他-保全G関連 |  |  | 2022-06-10 | 2022-06-10 | 2022-06-10 | P-504ボイラー薬剤ポンプ 整備 | 166 | 松尾 尚太 | h-fukuta | [12 empty] | モーター取替、芯出し作業 |  |  | P-504ボイラー薬剤ポンプ整備 |  |  |  |  | 有 | 要 | 2 | 0 | 2022-06-10 03:09 | s-matsuo | 2022-06-22 06:00 | s-matsuo
11444 | 807921 | 0 |  | 2 | 1 | 80 |  | 2022-06-10 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | No.1Cal保護管 補修 | 166 | 松尾 尚太 |  |  | 37 |  | 39 |  | 62 |  | 4 |  | 7 |  | 48 | スラリーをカルサイナ内部に挿入するためのフィードパイプを保護している保護管(SUS316L)の根本が破断した。 フィードパイプはアルミ製でスラリーがない状態だとカルサイナの熱で軟化してしまうため、フィード終了後に抜いている。 フィードパイプに穴が開くことがあり、漏れたスラリーはパイプを抜き出した後に水洗している。 残った保護管は中腹部で切断、根元のフランジから更新した | 破断位置下部が元厚み6mmに対して1mmまで減っていた。 チタン分と水混ざって滞留、腐食による経年劣化つながったと思われる。 30年前は保護管に直接スラリーをフィードしていた、昔から減肉が進んでいたと思われる。 →現在の操業スタイルでは再発はほぼないと思われる。 アルミパイプを抜くときに保護管減肉部に偏荷重がかかり折損 | １、アルミパイプをSUS316Lに変更検討、生産部の作業負荷が大きいパイプ抜き出し作業をなくす。 ＃３カルサイナはSUS316L化したが、遊休となったため経過確認できていない。 ２、他カルサイナへの展開 同じ機構としてISKでは＃２，５カルサイナが該当する。折損箇所の肉厚測定実施を計画 |  | ＃２カルサイナ(CR-108)で折損箇所と同じところに穴あき確認。 折損リスクが高い→2022年8月の立ち上げまでに今回と同じ補修を実施する。 →2022年6月＃２カルサイナ同様補修完了。 |  |  |  |  | 要 | 2 | 0 | 2022-06-10 03:12 | s-matsuo | 2022-06-27 06:47 | s-matsuo
11445 | 807923 | 0 |  | 2 | 1 | 40 |  | 2022-06-10 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | 電解槽予備セル架台 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [16 empty] | 予備セル架台のタイヤがない | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-10 03:13 | s-matsuo | 2022-08-12 03:52 | s-matsuo
11446 | 807925 |  |  |  | 2 | 74 |  | 2022-06-10 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 制御盤不良 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-06-10 04:05 | k-kawasaki
11447 | 807918 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2022-06-10 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-06-30 | 2022-06-10 | 2022-06-29 | P-22、M-63、RV-551安全カバー 補修 | 60 | 喜田 和美 | h-fukuta |  | 31 |  | 43 |  | 65 |  | 11 |  | 7 |  |  | 安全カバー取替 |  |  | 安全カバー腐食 |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-06-10 04:16 | k-kida | 2022-07-08 02:44 | k-kida
11448 | 807917 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2022-06-10 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-06-20 |  | 2022-06-15 | T-330 防液堤 手摺 補修 | 60 | 喜田 和美 |  |  | 47 |  | 53 |  | 65 |  | 11 |  | 7 |  |  | 手すり腐食により全体取替え。(材質変更なし) |  |  | 手摺腐食 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-10 04:17 | k-kida | 2022-07-07 23:05 | k-kida
11449 | 807821 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2022-06-03 | 1 | 軽故障修理 | [6 empty] | 60 | 喜田 和美 | [16 empty] | 安全カバー腐食 カバー補修 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-06-10 05:25 | k-kida
11450 | 807872 | 0 |  | 2 | 1 | 6 |  | 2022-06-07 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-06-09 |  | 2022-06-07 |  | 60 | 喜田 和美 |  |  | 2 |  | 43 |  | 65 |  | 11 |  | 7 |  |  | 遊休品(新規格)ﾓｰﾀｰと交換 軸径、ｷｰ溝加工。 |  |  | モーター回転不能 Ｂ-323-3-Ｂモーター交換 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-06-10 07:21 | k-kida
11451 | 807933 | 0 |  | 2 | 3 | 34 |  | 2022-06-10 | 1 | その他-調達G関連 | [5 empty] | サーベイメーター点検 校正 | 47 | 竹野 光洋 | [16 empty] | 年次点検 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-06-10 07:30 | sh-kawase | 2022-07-11 01:15 | m-takeno
11452 | 807936 |  |  |  | 1 | 34 |  | 2022-06-01 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | スチーム配管継手部より漏洩 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-06-10 09:38 | s-hokazono
11453 | 807653 | 0 |  | 2 | 4 | 107 |  | 2022-05-20 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | U-400 ケージ型サンドミルBDタンク間壁 整備 | 488 | 高井 順 | [13 empty] | スレート取替 |  |  | 壁に穴あり | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-12 22:59 | ju-takai | 2022-08-18 08:50 | ju-takai
11454 | 807832 | 0 |  | 2 | 2 | 44 |  | 2022-06-03 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | 重油タンク泡消火ポンプ用マグネットSW取替 整備 | 43 | 川崎 幸一郎 | [13 empty] | 6月15日、原課である重野様より中止連絡あり。本工事は、中止。 |  |  | 工事中止 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-12 23:58 | k-kawasaki | 2022-07-13 23:30 | k-kawasaki
11455 | 807932 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2022-06-10 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | A-386行配管 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | 配管閉塞 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-13 00:45 | syu-suzuki | 2022-06-27 01:33 | syu-suzuki
11456 | 807822 | 0 |  | 2 | 1 | 34 |  | 2022-06-03 | 1 | その他-調達G関連 | [5 empty] | S法ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ月例点検(№1/№2) 点検 | 47 | 竹野 光洋 | [16 empty] | 月例点検 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-06-13 02:15 | sh-kawase | 2022-07-01 02:19 | m-takeno
11457 | 807922 | 0 |  | 2 | 1 | 39 |  | 2022-06-10 | 1 | 整備点検 |  | その他 | 2022-07-08 | 2022-07-08 | 2022-07-08 | 排水ろ過 原水渠 手摺り 調整 | 167 | 伊藤 清治 |  |  | 37 | 127 | 38 | 127 | 62 | 127 | 4 | 127 | 7 |  | 0 | 工事 7/8 場所 排水ろ過工程 機器名 手摺り 状況 ①塗装の剥がれほか、 ②手摺り 根元腐食による強度不足 等アリ。 内容 ①手摺りの塗装 ②手摺りの修理 | なし。 | なし。 | 機器名 手摺り 状況 ①塗装の剥がれほか、 ②手摺り 根元腐食による強度不足 等アリ。 内容 ①手摺りの塗装 ②手摺りの修理 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-13 02:16 | se-ito | 2022-07-31 22:45 | se-ito
11458 | 807823 | 0 |  | 2 | 1 | 34 |  | 2022-06-03 | 1 | その他-調達G関連 | [5 empty] | CL法ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ月例 点検 | 47 | 竹野 光洋 | [16 empty] | 4.5ｔﾌｫｰｸﾘﾌﾄ月例点検 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-06-13 02:18 | sh-kawase | 2022-07-01 02:20 | m-takeno
11459 | 807824 | 0 |  | 2 | 1 | 34 |  | 2022-06-03 | 1 | その他-調達G関連 | [5 empty] | S法ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ(2.5t)年次 点検 | 47 | 竹野 光洋 | [16 empty] | フォークリフト年次点検 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-06-13 02:20 | sh-kawase | 2022-07-01 02:20 | m-takeno
11460 | 807947 | 0 |  | 2 | 1 | 104 |  | 2022-06-13 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | 1B工場 処理水配管 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | 処理水配管穴あき | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-13 02:58 | syu-suzuki | 2022-07-01 07:17 | syu-suzuki
11461 | 807943 | 0 |  | 2 | 3 | 30 |  | 2022-06-13 | 1 | その他-調達G関連 | [5 empty] | サーベイメータTCS-171B点検 校正 | 229 | 富田 大輔 | [16 empty] | サーベイメータ:TCS-171Bの点検 中央理化への小口直発注での対応を希望 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-06-13 04:32 | sh-kawase | 2022-08-08 07:38 | d-tomita
11462 | 807941 | 0 |  | 2 | 2 | 99 |  | 2022-06-13 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | P-833-1 NO,1ｽﾈｰｸSCRｹｰﾌﾞﾙ管 整備 | 43 | 川崎 幸一郎 | [16 empty] | P-835-1用高圧電源ｹｰﾌﾞﾙ管の整備を行う | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-13 05:53 | k-kawasaki | 2022-10-17 01:10 | m-kasukabe
11463 | 807767 | 0 |  | 2 | 4 | 39 |  | 2022-05-30 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | 守衛本部 消防車庫 西側 扉 修理 | 167 | 伊藤 清治 | [16 empty] | 扉の枠が外れている為、要補修 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-13 06:07 | se-ito | 2022-10-17 01:18 | m-kasukabe
11464 | 807889 | 0 |  | 2 | 1 | 64 |  | 2022-06-03 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-09 | B-8813-2ミルシールエアファン 整備 | 488 | 高井 順 | ta-iwata |  | 29 |  | 53 |  | 65 |  | 4 |  | 7 |  |  | ベアリング取替 | ランナー付着によるアンバランスか？ | 経過観察 | №2ミルシールエアファンベアリング異音（特にファン側） |  |  |  |  | 有 | 要 | 3 | 0 | 2022-06-13 08:25 | ju-takai | 2022-07-29 00:58 | ju-takai
11465 | 807919 | 0 |  | 2 | 1 | 63 |  | 2022-06-10 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | シバゲン工場行き処理水配管 補修 | 488 | 高井 順 |  |  | 43 |  | 4 |  | 62 |  | 8 |  | 12 |  |  | ピンホール箇所バンド当て補修 | 配管腐食 | 今回はバンドにて補修したが、別箇所にもバンド補修箇所がある為、更新が必要。 原課へは相談済 | シバゲン工場手前にて処理水ピンホール漏れ | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-13 08:26 | ju-takai | 2022-08-19 07:32 | ju-takai
11466 | 807944 | 0 |  | 2 | 1 | 64 |  | 2022-06-13 | 1 | その他-保全G関連 |  | 日常保全 |  |  |  | 8B中間・再生水ポンプカップリングカバー 整備 | 488 | 高井 順 |  |  | 47 |  | 53 |  | 65 |  | 4 |  | 7 |  |  | 安全カバー取替 | 無し | 無し | 手が入る隙間があり危険 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-13 08:27 | ju-takai | 2022-09-07 02:41 | ju-takai
11467 | 807945 | 0 |  | 2 | 1 | 64 |  | 2022-06-13 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | 8B工業用水・重油噴燃ポンプカップリングカバー 補修 | 488 | 高井 順 | [13 empty] | カバー製作、取替 | 無し | 無し | 手が入り危険 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-13 08:28 | ju-takai | 2022-09-20 22:46 | ju-takai
11468 | 807946 |  |  |  | 1 | 64 |  | 2022-06-13 | 1 | その他-保全G関連 | [24 empty] | 手が入り危険 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-06-13 08:29 | ju-takai
11469 | 807904 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-06-09 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | F-91 Ｗ-1溶解タンクスチーム配管亀裂 整備 | 488 | 高井 順 |  |  | 43 |  | 44 |  | 62 |  | 12 |  | 7 |  |  | 配管取替 | 無し | 無し | 漏れあり | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-13 08:32 | ju-takai | 2022-09-07 02:51 | ju-takai
11470 | 807948 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2022-06-12 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | S-513-1 モーター架台 整備 | 488 | 高井 順 | d-tanaka |  | 29 |  | 40 |  | 65 |  | 7 |  | 7 |  |  | モーターベース固定ボルト緩み。各部増し締め、張り調整。モーター押しボルトが不良な為、次回モーターベース取替。(シックナー東側に予備有) | 振動によるボルト緩み | ボルト、SW、平ワッシャー取替 | 張り調整用取付ボルト整備 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-06-13 22:47 | ju-takai | 2022-08-19 07:28 | ju-takai
11471 | 807949 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2022-06-13 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | F-571 ドライヤー廻り手摺 整備 | 488 | 高井 順 |  |  | 37 |  | 41 |  | 62 |  | 12 |  | 7 |  |  | タラップ撤去し手摺取付 | 無し | 無し | ドライヤー廻り手摺整備 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-13 22:47 | ju-takai | 2022-09-07 02:47 | ju-takai
11472 | 807954 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2022-06-13 | 9 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | M-508-8 Diskサンドミルスリット 整備 | 488 | 高井 順 |  |  | 43 |  | 43 |  | 65 |  | 4 |  | 7 |  |  | スリット取替 | 無し | 無し | ビーズ洩れ | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-13 22:48 | ju-takai | 2022-08-19 07:29 | ju-takai
11473 | 807938 | 0 |  | 2 | 1 | 6 |  | 2022-06-13 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-06-14 | 2022-06-15 | 2022-07-05 | F-1100Aグランド 整備 | 60 | 喜田 和美 | d-tanaka |  | 43 |  | 53 |  | 65 |  | 2 |  | 7 |  |  | ポンプ乗せ換え |  |  | グランドの締め代がなくなっている |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-06-14 02:13 | k-kida | 2022-07-20 07:48 | k-kida
11474 | 807960 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2022-06-14 | 1 | 軽故障修理 |  | その他 | 2022-06-20 |  | 2022-06-15 | 遠心分離機バスケット取替治具 補修 | 60 | 喜田 和美 |  |  | 47 |  | 53 |  | 65 |  | 21 |  | 7 |  |  | 良好 |  |  | 治具の補修が必要 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-14 02:15 | k-kida | 2022-07-04 02:30 | k-kida
11475 | 807964 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2022-06-14 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | W-03#5ピック槽FRP 補修 | 149 | 鈴木 俊史 | k-ito | [12 empty] | ピック層西側壁面FRP補修 |  |  | FRP穴あき |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-06-14 02:47 | syu-suzuki | 2022-07-01 01:02 | syu-suzuki
11476 | 807963 |  |  |  | 2 | 84 |  | 2022-06-13 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | サーマルリレーの接点が振動により接触不良を起こし、マグネット作動しない | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-06-14 04:11 | k-kawasaki
11477 | 807942 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2022-06-13 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-06-20 | 2022-06-16 | 2022-06-16 | S-1140D 修理 | 60 | 喜田 和美 | h-fukuta |  | 47 |  | 53 |  | 65 |  | 3 |  | 7 |  |  | 酸洗浄施工 |  |  | S-1140D錆浮き有り修理必要 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-06-14 08:18 | k-kida | 2022-07-08 02:28 | k-kida
11478 | 807950 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-06-13 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | DA655-1循環ファン 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [10 empty] | 7 |  |  | ベアリング交換 | 架台強度不足、設備更新(2020年建設)後1年間過剰運転したことによる軸受け劣化 |  |  | 2021年に運転周波数見直し済み |  |  |  |  | 要 | 2 | 0 | 2022-06-14 22:46 | s-matsuo | 2022-08-02 23:13 | s-matsuo
11479 | 807951 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-06-13 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | 防液提 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-14 22:47 | s-matsuo | 2022-06-26 23:26 | s-matsuo
11480 | 807934 | 0 |  | 2 | 4 | 8 |  | 2022-06-10 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | 2D控え室トイレ換気扇 整備 | 488 | 高井 順 | [13 empty] | 換気扇取替 | 無し | 無し | 換気扇古い為取替 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-14 22:57 | ju-takai | 2022-08-19 07:25 | ju-takai
11481 | 807935 | 0 |  | 2 | 4 | 8 |  | 2022-06-10 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | 2D工場W-5バック置き場床 整備 | 488 | 高井 順 | [13 empty] | 溶接補修 |  |  | 縞鋼板の溶接外れ | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-14 22:58 | ju-takai | 2022-08-15 08:10 | ju-takai
11482 | 807961 | 0 |  | 2 | 1 | 64 |  | 2022-06-14 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-06-28 |  | 2022-06-28 | 屋外消火栓No54 整備 | 488 | 高井 順 |  |  | 43 |  | 53 |  | 65 |  | 4 |  | 7 |  |  | 中京防災にて消火栓取替 | 無し | 無し | 屋外消火栓No54の主弁が閉弁しない為、水漏れが発生する状況。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-14 23:03 | ju-takai | 2022-07-05 06:58 | ju-takai
11483 | 807957 | 0 |  | 2 | 1 | 63 |  | 2022-06-13 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-06-17 | 2022-06-17 | 2022-06-14 | V-6704 液安タンク希釈槽行き補水配管 整備 | 488 | 高井 順 | ta-iwata | [12 empty] | SUS304 20A配管取替 | 無し | 無し | 希釈槽行き補水配管閉塞気味 |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-06-14 23:05 | ju-takai | 2022-07-06 02:34 | ju-takai
11484 | 807967 | 0 |  | 2 | 4 | 34 |  | 2022-06-14 | 1 | 土建工事 | [5 empty] | 物流管理棟 男子トイレ 水漏れ 修理 | 167 | 伊藤 清治 | [16 empty] | 男子トイレ水漏れ | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-14 23:15 | se-ito | 2022-10-17 00:53 | m-kasukabe
11485 | 807973 | 0 |  | 2 | 3 | 99 |  | 2022-06-15 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-06-16 | 2022-06-15 | 2022-06-15 | L2502 Q-7サージタンクレベル計脱着 整備 | 72 | 大成 将仁 | ken-sato |  | 20 | 164 | 31 | 164 | 41 | 164 | 52 | 164 | 17 |  |  | 点検の為にディスプレースメント式液面計脱着、点検は計装メンテにて実地 | 指示変化しなかった原因ですが液柱管内とフロートを吊り下げている部分で付着物による引っ掛かりがあった可能性あり |  | T-384：Q-7サージタンクレベル計が指示不良の為に点検を行う |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-06-15 01:59 | m-onaru | 2022-06-28 00:14 | m-onaru
11486 | 807968 | 0 |  | 2 | 3 | 70 |  | 2022-06-14 | 1 | その他-保全G関連 |  | 日常保全 | 2022-06-14 | 2022-06-15 | 2022-06-14 | DR-650-3FP自動弁 整備 | 72 | 大成 将仁 | ken-sato |  | 58 | 61 | 1 | 61 | 31 | 61 | 52 | 61 | 17 |  |  | サンダース弁 弁体取替 |  |  | 内漏れのため、弁体取替え |  |  |  |  | 無 | 要 | 1 | 0 | 2022-06-15 02:28 | m-onaru | 2022-10-17 05:50 | m-onaru
11487 | 807978 |  |  |  | 3 | 84 |  | 2022-06-15 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | 温度上昇しやすい箇所が死角になりやすい | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-06-15 03:03 | m-onaru
11488 | 807976 | 0 |  | 2 | 1 | 109 |  | 2022-06-14 | 1 | その他-保全G関連 |  | その他 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | A型包装場 集じん機 ファン 整備 | 167 | 伊藤 清治 |  |  | 47 | 38 | 53 | 38 | 51 | 38 | 3 | 38 | 7 |  | 0 | 場所 A型包装場 機器名 集じん機（ファン） 状況 ファン本体の振動、 カバー下部 振動による亀裂アリ。 内容 ①ファンの分解 ・手入れ(掃除) ／ バランス調整 ②ケーシング下部の修理と固定 | なし。 | なし。 | なし。。 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-15 04:37 | se-ito | 2022-07-06 03:59 | se-ito
11489 | 807975 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2022-06-12 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-06-15 | 2022-06-15 |  | A-151 ｸﾞﾗﾝﾄﾞ 交換 | 149 | 鈴木 俊史 | k-ito | [12 empty] | グランド入替 並びにｽﾘｰﾌﾞ摩耗劣化の為入替 | ・スリーブの摩耗（2020年5月に交換後なし） ・グランド漏れ修理のたびにグランド交換のみ行いスリーブの確認はしていなかった？またグランドを9.5～10.0に太くしたことでスリーブも摩耗した。 | ・グランド交換工事が頻発してくるときは、分解整備をしスリーブの確認をする。 ・根本的にグランド漏れを止めるべく、グランドシール方式からシール方式に変えるのも効果的かと | グランド不良 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-06-15 05:05 | syu-suzuki | 2022-06-16 23:16 | syu-suzuki
11490 | 807981 | 0 |  | 2 | 1 | 105 |  | 2022-06-15 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-06-15 | 2022-06-15 |  | K-21-1スクラバー循環ポンプ 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura |  | 43 |  | 50 |  | 50 |  | 3 |  | 7 |  |  | タクミナﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾞｯｸﾌﾟﾚｰﾄ穴開き取替整備 報告書別紙添付 | ・圧損？によるキャビテーションで乱流が起こりケーシングカバーが摩耗する。 | ・スクラバー水量の増加 ・D側バルブ調整（絞りに） | バックプレート穴あき |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-06-15 05:06 | syu-suzuki | 2022-06-16 23:12 | syu-suzuki
11491 | 807952 | 0 |  | 2 | 1 | 46 |  | 2022-06-13 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | Y-24-2 デカンターフィードポンプD側塩ビ配管 整備 | 488 | 高井 順 | [13 empty] | 配管製作 | 無し | 無し | 塩ビ配管予備なし | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-15 06:51 | ju-takai | 2022-09-20 22:47 | ju-takai
11492 | 807953 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-06-13 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | F-37-1,2 表面処理タンク蒸気配管保温 整備 | 488 | 高井 順 |  |  | 47 |  | 53 |  | 65 |  | 12 |  | 7 |  |  | 保温材復旧 | 無し | 無し | 保温材復元 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-15 06:52 | ju-takai | 2022-08-22 07:16 | ju-takai
11493 | 807969 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-06-14 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | F-38-3 No3表面処理ポンプ循環塩ビ配管 整備 | 488 | 高井 順 |  |  | 47 |  | 53 |  | 65 |  | 12 |  | 7 |  |  | 配管取替 | 無し | 無し | 循環塩ビ配管取り換え | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-15 06:53 | ju-takai | 2022-09-07 03:02 | ju-takai
11494 | 807966 | 0 |  | 2 | 2 | 61 |  | 2022-06-14 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | 技研棟危険物倉庫蛍光灯 整備 | 167 | 伊藤 清治 |  |  | 11 |  | 14 |  | 22 |  | 23 |  | 2 | [5 empty] | 技研棟西側危険物倉庫の蛍光灯が暗くちらつき出したため、蛍光ランプの交換が必要です(蛍光灯設備そのものの修理は不要でランプの交換のみ)。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-15 07:22 | k-kawasaki | 2022-07-27 06:52 | k-kawasaki
11495 | 807970 | 0 |  | 2 | 1 | 80 |  | 2022-06-15 | 1 | その他-保全G関連 |  |  | 2022-06-23 | 2022-06-17 | 2022-06-20 | #2カル保護管 補修 | 166 | 松尾 尚太 | ma-kubota | [7 empty] | 12 |  | 7 |  |  | フィードパイプ保護管、穴明きのため一部取替。 SUS316L | 経年劣化 |  |  | ＃１の水平展開。点検、対応完了 |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-06-15 09:28 | s-matsuo | 2022-07-08 01:08 | s-matsuo
11496 | 807987 | 0 |  | 2 | 1 | 6 |  | 2022-06-16 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-06-16 | 2022-06-16 | 2022-06-16 | ﾊﾞｸﾞﾌｨﾙﾀｰ 交換 | 60 | 喜田 和美 | d-tanaka |  | 31 |  | 43 |  | 65 |  | 11 |  | 7 |  |  | 濾布取替 |  |  | フィルター穴あき可能性あり |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-06-15 22:48 | k-kida | 2022-07-19 07:48 | k-kida
11497 | 807988 | 0 |  | 2 | 1 | 6 |  | 2022-06-16 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-06-09 |  | 2022-06-07 | Ｂ-323-3Ｂﾓｰﾀｰ 交換 | 60 | 喜田 和美 |  |  | 2 |  | 49 |  | 65 |  | 11 |  | 7 |  |  | 予備ﾓｰﾀｰと交換(7.5kw-4P)旧規格から新規格 |  |  | モータ固着 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2022-06-15 22:50 | k-kida | 2022-06-30 05:26 | k-kida
11498 | 807986 | 0 |  | 2 | 4 | 12 |  | 2022-06-15 | 1 | 土建工事 | [5 empty] | メタル工場 窓ガラス 修理 | 167 | 伊藤 清治 | [16 empty] | メタル工場東側の窓ガラス（3枚）破損 |  | 工事完工、復旧確認済み。 |  |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-16 00:29 | se-ito | 2022-10-17 00:34 | m-kasukabe
11499 | 807983 | 0 |  | 2 | 4 | 58 |  | 2022-06-15 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | 医薬 控室エ アコン 点検 | 167 | 伊藤 清治 | [16 empty] | 控室 管理番号IS-AC-6 エアコンの利きが悪く修理工事を依頼する。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-16 01:56 | se-ito | 2022-10-17 01:00 | m-kasukabe
11500 | 807993 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2022-06-16 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-07-13 | 2022-06-16 | 2022-07-01 | A-12-4 ｱﾀｯｸﾀﾝｸ抽出ｴｱｰ配管 補修 | 149 | 鈴木 俊史 | k-ito | [12 empty] | ｴｱｰ配管一部補修 バンドあて後内作、一部取替 足場組立 |  |  | 配管穴あき |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-06-16 02:42 | syu-suzuki | 2022-07-20 22:43 | syu-suzuki
11501 | 807994 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2022-06-15 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-06-17 | 2022-06-16 |  | A-12-12 ｱﾀｯｸﾀﾝｸ吐出短管 交換 | 149 | 鈴木 俊史 | k-ito | [12 empty] | 吐出鉛管取替 予備品は原課支給 小椋工業にて鉛管補修 |  |  | 配管穴あき |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-06-16 02:44 | syu-suzuki | 2022-07-01 07:06 | syu-suzuki
11502 | 807995 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2022-06-15 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-06-24 | 2022-06-16 | 2022-06-24 | A-12-16ｱﾀｯｸﾀﾝｸﾄﾞﾛｯﾌﾟ本管バルブ 交換 | 149 | 鈴木 俊史 | k-ito | [12 empty] | バルブ取替 原課支給 |  |  | ﾊﾞﾙﾌﾞ取り換え |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-06-16 02:45 | syu-suzuki | 2022-07-04 05:40 | syu-suzuki
11503 | 807997 | 0 |  | 2 | 1 | 54 |  | 2022-06-16 | 9 | 重故障修理 | 1 | 日常保全 | 2022-06-17 | 2022-06-16 | 2022-06-17 | 濃硫酸送液配管（U-200・600送り）補修 補修 | 166 | 松尾 尚太 | h-fukuta |  | 43 |  | 4 |  | 57 |  | 4 |  | 13 |  |  | 配管取替 | 配管の取り回し的に空気溜りが存在してしまう。下向きSwエルボ管内で気液相による乱流が常態化していた。SW差し込み口が減肉進行し、漏洩に至った。 | 濃硫酸ラインはSW禁止。 ※トラブル対応時は直管部に限定してSWありとする | 配管ピンホール |  |  |  |  | 有 | 要 | 2 | 0 | 2022-06-16 04:31 | s-matsuo | 2022-07-26 01:25 | s-matsuo
11504 | 807999 | 0 |  | 2 | 4 | 34 |  | 2022-06-15 | 9 | 土建工事 | [5 empty] | スパイラル選鉱機防液堤 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | 防液堤亀裂あり | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-16 06:18 | syu-suzuki | 2022-08-02 23:03 | syu-suzuki
11505 | 808000 | 0 |  | 2 | 3 | 84 |  | 2022-06-16 | 1 | 軽故障修理 |  | その他 |  |  |  | XV2024遮断弁整備用足場 整備 | 72 | 大成 将仁 | [10 empty] | 17 | [5 empty] | 足場解体 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-16 08:39 | m-onaru | 2022-07-08 07:48 | m-onaru
11506 | 807971 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-06-15 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | 排ガスダクト 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-16 09:56 | s-matsuo | 2022-07-04 03:33 | s-matsuo
11507 | 807996 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-06-16 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | DR668-5(P) 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-16 09:57 | s-matsuo | 2022-07-08 01:09 | s-matsuo
11508 | 807982 | 0 |  | 2 | 1 | 28 |  | 2022-06-15 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | U-600S（S専） 硫黄用検尺棒 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [16 empty] | U-600S（S専） 硫黄用検尺棒整備 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-16 09:58 | s-matsuo | 2022-06-30 04:36 | s-matsuo
11509 | 807910 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-06-09 | 9 | 軽故障修理 |  |  | 2022-06-09 | 2022-06-20 | 2022-06-09 | C-117-4-2 蛇腹取替 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka |  |  |  | 39 |  | 62 |  | 11 |  | 7 |  |  | 蛇腹取替 | 摩耗による損傷 | 取替実施 | 蛇腹亀裂 |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-06-16 22:49 | s-hokazono | 2022-07-08 01:30 | s-hokazono
11510 | 807990 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-06-16 | 9 | 軽故障修理 |  |  | 2022-06-16 | 2022-06-20 | 2022-06-16 | P-64 マスポンプ取替 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka |  | 3 |  | 53 |  | 62 |  | 11 |  | 7 |  |  | ポンプ取替 |  |  | 揚液不良 |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-06-16 22:56 | s-hokazono | 2022-07-08 03:53 | s-hokazono
11511 | 807984 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-06-15 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | 処理水配管 補修 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | 腐食により漏れ | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-16 22:57 | s-hokazono | 2022-08-04 23:16 | s-hokazono
11512 | 808005 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2022-06-16 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | A-410-1 鉱石ﾎｯﾊﾟｰ 補修 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | ふっパー腐食あり | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2022-06-16 23:00 | syu-suzuki | 2022-08-15 04:05 | syu-suzuki
11513 | 808006 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2022-06-17 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | A-455 BEｹｰｼﾝｸﾞ穴あき 補修 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | 穴あきあり | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2022-06-16 23:01 | syu-suzuki | 2022-07-26 06:57 | syu-suzuki
11514 | 807977 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-06-15 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | E-154アルカリ洗浄用塩ビ配管 補修 | 236 | 外園 翔平 | [10 empty] | 7 | [5 empty] | 割れ | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-16 23:05 | s-hokazono | 2022-07-08 01:31 | s-hokazono
11515 | 808010 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2022-06-17 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-07-04 | 2022-06-20 | 2022-07-02 | ＃4号クレーンフック外れ止め 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura | [12 empty] | ﾌｯｸ外れ止め制作取替補修 |  |  | 外れ止め破損 | ・クレーン月例点検指摘事項 |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-06-17 02:37 | syu-suzuki | 2022-07-05 01:49 | syu-suzuki
11516 | 808009 | 0 |  | 2 | 1 | 105 |  | 2022-06-17 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-06-21 | 2022-06-20 | 2022-06-20 | PDシュート覗き窓 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura | [12 empty] | 覗き窓取付 |  |  | ルッキング硝子破損 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-06-17 02:40 | syu-suzuki | 2022-06-28 23:21 | syu-suzuki
11517 | 807965 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2022-06-14 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-06-27 |  | 2022-06-27 | 第1工場1F南出入口 グレーチング亀裂 補修 | 60 | 喜田 和美 |  |  | 31 |  | 43 |  | 65 |  | 19 |  | 7 |  |  | 破損部の溶接修理 |  |  | グレ－チング亀裂 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-17 04:10 | k-kida | 2022-07-08 02:25 | k-kida
11518 | 807939 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2022-06-13 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-07-07 |  | 2022-06-01 | T-520,T-540マンホール 補修 | 60 | 喜田 和美 |  |  | 47 |  | 38 |  | 65 |  | 11 |  | 7 |  |  | 腐食により再製作、取替え。 |  |  | マンホール腐食 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-17 04:11 | k-kida | 2022-07-20 08:01 | k-kida
11519 | 808013 | 0 |  | 2 | 1 | 6 |  | 2022-06-17 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-06-17 | 2022-06-17 | 2022-06-17 | Ｓ-520-3モーター 交換 | 60 | 喜田 和美 |  |  | 2 |  | 43 |  | 65 |  | 11 |  | 7 |  |  | 7.5kw-2P 立型ﾌﾗﾝｼﾞ整備品とﾓｰﾀｰと交換。 | モーター手回し不可によりモーターベアリング不良 さらにコイル絶縁不良、さらにコイルの断線もあり |  | モーター載せ替え | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2022-06-17 04:11 | k-kida | 2022-06-17 08:43 | k-kida
11520 | 807980 | 0 |  | 2 | 4 | 107 |  | 2022-06-15 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | U-400 ドライヤー西側天井 整備 | 488 | 高井 順 | [13 empty] | 錆落とし 塗装 | 無し | 無し | 鉄さびの落下懸念有 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-17 07:11 | ju-takai | 2022-08-22 07:11 | ju-takai
11521 | 807989 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2022-06-16 | 9 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-06-16 | 2022-06-20 | 2022-07-11 | O-570 E.Xスプロケットテンション部亀裂 整備 | 488 | 高井 順 | d-tanaka |  | 37 |  | 44 |  | 65 |  | 21 |  | 7 |  |  | アイドラ固定ボルト折損。チェーンの弛みによりアイドラが振動してボルトが折損したと推測した。 | チェーンの芯ズレ | 芯だし調整 | スプロケットテンション部亀裂あり |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-06-17 07:12 | ju-takai | 2022-08-04 23:42 | ju-takai
11522 | 807992 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2022-06-16 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | S-541-1 1stRVF剥離ロールベアリング 整備 | 488 | 高井 順 |  |  | 47 |  | 40 |  | 65 |  | 4 |  | 7 |  |  | ベアリング取替 | セットボルト緩み | BM対応 | ベアリング芯ずれあり | [5 empty] | 要 | 1 | 0 | 2022-06-17 07:13 | ju-takai | 2022-10-20 22:55 | ju-takai
11523 | 808008 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2022-06-17 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | S-547-2 2nd-2RVF剥離ロールシャフト 整備 | 488 | 高井 順 |  |  | 29 |  | 39 |  | 65 |  | 4 |  | 7 |  |  | ベアリング取替 北側シャフト摩耗の為、摩耗部溶接にて筋盛して対応 | ベアリング不良 | 摩耗部筋盛補修の為、更新必要 2024年度検討 経過観察 | シャフト摩耗 | [5 empty] | 要 | 1 | 0 | 2022-06-17 07:14 | ju-takai | 2022-10-20 22:53 | ju-takai
11524 | 808021 | 0 |  | 2 | 4 | 61 |  | 2022-06-17 | 1 | 土建工事 | [5 empty] | ﾊﾝﾃﾞｨｰｸｰﾗｰ200T ﾌﾛﾝｶﾞｽ抜き取り 整備 | 167 | 伊藤 清治 | [16 empty] | ・冷却水の温度制御に使用している投げ込み式冷却器(ｺﾝﾊﾟｸﾄﾊﾝﾃﾞｨｰｸｰﾗｰ200T)が故障し、冷却することができない状態となっている。 ・ﾒｰｶｰに問い合わせたところ本装置は型式が古いため修理対応は不可能とされたことから、本装置に関しては廃棄することとした。 ・本装置はﾌﾛﾝ含有機器であることから、廃棄処分の前にﾌﾛﾝｶﾞｽ回収が必要である。 |  | ・ﾌﾛﾝが抜き取られていることを確認した。 ・ﾌﾛﾝ回収・破壊証明書を発行頂いた。 |  |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-17 07:41 | se-ito | 2022-10-17 01:36 | m-kasukabe
11525 | 808001 | 0 |  | 2 | 4 | 61 |  | 2022-06-16 | 1 | 土建工事 |  |  | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 技研棟 北側 配管ピット 修理 | 167 | 伊藤 清治 | [12 empty] | 0 | 場所 技研棟 北側 機器名 配管ピット 状況 技研棟北側配管ピット内 の割れ 内容 修理 | なし。 | なし。 | 技研棟北側配管ピット内のコンクリートを補修する。 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-17 08:04 | se-ito | 2022-06-27 05:13 | se-ito
11526 | 808016 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2022-06-17 | 1 | 軽故障修理 |  | その他 | 2022-07-10 |  | 2022-07-05 | パレットハンガー亀裂 補修 | 60 | 喜田 和美 |  |  | 47 |  | 53 |  | 65 |  | 19 |  | 7 |  |  | パレットハンガー亀裂修理 |  |  | パレットハンガー亀裂 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-17 08:22 | k-kida | 2022-07-20 06:08 | k-kida
11527 | 807915 | 0 |  | 2 | 4 | 99 |  | 2022-06-10 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | U-300エリア 床面蓋取替 整備 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | U-300エリアの床面（ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ）の取替を行う | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-19 22:49 | s-hokazono | 2022-07-08 01:21 | s-hokazono
11528 | 807914 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-06-10 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | 不要処理水配管撤去 整備 | 236 | 外園 翔平 | [10 empty] | 7 | [5 empty] | 不要配管整備 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-19 23:33 | s-hokazono | 2022-07-08 01:19 | s-hokazono
11529 | 807956 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-06-13 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 2022-06-15 | R-360C 酸化反応器バフ掛け 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka | [9 empty] | 7 |  |  | バフ掛け整備(拡大) |  |  | 拡大型酸化器のバフ掛け整備をPT生産中に行う |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-06-19 23:33 | s-hokazono | 2022-07-08 03:41 | s-hokazono
11530 | 808029 | 0 |  | 2 | 3 | 99 |  | 2022-06-20 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-07-12 | 2022-06-21 | 2022-06-21 | 80Aプラグ弁（CF-8M） 整備 | 31 | 山下 良治 | y-terao |  | 50 | 2 | 35 | 2 | 5 | 2 | 52 | 2 | 17 |  |  | 整備報告書参照 |  |  | E-307-1（底弁用80Aﾌﾟﾗｸﾞ弁：材質CF8M×2台）の整備を行う |  |  |  |  | 有 | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-19 23:51 | r-yamashita | 2022-09-29 00:26 | m-onaru
11531 | 808030 | 0 |  | 2 | 3 | 67 |  | 2022-06-20 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2022-08-03 | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 粒剤工場PLCソフト 修理 | 31 | 山下 良治 | ken-sato | [12 empty] | WコンのPLCロジック修理 |  |  | 異常状態 なんらか異常が発生し、設備が停止した際に 異常原因を取り除いたらすぐに設備が稼働してしまう。 異常リセットボタンを押下しないと稼働しないように改善する。 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-06-20 00:07 | r-yamashita | 2022-08-09 23:06 | r-yamashita
11532 | 808018 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-06-17 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | スラリー送液配管 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-20 00:43 | s-matsuo | 2022-06-30 04:37 | s-matsuo
11533 | 808035 | 0 |  | 2 | 1 | 58 |  | 2022-06-20 | 1 | 軽故障修理 |  | その他 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | 医薬 南東 配管ラック TW配管 修理 | 167 | 伊藤 清治 |  |  | 43 | 116 | 38 | 116 | 62 | 116 | 21 | 116 | 7 |  | 0 | 場所 医薬工場 南東配管ラック 機器名 工業用水配管（80A） 状況 水漏れ 内容 バンド当てによる修理 | なし。 | なし。 | なし。 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-20 00:43 | se-ito | 2022-07-06 03:56 | se-ito
11534 | 808014 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-06-17 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | D630-2RVFメタル 取替 | 166 | 松尾 尚太 | [10 empty] | 11 |  |  | ハイフロメタル交換 | メタルが飛び出てきた。 2021年10月に取り付けた軸受け部補修スリーブがはがれていた。曲げ板を応急で作って取り付けたため、芯が出ていなかった。 | 定修に機械加工スリーブを取り付け、メタル交換 | [6 empty] | 要 | 2 | 0 | 2022-06-20 00:44 | s-matsuo | 2022-10-07 09:05 | s-matsuo
11535 | 808020 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-06-17 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | T-381 Q-7SCR出口配管サポート 補修 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | Q-7SCR⇒ナッシュポンプ入口配管サポートの整備を行う | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-20 02:14 | s-hokazono | 2022-10-17 01:29 | m-kasukabe
11536 | 808036 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-06-20 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | T-857上部配管取り外し 整備 | 236 | 外園 翔平 | [10 empty] | 7 | [5 empty] | 配管閉塞 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-20 02:16 | s-hokazono | 2022-07-08 01:17 | s-hokazono
11537 | 808011 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-06-20 | 1 | 整備点検 |  |  | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 2022-06-20 | R-360C 酸化反応器脱着 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka | [9 empty] | 7 |  |  | ｽﾄﾚｰﾄ→拡大取替(通常仕様)･取外品整備 | 銘柄変更 |  | PT-401L生産終了の為に酸化器取替（ｽﾄﾚｰﾄ⇒拡大型）を行う |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-06-20 02:17 | s-hokazono | 2022-08-29 22:58 | s-hokazono
11538 | 808012 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-06-17 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | Q-7ストレーナードレン用25Aフランジ 整備 | 236 | 外園 翔平 | [10 empty] | 7 | [5 empty] | ストレーナードレン用（25A）フランジ亀裂補修を行う | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-20 02:18 | s-hokazono | 2022-07-08 03:57 | s-hokazono
11539 | 807937 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-06-13 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-06-13 | 2022-06-20 | 2022-06-13 | R-360C 酸化反応器脱着 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka |  | 47 |  | 53 |  | 65 |  | 11 |  | 7 |  |  | 拡大→ｽﾄﾚｰﾄ取替(PT仕様)･取外品整備 | 銘柄変更に伴う交換 | なし | 顔料銘柄⇒PT-401L生産準備の酸化器取替を行う |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-06-20 02:20 | s-hokazono | 2022-07-08 03:54 | s-hokazono
11540 | 807940 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-06-13 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-06-13 | 2022-06-20 | 2022-06-13 | P-503-8 NO,8ｽﾗﾘｰﾎﾟﾝﾌﾟ分解 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka | [5 empty] | 62 |  | 3 |  | 7 |  |  | 分解整備 |  |  | Vベルト取替を行ったが性能不良気味の為、分解整備を行う |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-06-20 02:21 | s-hokazono | 2022-08-04 23:16 | s-hokazono
11541 | 808017 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-06-17 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | S-412-1ｺﾞﾑﾗｲﾆﾝｸﾞ 補修 | 236 | 外園 翔平 | [6 empty] | 65 |  | 21 |  | 7 | [5 empty] | ｽﾗﾘｰｻｲｸﾛﾝのｺﾞﾑﾗｲﾆﾝｸﾞ整備を行う | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2022-06-20 02:30 | s-hokazono | 2022-07-08 06:28 | s-hokazono
11542 | 808019 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-06-17 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | S-412-2 ｺﾞﾑﾗｲﾆﾝｸﾞ 補修 | 236 | 外園 翔平 | [10 empty] | 7 | [5 empty] | ｽﾗﾘｰｻｲｸﾛﾝ ｺﾞﾑﾗｲﾆﾝｸﾞ補修を行う | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2022-06-20 02:30 | s-hokazono | 2022-08-04 22:38 | s-hokazono
11543 | 808038 | 0 |  | 2 | 4 | 99 |  | 2022-06-20 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | P-383西側カーテン 補修 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | ナッシュポンプ西側のカーテンに穴あきが見られます。応急処置として防塵ネットの設置をお願いします。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-20 02:32 | s-hokazono | 2022-07-08 01:21 | s-hokazono
11544 | 808037 | 0 |  | 2 | 2 | 46 |  | 2022-06-20 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | Y-231-1 スクラバー水送液ポンプ配線BOX 整備 | 43 | 川崎 幸一郎 |  |  | 13 |  | 18 |  | 20 |  | 23 |  | 2 | [5 empty] | 配線収納BOX割れている | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-20 02:47 | k-kawasaki | 2022-07-07 06:51 | k-kawasaki
11545 | 808034 | 0 |  | 2 | 4 | 34 |  | 2022-06-20 | 9 | 土建工事 |  | 日常保全 |  |  |  | U-400扉レール 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | 扉レール変形 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-20 05:14 | syu-suzuki | 2022-07-01 07:09 | syu-suzuki
11546 | 808043 |  |  |  | 1 | 34 |  | 2022-06-20 | 1 | その他-調達G関連 | [24 empty] | 年次点検 | [6 empty] | 0 | 0 | 2022-06-20 05:44 | sh-kawase
11547 | 808044 | 0 |  | 2 | 4 | 61 |  | 2022-06-20 | 1 | 土建工事 | [5 empty] | 技研棟 男子更衣室 ドアクローザー 交換 | 167 | 伊藤 清治 | [16 empty] | 技研棟男子更衣室ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞｰの作動が不調で閉まりきらない時があるので修理調整を行う。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-20 08:01 | se-ito | 2022-10-17 00:40 | m-kasukabe
11548 | 808050 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-06-01 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | P-285→LCV6105配管 整備 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | ①閉塞頻度を減らせないか or ②脱着整備しやすくするため極端に距離を短くできないか | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-20 08:10 | s-hokazono | 2022-09-05 07:23 | s-hokazono
11549 | 808027 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-06-20 | 9 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | F-49-3 No3振動篩スクリーン 整備 | 488 | 高井 順 |  |  | 40 |  | 43 |  | 65 |  | 4 |  | 7 |  |  | スクリーン取替 | 無し | 無し | スクリーン破れ有り | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-20 22:48 | ju-takai | 2022-08-04 23:49 | ju-takai
11550 | 808028 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-06-20 | 9 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 2022-07-22 | F-183-2 中型マイクロTMP添加ポンプ 整備 | 488 | 高井 順 | h-hidaka |  | 3 |  | 50 |  | 65 |  | 12 |  | 7 |  |  | 予備ポンプと取替 | 無い | 無し | ケーシング部から少量漏れあり |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-06-20 22:49 | ju-takai | 2022-07-29 00:43 | ju-takai
11551 | 808039 | 0 |  | 2 | 1 | 28 |  | 2022-06-20 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | 旧薄硫酸製造設備配管 補修 | 166 | 松尾 尚太 | [16 empty] | 旧薄硫酸製造設備配管補修 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-20 23:10 | s-matsuo | 2022-06-30 04:37 | s-matsuo
11552 | 808040 | 0 |  | 2 | 1 | 28 |  | 2022-06-20 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | 95％硫酸配管 補修 | 166 | 松尾 尚太 | [16 empty] | 95％硫酸配管補修 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-20 23:10 | s-matsuo | 2022-07-08 01:10 | s-matsuo
11553 | 808045 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-06-20 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | DA127R-ミル点検扉 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-20 23:13 | s-matsuo | 2022-06-30 04:37 | s-matsuo
11554 | 808046 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-06-20 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | DR666-2T/F 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [10 empty] | 14 |  |  | ピニオンギア軸受けゆるみ、Brg破損→復旧 主軸とベベルギアのキー溝がずれている 内部で噛みこんでいる？ジャッキ/あぶっても抜けず 以前からずれているとし、そのままで復旧。 抜け防止として主軸とベベルを溶接。 |  |  |  | ギア刃面は問題なし |  |  |  |  | 要 | 2 | 0 | 2022-06-20 23:14 | s-matsuo | 2022-06-30 04:43 | s-matsuo
11555 | 808053 | 0 |  | 2 | 1 | 105 |  | 2022-06-21 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-06-20 | 2022-06-22 |  | K-19ダストポンプ 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura | [12 empty] | HSWﾎﾟﾝﾌﾟ3×2分解整備 取替部品 ｶﾊﾞｰﾗｲﾅｰ・ｲﾝﾍﾟﾗ・ﾌﾚｰﾑﾗｲﾅｰEG用 報告書別紙添付 |  |  | 揚液不良 |  |  |  |  | 有 | 要 | 2 | 0 | 2022-06-20 23:14 | syu-suzuki | 2022-06-28 02:50 | syu-suzuki
11556 | 808047 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-06-20 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | DR666-2亀裂 補修 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-20 23:15 | s-matsuo | 2022-07-08 01:10 | s-matsuo
11557 | 808051 | 0 |  | 2 | 1 | 105 |  | 2022-06-21 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-06-21 | 2022-06-22 |  | #1Pミル 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura | [12 empty] | ﾛｰﾀｰ・ﾓｰﾀｰ取替 取替後ｱﾝﾍﾟｱーが高い為再度開放点検内部異常なし少し様子見 取替報告書別紙添付（6/20分）（6?21分） | 空運転時の電流値は35A程度で、製品の供給を始めると電流値が上昇してくる。（160A）供給箇所の不具合によるものかと考える。 | ロータリーバルブにINVを仮設し使用している。（応急的なもので、電動機の焼損を防ぐため） | Pミルローター不良 |  |  |  |  | 有 | 要 | 2 | 0 | 2022-06-20 23:15 | syu-suzuki | 2022-07-04 02:01 | syu-suzuki
11558 | 808048 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-06-20 | 1 | その他-保全G関連 |  |  | 2022-06-20 | 2022-06-22 | 2022-06-20 | DR323-1(P) 整備 | 166 | 松尾 尚太 | ma-kubota | [12 empty] | TMP添加ポンプ、揚液不良のため取替。取外しポンプ分解整備。 | [7 empty] | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-06-20 23:16 | s-matsuo | 2022-07-08 01:11 | s-matsuo
11559 | 808052 | 0 |  | 2 | 1 | 14 |  | 2022-06-21 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | 冷水配管点検架台 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | 点検架台不良 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-20 23:17 | syu-suzuki | 2022-08-01 06:46 | syu-suzuki
11560 | 808049 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-06-20 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | D193-2循環配管 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-20 23:17 | s-matsuo | 2022-06-30 04:44 | s-matsuo
11561 | 808054 | 0 |  | 2 | 1 | 104 |  | 2022-06-21 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | B-57-9左3本目コイル 交換 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | コイル穴あき | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2022-06-20 23:19 | syu-suzuki | 2022-07-05 05:13 | syu-suzuki
11562 | 808055 | 0 |  | 2 | 4 | 74 |  | 2022-06-22 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | 蒸解計器室ｴｱｺﾝ熱交換器 交換 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | 熱交換器不良 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-21 01:12 | syu-suzuki | 2022-07-04 01:40 | syu-suzuki
11563 | 808062 | 0 |  | 2 | 4 | 90 |  | 2022-06-21 | 1 | 土建工事 | [5 empty] | 粉1包装場 東 エアコン 修理 | 167 | 伊藤 清治 | [16 empty] | 粉1包装場東側にあるエアコン液晶パネルが消え、エアコンが断続運転となる。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-21 02:08 | se-ito | 2022-10-17 01:05 | m-kasukabe
11564 | 808056 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-06-21 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | DR668-8(P)プーリー 取替 | 166 | 松尾 尚太 | [10 empty] | 7 |  |  | 収率改善目的としてMoプーリー径を1割サイズアップ |  |  |  | 流量は約15ｍ3/H程度増えており、バロコンでの蒸気の捕集は増えていると思われる。 DR-668-9も同じく実施 |  |  |  |  | 要 | 2 | 0 | 2022-06-21 03:04 | s-matsuo | 2022-06-30 04:50 | s-matsuo
11565 | 808061 | 0 |  | 2 | 4 | 37 |  | 2022-06-14 | 9 | 土建工事 |  | その他 | 2022-06-16 | 2022-06-16 | 2022-06-16 | 総合事務所 2階 給茶機排水ホース 修理 | 167 | 伊藤 清治 | [12 empty] | 0 | 場所 総合事務所 2階 機器名 給茶機 状況 給茶機の排水ホース不良 内容 排水ホースの交換 | なし。 | なし。 | 総合事務所2F給茶機清掃時、排水ホースが劣化により破損している状態で排水を実施。 破損により排水管を通らず、1F天井に流れたため、天井より水が漏れていた。 | なし。 |  |  |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-21 03:04 | se-ito | 2022-07-06 05:15 | se-ito
11566 | 808057 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-06-21 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | DA722(P) 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-21 03:05 | s-matsuo | 2022-06-30 04:51 | s-matsuo
11567 | 808058 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-06-21 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | DA664抽気 補修 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-21 03:06 | s-matsuo | 2022-08-12 03:52 | s-matsuo
11568 | 808059 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-06-21 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | DR750-6熱交 水洗 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-21 03:08 | s-matsuo | 2022-07-08 01:11 | s-matsuo
11569 | 808060 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-06-21 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | DR750-7熱交 水洗 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-21 03:09 | s-matsuo | 2022-07-26 01:26 | s-matsuo
11570 | 808023 | 0 |  | 2 | 1 | 39 |  | 2022-06-15 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | 消防ホース 乾燥塔 ワイヤ 交換 | 167 | 伊藤 清治 | [16 empty] | ワイヤー劣化のため要交換 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-21 03:09 | se-ito | 2022-10-17 01:15 | m-kasukabe
11571 | 808024 | 0 |  | 2 | 4 | 39 |  | 2022-06-15 | 1 | 土建工事 |  | その他 | 2022-06-29 | 2022-06-29 | 2022-06-29 | 守衛本部 カウンター 整備 | 167 | 伊藤 清治 | [12 empty] | 0 | 施工 6/29完工 場所 守衛本部 機器名 カウンター 状況 カウンターの汚れ”大” 内容 カウンターの整備 | 長年の使用による汚れ。 | 定期的な整備 | 場所 守衛本部 機器名 カウンター 状況 カウンターの汚れ”大” 内容 カウンターの整備 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-21 03:15 | se-ito | 2022-06-29 05:36 | se-ito
11572 | 808025 | 0 |  | 2 | 4 | 39 |  | 2022-06-15 | 1 | 土建工事 |  | その他 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | 守衛本部前 道路 減速帯 修理 | 167 | 伊藤 清治 | [12 empty] | 0 | 工事 7/29 場所 守衛本部 前 機器名 道路減速帯 状況 減速を促すものが長年の車輛の往来で変形。 内容 ”減速を促すもの”の交換 | なし。 | なし。 | 状況 減速を促すものが長年の車輛の往来で変形。 内容 ”減速を促すもの”の交換。 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-21 03:21 | se-ito | 2022-07-31 22:38 | se-ito
11573 | 807959 | 0 |  | 2 | 1 | 63 |  | 2022-06-13 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-06-17 | 2022-06-22 | 2022-06-15 | V-6704 液安タンク希釈槽 整備 | 488 | 高井 順 | ta-iwata | [12 empty] | タンク内清掃。 | 無し | 無し | 希釈槽内配管詰まり気味 |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-06-21 04:03 | ju-takai | 2022-07-06 02:35 | ju-takai
11574 | 807991 | 0 |  | 2 | 1 | 64 |  | 2022-06-16 | 1 | その他-保全G関連 |  | 日常保全 |  |  |  | C-8807-1 石炭バンカ搬送CNV点検口 整備 | 488 | 高井 順 |  |  | 47 |  | 53 |  | 65 |  | 17 |  | 7 |  |  | 干渉しないよう扉の改造 | 無し | 無し | 観音扉が干渉し開き切らない | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-21 04:04 | ju-takai | 2022-09-07 02:44 | ju-takai
11575 | 807979 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2022-06-15 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | U-400 撹拌機安全カバー 整備 | 488 | 高井 順 | [13 empty] | カバー取付 | 無し | 無し | G-551-2、G-635安全カバー不備あり | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-21 04:06 | ju-takai | 2022-09-20 22:47 | ju-takai
11576 | 808064 | 0 |  | 2 | 3 | 26 |  | 2022-06-21 | 1 | その他-調達G関連 |  |  | 2022-07-25 |  |  | ｻｰﾍﾞｲﾒｰﾀｰ(203A5472)点検 校正 | 231 | 小玉 哲也 | [13 empty] | メーカーで校正実施 |  |  | ｻｰﾍﾞｲﾒｰﾀ点検（203A5472）の点検校正 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-06-21 04:20 | sh-kawase | 2022-07-25 01:26 | e-suzuki
11577 | 808067 | 0 |  | 2 | 1 | 41 |  | 2022-06-21 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | 液剤工場 T-002 タンク マンホール 交換 | 167 | 伊藤 清治 | [16 empty] | T-002マンホールが重く、異物混入防止での開閉作業で、腰を痛める恐れがある為、異物混入防止用、軽い蓋を作製、使用する。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-21 06:56 | se-ito | 2022-10-17 00:49 | m-kasukabe
11578 | 807998 | 0 |  | 2 | 1 | 46 |  | 2022-06-16 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | Y-49 バケットエレベーターケーシング 整備 | 488 | 高井 順 |  |  | 43 |  | 44 |  | 65 |  | 21 |  | 7 |  |  | 溶接補修 | 無し | 無し | ケーシング穴あきあり | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-21 23:02 | ju-takai | 2022-08-19 07:35 | ju-takai
11579 | 807985 | 0 |  | 2 | 1 | 46 |  | 2022-06-15 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | Y-33ドルシックナー スプリットボックス 整備 | 488 | 高井 順 | [13 empty] | 中止 |  |  | スプリットボックス攪拌機位置高い | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2022-06-21 23:03 | ju-takai | 2022-08-22 07:17 | ju-takai
11580 | 808002 | 0 |  | 2 | 1 | 46 |  | 2022-06-16 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | Y-58-3 回収送液ポンプBOX 整備 | 488 | 高井 順 |  |  | 30 |  | 53 |  | 65 |  | 12 |  | 7 |  |  | Box取替 | 無し | 無し | 揚液不良気味 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2022-06-21 23:05 | ju-takai | 2022-09-07 02:59 | ju-takai
11581 | 808003 | 0 |  | 2 | 1 | 46 |  | 2022-06-16 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | Y-5４ ホットバグ出口配管亀裂 整備 | 488 | 高井 順 |  |  | 40 |  | 44 |  | 65 |  | 21 |  | 7 |  |  | 溶接補修 | 無し | 無し | 出口配管亀裂あり | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2022-06-21 23:06 | ju-takai | 2022-08-04 23:44 | ju-takai
11582 | 808004 | 0 |  | 2 | 1 | 46 |  | 2022-06-16 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | Y-26 焼成処理用ポンププーリー 整備 | 488 | 高井 順 |  |  | 3 |  | 39 |  | 62 |  | 4 |  | 7 |  |  | プーリー取替 | 無し | 無し | プーリー摩耗酷い | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-21 23:06 | ju-takai | 2022-08-22 07:13 | ju-takai
11583 | 808022 | 0 |  | 2 | 1 | 46 |  | 2022-06-17 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2022-06-23 | 2022-06-24 | 2022-06-23 | Y-61-1No1純水ポンプ 整備 | 488 | 高井 順 | ta-iwata |  | 29 |  | 3 |  | 60 |  | 3 |  | 12 |  |  | ベアリング取り換え | ベアリング不良による異音 | 定期整備 軸受けケースハウジング摩耗有。 更新必要。申請済（２０２２年度） | ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ部から異音あり |  |  |  |  | 有 | 要 | 3 | 0 | 2022-06-21 23:07 | ju-takai | 2022-07-29 00:48 | ju-takai
11584 | 808033 | 0 |  | 2 | 1 | 46 |  | 2022-06-20 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | Y-12-1南側階段 補修 | 488 | 高井 順 |  |  | 37 |  | 38 |  | 62 |  | 12 |  | 7 |  |  | 不良箇所の踏板取替 | 無し | 無し | Y-12-1カルサイナー南側階段の8段目の板の溶接が外れており、踏み抜く恐れがある。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-21 23:07 | ju-takai | 2022-08-22 07:15 | ju-takai
11585 | 808075 | 0 |  | 2 | 2 | 107 |  | 2022-06-22 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | U-400 工程管理間照明 整備 | 43 | 川崎 幸一郎 |  |  | 11 |  | 9 |  | 16 |  | 23 |  | 2 | [5 empty] | U-400から工程管理へ向かう通路が、暗く、足元が見えにくいので、LED照明に更新した。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-21 23:33 | k-kawasaki | 2022-07-01 02:25 | k-kawasaki
11586 | 808076 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2022-06-22 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-06-22 | 2022-06-22 |  | A-24-8 ﾎﾟﾝﾌﾟS側配管 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | k-ito | [12 empty] | 一部配管取替補修 |  |  | 配管穴あき |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-06-22 01:52 | syu-suzuki | 2022-07-04 01:43 | syu-suzuki
11587 | 808073 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2022-06-22 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-06-22 | 2022-06-22 |  | A-497-4 シール水配管 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | k-ito | [12 empty] | 塩ビ配管一部補修 |  |  | 配管不良 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-06-22 01:54 | syu-suzuki | 2022-07-01 07:08 | syu-suzuki
11588 | 808072 |  |  |  | 1 | 80 |  | 2022-06-22 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-06-22 03:03 | s-matsuo
11589 | 808065 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-06-21 | 1 | その他-保全G関連 |  |  | 2022-06-20 | 2022-06-22 | 2022-06-21 | D196-2(P) 整備 | 166 | 松尾 尚太 | ma-kubota | [12 empty] | 添付ファイル参照 | [7 empty] | 有 | 不要 | 3 | 0 | 2022-06-22 03:06 | s-matsuo | 2022-06-30 04:51 | s-matsuo
11590 | 807924 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-06-10 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | P-282-1 S側配管 整備 | 236 | 外園 翔平 | [10 empty] | 7 | [5 empty] | 大幅な芯ずれ | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2022-06-22 04:01 | s-hokazono | 2022-08-04 22:41 | s-hokazono
11591 | 807955 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-06-13 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | T-204 レベル計T字管取替 整備 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | バブラ管のH側のT字管腐食 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-22 04:02 | s-hokazono | 2022-08-04 22:47 | s-hokazono
11592 | 807928 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-06-10 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | P-858 モーターベース 整備 | 236 | 外園 翔平 | [10 empty] | 7 | [5 empty] | モーターベース腐食 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-22 04:03 | s-hokazono | 2022-08-04 22:43 | s-hokazono
11593 | 807930 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-06-10 | 1 | 整備点検 |  |  | 2022-07-26 | 2022-06-22 | 2022-07-26 | P-858 S側配管 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka | [9 empty] | 7 |  |  | ﾜｰﾏﾝﾚｼﾞｭｰｻｰ→配管取替 |  |  | 配管製作整備 |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-06-22 04:04 | s-hokazono | 2022-08-04 23:15 | s-hokazono
11594 | 807931 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-06-10 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | P-282-3 S側配管 整備 | 236 | 外園 翔平 | [10 empty] | 7 | [5 empty] | 配管整備 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2022-06-22 04:05 | s-hokazono | 2022-08-04 22:45 | s-hokazono
11595 | 807929 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-06-10 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | E-286-3 塩酸側配管 整備 | 236 | 外園 翔平 | [10 empty] | 7 | [5 empty] | 塩酸側配管整備 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2022-06-22 04:05 | s-hokazono | 2022-08-04 22:45 | s-hokazono
11596 | 808031 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-06-20 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | P-363-1 A系ｵｲﾙｽﾄﾚｰﾅｰ配管製作 整備 | 236 | 外園 翔平 | [10 empty] | 7 | [5 empty] | A系リサイクルブロワー用オイルストレーナー配管製作を行う | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2022-06-22 04:06 | s-hokazono | 2022-08-29 22:57 | s-hokazono
11597 | 808032 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-06-20 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | P-363-2 B系ｵｲﾙｽﾄﾚｰﾅｰ配管製作 整備 | 236 | 外園 翔平 | [10 empty] | 7 | [5 empty] | B系リサイクルブロワー用ストレーナー配管製作を行う | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2022-06-22 04:06 | s-hokazono | 2022-08-29 23:02 | s-hokazono
11598 | 808077 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-06-22 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | 1stスプレーヘッダー脱着水洗 整備 | 236 | 外園 翔平 | [10 empty] | 7 | [5 empty] | 内部閉塞除去 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-22 04:20 | s-hokazono | 2022-08-04 22:43 | s-hokazono
11599 | 808069 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2022-06-21 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-07-08 |  | 2022-07-08 | 石膏工場 工業用水配管 補修 | 60 | 喜田 和美 |  |  | 43 |  | 38 |  | 65 |  | 12 |  | 7 |  |  | 50A工業用水配管の一部交換。 |  |  | 工業用水配管にピンホールが開いた。 現在はフランジ部閉止板取り付けている。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-22 06:09 | k-kida | 2022-07-19 04:33 | k-kida
11600 | 808070 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2022-06-21 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-06-29 |  | 2022-07-22 | P-215-3 D側配管 補修 | 60 | 喜田 和美 |  |  | 43 |  | 39 |  | 65 |  | 11 |  | 7 |  |  | 80A-SCH40 990L両側フランジ短管製作。 |  | 取替は原課対応 | 配管にピンホールが開いている。 金パテでの仮補修を実施している。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-22 06:11 | k-kida | 2022-07-04 02:57 | k-kida
11601 | 808042 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2022-06-20 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-06-27 |  | 2022-06-27 | アンモニアストリッピング設備配管 補修 | 60 | 喜田 和美 |  |  | 43 |  | 38 |  | 70 |  | 19 |  | 7 |  |  | FRP補修、2か所 |  |  | アンモニアストリッピング設備 前回補修箇所のＥ-3172入口配管より再度洩れ有り | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-22 06:21 | k-kida | 2022-06-27 23:58 | k-kida
11602 | 807649 | 0 |  | 2 | 4 | 33 |  | 2022-05-20 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-06-28 |  | 2022-06-28 | 危険物倉庫扉 補修 | 60 | 喜田 和美 |  |  | 62 | [10 empty] | 扉下部の腐食部補修。 |  |  | 扉腐食 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-22 06:22 | k-kida | 2022-07-08 02:24 | k-kida
11603 | 808080 | 0 |  | 2 | 4 | 34 |  | 2022-06-22 | 1 | 土建工事 | [5 empty] | F10倉庫 西側 出入口 スレート 修理 | 167 | 伊藤 清治 | [16 empty] | スレート破損 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-22 06:24 | se-ito | 2022-10-17 01:00 | m-kasukabe
11604 | 808082 | 0 |  | 2 | 1 | 34 |  | 2022-06-21 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | 仕上げ製缶工場洗い場ホース 補修 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | ホース破れ | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-22 08:34 | s-hokazono | 2022-10-17 00:57 | m-kasukabe
11605 | 808068 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-06-21 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2022-06-24 | 2022-06-27 | 2022-06-21 | F-22-13 ビーズミルメーカシール 整備 | 488 | 高井 順 | ta-iwata |  | 43 |  | 50 |  | 62 |  | 2 |  | 7 |  |  | メカシール組立整備 報告書参照 | メカシール不良 | BM対応 | メカシール部品納入された為、組み立て |  |  |  |  | 有 | 要 | 1 | 0 | 2022-06-22 23:01 | ju-takai | 2022-10-20 23:09 | ju-takai
11606 | 808074 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-06-22 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | F-22-12 大型サンドミル内部スクリーン 整備 | 488 | 高井 順 |  |  | 3 |  | 43 |  | 65 |  | 4 |  | 7 |  |  | 内部スクリーン取替 | 無し | 無し | 内部スクリーン破れあり | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-22 23:01 | ju-takai | 2022-08-22 07:18 | ju-takai
11607 | 808071 | 0 |  | 2 | 1 | 64 |  | 2022-06-21 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | C-8802-01石炭サイロ受入コンベアベルト 補修 | 488 | 高井 順 | [16 empty] | コンベアベルトの耳部の二か所亀裂あり。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-22 23:05 | ju-takai | 2022-06-30 07:03 | ju-takai
11608 | 808079 | 0 |  | 2 | 2 | 107 |  | 2022-06-22 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | U-400 ジェットブラスターコントロールボックス 整備 | 43 | 川崎 幸一郎 |  |  | 13 |  | 18 |  | 20 |  | 25 |  | 2 | [5 empty] | エイジフレンドリーの関係でボックス位置移動 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-22 23:16 | k-kawasaki | 2022-09-13 09:06 | k-kawasaki
11609 | 808083 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2022-06-22 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-06-27 | 2022-06-23 |  | Ｒ-500スプロケットホイル 交換 | 60 | 喜田 和美 | h-fukuta |  | 39 |  | 53 |  | 65 |  | 21 |  | 7 |  |  | スプロケット180°反転 RS60B23HC 軸径Φ45 キー幅15mm |  | 支給されたスプロケットの軸径（Φ50）が異なりました。 原課さんと相談し、180°反転させて再使用。 必要なスプロケット規格 軸径Φ45・RS60・歯数23・歯先焼入れ・キー幅15mm | Ｒ-500スプロケットホイール両サイド歯車減っている |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-06-23 02:27 | k-kida | 2022-07-04 02:06 | k-kida
11610 | 808108 | 0 |  | 2 | 4 | 73 |  | 2022-06-16 | 1 | 土建工事 |  | その他 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | メイントラックスケール 周囲の 歩道、停止線 整備 | 167 | 伊藤 清治 | [13 empty] | 工事 7/29 場所 メイントラックスケール 機器名 周囲の横断歩道 と 停止線 状況 横断歩道や車両停止線が消えて無くなっている。 内容 計量ハウスまでの安全な歩道ルートを改めて確認、 必要な白線を描く。 | なし。 | なし。 | 状況 横断歩道や車両停止線が消えて無くなっている。 内容 計量ハウスまでの安全な歩道ルートを改めて確認、 必要な白線を描く。 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-23 07:43 | se-ito | 2022-07-31 22:34 | se-ito
11611 | 808110 | 0 |  | 2 | 4 | 73 |  | 2022-06-14 | 1 | 土建工事 |  | その他 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | メイントラックスケール周囲通路 修理 | 167 | 伊藤 清治 | [12 empty] | 0 | 工事 7/29 場所 メイントラックスケール 機器名 メイントラックスケール周囲通路 状況 メイントラックスケールの周囲は 通路の経年劣化が進んでおり、 通路の割れ欠けが発生している。 内容 周囲全体を調査して、通路として使用できるよう 修理。 | なし。 | なし。 | 状況 メイントラックスケールの周囲は 通路の経年劣化が進んでおり、 通路の割れ欠けが発生している。 内容 周囲全体を調査して、通路として使用できるよう 修理。 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-23 08:05 | se-ito | 2022-07-31 22:36 | se-ito
11612 | 808112 | 0 |  | 2 | 1 | 28 |  | 2022-06-23 | 1 | その他-保全G関連 |  |  | 2022-06-24 | 2022-06-23 |  | U-600S P-501B 整備 | 166 | 松尾 尚太 | h-fukuta | [12 empty] | ポンプ載せ替え カップリングゴム交換 |  |  | U-600S P-501B整備 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-06-23 08:28 | s-matsuo | 2022-08-12 03:53 | s-matsuo
11613 | 808111 | 0 |  | 2 | 1 | 28 |  | 2022-06-23 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | 98％硫酸配管 補修 | 166 | 松尾 尚太 | [16 empty] | 98％硫酸配管（P-22→工程送り：25Aライン)補修 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-23 08:29 | s-matsuo | 2022-07-08 01:12 | s-matsuo
11614 | 808106 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2022-06-23 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | U-400 架台用手摺 整備 | 488 | 高井 順 | [13 empty] | 手摺取付 | 無し | 無し | 架台に手摺が無く転倒の危険がある。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-23 08:30 | ju-takai | 2022-09-20 22:49 | ju-takai
11615 | 808099 | 0 |  | 2 | 1 | 40 |  | 2022-06-23 | 1 | その他-保全G関連 |  |  | 2022-06-29 | 2022-06-23 | 2022-06-29 | E-2293計器用クーラー塩水入口バルブ 整備 | 166 | 松尾 尚太 | h-fukuta | [12 empty] | バルブ交換 |  |  | 塩水入口バルブ（Ｊ82）内漏れ有り |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-06-23 08:31 | s-matsuo | 2022-07-04 03:33 | s-matsuo
11616 | 808107 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2022-06-23 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | U-400 場内溶接不良箇所 整備 | 488 | 高井 順 |  |  | 47 |  | 53 |  | 65 |  | 21 |  | 7 |  |  | 踏み台設置 | 無し | 無し | UT不休業災害の水辺展開として段差が大きい箇所について足場を設置 | [5 empty] | 不要 | 1 | 0 | 2022-06-23 08:32 | ju-takai | 2022-10-20 22:57 | ju-takai
11617 | 808100 | 0 |  | 2 | 3 | 40 |  | 2022-06-23 | 4 | その他-保全G関連 | [5 empty] | ＬＣ-3031 二次側手動弁（Ｇ23 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [16 empty] | 二次側手動弁漏れ有り | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-23 08:32 | s-matsuo | 2022-07-04 03:34 | s-matsuo
11618 | 808101 | 0 |  | 2 | 3 | 40 |  | 2022-06-23 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | PHC3052脱塩素塔調節弁二次側逆止弁 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [16 empty] | チャッキバルブ亀裂 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-23 08:34 | s-matsuo | 2022-07-04 03:34 | s-matsuo
11619 | 808103 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-06-23 | 1 | その他-保全G関連 |  |  | 2022-06-29 | 2022-06-24 | 2022-06-23 | DR667-5撹拌機軸 補修 | 166 | 松尾 尚太 | ma-kubota | [9 empty] | 13 |  |  | 佐竹式撹拌機、ベアリング取替。ベベルギヤ割れのため取替 | 攪拌軸位置がタンクに対してセンターにおらず、攪拌軸への偏負荷がある。 | [6 empty] | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-06-23 08:35 | s-matsuo | 2022-08-04 23:21 | s-matsuo
11620 | 808104 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-06-23 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | D690-1ブロアー配管 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-23 08:36 | s-matsuo | 2022-07-08 01:11 | s-matsuo
11621 | 808102 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-06-23 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | D151(P)分解 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-23 08:38 | s-matsuo | 2022-06-30 04:51 | s-matsuo
11622 | 808105 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-06-23 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | 防液提バット 補修 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-23 08:39 | s-matsuo | 2022-07-08 01:12 | s-matsuo
11623 | 808084 | 0 |  | 2 | 1 | 105 |  | 2022-06-23 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-07-01 | 2022-06-27 |  | Pミルスクリーン張替 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura | [12 empty] | ｽｸﾘｰﾝ張替え8枚 |  |  | スクリーン穴あき |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-06-23 22:35 | syu-suzuki | 2022-07-21 07:01 | syu-suzuki
11624 | 808085 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2022-06-22 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-07-01 | 2022-06-27 | 2022-07-01 | A-12-13 抽出ｴｱｰ配管整備 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | k-ito | [12 empty] | 抽出ｴｱｰ配管整備 ﾊﾟｯﾁ当て |  |  | 配管穴あき |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-06-23 22:55 | syu-suzuki | 2022-07-01 06:30 | syu-suzuki
11625 | 808113 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2022-06-23 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | A-18-10 ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰｴｱｰ配管 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | アタック計器室外東 配管穴あき | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2022-06-23 22:56 | syu-suzuki | 2022-07-01 06:30 | syu-suzuki
11626 | 807974 | 0 |  | 2 | 3 | 95 |  | 2022-06-15 | 1 | その他-調達G関連 | [5 empty] | 流れ分析装置 修理 | 462 | 廣岡 充宏 | [16 empty] | 流れ分析装置のT-P測定などでばらつきが大きい。 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-06-24 02:29 | t-sugiura | 2022-07-29 05:28 | m-hirooka
11627 | 808115 | 0 |  | 2 | 1 | 40 |  | 2022-06-24 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | P-2244Ａ・Ｂ淡塩水ポンプＤ側バルブ 交換 | 166 | 松尾 尚太 | [16 empty] | バルブボンネット部検知穴滲み漏れ | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-24 03:53 | s-matsuo | 2022-07-04 03:34 | s-matsuo
11628 | 807962 | 0 |  | 2 | 3 | 10 |  | 2022-05-27 | 1 | その他-調達G関連 |  |  | 2022-06-06 |  |  | ﾄﾙｸﾚﾝﾁｱﾅﾗｲｻﾞｰ点検 校正 | 237 | 中村 昌順 | [16 empty] | 年一回の定期点検 | 検査成績書を確認し、問題無い事を確認しました。 | [5 empty] | 2 | 0 | 2022-06-24 05:55 | t-sugiura | 2022-06-30 02:31 | masan-nakamura
11629 | 808114 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2022-06-24 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-09-23 | 2022-07-25 | 2022-08-01 | A-20-3 ｾｯﾄﾘﾝｸﾞﾀﾝｸ水洗配管 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | k-ito | [12 empty] | 塩ビ配管、ｻﾎﾟｰﾄ補修 | BM |  | 配管整備 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-06-24 06:49 | syu-suzuki | 2022-10-07 04:53 | syu-suzuki
11630 | 808121 | 0 |  | 2 | 3 | 34 |  | 2022-06-24 | 1 | 点検検査 |  | 日常保全 | 2022-09-26 | 2022-09-01 | 2022-08-15 | 計測機器の校正･定期 整備 | 72 | 大成 将仁 | [10 empty] | 17 | [5 empty] | 計測機器の校正･定期整備 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-24 07:13 | m-onaru | 2022-09-26 05:45 | m-onaru
11631 | 808089 | 0 |  | 2 | 1 | 34 |  | 2022-06-23 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | スパイラル選鉱機バックケース 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | バックケース（材質 鉄）破損 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-24 07:24 | syu-suzuki | 2022-07-21 23:07 | syu-suzuki
11632 | 808041 |  |  |  | 1 | 74 |  | 2022-06-19 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | ベアリング異音あり | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-06-26 22:48 | syu-suzuki
11633 | 808119 | 0 |  | 2 | 4 | 61 |  | 2022-06-24 | 1 | 土建工事 |  | 日常保全 |  |  |  | 技研棟北側照明ポール補修 整備 | 167 | 伊藤 清治 |  |  | 62 | [13 empty] | 照明ポールが腐食による倒壊の恐れがあるため倒壊しないように補強する。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-26 23:28 | k-kawasaki | 2022-09-27 05:46 | k-kawasaki
11634 | 808088 |  |  |  | 1 | 61 |  | 2022-06-23 | 4 | その他-調達G関連 | [24 empty] | ・技研棟218号室設置の高速冷却遠心機CR21GⅡにて装置ｴﾗｰ(ｴﾗｺｰﾄﾞ：E20)が発生し、装置が動作しない状況となっている。 | [6 empty] | 0 | 0 | 2022-06-27 00:58 | sh-kawase
11635 | 808086 | 0 |  | 2 | 1 | 87 |  | 2022-06-23 | 1 | その他-調達G関連 |  |  | 2022-06-30 |  |  | 20FR-D DS-7Cﾐｼﾝｵｰﾊﾞｰﾎｰﾙ 修理 | 13 | 名倉 大文 | [16 empty] | 20FR-D包装用ミシン機予備品の整備を行う。 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-06-27 01:26 | t-sugiura | 2022-06-30 05:09 | hi-nakura
11636 | 808093 | 0 |  | 2 | 3 | 72 |  | 2022-06-23 | 1 | その他-調達G関連 |  |  | 2022-07-04 |  |  | ｻﾞﾙﾄﾘｳｽ電子天びん SASｽﾎﾟｯﾄ 点検 | 510 | 長瀬 勝志 | [16 empty] | ｻﾞﾙﾄﾘｳｽ電子天びん SASｽﾎﾟｯﾄ点検 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-06-27 02:20 | sh-kawase | 2022-07-14 02:10 | k-nagase
11637 | 808087 | 0 |  | 2 | 1 | 34 |  | 2022-06-23 | 9 | その他-調達G関連 | [5 empty] | CL法ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ後輪ﾊﾟﾝｸ 修理 | 47 | 竹野 光洋 | [16 empty] | ＣＬ2.5ｔフォークリフト後輪左側パンク | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-06-27 02:23 | sh-kawase | 2022-07-01 02:20 | m-takeno
11638 | 808126 | 0 |  | 2 | 4 | 37 |  | 2022-06-28 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | チタン事務所エアコン 点検 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | エアコンの効きが悪い | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-27 02:30 | syu-suzuki | 2022-08-22 07:30 | syu-suzuki
11639 | 808117 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2022-06-23 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | S-513-2 振動篩 整備 | 488 | 高井 順 |  |  | 29 |  | 3 |  | 62 |  | 2 |  | 7 |  |  | スクリーン、軸受け整備 | 軸受け潤滑不良 | BM対応 原課へは定期給油依頼 | 異音あり。ベアリング不良 | [5 empty] | 要 | 1 | 0 | 2022-06-27 04:01 | ju-takai | 2022-10-20 22:59 | ju-takai
11640 | 808134 | 0 |  | 2 | 1 | 105 |  | 2022-06-27 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-07-13 | 2022-06-28 | 2022-07-06 | #1スクラバー煙道 補修 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura | [12 empty] | 煙道当て板補修及び散水ﾉｽﾞﾙ補修 |  |  | 煙道亀裂 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-06-27 04:03 | syu-suzuki | 2022-07-21 06:57 | syu-suzuki
11641 | 808135 | 0 |  | 2 | 1 | 105 |  | 2022-06-27 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-07-13 | 2022-06-28 | 2022-07-08 | K-20＃2スクラバー煙道 補修 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura | [12 empty] | 煙道当て板補修及び散水ﾉｽﾞﾙ補修 |  |  | 煙道穴あき |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-06-27 04:04 | syu-suzuki | 2022-07-21 06:58 | syu-suzuki
11642 | 808136 | 0 |  | 2 | 1 | 105 |  | 2022-06-27 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-07-19 | 2022-06-28 |  | K-08RVF AGアーム 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura |  | 29 |  | 52 |  | 56 |  | 6 |  | 14 |  |  | ｸﾗﾝｸｱｰﾑ整備 ﾒﾀﾙ・固定ﾋﾟﾝ制作 ｸﾗﾝｸｱｰﾑ制作用治具制作 | アジテーター取り付け状況に芯狂いがあり、アーム取り付けに負荷が発生していた。 | 今回はアーム部で可能な限りの芯出しを行ったので様子見をする。状況に変化なければ、アーム取り付け部からの調整が必要。 | AG アーム減肉 | 北、南クランクアーム交換した。 |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-06-27 04:05 | syu-suzuki | 2022-07-21 07:18 | syu-suzuki
11643 | 808130 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-06-25 | 9 | 軽故障修理 | [5 empty] | F-62-4マイクロサイクロン亀裂 補修 | 488 | 高井 順 | [16 empty] | F-62-4サイクロン北側亀裂あり | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-27 04:06 | ju-takai | 2022-10-17 00:26 | m-kasukabe
11644 | 808137 | 0 |  | 2 | 1 | 105 |  | 2022-06-27 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-07-14 | 2022-06-28 | 2022-07-08 | K-08RVF ローラー調整ﾊﾞﾈ 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura | [12 empty] | 調整ﾊﾞﾈ部ｽﾗｽﾄﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ KOYO（53207U) 2ケ 報告書別紙添付 移動ﾛｰﾗｰ奥側2か所分解して無い |  |  | バネ整備 | クリアランス調整 ドラム：Dis 6㎜ Dis:スクレパー 8㎜ 上記に設定した。使用後剥離が悪いとのことで、スプリングが締め付けられていたので少し戻した。 |  |  |  | 有 | 要 | 2 | 0 | 2022-06-27 04:06 | syu-suzuki | 2022-07-20 06:34 | syu-suzuki
11645 | 808132 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-06-27 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | 2022-06-28 | F-45 No.2RV剥離ロールチェーン 整備 | 488 | 高井 順 | ta-iwata |  | 29 |  | 52 |  | 65 |  | 4 |  | 7 |  |  | ﾁｪｰﾝ取替及びﾛｰﾙ調整 | Disローラー軸受けセット緩みによる位置ズレ。 | Disローラー位置調整後セットボルト部シャフトにザグリ追加、 緩み止めロックタイト塗布 | No.2RVFディスチャージローラー減速機チェーン緩みあり |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-06-27 04:08 | ju-takai | 2022-07-29 00:39 | ju-takai
11646 | 808118 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2022-06-24 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-06-27 |  | 2022-06-27 | D-1500出口ホッパー 補修 | 60 | 喜田 和美 |  |  | 47 |  | 53 |  | 65 |  | 19 |  | 7 |  |  | 25Ａノズル取付け。 |  |  | D-1500出口ホッパー亀裂 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-27 04:08 | k-kida | 2022-07-07 23:03 | k-kida
11647 | 808066 | 0 |  | 2 | 1 | 6 |  | 2022-06-21 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-07-05 |  | 2022-07-05 | 旧Ｆ工業用水配管 修理 | 60 | 喜田 和美 |  |  | 43 |  | 38 |  | 65 |  | 21 |  | 7 |  |  | 穴明き配管、今後使用する見込み無しの為、本管より縁切り。（閉止板取付け） |  |  | 配管穴あき | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-27 04:12 | k-kida | 2022-07-19 07:56 | k-kida
11648 | 808120 |  |  |  | 3 | 83 |  | 2022-06-24 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 指示不良 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-06-27 04:13 | r-yamashita
11649 | 808131 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2022-06-27 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2022-07-08 | 2022-06-27 | 2022-07-04 | M-2541分解 整備 | 60 | 喜田 和美 | h-fukuta |  | 47 |  | 53 |  | 65 |  | 2 |  | 7 |  |  | 分解、復旧作業 |  |  | M-2541マイクロ使用後の分解整備 |  |  |  |  | 有 | 要 | 2 | 0 | 2022-06-27 04:17 | k-kida | 2022-07-20 08:09 | k-kida
11650 | 808138 | 0 |  | 2 | 3 | 15 |  | 2022-06-27 | 1 | その他-調達G関連 | [5 empty] | 自動全窒素･全ﾘﾝ測定装置【7月】 点検 | 274 | 小西 宏子 | [16 empty] | 月一回の定期点検 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-06-27 05:49 | sh-kawase | 2022-07-19 02:56 | h-konishi
11651 | 808144 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2022-06-24 | 1 | その他-調達G関連 | [5 empty] | No.1フォークリフト月次 点検 | 224 | 金森 貴亮 | [16 empty] | 月例点検 見積金額：12,700円(税別) | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-06-27 05:52 | sh-kawase | 2022-06-29 08:06 | t-kanamori
11652 | 808145 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2022-06-24 | 1 | その他-調達G関連 | [5 empty] | No.2フォークリフト月次 点検 | 224 | 金森 貴亮 | [16 empty] | 月例点検 見積金額：12,900円(税別) | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-06-27 05:53 | sh-kawase | 2022-06-29 08:06 | t-kanamori
11653 | 808146 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2022-06-24 | 1 | その他-調達G関連 | [5 empty] | No.3フォークリフト月次 点検 | 224 | 金森 貴亮 | [16 empty] | 月例点検 見積金額：16,600円(税別) | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-06-27 05:54 | sh-kawase | 2022-06-29 08:05 | t-kanamori
11654 | 808139 | 0 |  | 2 | 1 | 105 |  | 2022-06-27 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-06-29 | 2022-06-28 |  | K-21-2スクラバー循環ポンプ 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura |  | 29 |  | 53 |  | 65 |  | 4 |  | 7 |  |  | 異音為分解整備 取り換え部品別紙添付 |  |  | 異音あり | ・継ぎ手縁切り後にM単実施。異常なし |  |  |  | 有 | 要 | 2 | 0 | 2022-06-27 05:55 | syu-suzuki | 2022-07-01 01:12 | syu-suzuki
11655 | 807916 | 0 |  | 2 | 1 | 37 |  | 2022-06-10 | 1 | その他-調達G関連 | [5 empty] | 公用車 修理 | 229 | 富田 大輔 | [16 empty] | ガソリン給油口のフタが破損。 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-06-27 06:08 | sh-kawase | 2022-07-03 23:38 | d-tomita
11656 | 808143 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-06-27 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | DR148-2(P) 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-27 06:46 | s-matsuo | 2022-07-08 01:13 | s-matsuo
11657 | 808122 | 0 |  | 2 | 4 | 64 |  | 2022-06-24 | 1 | 土建工事 | [5 empty] | ユーティリティ部建屋食堂用エアコン 整備 | 488 | 高井 順 | [16 empty] | 食堂用のエアコンが、温度を下げても効かない。 エラーは出ていない。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-27 07:29 | ju-takai | 2022-10-17 01:05 | m-kasukabe
11658 | 808128 | 0 |  | 2 | 1 | 6 |  | 2022-06-27 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-07-08 |  | 2022-07-08 | Ｅ-842配管 補修 | 60 | 喜田 和美 |  |  | 43 |  | 38 |  | 65 |  | 19 |  | 7 |  |  | パッチ当て |  |  | 配管穴あき | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-27 22:40 | k-kida | 2022-07-20 08:02 | k-kida
11659 | 808151 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2022-06-27 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | M-008 水簸槽下部 交換 | 60 | 喜田 和美 | [16 empty] | 水簸槽下部にピンホールが開いている | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-27 22:43 | k-kida | 2022-10-17 00:39 | m-kasukabe
11660 | 808142 | 0 |  | 2 | 1 | 27 |  | 2022-06-27 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | B-5570オイル漏れ 修理 | 60 | 喜田 和美 |  |  | 47 |  | 53 |  | 65 |  | 20 |  | 14 |  |  | 駆動側にはｵｲﾙ室はありません。 軸受け部のｸﾞﾘｽが熱で溶けたと推測します。 |  |  | B-5570オイル漏れ | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2022-06-27 22:45 | k-kida | 2022-08-11 23:09 | k-kida
11661 | 808152 | 0 |  | 2 | 1 | 28 |  | 2022-06-27 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | 亜硫曹ライン 補修 | 166 | 松尾 尚太 | [16 empty] | 亜硫曹ライン補修 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-27 23:05 | s-matsuo | 2022-07-26 01:26 | s-matsuo
11662 | 808123 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-06-27 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | 三輪バイクオイル 交換 | 169 | 川瀬 静香 | [16 empty] | オイル交換 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-06-27 23:27 | sh-kawase | 2022-07-21 03:17 | ats-kobayashi
11663 | 808157 | 0 |  | 2 | 3 | 34 |  | 2022-06-28 | 1 | その他-調達G関連 |  |  | 2022-06-24 |  | 2022-06-24 | F1倉庫包装替用台秤 修理 | 265 | 花岡 成実 | [16 empty] | 1ｔ秤異常表示が出て計量できない | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-06-28 01:50 | sh-kawase | 2022-07-01 04:52 | s-hanaoka
11664 | 807711 | 0 |  | 2 | 1 | 34 |  | 2022-05-24 | 1 | その他-調達G関連 | [5 empty] | 島津液ｸﾛ LC-21 液漏れｴﾗｰ 修理 | 445 | 森本 真理子 | [13 empty] | 高圧バルブ部液モレエラー。 ニードルが折れ曲がっていることにより、定位置ではないところに注入していた。 | ニードルの動作不良により、本来の位置からずれた場所にて注入動作をしたことにより、ニードルが折れ曲がった。この状態で注入動作が行われたため、液モレが発生した。 | ニードルの軸調整部分の部品(ピニオンX)、ニードル、ニードルシールの交換を実施。 | 5/24 LC-21に『高圧バルブのリークセンサーが液モレを確認』とのエラーメッセージが表示された。調査したところインジェクション側のリークを確認した。ニードルが破損(歪み)しているように見受けられた。 | 部品交換後、問題なく作動することを確認した。 |  | 無し |  |  |  | 2 | 0 | 2022-06-28 01:52 | sh-kawase | 2022-07-01 02:58 | m-morimoto
11665 | 808158 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2022-06-27 | 1 | その他-調達G関連 | [5 empty] | No.3フォークリフトオイルシール 交換 | 224 | 金森 貴亮 | [16 empty] | オイル漏れ修理 見積金額：218,600円(税別) | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-06-28 04:56 | sh-kawase | 2022-06-29 08:05 | t-kanamori
11666 | 807972 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2022-06-13 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-07-14 | 2022-06-28 | 2022-07-14 | A-11-4 ｳｪｲﾋﾞﾝFRP 補修 | 149 | 鈴木 俊史 | k-ito | [12 empty] | 上蓋FRP補修 足場組立 |  |  | フランジ部不良 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-06-28 06:16 | syu-suzuki | 2022-07-22 02:10 | syu-suzuki
11667 | 808154 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-06-28 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | DR140-1(P) 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-28 06:32 | s-matsuo | 2022-07-08 01:13 | s-matsuo
11668 | 808148 | 0 |  | 2 | 4 | 61 |  | 2022-06-27 | 1 | 土建工事 |  | その他 | 2022-07-14 | 2022-07-14 | 2022-07-14 | 技研棟 東側 土間 修理 | 167 | 伊藤 清治 | [12 empty] | 0 | 工事 7/14工事（川畑組） 場所 技研棟 東側 機器名 アスファルト土間 状況 技研棟 東側 の土間が変形、陥没、割れ(⁉) 内容 アスファルト補修 | なし。 | なし。 | 技研棟東側のアスファルト補修する。 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-28 08:00 | se-ito | 2022-08-22 00:42 | se-ito
11669 | 808160 | 0 |  | 2 | 1 | 34 |  | 2022-06-27 | 1 | その他-調達G関連 |  |  | 2022-07-12 |  |  | 記憶計SK-L200THⅡαの修理点検 校正 | 125 | 西井 啓晃 | [16 empty] | ・SK-L200THⅡα器差取り (S/N：047902,29716 038712,29717 023812,13008) ・SK-L200THⅡα修理及び機器校正、ﾄﾚｰｻﾋﾞﾘﾃｨｰ書類必要 (S/N：014444,25779) | SK-L200THⅡα(計4台) 器差取り,修理及び機器校正完了⇒問題無し 計器返却済(2022/07/12) | SK-L200THⅡα(計4台) 器差取り,修理及び機器校正完了⇒問題無し 計器返却済(2022/07/12) |  |  |  |  | 2 | 0 | 2022-06-28 08:09 | sh-kawase | 2022-07-13 05:14 | h-nishii
11670 | 808165 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-06-28 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | 塩化炉6F手摺 補修 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | 脱落 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-28 22:28 | s-hokazono | 2022-08-04 22:43 | s-hokazono
11671 | 808078 | 0 |  | 2 | 3 | 84 |  | 2022-06-22 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-06-29 | 2022-06-29 | 2022-07-14 | 3号鉱石側ロワドラムロードセル取替 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka | [5 empty] | 5 |  | 39 |  | 17 |  |  | 北西・南西ロードセル取替 | 経年劣化 | 定修にて能力UP品に4点全数取替予定 | ロードセル指示不良 |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-06-28 22:29 | s-hokazono | 2022-07-08 01:09 | s-hokazono
11672 | 808092 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-06-23 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-06-29 | 2022-06-29 | 2022-06-29 | P-353-1 ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞｸﾞﾘｽ点検 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka | [9 empty] | 7 |  |  | ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ部点検、芯出し調整 |  |  | SSｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞｸﾞﾘｽ入替及びｵｲﾙﾀﾝｸのオイル入替を行う |  |  |  |  | 有 | 要 | 2 | 0 | 2022-06-28 22:30 | s-hokazono | 2022-08-29 23:08 | s-hokazono
11673 | 808091 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-06-23 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | E-307-2（南側）スチーム配管 整備 | 236 | 外園 翔平 | [10 empty] | 7 | [5 empty] | 全面ダウンに併せて整備を行う | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-28 23:04 | s-hokazono | 2022-08-04 22:48 | s-hokazono
11674 | 808155 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-06-28 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-06-30 | 2022-06-29 | 2022-06-30 | P-64マスポンプ 取替 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka | [9 empty] | 7 |  |  | ﾎﾟﾝﾌﾟ取替 |  |  | ケーシング穴明き |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-06-28 23:04 | s-hokazono | 2022-07-07 23:24 | s-hokazono
11675 | 808133 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-06-27 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | T-401-2 上蓋ﾏﾝﾎｰﾙ当て板補修 整備 | 236 | 外園 翔平 |  |  |  |  | 38 |  | 62 |  | 8 |  | 11 |  |  |  | 腐食穴あき | 現状BM処置 | ﾀﾞｳﾝに併せて穴明き部位の当て板補修を行う | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2022-06-28 23:05 | s-hokazono | 2022-08-04 22:44 | s-hokazono
11676 | 808094 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-06-23 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-06-29 | 2022-06-29 | 2022-06-29 | P-383-5 150Aﾁｬｯｷ弁取替 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka | [7 empty] | 11 |  | 7 |  |  | ﾁｬｯｷ弁取替整備 | チャッキ弁不良気味 | 取替 | 全面ﾀﾞｳﾝに併せて、P-383-5出口ﾁｬｯｷ弁取替を行う |  |  |  |  | 有 | 要 | 2 | 0 | 2022-06-28 23:05 | s-hokazono | 2022-09-05 07:21 | s-hokazono
11677 | 808153 | 0 |  | 2 | 2 | 8 |  | 2022-06-28 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | 2D RVF工程1F壁際パトライト 整備 | 43 | 川崎 幸一郎 |  |  | 11 |  | 18 |  | 22 |  | 23 |  | 2 | [5 empty] | ２R包装場の電話に不備が出た為 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-28 23:17 | k-kawasaki | 2022-10-03 07:45 | k-kawasaki
11678 | 808167 | 0 |  | 2 | 4 | 61 |  | 2022-06-29 | 1 | 土建工事 | [5 empty] | 技研棟 106号室 棚の耐震 整備 | 167 | 伊藤 清治 | [16 empty] | 技研棟電顕室（106号室）に設置されてる棚類について、耐震補強を行う。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-29 00:56 | se-ito | 2022-10-17 01:04 | m-kasukabe
11679 | 808168 | 0 |  | 2 | 4 | 23 |  | 2022-06-28 | 1 | 土建工事 | [5 empty] | 農薬製品Gr スポットクーラー 整備 | 167 | 伊藤 清治 | [16 empty] | 機器の老朽化、故障の為、廃棄処分するにあたり、フロン回収が未実施です。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-29 01:06 | se-ito | 2022-10-17 01:08 | m-kasukabe
11680 | 808161 | 0 |  | 2 | 3 | 30 |  | 2022-06-28 | 1 | その他-調達G関連 | [5 empty] | 2022年6月度自転車 修理 | 486 | 馬場 なつみ | [16 empty] | 2022年6月度自転車修理 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-06-29 01:07 | t-sugiura | 2022-07-04 01:30 | n-baba
11681 | 808166 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2022-06-29 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | 2Bホース掛け 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | ホース掛け破損 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-29 01:38 | syu-suzuki | 2022-08-02 23:04 | syu-suzuki
11682 | 808172 | 0 |  | 2 | 1 | 104 |  | 2022-06-29 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | M工場行き薄硫酸配管 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | 配管割損 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-29 01:41 | syu-suzuki | 2022-07-21 22:31 | syu-suzuki
11683 | 808171 | 0 |  | 2 | 1 | 105 |  | 2022-06-29 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2022-07-13 | 2022-07-07 | 2022-07-12 | F-07＃1Pミル点検 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura | [12 empty] | P-ﾐﾙﾛｰﾀｰｼｬﾌﾄ49φ（ﾌﾟﾘｰ穴加工）しました | ・ロータリーバルブ羽根変形により供給過多になっていた。 | 変形箇所を伸ばして復元した。 | Pミル電流値高い | 電流値が上がる原因は特定できていないので、取り外しローター（ハンマー）の確認も実施する。 ※ロータリー羽根変形補修、ローター載せ替えを実施し運転確認実施。電流値は正常に戻った。取り外しローターも軸受け部開放確認したが問題なし。他のPミルでのかくにんを兼ねて予備機として保存した。 |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-06-29 01:46 | syu-suzuki | 2022-07-31 23:07 | syu-suzuki
11684 | 808173 | 0 |  | 2 | 1 | 105 |  | 2022-06-29 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-07-04 | 2022-06-29 |  | #7カルサイナー受けローラー冷却水配管整備 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura | [12 empty] | 中央部受けﾛｰﾗｰ冷却配管補修入口出口 |  |  | 配管詰まり |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-06-29 01:54 | syu-suzuki | 2022-07-25 04:02 | syu-suzuki
11685 | 808095 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-06-23 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | S-422 ｽｸﾘｰﾝ取替 整備 | 236 | 外園 翔平 | [8 empty] | 4 |  | 7 | [5 empty] | スクリーン取替 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2022-06-29 04:08 | s-hokazono | 2022-08-04 22:55 | s-hokazono
11686 | 808090 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-06-23 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | 1.40MPaスチーム配管(ｽﾗﾘｰﾍｯﾀﾞ上部） 整備 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | U-300スラリーヘッダ上部のスチーム漏れ整備を行う | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-29 04:08 | s-hokazono | 2022-09-05 07:23 | s-hokazono
11687 | 808096 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-06-23 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-06-29 | 2022-06-29 | 2022-06-28 | T-401-1 タンクM/H当て板 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka | [9 empty] | 11 |  |  | M/H当て板整備 |  |  | 排出シュート部のM/H当て板整備を行う |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-06-29 04:08 | s-hokazono | 2022-09-05 07:15 | s-hokazono
11688 | 808175 | 0 |  | 2 | 2 | 70 |  | 2022-06-29 | 1 | その他-保全G関連 |  | 日常保全 |  |  |  | DR690-2INV 整備 | 43 | 川崎 幸一郎 |  |  | 13 |  | 18 |  | 20 |  | 23 |  | 2 | [5 empty] | DR690-2INV整備 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2022-06-29 04:09 | k-kawasaki | 2022-09-06 23:20 | k-kawasaki
11689 | 808116 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-06-24 | 9 | 重故障修理 | 1 |  | 2022-06-29 | 2022-06-29 | 2022-06-24 | P-383-2 2号ナッシュポンプ配管 補修 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka |  | 43 |  | 45 |  | 62 |  | 4 |  | 7 |  |  | 配管補修･配管製作･取替 | 隅肉溶接部への応力負荷で、疲労限度を超えたことによる亀裂発生と推定(経年劣化) | 定修にてP-383-1~5までの出口、入口圧力計座を全てブラインド対応とする。 | P-383-2 2号ﾅｯｼｭﾎﾟﾝﾌﾟメカシール配管の整備を行う |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-06-29 04:09 | s-hokazono | 2022-08-04 22:40 | s-hokazono
11690 | 808097 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-06-23 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-06-29 | 2022-06-29 | 2022-06-29 | P-404-2Vﾍﾞﾙﾄプーリー取替 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka |  | 37 |  | 40 |  | 65 |  | 4 |  | 14 |  |  | Vﾍﾞﾙﾄ取替 ﾓｰﾀｰ側Vﾌﾟｰﾘｰ取替 | プーリー溝摩耗によりモーター側プーリ取替 Vベルト全数取替実施 | ベアリング異音があるため、様子見 | サンプポンプ点検 |  |  |  |  | 有 | 要 | 3 | 0 | 2022-06-29 04:10 | s-hokazono | 2022-07-08 03:44 | s-hokazono
11691 | 808098 |  |  |  | 1 | 99 |  | 2022-06-23 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | ４S用のホース掛け製作を行う | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-06-29 04:11 | s-hokazono
11692 | 808124 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-06-27 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-06-29 | 2022-06-29 | 2022-06-28 | R-360C 酸化反応器脱着 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka |  | 47 |  | 53 |  | 51 |  | 4 |  | 7 |  |  | 拡大→拡大取替･取外品整備 | 詰まり | 現状はBM | ﾀﾞｳﾝに併せて酸化器取替（拡大→拡大型）を行う |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-06-29 04:11 | s-hokazono | 2022-08-04 22:42 | s-hokazono
11693 | 808125 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-06-27 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | T-381 Q-7SCR 出口配管ｻﾎﾟｰﾄ 補修 | 236 | 外園 翔平 | [10 empty] | 7 | [5 empty] | Q-7SCR～P-383間の配管ｻﾎﾟｰﾄ整備を行う | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-29 04:11 | s-hokazono | 2022-07-08 03:56 | s-hokazono
11694 | 808164 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-06-28 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | 払い出しステージ上部処理水配管 補修 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | 穴明き水漏れ | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-29 04:12 | s-hokazono | 2022-08-04 22:44 | s-hokazono
11695 | 808177 | 0 |  | 2 | 1 | 80 |  | 2022-06-29 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | C工場処理水配管 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-29 04:37 | s-matsuo | 2022-07-26 01:28 | s-matsuo
11696 | 808170 |  |  |  | 4 | 28 |  | 2022-06-29 | 1 | 土建工事 | [24 empty] | 薄硫酸製造設備濃硫酸供給設備塗装 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-06-29 04:39 | s-matsuo
11697 | 808176 |  |  |  | 1 | 28 |  | 2022-06-29 | 1 | その他-保全G関連 | [24 empty] | タンク及び配管の仮設日除け要 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-06-29 04:40 | s-matsuo
11698 | 808181 | 0 |  | 2 | 1 | 28 |  | 2022-06-29 | 1 | その他-保全G関連 |  |  | 2022-07-14 | 2022-06-29 |  | H-107第一吸収塔酸冷却器 #1#3 整備 | 166 | 松尾 尚太 | h-fukuta | [9 empty] | 7 |  |  | #1,#3プレートクーラー取替 #1：メーカー整備品入れ替え #3：取り外し、入れ替え、復旧 |  |  | H-107第一吸収塔酸冷却器 #1#3 整備 | 冷却水を純水に変更、スケールの付着経過確認。生産部 施工時に使う大型のラチェットを2式新規購入し、今回から使用。施工時間の短縮につながっている。 |  |  |  | 有 | 要 | 2 | 0 | 2022-06-29 04:43 | s-matsuo | 2022-08-12 03:57 | s-matsuo
11699 | 808182 |  |  |  | 1 | 28 |  | 2022-06-29 | 1 | その他-保全G関連 | [24 empty] | J-DPジャグダンパー グランド整備 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-06-29 05:09 | s-matsuo
11700 | 808184 |  |  |  | 1 | 28 |  | 2022-06-29 | 1 | その他-保全G関連 | [24 empty] | P-104乾燥塔循環ポンプ整備 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-06-29 05:11 | s-matsuo
11701 | 808185 | 0 |  | 2 | 1 | 28 |  | 2022-06-29 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | ミストセパレータ（3-1）ドレンポット 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [16 empty] | ミストセパレータ（3-1）ドレンポット整備 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-29 05:13 | s-matsuo | 2022-08-12 03:57 | s-matsuo
11702 | 808174 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2022-06-29 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-07-04 | 2022-06-29 |  | K-04 焼成処理送液ポンプ 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura |  | 3 |  | 53 | [8 empty] | HSﾎﾟﾝﾌﾟBOX取り換え K-100ｵｰﾌﾟﾝ～ｸﾛｰｽﾞに取替 |  |  | 揚液不良 | ・溶液不足のため、インペラをオープンからクローズに変更した。 |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-06-29 06:09 | syu-suzuki | 2022-07-05 05:43 | syu-suzuki
11703 | 808191 |  |  |  | 1 | 26 |  | 2022-06-29 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-06-29 07:57 | k-kawasaki
11704 | 808007 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-06-17 | 9 | 軽故障修理 |  |  | 2022-06-17 | 2022-07-01 | 2022-06-17 | P-251-2分解 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka |  | 43 |  | 39 |  | 62 |  | 3 |  | 7 |  |  | 分解整備 | ライナー摩耗 | 消耗部品取替 | ライナー穴あき |  |  |  |  | 有 | 要 | 3 | 0 | 2022-06-29 09:15 | s-hokazono | 2022-07-08 03:52 | s-hokazono
11705 | 808140 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2022-06-26 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | M-508-4,7 Disk型サンドミルスリット 整備 | 488 | 高井 順 | [16 empty] | ビーズ洩れ | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-29 23:10 | ju-takai | 2022-10-17 01:38 | m-kasukabe
11706 | 808192 |  |  |  | 1 | 28 |  | 2022-06-29 | 1 | その他-保全G関連 | [24 empty] | 薄硫酸製造設備ベローズ保護カバー整備 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-06-29 23:11 | s-matsuo
11707 | 808178 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-06-29 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | F-152-2 大型サンドミルフィードポンプ架台 整備 | 488 | 高井 順 | [16 empty] | ポンプ架台整備 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-29 23:12 | ju-takai | 2022-10-17 01:33 | m-kasukabe
11708 | 808180 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-06-29 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | F-13-2 No2ﾄﾞﾙｸﾛﾝ前振動篩スクリーン 整備 | 488 | 高井 順 | [16 empty] | スクリーン破れあり | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-29 23:13 | ju-takai | 2022-10-17 01:30 | m-kasukabe
11709 | 808193 | 0 |  | 2 | 3 | 39 |  | 2022-06-29 | 1 | 整備点検 |  | 定期整備 | 2022-09-21 | 2022-07-01 | 2022-09-21 | 揚水ポンプ室ガス検知器の年次 点検 | 167 | 伊藤 清治 | y-terao |  | 55 | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 17 |  |  | 年次点検実施 センサー交換および機器校正 |  |  | 揚水ポンプ室ガス検知器の年次点検 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-06-30 02:55 | r-yamashita | 2022-09-29 00:28 | m-onaru
11710 | 808194 | 0 |  | 2 | 4 | 39 |  | 2022-06-30 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | 3号幹線電気ケーブルサポート 整備 | 167 | 伊藤 清治 | [16 empty] | 3号幹線の上にある電気ケーブル等が固定されていないので補修 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-30 04:06 | k-kawasaki | 2022-07-26 23:32 | k-kawasaki
11711 | 808190 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2022-06-28 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-07-21 | 2022-07-06 | 2022-07-11 | A-12-6 抽出ｴｱｰ配管 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | k-ito | [12 empty] | ｴｱｰ配管一部補修 足場組立 |  |  | 配管穴あき |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-06-30 04:06 | syu-suzuki | 2022-07-26 06:57 | syu-suzuki
11712 | 808189 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2022-06-28 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | A-561 D側配管穴あき 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | 配管穴あき | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2022-06-30 04:07 | syu-suzuki | 2022-07-26 06:58 | syu-suzuki
11713 | 808195 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2022-06-30 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-07-13 |  | 2022-07-13 | アイアンクレーC置き場側壁 補修 | 60 | 喜田 和美 |  |  | 47 |  | 38 |  | 65 |  | 19 |  | 7 |  |  | 裏側(西面)より当て板補修。 |  |  | 側壁が腐食してきている | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-30 05:04 | k-kida | 2022-07-20 07:54 | k-kida
11714 | 808183 |  |  |  | 1 | 28 |  | 2022-06-29 | 1 | その他-保全G関連 | [24 empty] | 低圧蒸気受入（11K)一次側 減圧弁整備 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-06-30 05:15 | s-matsuo
11715 | 808199 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2022-06-01 | 1 | 整備点検 |  | 定期整備 |  |  |  | A工場ハイセックポンプ 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | A工場ハイセックポンプ整備費用（6月分） | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-30 07:02 | syu-suzuki | 2022-07-01 01:03 | syu-suzuki
11716 | 808200 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2022-06-01 | 1 | 整備点検 |  | 定期整備 |  |  |  | 2B工場ハイセックポンプBOX 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | ハイセックポンプ分解整備費用（6月分） | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-30 07:03 | syu-suzuki | 2022-07-01 01:04 | syu-suzuki
11717 | 808202 | 0 |  | 2 | 1 | 104 |  | 2022-06-01 | 1 | 整備点検 |  | 定期整備 |  |  |  | 1B工場ハイセックポンプ 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | 1B工場ハイセックポンプ整備費（6月分） | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-30 07:04 | syu-suzuki | 2022-07-01 01:04 | syu-suzuki
11718 | 808203 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-06-01 | 1 | 整備点検 |  | 定期整備 |  |  |  | 1D工場ハイセックポンプ 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | ハイセックポンプ整備費（1D工場６月分） | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-30 07:05 | syu-suzuki | 2022-07-01 01:04 | syu-suzuki
11719 | 808204 | 0 |  | 2 | 1 | 46 |  | 2022-06-01 | 1 | 整備点検 |  | 定期整備 |  |  |  | 2D工場ハイセックポンプBOX 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | ベアリングBOX分解整備費（2D工場６月分） | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-30 07:05 | syu-suzuki | 2022-07-01 01:04 | syu-suzuki
11720 | 808205 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-06-01 | 1 | 整備点検 |  | 定期整備 |  |  |  | U-300ハイセックポンプBOX 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | ベアリングBOX分解整備費用（６月分） | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-30 07:06 | syu-suzuki | 2022-07-01 01:05 | syu-suzuki
11721 | 808207 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-06-29 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-07-08 | 2022-07-01 | 2022-07-08 | T-916側面FRP 補修 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka |  | 43 |  | 38 |  | 62 |  | 8 |  | 12 |  |  | 漏れ箇所FRP補修 不要ﾉｽﾞﾙ撤去、当て板補修 | 1990年製タンクで、内部残渣の関係もありタンク肉厚が限界にきている 腐食 | 更新推奨 | タンク損傷 |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-06-30 08:02 | s-hokazono | 2022-08-04 22:37 | s-hokazono
11722 | 808206 | 0 |  | 2 | 1 | 6 |  | 2022-06-30 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-07-06 |  | 2022-07-04 | MT処理水配管 修理 | 60 | 喜田 和美 |  |  | 43 |  | 43 |  | 70 |  | 19 |  | 7 |  |  | ﾊﾞﾝﾄﾞ当てにて止水を試みたが不可でした。 6日にﾊﾞｯﾁ当て(当て板)補修 |  |  | 工水配管に穴が開いている。末端設備での工水使用を長時間停止できないため、現状道路上に三角コーンを置いている。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-30 08:51 | k-kida | 2022-07-20 06:37 | k-kida
11723 | 808211 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2022-06-30 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | 加水分解タンクマンホール 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | 開放部不良 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-30 22:27 | syu-suzuki | 2022-10-17 00:59 | m-kasukabe
11724 | 808212 | 0 |  | 2 | 1 | 104 |  | 2022-06-30 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-07-01 | 2022-07-01 |  | BR-68-7 FRP 補修 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura | [12 empty] | 洗浄槽内部2か所・真空配管FRP補修 |  |  | FRP亀裂 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-06-30 22:28 | syu-suzuki | 2022-07-21 22:31 | syu-suzuki
11725 | 808214 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-07-01 | 9 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-06-30 | 2022-07-01 | 2022-06-28 | F-49-4 No4振動篩スクリーン 整備 | 488 | 高井 順 | ta-iwata |  | 31 |  | 43 |  | 62 |  | 4 |  | 7 |  |  | 振動篩ｽｸﾘｰﾝ取替 | 無し | 無し | スクリーン破れあり |  |  |  |  | 無 | 不要 | 3 | 0 | 2022-06-30 22:49 | ju-takai | 2022-07-29 00:34 | ju-takai
11726 | 808216 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-07-01 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | D194-1(P) 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-30 22:55 | s-matsuo | 2022-07-08 01:14 | s-matsuo
11727 | 808217 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-07-01 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | D194-3(P) 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-30 22:56 | s-matsuo | 2022-07-08 01:14 | s-matsuo
11728 | 808218 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-07-01 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | DA664チップ 交換 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-30 22:57 | s-matsuo | 2022-07-08 01:14 | s-matsuo
11729 | 808219 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-07-01 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | DA180スクリーン 取替 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-30 22:58 | s-matsuo | 2022-07-08 01:14 | s-matsuo
11730 | 808220 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-07-01 | 1 | その他-保全G関連 |  |  | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | DR127P-ミル 整備 | 166 | 松尾 尚太 | ma-kubota | [12 empty] | 分解点検 | [7 empty] | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-06-30 22:59 | s-matsuo | 2022-07-26 01:29 | s-matsuo
11731 | 808208 | 0 |  | 2 | 1 | 28 |  | 2022-06-30 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | U-600S計器室下倉庫支柱 補修 | 166 | 松尾 尚太 | [16 empty] | U-600S計器室下倉庫支柱補修 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-06-30 23:08 | s-matsuo | 2022-08-12 03:57 | s-matsuo
11732 | 808209 | 0 |  | 2 | 2 | 105 |  | 2022-06-30 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-07-11 | 2022-07-05 | 2022-07-11 | F-06ケーブル 整備 | 43 | 川崎 幸一郎 | y-terao |  | 13 |  | 16 |  | 16 |  | 23 |  | 2 |  |  | 盤～最寄りジョイントBOX間の ケーブルを引き換えた |  |  | 被覆腐食 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-06-30 23:22 | k-kawasaki | 2022-07-12 07:20 | k-kawasaki
11733 | 808210 | 0 |  | 2 | 2 | 105 |  | 2022-06-30 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-07-26 | 2022-07-05 | 2022-07-11 | F-07ケーブル整備 整備 | 43 | 川崎 幸一郎 | y-terao |  | 13 |  | 18 |  | 20 |  | 23 |  | 2 |  |  | 盤２次側ケーブルの引き直し CV60sq-3C×２を入れる為 モーター端子箱を SUSプルボックスへ交換 |  |  | 配線引きなおし |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-06-30 23:24 | k-kawasaki | 2022-07-13 07:16 | k-kawasaki
11734 | 808215 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2022-07-19 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | T-590-2 KHベース 整備 | 488 | 高井 順 | [16 empty] | ベース脱落 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-07-01 03:01 | ju-takai | 2022-10-17 01:02 | m-kasukabe
11735 | 808223 | 0 |  | 2 | 4 | 37 |  | 2022-07-01 | 1 | 土建工事 | [5 empty] | チタン事務所下 物干し丸棒 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | 丸棒変形 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-07-01 06:28 | syu-suzuki | 2022-10-17 01:41 | m-kasukabe
11736 | 808227 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2022-06-27 | 1 | その他-調達G関連 | [5 empty] | No.3フォークリフトオイルシール 交換 | 224 | 金森 貴亮 | [16 empty] | No.3フォークリフト修理 見積金額：231,300円(税別) | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-07-01 07:30 | sh-kawase | 2022-08-01 03:00 | t-kanamori
11737 | 808224 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-07-01 | 1 | その他-保全G関連 |  |  | 2022-07-22 | 2022-07-05 | 2022-07-16 | DR752-1(P) 整備 | 166 | 松尾 尚太 | m-sakakura | [9 empty] | 13 |  |  | 仮説ﾎﾟﾝﾌﾟ据付配管補修 |  |  |  | 仮設４－３ワーマン設置 元はポンプ故障の代替ポンプで能力不足だった。 能力不足解消。 ベルト4本掛けで伝達力不足、5本掛けに変更する。 →定修 |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-07-03 23:03 | s-matsuo | 2022-09-01 23:11 | s-matsuo
11738 | 808213 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2022-06-30 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-07-12 |  | 2022-07-01 | T-560 補修 | 60 | 喜田 和美 |  |  | 31 |  | 53 |  | 65 |  | 21 |  | 7 |  |  | ピンホール補修 |  |  | タンク下部にあるAirライン接続部よりピンホールあり | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-07-03 23:08 | k-kida | 2022-09-02 02:49 | k-kida
11739 | 808225 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-07-01 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | 表面処理作業床 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-07-03 23:14 | s-matsuo | 2022-08-12 03:58 | s-matsuo
11740 | 808226 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-07-01 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | 控室床 補修 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-07-03 23:16 | s-matsuo | 2022-08-12 03:58 | s-matsuo
11741 | 808234 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2022-07-03 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-07-03 | 2022-07-04 |  | A-497-4 ﾎﾟﾝﾌﾟ分解 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura | [12 empty] | HSWﾎﾟﾝﾌﾟ3×2 取替部品BOX・カバーライナー・インペラ・EGフレームライナー P側プーリーのボルトが摩耗し取れませんので少しプーリー径が 大きいですが（190φ）保全倉庫余り品を応急的に取り替えました 既設P側プーリー180φ |  |  | BOX不良 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-07-04 02:41 | syu-suzuki | 2022-07-04 04:15 | syu-suzuki
11742 | 808235 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2022-07-03 | 9 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-07-03 | 2022-07-04 |  | A-116 ﾎﾟﾝﾌﾟｶﾊﾞｰﾗｲﾅー 交換 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura | [12 empty] | ﾜｰﾏﾝﾎﾟﾝﾌﾟ SCEO3×2取替部品原課支給分GEフレームライナー・インペラ保全予備品カバーライナー・オイルシール4ケ ｴｷｽﾍﾟﾗｰﾘﾝｸﾞ摩耗有り取替部品無し |  |  | カバーライナー不良 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-07-04 02:43 | syu-suzuki | 2022-07-04 04:16 | syu-suzuki
11743 | 808240 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2022-07-03 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-07-03 | 2022-07-04 |  | A-12-16 吐出T管 取替 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura | [12 empty] | 吐出T管取替 |  |  | 吐出管穴あき |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-07-04 02:46 | syu-suzuki | 2022-07-04 04:17 | syu-suzuki
11744 | 808239 |  |  |  | 1 | 74 |  | 2022-07-03 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 穴あき | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-07-04 02:48 | syu-suzuki
11745 | 808236 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2022-07-03 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | A-568-3 ｹｰｼﾝｸﾞ 補修 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | ｹｰｼﾝｸﾞ不良 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2022-07-04 02:51 | syu-suzuki | 2022-08-16 05:29 | syu-suzuki
11746 | 808237 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2022-07-03 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-07-27 | 2022-07-20 | 2022-07-21 | A-568-4 ｹｰｼﾝｸﾞ 補修 | 149 | 鈴木 俊史 | k-ito | [12 empty] | 当て板、底板補修 |  |  | ｹｰｼﾝｸﾞ摩耗 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-07-04 02:53 | syu-suzuki | 2022-08-16 22:58 | syu-suzuki
11747 | 808238 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2022-07-03 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | A-568-5 ｹｰｼﾝｸﾞ 補修 | 149 | 鈴木 俊史 | [14 empty] | BM |  | ｹｰｼﾝｸﾞ補修 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2022-07-04 02:53 | syu-suzuki | 2022-10-07 04:54 | syu-suzuki
11748 | 808248 | 0 |  | 2 | 1 | 104 |  | 2022-07-04 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-07-04 | 2022-07-04 |  | BR-71-8.9 ポンプ 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura | [12 empty] | HSﾎﾟﾝﾌﾟ復元 ｸﾛｰｽﾞK-50 |  |  | 揚液不良 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-07-04 04:08 | syu-suzuki | 2022-07-20 07:27 | syu-suzuki
11749 | 808246 | 0 |  | 2 | 1 | 104 |  | 2022-07-04 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-07-04 | 2022-07-04 |  | BR-71-1 S側配管 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura | [12 empty] | S側配管補修 |  |  | 配管割損 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-07-04 04:10 | syu-suzuki | 2022-07-20 07:28 | syu-suzuki
11750 | 808253 | 0 |  | 2 | 1 | 25 |  | 2022-07-04 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-07-04 | 2022-07-05 |  | T-151撹拌機の 整備 | 60 | 喜田 和美 | d-tanaka |  | 2 |  | 43 |  | 65 |  | 11 |  | 7 |  |  | ベアリング不良。新品撹拌機がGSの倉庫にあったが、モーターが屋内用だった為、モーターを取外、他の機構部を取替(インペラー再使用) |  |  | ベアリングのカバー、玉が飛んでいる |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-07-04 06:59 | k-kida | 2022-07-04 23:24 | k-kida
11751 | 808228 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-07-02 | 9 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | F-201-1 No9大型サンドミル後振動篩 整備 | 488 | 高井 順 |  |  | 40 |  | 43 |  | 65 |  | 4 |  | 7 |  |  | スクリーン取替 | 無し | 無し | スクリーン破れあり | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-07-04 07:50 | ju-takai | 2022-08-23 07:58 | ju-takai
11752 | 808247 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-07-01 | 9 | 軽故障修理 | [5 empty] | F-196-1 No1モーノポンプステーター 整備 | 488 | 高井 順 | [16 empty] | 吐出不良の為 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-07-04 07:50 | ju-takai | 2022-10-17 01:07 | m-kasukabe
11753 | 808249 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-07-01 | 9 | 軽故障修理 | [5 empty] | F-196-2 No2モーノポンプステーター 整備 | 488 | 高井 順 | [16 empty] | 吐出不良のため | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-07-04 07:51 | ju-takai | 2022-10-17 00:46 | m-kasukabe
11754 | 808252 | 0 |  | 2 | 1 | 80 |  | 2022-07-04 | 1 | その他-保全G関連 |  |  | 2022-07-27 | 2022-07-27 |  | CR514ステーター 取替 | 166 | 松尾 尚太 | m-sakakura | [12 empty] | ﾓﾉﾎﾟﾝﾌﾟ取替 報告書別紙添付 取外し品分解部品待ち | [7 empty] | 有 | 不要 | 2 | 0 | 2022-07-04 08:01 | s-matsuo | 2022-09-01 23:08 | s-matsuo
11755 | 808250 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-07-04 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | DR160-2(P) 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-07-04 08:04 | s-matsuo | 2022-08-12 03:58 | s-matsuo
11756 | 808254 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2022-07-04 | 1 | 点検検査 |  | 肉厚測定検査 | 2022-07-25 | 2022-07-08 | 2022-07-25 | T-313 底板 点検 | 60 | 喜田 和美 | d-tanaka |  | 47 |  | 53 |  | 65 |  | 21 |  | 7 |  |  | 底板点検（添付資料有） |  |  | 底板の減肉程度を確かめるために点検を希望する |  |  |  |  | 有 | 要 | 2 | 0 | 2022-07-04 08:19 | k-kida | 2022-07-25 07:59 | k-kida
11757 | 808257 | 0 |  | 2 | 1 | 6 |  | 2022-07-04 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-07-28 |  | 2022-07-22 | 新F工程 14kスチームバルブ 交換 | 60 | 喜田 和美 |  |  | 43 |  | 50 |  | 65 |  | 11 |  | 7 |  |  | 20K-50Aﾏﾚﾌﾞﾙﾊﾞﾙﾌﾞ交換 |  |  | バルブからスチームが漏れている | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-07-04 08:28 | k-kida | 2022-07-28 02:29 | k-kida
11758 | 808245 | 0 |  | 2 | 1 | 96 |  | 2022-07-04 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-07-19 |  | 2022-07-19 | ブレンド工場 M-5541用 エアー配管 補修 | 60 | 喜田 和美 |  |  | 31 |  | 43 |  | 65 |  | 12 |  | 7 |  |  | 配管製作 |  |  | エア－配管亀裂 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-07-04 08:32 | k-kida | 2022-07-20 08:12 | k-kida
11759 | 808259 |  |  |  | 1 | 74 |  | 2022-07-04 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | ｹｰｼﾝｸﾞ穴あき | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-07-04 23:48 | syu-suzuki
11760 | 808255 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-07-04 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | O-121-1ホイスト滑車 整備 | 43 | 川崎 幸一郎 |  |  | 37 |  | 40 |  | 62 |  | 11 |  | 7 | [5 empty] | ハンガー取替 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-07-05 00:13 | k-kawasaki | 2022-08-01 04:25 | k-kawasaki
11761 | 808263 | 0 |  | 2 | 3 | 74 |  | 2022-07-05 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-07-14 | 2022-07-07 | 2022-07-12 | A-11-16 ロードセル点検 整備 | 72 | 大成 将仁 | y-terao |  | 20 | 2 | 34 | 2 | 68 | 2 | 39 | 2 | 17 |  |  | ロードセルの指示が安定しないため ロードセルの交換を実施。 | 取外したロードセルについて簡易ひずみ計で測定したところ、無負荷の状態で100kgほど誤差あり（本体不良） |  | ロードセル点検 |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-07-05 01:43 | m-onaru | 2022-07-20 09:11 | m-onaru
11762 | 808265 | 0 |  | 2 | 1 | 104 |  | 2022-07-05 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-07-04 | 2022-07-05 |  | BR-87D側配管 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura | [12 empty] | 125Aﾊﾟｯｷﾝ取替 |  |  | スラリー滲み |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-07-05 02:30 | syu-suzuki | 2022-07-21 23:08 | syu-suzuki
11763 | 808260 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2022-07-04 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | A-456 ﾀﾞｸﾄ芯だし 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | ﾀﾞｸﾄ芯ずれ | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2022-07-05 02:32 | syu-suzuki | 2022-07-22 02:07 | syu-suzuki
11764 | 808264 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2022-07-05 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-08-05 | 2022-07-06 |  | S-140Cコア-ズポット 補修 | 60 | 喜田 和美 | h-fukuta |  | 31 |  | 43 |  | 55 |  | 19 |  | 7 |  |  | ポット取付、配管改造、バルブ取付 |  |  | S-140Cコア-ズポット破損 |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-07-05 02:59 | k-kida | 2022-07-20 08:08 | k-kida
11765 | 808186 |  |  |  | 1 | 64 |  | 2022-06-29 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-07-08 | 2022-07-06 | 2022-07-07 |  |  |  | ta-iwata | [12 empty] | モーター足ボルト穴補修・ポンプ芯出し |  |  | 異音あり、芯ズレが懸念される。 |  |  |  |  | 無 | 要 | 0 | 0 | 2022-07-05 04:02 | ju-takai
11766 | 808262 |  |  |  | 1 | 64 |  | 2022-07-05 | 1 | その他-保全G関連 | [24 empty] | カップリング部隙間から手が入り、巻き込まれる可能性がある。 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-07-05 04:03 | ju-takai
11767 | 808267 |  |  |  | 2 | 70 |  | 2022-07-05 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-07-05 04:07 | k-kawasaki
11768 | 808266 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-07-05 | 1 | その他-保全G関連 |  |  | 2022-07-05 | 2022-07-05 |  | DA127R-ミル 整備 | 166 | 松尾 尚太 | m-sakakura | [9 empty] | 15 |  |  | 破損個所点検整備 別紙添付 不良個所特定の為分解のままです | クッションゴム、主軸、基礎など各種劣化要素により振動増加→スパイダー破損につながる |  | DA-681に集約するかを検討中 |  |  |  |  | 有 | 要 | 2 | 0 | 2022-07-05 05:06 | s-matsuo | 2022-08-12 04:01 | s-matsuo
11769 | 808258 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-07-05 | 1 | その他-保全G関連 |  |  | 2022-07-05 | 2022-07-05 |  | DR140-2(P) 整備 | 166 | 松尾 尚太 | k-ito | [12 empty] | ﾜｰﾏﾝﾎﾟﾝﾌﾟ 3×2 取替部品 ｶﾊﾞｰﾗｲﾅｰ 3×2 ﾌﾚｰﾑﾗｲﾅｰ EG ｲﾝﾍﾟﾗｰ ｴｷｽﾍﾟﾗｰ ｴｷｽﾍﾟﾗｰﾘﾝｸﾞ ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 30308 Vベルト RA30 ※原課支給 | [7 empty] | 無 | 不要 | 2 | 0 | 2022-07-05 05:07 | s-matsuo | 2022-08-12 03:59 | s-matsuo
11770 | 808251 | 0 |  | 2 | 1 | 28 |  | 2022-07-04 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | T-101圧損計H側ノズル 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [16 empty] | T-101圧損計H側ノズル整備 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-07-05 07:26 | s-matsuo | 2022-07-26 01:29 | s-matsuo
11771 | 808201 | 0 |  | 2 | 4 | 4 |  | 2022-06-30 | 1 | 土建工事 |  | その他 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | M3P 第3工場 包装場 エアコン 点検 | 167 | 伊藤 清治 | [12 empty] | 0 | 施工 6/30完工 場所 M3P 第3工場包装場 機器名 エアコン 状況 すぐ止まる。 内容 点検 その他 IEP 土建 宮崎さまへ原課より連絡済み | 冷却水不足 | 補水弁の開度を調整し、水量を増やした。 | エアコンが途中で止まる。 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2022-07-05 08:16 | se-ito | 2022-07-06 03:53 | se-ito
11772 | 808275 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2022-07-05 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-07-05 |  | 2022-07-05 | F-614昇降シリンダー交換 整備 | 60 | 喜田 和美 |  |  | 32 |  | 39 |  | 65 |  | 11 |  | 7 |  |  | 整備済昇降ｼﾘﾝﾀﾞｰと交換 |  |  | ラックギアが摩耗している | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2022-07-05 08:19 | k-kida | 2022-07-19 08:13 | k-kida
11773 | 808230 |  |  |  | 1 | 34 |  | 2022-07-04 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | 技研棟東側1階の116号実験室（HJV-E実験室）の重量物（ステンレス製100L槽1基、50L槽2基）の移動が必要となった。 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-07-05 08:26 | se-ito
11774 | 808279 | 0 |  | 2 | 1 | 14 |  | 2022-07-06 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-07-06 | 2022-07-07 |  | E-230-3 ホースポンプ ホース 取替 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura |  | 43 |  | 39 |  | 46 |  | 4 |  | 7 |  |  | ﾎｰｽ取替 |  |  | ホース破れ |  |  |  |  | 有 | 要 | 2 | 0 | 2022-07-05 22:18 | syu-suzuki | 2022-07-13 23:25 | syu-suzuki
11775 | 808270 | 0 |  | 2 | 1 | 47 |  | 2022-07-05 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | 上水・海水ﾎﾟﾝﾌﾟｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞｶﾊﾞｰ 補修 | 488 | 高井 順 | [16 empty] | P-1172-1.2上水ポンプ及びP-1152-3NO.3海水ポンプのカップリングカバー隙間があり危険 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-07-05 22:46 | ju-takai | 2022-10-17 01:16 | m-kasukabe
11776 | 808272 | 0 |  | 2 | 1 | 9 |  | 2022-07-05 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | 用水NO.1.2.4送水Pｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞｶﾊﾞｰ 補修 | 488 | 高井 順 | [16 empty] | カップリングカバー隙間に手が入る危険性あり | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-07-05 22:47 | ju-takai | 2022-10-17 01:40 | m-kasukabe
11777 | 808280 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2022-07-05 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-07-19 | 2022-07-07 | 2022-07-19 | A-12-9 三方管 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | k-ito | [12 empty] | 一部配管補修 |  |  | 穴あき |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-07-05 22:47 | syu-suzuki | 2022-08-01 06:42 | syu-suzuki
11778 | 808273 | 0 |  | 2 | 1 | 9 |  | 2022-07-06 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | 用水No.5ﾎﾟﾝﾌﾟ,真空ﾎﾟﾝﾌﾟ安全ｶﾊﾞｰ 補修 | 488 | 高井 順 | [16 empty] | カップリングカバー隙間に手が入る危険性あり | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-07-05 22:57 | ju-takai | 2022-10-17 00:50 | m-kasukabe
11779 | 808274 | 0 |  | 2 | 1 | 9 |  | 2022-07-05 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | 用水No.6送水/真空ﾎﾟﾝﾌﾟ安全ｶﾊﾞｰ 補修 | 488 | 高井 順 | [16 empty] | カップリングカバー隙間に手が入る危険性あり | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-07-05 22:58 | ju-takai | 2022-10-17 00:35 | m-kasukabe
11780 | 808276 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-07-05 | 9 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-07-05 |  | 2022-07-05 | F-196-1 No1モーノポンプステーター 整備 | 488 | 高井 順 |  |  | 3 |  | 53 |  | 65 |  | 4 |  | 7 |  |  | ステーター取替 | 無し | 無し | 吐出不良の為 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-07-05 23:01 | ju-takai | 2022-07-12 07:36 | ju-takai
11781 | 808150 | 0 |  | 2 | 1 | 64 |  | 2022-06-27 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | サイロ・バンカーコンベア点検口 整備 | 488 | 高井 順 | [13 empty] | 点検口製作（改造） | 無し | 無し | グリスアップ時に注油しにくい場所である。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-07-05 23:02 | ju-takai | 2022-09-20 22:50 | ju-takai
11782 | 808269 | 0 |  | 2 | 4 | 34 |  | 2022-07-05 | 1 | 土建工事 |  | その他 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 西1号倉庫 雨漏り 点検 | 167 | 伊藤 清治 | [12 empty] | 0 | 工事 7/15工事（本田組） 場所 西1号倉庫 機器名 雨樋 状況 ①鉱石置場、荷捌き場間の雨漏り ②雨樋に土砂(⁉)が堆積 内容 ①雨漏り周辺の点検 ②雨樋の掃除 | なし。 | なし。 | 鉱石置場、荷捌き場間の雨漏り | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2022-07-05 23:09 | se-ito | 2022-08-22 00:39 | se-ito
11783 | 808281 |  |  |  | 1 | 8 |  | 2022-07-06 | 9 | 軽故障修理 |  |  | 2022-07-06 | 2022-07-06 | 2022-07-06 |  |  |  | ta-iwata | [12 empty] | 4×3ﾊｲｾｯｸﾜｰﾏﾝﾎﾟﾝﾌﾟｶﾊﾞｰﾗｲﾅｰ取替 |  |  | カバライナー破れあり |  |  |  |  | 無 | 要 | 0 | 0 | 2022-07-05 23:10 | ju-takai
11784 | 808271 | 0 |  | 2 | 4 | 34 |  | 2022-07-05 | 1 | 土建工事 |  | その他 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | 西10号倉庫 雨漏れ 修理 | 167 | 伊藤 清治 | [12 empty] | 0 | 工事 7/29 場所 西10号倉庫 機器名 屋根 状況 スレート破損により雨が吹き込む 内容 スレートの部分張替え | なし。 | なし。 | 状況 スレート破損により雨が吹き込む 内容 スレートの部分張替え | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2022-07-05 23:25 | se-ito | 2022-07-31 22:32 | se-ito
11785 | 808141 | 0 |  | 2 | 4 | 39 |  | 2022-06-27 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | COD室 エアコン 点検 | 167 | 伊藤 清治 | [16 empty] | COD室（真ん中の部屋）エアコン冷房運転不可。 症状 送風のみ運転可能、室外機作動せず、本体運転表示部点滅 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-07-06 03:46 | se-ito | 2022-10-17 00:36 | m-kasukabe
11786 | 808290 | 0 |  | 2 | 2 | 34 |  | 2022-07-06 | 1 | 軽故障修理 |  | 定期自主検査 |  |  |  | F2倉庫自火報感知器取替 整備 | 43 | 川崎 幸一郎 |  |  | 13 |  | 18 |  | 22 |  | 37 |  | 2 | [5 empty] | 感知器老朽化による誤報 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-07-06 06:01 | k-kawasaki | 2022-09-13 08:54 | k-kawasaki
11787 | 808286 | 0 |  | 2 | 1 | 28 |  | 2022-07-06 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | 98％硫酸配管（P-22→U-600ライン) 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [16 empty] | 98％硫酸配管（P-22→U-600ライン)補修 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-07-06 06:52 | s-matsuo | 2022-08-12 04:02 | s-matsuo
11788 | 808243 |  |  |  | 3 | 40 |  | 2022-07-04 | 1 | その他-保全G関連 | [24 empty] | 盤内温度計不良 | [6 empty] | 0 | 0 | 2022-07-06 08:37 | m-onaru
11789 | 808287 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2022-07-06 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | A-12-4 ｱﾀｯｸﾀﾝｸ排ｶﾞｽﾀﾞｸﾄFRP 補修 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | ﾀﾞｸﾄ亀裂 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2022-07-06 23:08 | syu-suzuki | 2022-08-16 05:24 | syu-suzuki
11790 | 808297 | 0 |  | 2 | 1 | 40 |  | 2022-07-07 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | P-2084A戻り淡塩水ポンプ 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [16 empty] | モーター脚部折損の為、モーター予備へ交換 併せてD側配管サポート位置不良につき手直し | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-07-06 23:09 | s-matsuo | 2022-08-12 04:02 | s-matsuo
11791 | 808147 | 0 |  | 2 | 1 | 21 |  | 2022-06-24 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | 粉剤工場 №1リボンミキサー 整備 | 167 | 伊藤 清治 | [16 empty] | 粉剤工場 №1リボンミキサー底抜きバタ弁が無い。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-07-07 01:02 | se-ito | 2022-10-17 01:13 | m-kasukabe
11792 | 808291 | 0 |  | 2 | 4 | 36 |  | 2022-07-06 | 1 | 土建工事 |  | その他 | 2022-08-22 | 2022-08-22 | 2022-08-22 | 粉剤 第二包装場 東シャッター 点検 | 167 | 伊藤 清治 | [12 empty] | 0 | 工事 8/22工事（楠戸工業） 場所 粉剤 第二包装場 機器名 東 シャッター 状況 粉3 包装場 東 シャッター の 上下作動が悪い。 内容 点検・整備 | なし。 | なし。 | 粉3包装場東シャッターの上下作動が悪い。 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2022-07-07 01:12 | se-ito | 2022-08-22 00:23 | se-ito
11793 | 808282 | 0 |  | 2 | 1 | 61 |  | 2022-07-06 | 4 | その他-調達G関連 | [5 empty] | 光沢計GM-26PRO 校正 | 443 | 下井田 博謙 | [16 empty] | 石原鉱産紀州事業所へ委託している暴露試験の評価に使用している光沢計GM-26PROの標準板の校正が必要となったため校正をメーカーへ依頼する | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-07-07 02:07 | t-sugiura | 2022-08-01 02:12 | h-shimoita
11794 | 808296 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2022-07-07 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2022-08-02 |  | 2022-07-27 | F-611 バスケット 交換 | 60 | 喜田 和美 |  |  | 31 |  | 43 |  | 65 |  | 11 |  | 7 |  |  | F-618遊休品よりｹｰｼﾝｸﾞ、上蓋転用。 |  |  | ケーシングの穴あき多いためケーシング点検、及びバスケット交換を実施希望 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2022-07-07 02:33 | k-kida | 2022-08-02 08:35 | k-kida
11795 | 808295 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2022-07-07 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2022-07-08 |  | 2022-07-08 | X-105 ベアリング 補修 | 60 | 喜田 和美 |  |  | 29 |  | 43 |  | 46 |  | 4 |  | 7 |  |  | 東西UCFC210FDﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ交換 |  | ﾃｰﾙﾎｲｰﾙ張り調整不可によりﾃﾝｼｮﾝ部の整備必要。 | 下部のベアリング付近で、ひっかくような音がなっている。 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2022-07-07 02:36 | k-kida | 2022-07-20 06:16 | k-kida
11796 | 808299 | 0 |  | 2 | 3 | 70 |  | 2022-07-07 | 1 | その他-保全G関連 |  | 日常保全 | 2022-07-11 | 2022-07-07 | 2022-07-11 | XV797-2循環弁 整備 | 72 | 大成 将仁 | y-terao |  | 59 | 60 | 2 | 60 | 69 | 60 | 39 |  | 17 |  |  | ダイヤフラム弁本体のピンホールより漏洩が起きたため 本体交換を実施した。 |  |  | 弁本体ダイヤフラム取替え実施。 | アクチュエータ劣化により、駆動部ロッドよりエア漏れあり。 生産部より、整備の為予備部品購入予定とのこと。 |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-07-07 02:38 | m-onaru | 2022-09-29 00:35 | m-onaru
11797 | 808159 |  |  |  | 4 | 34 |  | 2022-06-27 | 1 | 土建工事 | [24 empty] | 危険物5号倉庫東側の扉の下の漏れ防止カバーが外れている。 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-07-07 02:42 | se-ito
11798 | 808300 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2022-07-07 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-07-09 | 2022-07-07 |  | W-19-6洗浄槽FRP 補修 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura | [12 empty] | 洗浄槽内南西部FRP補修 |  |  | FRP亀裂 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-07-07 05:28 | syu-suzuki | 2022-07-21 22:31 | syu-suzuki
11799 | 808301 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2022-07-07 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | W-20ストリップタンク安全柵 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | 安全柵変形 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-07-07 05:30 | syu-suzuki | 2022-07-22 02:28 | syu-suzuki
11800 | 808302 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2022-07-07 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | #1フレーム真空バルブ 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | 配管割損 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-07-07 05:32 | syu-suzuki | 2022-10-17 00:52 | m-kasukabe
11801 | 808292 | 0 |  | 2 | 1 | 61 |  | 2022-07-06 | 1 | 整備点検 |  | その他 | 2022-07-11 | 2022-07-11 | 2022-07-11 | 技研棟 工業用水 受入 ストレーナ 整備 | 167 | 伊藤 清治 |  |  | 45 | 3 | 53 | 3 | 65 | 3 | 9 | 4 | 7 |  | 0 | 工事 7/11 場所 技研棟 機器名 工業用水受入ストレーナ 状況 水の出が悪い 内容 Y型ストレーナ内 こし筒の掃除 | なし。 | なし。 | 状況 水の出が悪い 内容 Y型ストレーナ内 こし筒の掃除 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2022-07-07 06:21 | se-ito | 2022-07-31 22:43 | se-ito
11802 | 808277 |  |  |  | 1 | 68 |  | 2022-07-05 | 1 | その他-保全G関連 | [24 empty] | カップリングカバーの隙間に手が入る危険性あり | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-07-07 07:11 | ju-takai
11803 | 808278 |  |  |  | 1 | 63 |  | 2022-07-05 | 1 | その他-保全G関連 | [24 empty] | カップリングカバー隙間に手が入る危険性あり | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-07-07 07:13 | ju-takai
11804 | 808283 | 0 |  | 2 | 1 | 68 |  | 2022-07-06 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | CL・S専送水P/6B脱気器給水Pｶﾊﾞｰ 補修 | 488 | 高井 順 | [16 empty] | ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞｶﾊﾞｰ隙間部に手が入る危険性あり | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-07-07 07:14 | ju-takai | 2022-10-17 01:16 | m-kasukabe
11805 | 808284 | 0 |  | 2 | 1 | 108 |  | 2022-07-06 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | 6B吸収塔循環P/雑水冷却Pｶﾊﾞｰ 補修 | 488 | 高井 順 | [16 empty] | ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞｶﾊﾞｰ部に手が入る危険性あり | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-07-07 07:18 | ju-takai | 2022-10-17 00:39 | m-kasukabe
11806 | 808305 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-07-07 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | F-22-6 No6中型サンドミル裏手摺 整備 | 488 | 高井 順 |  |  | 37 |  | 38 |  | 62 |  | 12 |  | 7 |  |  | 手摺中さん溶接補修 | 無し | 無し | 手摺溶接外れ箇所有り、落下する可能性がある | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-07-07 07:24 | ju-takai | 2022-09-07 02:55 | ju-takai
11807 | 808308 | 0 |  | 2 | 3 | 75 |  | 2022-07-07 | 1 | 整備点検 |  | 定期自主検査 | 2022-10-14 | 2022-10-05 | 2022-10-05 | LNG設備圧力計点検 整備 | 72 | 大成 将仁 | [8 empty] | 1 |  | 17 |  |  | LNG元圧力計の定期検査 |  |  | LNG設備圧力計点検整備 | [5 empty] | 要 | 1 | 0 | 2022-07-07 07:51 | m-onaru | 2022-10-17 03:03 | m-onaru
11808 | 808306 | 0 |  | 2 | 1 | 61 |  | 2022-07-07 | 1 | 整備点検 |  | その他 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 2022-07-13 | 204号Ａ室 二本ロール 整備 | 167 | 伊藤 清治 |  |  | 47 | 3 | 53 | 3 | 65 | 3 | 21 | 3 | 15 |  | 0 | 新協工業への直発注へ振替え。 IEP側での工事なし。 | 新協工業への直発注へ振替え。 IEP側での工事なし。 | 新協工業への直発注へ振替え。 IEP側での工事なし。 | 新協工業への直発注へ振替え。 IEP側での工事なし。 クリアランスの調整等を実施 | 新協工業への直発注へ振替え。 IEP側での工事なし。 |  | 新協工業への直発注へ振替え。 IEP側での工事なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2022-07-07 07:56 | se-ito | 2022-07-26 03:10 | se-ito
11809 | 808293 |  |  |  | 1 | 28 |  | 2022-07-06 | 1 | その他-保全G関連 |  |  | 2022-10-08 | 2022-07-12 | 2022-10-05 |  |  |  | h-fukuta | [12 empty] | モーター架台補修 ベアリング交換 芯出し調整 プーリーセットボルト穴加工 VベルトB-62からB-61へ変更 |  |  | DM-101B（DOHスクラバー）点検整備 |  |  |  |  | 無 | 要 | 0 | 0 | 2022-07-07 22:35 | s-matsuo
11810 | 808312 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-07-08 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | DA653EXメタル 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [10 empty] | 7 |  |  | 南東メタル交換 |  |  |  | 軸受け、メタル予備がなく、工期を要する。 軸受けスケッチして４５Cで製作する。 メタルは軸穴最終加工以外仕上げておく。 22年定修以降運用 |  |  |  |  | 要 | 2 | 0 | 2022-07-07 22:47 | s-matsuo | 2022-09-01 23:08 | s-matsuo
11811 | 807926 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-06-10 | 1 | 整備点検 |  |  | 2022-07-21 | 2022-07-12 | 2022-07-20 | P-282-2 分解 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka | [9 empty] | 7 |  |  | 分解整備/フレーム・ポンプ台取替 |  |  | 固着 |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-07-07 22:47 | s-hokazono | 2022-08-04 22:41 | s-hokazono
11812 | 807927 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-06-10 | 1 | 整備点検 |  |  | 2022-07-28 | 2022-07-12 | 2022-07-21 | P-282-3 分解 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka | [9 empty] | 7 |  |  | 分解整備 詳細は別紙参照の事。 ﾎﾟﾝﾌﾟ台とﾓｰﾀｰﾍﾞｰｽ接続用B/Nの在庫が不足していた為、後日ﾎﾟﾝﾌﾟ台、ﾓｰﾀｰﾍﾞｰｽ更新予定 |  |  | 漏れ |  |  |  |  | 有 | 要 | 3 | 0 | 2022-07-07 22:47 | s-hokazono | 2022-08-04 22:42 | s-hokazono
11813 | 808198 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-06-30 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | U-200エリアスネーク配管 修理 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | U-200集液ピット上部パイプラックのスネークスクラバー行配管に穴あき発生 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-07-07 22:48 | s-hokazono | 2022-07-07 23:23 | s-hokazono
11814 | 808307 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-07-07 | 9 | 軽故障修理 | [5 empty] | P-833-2 吐出配管FRP 補修 | 236 | 外園 翔平 | [8 empty] | 8 |  | 11 | [5 empty] | 苛性ｿｰﾀﾞを循環しているFRP配管にて滲みが発生している | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-07-07 22:49 | s-hokazono | 2022-09-05 07:24 | s-hokazono
11815 | 808222 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-07-01 | 9 | 軽故障修理 | [5 empty] | E-307-3 SBライン配管 補修 | 236 | 外園 翔平 | [6 empty] | 62 |  | 8 |  | 7 | [5 empty] | SBラインにてチクル漏れ跡あり | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2022-07-07 22:49 | s-hokazono | 2022-09-05 07:27 | s-hokazono
11816 | 808229 | 0 |  | 2 | 4 | 84 |  | 2022-07-04 | 1 | 土建工事 | [5 empty] | U-500電気室換気扇 補修 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | U-500電気室内の換気扇古書により動かず | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-07-07 22:50 | s-hokazono | 2022-08-04 23:15 | s-hokazono
11817 | 808261 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-07-05 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-07-06 | 2022-07-14 | 2022-07-06 | T-857上部短管取外 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka | [12 empty] | 短管取外、ﾎｰｽ取付 |  |  | 取外し |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-07-07 22:51 | s-hokazono | 2022-07-07 23:18 | s-hokazono
11818 | 808233 |  |  |  | 1 | 99 |  | 2022-07-04 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | RD4112 金属ﾗﾌﾟﾁｬｰﾃﾞｨｽｸ破損の為に取替を行う | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-07-07 22:51 | s-hokazono
11819 | 808256 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-07-04 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-07-07 | 2022-07-14 | 2022-07-07 | P-241ケーシングFRP 補修 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka | [9 empty] | 12 |  |  | ｹｰｼﾝｸﾞFRP補修 |  |  | 穴明き |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-07-07 22:52 | s-hokazono | 2022-09-05 07:23 | s-hokazono
11820 | 808268 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-07-05 | 1 | 整備点検 |  |  | 2022-08-18 | 2022-07-14 | 2022-07-15 | P-285 D側ワ―マンレジューサー取替 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka | [9 empty] | 7 |  |  | ﾜｰﾏﾝﾚｼﾞｭｰｻｰ→配管取替 |  |  | ﾜｰﾏﾝﾚｼﾞｭｰｻｰ→配管取替 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-07-07 22:52 | s-hokazono | 2022-10-11 23:21 | s-hokazono
11821 | 808285 |  |  |  | 1 | 84 |  | 2022-07-06 | 9 | 整備点検 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-07-07 22:53 | s-hokazono
11822 | 808289 |  |  |  | 1 | 84 |  | 2022-07-06 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 腐蝕 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-07-07 22:53 | s-hokazono
11823 | 808298 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-07-07 | 9 | 軽故障修理 |  |  | 2022-07-07 | 2022-07-11 | 2022-07-07 | P-833-2 ｽﾈｰｸﾀﾝｸﾎﾟﾝﾌﾟ分解 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka |  | 43 |  | 39 |  | 62 |  | 3 |  | 7 |  |  | 分解整備 詳細は別紙参照の事 | カバーライナー摩耗 | なしBM | カバーライナー穴明き |  |  |  |  | 有 | 要 | 2 | 0 | 2022-07-07 22:53 | s-hokazono | 2022-09-05 07:23 | s-hokazono
11824 | 807664 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-05-24 | 9 | 点検検査 | [6 empty] | 236 | 外園 翔平 |  |  | 46 |  | 39 |  | 62 |  | 3 |  | 7 |  |  |  | ライナー、インペラ等部品の摩耗が著しく、成分が悪化したことが考えられる。 | 消耗部品取替 | 回収タンクT-801-3のスラリー成分が悪化傾向 Fe234ppm P-803-5分解整備 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-07-07 22:59 | s-hokazono
11825 | 808241 | 0 |  | 2 | 1 | 34 |  | 2022-07-01 | 1 | その他-調達G関連 | [5 empty] | 日立ICP分析装置 修理 | 467 | 白木 満 | [16 empty] | 本体が測定中、電源が切れてしまう現象が出てしまうため修理をしたい。 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-07-07 23:29 | t-sugiura | 2022-07-29 02:07 | mi-shiraki
11826 | 808294 | 0 |  | 2 | 3 | 61 |  | 2022-07-06 | 1 | その他-調達G関連 |  |  | 2022-07-29 |  |  | ｻｰﾍﾞｲﾒｰﾀｰ点検 校正 | 509 | 清水 仁司 | [16 empty] | シンチレーションサーベイメータの校正点検を実施する。 |  | 7月29日修理完了 |  |  |  |  | 2 | 0 | 2022-07-08 00:50 | sh-kawase | 2022-07-29 05:52 | h-shimizu
11827 | 808304 | 0 |  | 2 | 2 | 61 |  | 2022-07-07 | 1 | その他-調達G関連 |  |  | 2022-07-21 |  | 2022-07-21 | プロジェクターランプ 交換 | 509 | 清水 仁司 | [16 empty] | 技研棟2階大会議室プロジェクターランプが点灯しない。 |  | 7月21日交換完了。 フューチャーインにて |  |  |  |  | 2 | 0 | 2022-07-08 00:54 | sh-kawase | 2022-07-22 06:34 | h-shimizu
11828 | 808314 | 0 |  | 2 | 3 | 15 |  | 2022-07-07 | 1 | その他-調達G関連 | [5 empty] | ｻｰﾍﾞｲﾒｰﾀｰ TCS-171/R06042 修理 | 274 | 小西 宏子 | [16 empty] | サーベイメーター追加修理 TCS-171/R06042 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-07-08 00:58 | sh-kawase | 2022-07-20 01:18 | h-konishi
11829 | 808310 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2022-07-07 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-07-26 | 2022-07-08 | 2022-07-16 | A-12-18 回収液配管 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | k-ito | [12 empty] | 塩ビ配管一部補修 |  |  | 配管にじみあり |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-07-08 02:33 | syu-suzuki | 2022-08-01 06:44 | syu-suzuki
11830 | 808319 |  |  |  | 3 | 84 |  | 2022-07-08 | 1 | 整備点検 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-07-08 03:53 | m-onaru
11831 | 808322 | 0 |  | 2 | 1 | 61 |  | 2022-07-07 | 4 | 重故障修理 | 1 | その他 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 2022-07-13 | 技研棟 204号Ａ室 二本ロール 整備 | 167 | 伊藤 清治 |  |  | 2 | 3 | 53 | 3 | 65 | 3 | 2 | 3 | 7 |  | 0 | 場所 技研棟 204号Ａ室 機器名 二本ロール 状況 二本ロール機の不具合 内容 整備（クリアランス調整） その他 工務グループ 佐藤孝道さま 連絡済み | なし。 | なし。 | 二本ロール機の不具合 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2022-07-08 05:07 | se-ito | 2022-07-29 02:00 | se-ito
11832 | 808321 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2022-07-08 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | A-12-6 抽出エアー配管 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | 配管穴あき | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2022-07-08 06:55 | syu-suzuki | 2022-07-29 05:58 | syu-suzuki
11833 | 808303 | 0 |  | 2 | 1 | 80 |  | 2022-07-07 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | CR118缶体 調整 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-07-08 07:35 | s-matsuo | 2022-08-12 04:03 | s-matsuo
11834 | 808325 | 0 |  | 2 | 3 | 34 |  | 2022-07-08 | 1 | 整備点検 |  |  | 2022-09-22 | 2022-07-11 |  | 基準分銅 検査 | 72 | 大成 将仁 | y-chinen | [12 empty] | 1級および2級基準分銅の検査・校正 |  |  | 基準分銅検査 |  |  |  |  | 有 | 不要 | 2 | 0 | 2022-07-08 08:51 | m-onaru | 2022-10-17 01:21 | m-kasukabe
11835 | 808326 |  |  |  | 1 | 28 |  | 2022-07-08 | 1 | その他-保全G関連 | [24 empty] | H-107-6第1吸収塔酸冷却器 温度計ノズル整備 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-07-08 10:21 | s-matsuo
11836 | 807958 | 0 |  | 2 | 1 | 6 |  | 2022-06-13 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-08-26 | 2022-07-12 | 2022-07-12 | Ｄ-542-1Ａスクレイパー 補修 | 60 | 喜田 和美 | d-tanaka |  | 31 |  | 53 |  | 65 |  | 19 |  | 7 |  |  | スクレパー内作のみ 取付け、8月25.26日で実施(20か所) |  |  | コイル搔き取りプレート折損 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-07-10 23:08 | k-kida | 2022-08-31 23:18 | k-kida
11837 | 808328 | 0 |  | 2 | 4 | 73 |  | 2022-07-08 | 1 | 重故障修理 | 1 | その他 | 2022-07-23 | 2022-07-23 | 2022-07-23 | アイアンクレー 積込み場所スロープ 修理 | 167 | 伊藤 清治 | [12 empty] | 0 | 工事 7/23工事（杉本組） 場所 アイアンクレー堆積場 機器名 積込み場所 スロープ 状況 アイアンクレー積込み場所にて アスファルト スロープ に深さ5～10㎝のくぼみ ができた。 トラックへの積込の際、段差により ホールローダーのショベル部分が、トラック荷台 へ接触する恐れがある。 内容 スロープの修理 | なし。 | なし。 | 状況 アイアンクレー積込み場所にて アスファルト スロープ に深さ5～10㎝のくぼみ ができた。 トラックへの積込の際、段差により ホールローダーのショベル部分が、トラック荷台 へ接触する恐れがある。 | なし。 | 工事完了を確認しました。（松浦） | なし。 | その他、残工事ありません。 |  | 不要 | 2 | 0 | 2022-07-10 23:28 | se-ito | 2022-08-22 00:47 | se-ito
11838 | 808327 | 0 |  | 2 | 3 | 73 |  | 2022-07-08 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | メイントラックスケール排水ピット電極 修理 | 167 | 伊藤 清治 | [10 empty] | 17 | [5 empty] | 排水ピットポンプは液面レベルで自動的に運転・停止する。朝から降雨も無いのに頻繁に運転・停止を繰り返していたので電極を見たら、HLとLLが接触している様に見えたので、計装メンテに点検を依頼した。計装メンテ担当者が点検をしようとしたところ、電極を固定している金具の劣化が著しく、取り外せ無かったので、固定金具を修理する。 |  | 工事完了を確認しました。（松浦） |  | その他、残工事ありません。 |  | 不要 | 2 | 0 | 2022-07-11 02:02 | r-yamashita | 2022-09-29 00:38 | m-onaru
11839 | 808331 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2022-07-10 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-07-15 |  | 2022-07-15 | P-014-1 シール部 整備 | 60 | 喜田 和美 |  |  | 43 |  | 43 |  | 65 |  | 3 |  | 7 |  |  | 接液部の分解整備 |  |  | シール部からの漏れが多くなっている | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2022-07-11 02:17 | k-kida | 2022-07-19 08:02 | k-kida
11840 | 808340 |  |  |  | 1 | 104 |  | 2022-07-11 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | 作動不良 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-07-11 02:31 | r-yamashita
11841 | 807479 | 0 |  | 2 | 1 | 58 |  | 2022-05-09 | 1 | その他-調達G関連 | [5 empty] | 医薬 CH-712点検 整備 | 359 | 桐生 英樹 | [16 empty] | CH-712トリップ作動した件で、 C191 蒸発温度検知用サーミスタ（Te)作動した件ですが、メーカーに問い合わせ 機器データーを記録するPCを接続し、今週のﾊﾞｯﾁ№22003 Step-4Aのデータを採取し、警報作動動作の検証を行うよう進めます。 |  | 工事完了 |  | 工事完了 |  |  | 2 | 0 | 2022-07-11 02:48 | t-sugiura | 2022-07-29 07:04 | h-kiryu
11842 | 808333 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2022-07-11 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-07-14 |  | 2022-07-12 | P-216-1 モーター 交換 | 60 | 喜田 和美 |  |  | 2 |  | 49 |  | 65 |  | 11 |  | 7 |  |  | 遊休ﾎﾟﾝﾌﾟより転用(220V-30kw-4P) |  |  | モーターが固着して動かない | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2022-07-11 05:59 | k-kida | 2022-07-20 06:34 | k-kida
11843 | 808015 | 0 |  | 2 | 2 | 67 |  | 2022-06-17 | 1 | その他-調達G関連 |  |  | 2022-07-27 |  |  | 300kg秤メーカー点検 整備 | 13 | 名倉 大文 | [16 empty] | 農薬粒剤工場にて使用してる300kg秤のゼロ点調整ができません。 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-07-11 06:17 | t-sugiura | 2022-07-27 23:45 | hi-nakura
11844 | 808323 | 0 |  | 2 | 3 | 26 |  | 2022-07-08 | 1 | その他-調達G関連 |  |  | 2022-07-25 |  |  | ｻｰﾍﾞｲﾒｰﾀｰ 修理 | 231 | 小玉 哲也 | [13 empty] | メーカーで修理実施 |  |  | ｻｰﾍﾞｲﾒｰﾀ修理（203A5472）基盤故障 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-07-11 07:27 | sh-kawase | 2022-07-25 01:25 | e-suzuki
11845 | 808349 | 0 |  | 2 | 1 | 58 |  | 2022-07-11 | 1 | 軽故障修理 |  | その他 | 2022-07-26 | 2022-07-26 | 2022-07-26 | 医薬 工業用水配管 バンド当て 修理 | 167 | 伊藤 清治 |  |  | 43 | 116 | 38 | 116 | 62 | 116 | 12 | 115 | 7 |  | 0 | 工事 7/26工事（中村工業） 場所 医薬工場 機器名 工業用水配管 状況 配管穴明きによる水漏れ 内容 バンド当て | なし。 | なし。 | TW配管ピンホール発生により、バンド当て補修を依頼する。 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2022-07-11 07:55 | se-ito | 2022-08-22 00:26 | se-ito
11846 | 808288 | 0 |  | 2 | 1 | 68 |  | 2022-07-06 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | B-6600 6B出口ダンパー開放 整備 | 488 | 高井 順 |  |  | 47 |  | 53 |  | 65 |  | 21 |  | 7 |  |  | ダンパー切替 | 無し | 無し | 停止中の6号ボイラーのFDF運転（ガスリーク確認）を7月29日に計画している為、合わせて煙道ダンパーの開放が必要となります。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-07-11 08:28 | ju-takai | 2022-08-22 07:19 | ju-takai
11847 | 808320 |  |  |  | 1 | 8 |  | 2022-07-08 | 9 | 軽故障修理 |  |  | 2022-07-08 | 2022-07-12 | 2022-07-08 |  |  |  | ta-iwata | [12 empty] | ﾘﾝｸﾁｪｰﾝ張り調整 |  |  | アンペアHI多発し、点検したところ張りが調整必要になった為 |  |  |  |  | 無 | 要 | 0 | 0 | 2022-07-11 08:29 | ju-takai
11848 | 808334 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-07-08 | 9 | 軽故障修理 | [5 empty] | F-87-2-2 硫酸調整用処理水ポンプD側配管 整備 | 488 | 高井 順 | [16 empty] | 夜勤朝方大雨が降り、雨樋に残土等が溜まり重みで折損。折損した雨樋が処理水配管に当たり一部の配管を折損させた。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-07-11 08:30 | ju-takai | 2022-10-17 00:55 | m-kasukabe
11849 | 808346 | 0 |  | 2 | 1 | 80 |  | 2022-07-11 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | CA511(P) 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-07-11 22:51 | s-matsuo | 2022-08-12 04:04 | s-matsuo
11850 | 808347 | 0 |  | 2 | 1 | 66 |  | 2022-07-11 | 1 | その他-保全G関連 |  |  | 2022-07-12 | 2022-07-12 |  | M941-1(P)プーリー 交換 | 166 | 松尾 尚太 | ma-kubota | [9 empty] | 13 |  |  | プーリー取替 詳細は報告書 |  |  |  | 流量下げすぎた、プーリー再選定済み |  |  |  | 有 | 要 | 2 | 0 | 2022-07-11 22:57 | s-matsuo | 2022-08-12 04:05 | s-matsuo
11851 | 808348 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-07-11 | 1 | その他-保全G関連 |  |  | 2022-07-14 | 2022-07-12 | 2022-07-13 | DR664-9M-ミルパッキン 取替 | 166 | 松尾 尚太 | ma-kubota | [12 empty] | パッキン破れと思われたがﾘﾝｸﾞﾍｯﾀﾞｰ底部穴あきのためﾘﾝｸﾞﾍｯﾀﾞｰを取替した。 | [7 empty] | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-07-11 22:58 | s-matsuo | 2022-08-12 04:07 | s-matsuo
11852 | 808162 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-06-28 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2022-07-22 | 2022-07-12 | 2022-07-22 | F-196-1 No1モーノポンプステーター 交換 | 488 | 高井 順 | ta-iwata |  | 47 |  | 53 |  | 65 |  | 4 |  | 7 |  |  | ｽﾃｰﾀｰ取替 | 無し | 無し | PFC208生産に伴う、ステーターウレタンに変更 |  |  |  |  | 無 | 要 | 1 | 0 | 2022-07-11 23:03 | ju-takai | 2022-10-20 23:00 | ju-takai
11853 | 808329 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2022-07-11 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-07-29 | 2022-07-12 | 2022-07-21 | H-24-4 左2本目コイル 取替 | 149 | 鈴木 俊史 | k-ito | [12 empty] | コイル取替 左2本目 |  |  | コイル穴あき | ・直管テフロンチューブ取り付け品 |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-07-11 23:04 | syu-suzuki | 2022-07-27 07:17 | syu-suzuki
11854 | 808163 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-06-28 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2022-07-22 | 2022-07-12 | 2022-07-01 | F-196-2 No2モーノポンプステーター 交換 | 488 | 高井 順 | ta-iwata |  | 47 |  | 53 |  | 65 |  | 4 |  | 7 |  |  | ｽﾃｰﾀｰ取替 | 無し | 無し | PFC208生産に伴う、ステーターウレタンに変更 |  |  |  |  | 無 | 要 | 1 | 0 | 2022-07-11 23:04 | ju-takai | 2022-10-20 23:01 | ju-takai
11855 | 808344 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-07-11 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | F-300 W-6原液タンク行き階段手摺 整備 | 488 | 高井 順 | [16 empty] | 2D副原料タンク行き扉から、F-300タンク行き階段手摺が腐食している | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-07-11 23:05 | ju-takai | 2022-10-17 00:54 | m-kasukabe
11856 | 808342 | 0 |  | 2 | 1 | 105 |  | 2022-07-11 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2022-07-13 | 2022-07-12 | 2022-07-11 | #1スクラバーマンホール脱着 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura | [12 empty] | 内部点検の為ﾏﾝﾎｰﾙ脱着 |  |  | 点検の為 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-07-11 23:06 | syu-suzuki | 2022-07-21 23:28 | syu-suzuki
11857 | 808330 |  |  |  | 1 | 107 |  | 2022-07-08 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | ピンホール | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-07-11 23:06 | ju-takai
11858 | 808332 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2022-07-10 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | S-536-1 落口配管 整備 | 488 | 高井 順 | [16 empty] | 2B配管亀裂 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-07-11 23:07 | ju-takai | 2022-10-17 01:03 | m-kasukabe
11859 | 808343 | 0 |  | 2 | 1 | 105 |  | 2022-07-11 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-07-12 | 2022-07-12 |  | F-07-2 Pミル 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura | [12 empty] | Pﾐﾙﾌｨｰﾀﾞｰ固定BT補修・手握り溶接補修 |  |  | カバー取手不良 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-07-11 23:08 | syu-suzuki | 2022-07-15 05:58 | syu-suzuki
11860 | 808355 | 0 |  | 2 | 1 | 61 |  | 2022-07-08 | 4 | その他-調達G関連 | [5 empty] | レーザー回折散乱粒子分布測定装置LA-950V2 修理 | 413 | 岩﨑 浩之 | [16 empty] | 攪拌が作動しない状態 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-07-11 23:45 | sh-kawase | 2022-07-14 23:08 | hi-iwasaki
11861 | 808339 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-07-11 | 1 | 点検検査 | [5 empty] | ライフゼム 修理 | 169 | 川瀬 静香 | [16 empty] | エアー漏れとまらず | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-07-11 23:45 | sh-kawase | 2022-08-09 00:40 | so-kobayashi
11862 | 808336 | 0 |  | 2 | 1 | 34 |  | 2022-07-11 | 1 | その他-調達G関連 | [5 empty] | S法ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ月例点検(№1/№2) 点検 | 47 | 竹野 光洋 | [16 empty] | 定期点検整備 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-07-11 23:48 | sh-kawase | 2022-08-01 01:01 | m-takeno
11863 | 808337 | 0 |  | 2 | 1 | 34 |  | 2022-07-11 | 1 | その他-調達G関連 | [5 empty] | CL法ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ月例点検(2.5t/4.5t) 点検 | 47 | 竹野 光洋 | [16 empty] | 定期点検整備 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-07-11 23:49 | sh-kawase | 2022-08-01 01:00 | m-takeno
11864 | 808356 | 0 |  | 2 | 1 | 58 |  | 2022-07-11 | 1 | 軽故障修理 |  | その他 | 2022-07-21 | 2022-07-21 | 2022-07-21 | 医薬排水配管 整備 | 167 | 伊藤 清治 |  |  | 47 | 116 | 53 | 116 | 65 | 116 | 21 | 116 | 7 |  | 0 | 工事 7/21完工 場所 医薬工場 機器名 排水配管 状況 排水配管が、現在北側、西側へ敷設されている。 今後、北側への排水配管が不要となり、 西側のみ使用する。 内容 ①西側配管のみの排水経路へ模様替え。 ②同時に西側、北側切替弁を取外す。 | なし。 | なし。 | 状況 排水配管が、現在北側、西側へ敷設されている。 今後、北側への排水配管が不要となり、 西側のみ使用する。 内容 ①西側配管のみの排水経路へ模様替え。 ②同時に西側、北側切替弁を取外す。 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2022-07-12 00:45 | se-ito | 2022-07-26 02:54 | se-ito
11865 | 808357 | 0 |  | 2 | 4 | 61 |  | 2022-07-11 | 4 | 土建工事 | [5 empty] | 技研棟 328号室 給湯器 整備 | 167 | 伊藤 清治 | [16 empty] | 技研棟328号実験室に使用していない給湯器が放置されている。 |  | 不要機器撤去完了 |  |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2022-07-12 00:53 | se-ito | 2022-10-17 01:17 | m-kasukabe
11866 | 808338 | 0 |  | 2 | 3 | 61 |  | 2022-07-11 | 4 | その他-保全G関連 |  | 日常保全 |  |  |  | 実験室不要機器の撤去 整備 | 167 | 伊藤 清治 |  |  | 26 |  | 58 |  | 3 |  | 55 |  | 17 | [5 empty] | 実験室（218D、328号室）で不要機器（インバーター）が発生していたので撤去。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-07-12 01:24 | k-kawasaki | 2022-07-26 23:19 | k-kawasaki
11867 | 808362 | 0 |  | 2 | 3 | 99 |  | 2022-07-25 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-07-27 | 2022-07-12 | 2022-07-27 | XV-2445-1-1 ｾﾊﾟﾚｰﾀｰ排出上弁 整備 | 72 | 大成 将仁 | y-terao |  | 58 | 60 | 1 | 60 | 69 | 60 | 39 | 2 | 17 |  |  | 穴開きのため XV-2445-1-1 ｾﾊﾟﾚｰﾀｰ排出上弁 脱着取替整備 |  |  | 本体ケーシング穴明きの為に取替実施 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-07-12 02:31 | m-onaru | 2022-09-29 00:41 | m-onaru
11868 | 808363 |  |  |  | 3 | 99 |  | 2022-07-20 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 本体ケーシング穴明きの為に取替を行う | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-07-12 02:33 | m-onaru
11869 | 808367 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2022-07-12 | 1 | その他-調達G関連 | [5 empty] | No.2フォークリフトランプ 交換 | 224 | 金森 貴亮 | [16 empty] | No.2フォークリフトランプ交換 見積金額：9,960円(税別) | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-07-12 03:00 | sh-kawase | 2022-08-01 03:00 | t-kanamori
11870 | 808366 | 0 |  | 2 | 1 | 28 |  | 2022-07-12 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | 処理水ラインパージ用ノズル付きフランジ 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [16 empty] | 処理水ラインパージ用ノズル付きフランジ整備 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-07-12 03:56 | s-matsuo | 2022-09-01 23:08 | s-matsuo
11871 | 808081 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-06-22 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | F-30-1 ドルクロン粗粒配管 整備 | 488 | 高井 順 | [13 empty] | 配管取替 | 劣化 | 無し | エルボソケット部から少量漏れあり | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-07-12 07:31 | ju-takai | 2022-09-20 22:48 | ju-takai
11872 | 808351 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-07-11 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | F-104 W-9受入タンクシールポット 整備 | 488 | 高井 順 | [16 empty] | 大雨で落下した雨樋がシールポットに接触し、シールポットの一部が折損 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-07-12 07:32 | ju-takai | 2022-10-17 01:35 | m-kasukabe
11873 | 808364 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-07-12 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | F-22-8 中型No8サンドミルスクリーン 整備 | 488 | 高井 順 | [13 empty] | スクリーン取替 | 無し | 無し | 砂抜けが多い | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-07-12 07:33 | ju-takai | 2022-08-04 23:37 | ju-takai
11874 | 808372 |  |  |  | 1 | 8 |  | 2022-07-12 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | 分散板が折損し、脱落した | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-07-12 07:33 | ju-takai
11875 | 808361 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2022-07-10 | 9 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | 4号エアセパレーター シュート復旧工事 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | シュート復元 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2022-07-12 22:09 | syu-suzuki | 2022-08-16 05:34 | syu-suzuki
11876 | 808376 |  |  |  | 2 | 73 |  | 2022-07-12 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 造園業者が剪定作業を実施したところ、メイントラックスケール控室に電気を供給する低圧電線が脱落していた。復旧して電線を元の位置に上げる。 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-07-12 23:08 | k-kawasaki
11877 | 808370 | 0 |  | 2 | 3 | 30 |  | 2022-07-12 | 1 | その他-調達G関連 |  |  | 2022-08-09 |  |  | ガス検知器 点検 | 229 | 富田 大輔 | [16 empty] | ガス検知器 XOS-326 (酸素・硫化水素) 51373904 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-07-13 00:20 | sh-kawase | 2022-08-09 07:27 | d-tomita
11878 | 808371 | 0 |  | 2 | 3 | 30 |  | 2022-07-12 | 1 | その他-調達G関連 |  |  | 2022-08-09 |  |  | ガス検知器 点検 | 229 | 富田 大輔 | [16 empty] | ガス検知器 XOS-326 (酸素・硫化水素) 51373905 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-07-13 00:20 | sh-kawase | 2022-08-09 07:28 | d-tomita
11879 | 808373 | 0 |  | 2 | 3 | 30 |  | 2022-07-12 | 1 | その他-調達G関連 |  |  | 2022-09-06 |  |  | 酸素濃度計 点検 | 229 | 富田 大輔 | [10 empty] | 17 | [5 empty] | 新コスモス 酸素濃度計XO-326ⅡSA AS15655 №2 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-07-13 00:21 | sh-kawase | 2022-09-08 00:51 | d-tomita
11880 | 808374 | 0 |  | 2 | 3 | 30 |  | 2022-07-12 | 1 | その他-調達G関連 |  |  | 2022-09-06 |  |  | 酸素濃度計 点検 | 229 | 富田 大輔 | [10 empty] | 17 | [5 empty] | 新コスモス 酸素濃度計XO-326ⅡSA AS15654 №1 の保守点検 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-07-13 00:22 | sh-kawase | 2022-09-08 00:51 | d-tomita
11881 | 808375 | 0 |  | 2 | 3 | 30 |  | 2022-07-12 | 1 | その他-調達G関連 |  |  | 2022-08-09 |  |  | LNG検知器 校正 | 229 | 富田 大輔 | [16 empty] | CH4 LNG検知器校正 新コスモス電機㈱ XP-3110 11016303 の校正 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-07-13 00:23 | sh-kawase | 2022-08-09 07:24 | d-tomita
11882 | 808377 | 0 |  | 2 | 3 | 30 |  | 2022-07-12 | 1 | その他-調達G関連 |  |  | 2022-09-08 |  |  | H2検知器 校正 | 229 | 富田 大輔 | [10 empty] | 17 | [5 empty] | H2検知器 新コスモス電機㈱ XP-3110 11001899 の校正 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-07-13 00:23 | sh-kawase | 2022-09-08 00:53 | d-tomita
11883 | 808360 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2022-07-10 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | A-12 蒸解サンプル採取用ﾄﾞﾗﾑ 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | ﾄﾞﾗﾑ整備 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-07-13 02:25 | syu-suzuki | 2022-10-17 00:38 | m-kasukabe
11884 | 808381 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2022-07-12 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-07-14 | 2022-07-13 | 2022-07-14 | A-24-9 D側配管 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | k-ito | [12 empty] | 塩ビ配管、ｻﾎﾟｰﾄ補修 |  |  | 配管不良 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-07-13 02:26 | syu-suzuki | 2022-08-01 06:43 | syu-suzuki
11885 | 808378 | 0 |  | 2 | 1 | 105 |  | 2022-07-13 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-07-21 | 2022-07-14 |  | K-201-2 中継ポンプ分解 点検 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura | [12 empty] | ﾎﾟﾝﾌﾟ内部点検報告書別紙添付 | スクラバー水洗時のラシヒリングがインペラ（クローズ）につまり有り。異物詰まりによる溶液不良。また、D側にチャッキバルブありも異物にて閉まらなかった。 |  | 揚液不良 |  |  |  |  | 有 | 要 | 2 | 0 | 2022-07-13 02:29 | syu-suzuki | 2022-07-21 23:25 | syu-suzuki
11886 | 808353 | 0 |  | 2 | 1 | 64 |  | 2022-07-11 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-09-02 |  | 2022-09-02 | B-8890-2 バグフィルター用コンプレッサー 整備 | 488 | 高井 順 |  |  | 3 |  | 53 |  | 62 |  | 4 |  | 7 |  |  | 内蔵ドライヤー冷却ファン取替 フィン部エアーブロー清掃 | 冷却ファン劣化 報告書参照 | 定期整備（1/Y） 報告書参照 | ファンモータの故障による異常停止が発生 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2022-07-13 04:11 | ju-takai | 2022-09-22 07:40 | ju-takai
11887 | 808386 | 0 |  | 2 | 4 | 34 |  | 2022-07-13 | 1 | 土建工事 |  | その他 | 2022-08-05 | 2022-08-05 | 2022-08-05 | 農薬製品Gr 旧事務所 東便所 修理 | 167 | 伊藤 清治 | [12 empty] | 0 | 工事 8/5工事（三栄空調） 場所 農薬製品Gr 旧事務所 機器名 東側 男性用便所 状況 男性用便所 室内 南の大便器の 洗浄水配管の継手で水漏れ。 内容 配管継手のﾊﾟｯｷﾝ取替。 | なし。 | なし。 | 男性用トイレ南の大便器の洗浄水配管で漏れが発生している | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2022-07-13 05:24 | se-ito | 2022-08-22 00:18 | se-ito
11888 | 808387 | 0 |  | 2 | 1 | 66 |  | 2022-07-13 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | M工場スクラバーPH計架台 補修 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-07-13 06:50 | s-matsuo | 2022-08-12 04:07 | s-matsuo
11889 | 808388 | 0 |  | 2 | 1 | 66 |  | 2022-07-13 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | M953-4EPファン点検架台 補修 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-07-13 06:51 | s-matsuo | 2022-08-12 04:07 | s-matsuo
11890 | 808390 | 0 |  | 2 | 1 | 66 |  | 2022-07-13 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | アンモニアストリッピングドレン配管 補修 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-07-13 06:52 | s-matsuo | 2022-08-12 04:07 | s-matsuo
11891 | 808358 | 0 |  | 2 | 1 | 6 |  | 2022-07-12 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-07-13 |  | 2022-07-13 | P-1100Bグランド 整備 | 60 | 喜田 和美 |  |  | 43 |  | 39 |  | 65 |  | 3 |  | 7 |  |  | 接液部の分解整備(ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾟｯｷﾝ交換含む) |  |  | グランド締め代なくなっている。 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2022-07-13 07:40 | k-kida | 2022-07-20 06:14 | k-kida
11892 | 808379 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2022-07-13 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-07-15 |  | 2022-07-15 | P-241-2 分解 整備 | 60 | 喜田 和美 |  |  | 43 |  | 43 |  | 65 |  | 3 |  | 7 |  |  | 分解整備。 |  |  | シール部より液漏れがある。（温水） | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2022-07-13 07:41 | k-kida | 2022-07-19 07:40 | k-kida
11893 | 808392 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2022-07-13 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-07-14 |  | 2022-07-14 | P-600-3 絞り板 補修 | 60 | 喜田 和美 |  |  | 39 |  | 39 |  | 65 |  | 4 |  | 7 |  |  | 100A閉止板センターにΦ30.35.40穴加工 |  |  | 循環量が多くなり、モーターが発熱している。 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2022-07-13 07:43 | k-kida | 2022-07-19 08:15 | k-kida
11894 | 808395 | 0 |  | 2 | 1 | 25 |  | 2022-07-13 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-07-21 |  | 2022-07-21 | T-152 配管 補修 | 60 | 喜田 和美 |  |  | 45 |  | 53 |  | 65 |  | 19 |  | 7 |  |  | ・T-151→T-152OF配管にチーズ取り付け ・T-152→T-155-1OF配管にフランジ取り付け |  |  | 閉塞確認及び、対応のため、配管補修が必要 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-07-13 07:59 | k-kida | 2022-07-21 07:31 | k-kida
11895 | 808396 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2022-07-13 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-07-25 | 2022-07-25 | 2022-07-25 | 石膏工場 計装エアー配管 補修 | 60 | 喜田 和美 |  |  | 47 |  | 38 |  | 65 |  | 12 |  | 7 |  |  | 配管部分補修 |  |  | ICフィルタープレスの自動弁に供給している計装エアー配管が腐食してきている | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-07-13 08:01 | k-kida | 2022-07-25 07:34 | k-kida
11896 | 808394 | 0 |  | 2 | 1 | 25 |  | 2022-07-13 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2022-07-19 |  | 2022-07-19 | P-153 分解 整備 | 60 | 喜田 和美 |  |  | 3 |  | 53 |  | 65 |  | 3 |  | 7 |  |  | ｶﾊﾞｰﾗｲﾅｰ、ﾌﾚｰﾑﾗｲﾅｰ、ｲﾝﾍﾟﾗｰ、ｽﾘｰﾌﾞ等交換 接液部の部品摩耗は見られませんでした。 S側配管、S側ﾊﾞﾙﾌﾞのｽｹｰﾙ掃除。 ﾁｪｯｷ弁の弁支持棒腐食により弁が閉じたまま固着していた。 |  |  | 送液量が減ってきている | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2022-07-13 08:21 | k-kida | 2022-07-19 08:24 | k-kida
11897 | 808393 |  |  |  | 1 | 66 |  | 2022-07-13 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-07-13 08:33 | s-matsuo
11898 | 808313 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-07-08 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | SCRエリア作業床2F 補修 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | 歩廊枠外れ | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-07-13 23:40 | s-hokazono | 2022-10-17 00:53 | m-kasukabe
11899 | 808315 |  |  |  | 1 | 84 |  | 2022-07-08 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 閉塞 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-07-13 23:42 | s-hokazono
11900 | 808316 |  |  |  | 1 | 84 |  | 2022-07-08 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-07-20 | 2022-07-14 | 2022-07-20 |  |  |  | k-yamaoka | [12 empty] | 漏れ箇所FRP補修 |  |  | 穴明き |  |  |  |  | 無 | 要 | 0 | 0 | 2022-07-13 23:42 | s-hokazono
11901 | 808317 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-07-08 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | T-287入口配管FRP 補修 | 236 | 外園 翔平 | [10 empty] | 7 | [5 empty] | 穴明き | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-07-13 23:43 | s-hokazono | 2022-08-29 22:59 | s-hokazono
11902 | 808384 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-07-13 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-07-19 | 2022-07-18 | 2022-07-19 | P-285分解 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka | [5 empty] | 62 |  | 3 |  | 7 |  |  | 分解整備 詳細は別紙参照の事 | 消耗部品劣化 |  | 手回し固い |  |  |  |  | 有 | 要 | 2 | 0 | 2022-07-13 23:44 | s-hokazono | 2022-10-11 22:50 | s-hokazono
11903 | 808324 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-07-08 | 9 | 軽故障修理 |  |  | 2022-07-22 | 2022-07-14 | 2022-07-22 | P-213 Q-1ポンプ取替え 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka | [9 empty] | 7 |  |  | ﾎﾟﾝﾌﾟ取替･取外品整備 |  |  | 吐出ねじ込み部から漏れ |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-07-13 23:46 | s-hokazono | 2022-09-05 07:27 | s-hokazono
11904 | 808341 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-07-11 | 1 | 重故障修理 | 1 |  | 2022-07-12 | 2022-07-14 | 2022-07-12 | R-360C 酸化反応器脱着 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka |  | 45 |  | 53 |  | 51 |  | 4 |  | 7 |  |  | 拡大→拡大取替･取外品整備 | 詰まり | BM対応 | 酸化器閉塞気味 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-07-13 23:46 | s-hokazono | 2022-08-29 22:59 | s-hokazono
11905 | 808369 |  |  |  | 1 | 99 |  | 2022-07-12 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | シーラス3階の旧照明設備の撤去工事を行う | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-07-13 23:47 | s-hokazono
11906 | 808350 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-07-11 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | 液塩受入銅管取替 整備 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | 交換周期 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-07-13 23:48 | s-hokazono | 2022-09-05 07:27 | s-hokazono
11907 | 808352 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-07-11 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | 大型炉1stスプレー 整備 | 236 | 外園 翔平 | [10 empty] | 7 | [5 empty] | 整備 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-07-13 23:49 | s-hokazono | 2022-09-22 02:42 | s-hokazono
11908 | 808359 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-07-12 | 9 | 軽故障修理 |  |  | 2022-07-12 | 2022-07-14 | 2022-07-12 | P-251-3 分解 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka | [9 empty] | 7 |  |  | 分解整備 別紙参照の事 | 消耗部品劣化 | なし | カバーボルトより漏れ |  |  |  |  | 有 | 要 | 2 | 0 | 2022-07-13 23:49 | s-hokazono | 2022-10-11 22:51 | s-hokazono
11909 | 808365 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-07-12 | 9 | 軽故障修理 |  |  | 2022-07-12 | 2022-07-14 | 2022-07-12 | T-250-2底塩ビライン 補修 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka | [9 empty] | 7 |  |  | 漏れ箇所FRP補修 |  |  | 塩ビラインに亀裂、滲みあり |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-07-13 23:49 | s-hokazono | 2022-10-11 22:58 | s-hokazono
11910 | 808368 |  |  |  | 1 | 99 |  | 2022-07-12 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | パイプラック標識用塩ビ板作成 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-07-13 23:50 | s-hokazono
11911 | 808380 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-07-13 | 9 | 軽故障修理 |  |  | 2022-07-13 | 2022-07-14 | 2022-07-13 | P-503-9 ポンプ分解 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka |  | 43 |  | 39 |  | 62 |  | 3 |  | 7 |  |  | 分解整備 | スリーブ摩耗 | 消耗部品取替にて対応 | グランド部より少量漏れあり |  |  |  |  | 有 | 要 | 2 | 0 | 2022-07-13 23:51 | s-hokazono | 2022-08-29 23:08 | s-hokazono
11912 | 808382 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-07-13 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | T-857レベル計サポート 補修 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | サポート腐食大 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-07-13 23:51 | s-hokazono | 2022-09-05 07:25 | s-hokazono
11913 | 808383 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-07-13 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | 塩酸ガス化N2配管 補修 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | ガス化エリアのN2配管で穴あき | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-07-13 23:52 | s-hokazono | 2022-09-05 07:24 | s-hokazono
11914 | 808385 |  |  |  | 1 | 84 |  | 2022-07-13 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | サポート脱落 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-07-13 23:52 | s-hokazono
11915 | 808232 | 0 |  | 2 | 1 | 61 |  | 2022-07-04 | 1 | 点検検査 | [5 empty] | 電離箱サーベイメーター点検 校正 | 169 | 川瀬 静香 | [16 empty] | 技研棟化学分析室のX線量測定用に使用しているサーベイメーターの年次点検・校正を実施する。 メーカーによる点検・校正（日本レイテック）。 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-07-14 00:03 | sh-kawase | 2022-08-22 02:12 | to-takahashi
11916 | 808397 |  |  |  | 1 | 70 |  | 2022-07-14 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-07-14 01:22 | s-matsuo
11917 | 808399 | 0 |  | 2 | 1 | 80 |  | 2022-07-14 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | CR513RVF立て込みボルト 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-07-14 01:23 | s-matsuo | 2022-08-12 04:07 | s-matsuo
11918 | 808400 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-07-14 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | DA123-2RV 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-07-14 01:25 | s-matsuo | 2022-10-07 08:36 | s-matsuo
11919 | 808409 | 0 |  | 2 | 2 | 105 |  | 2022-07-14 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | F-03コンベアケーブル 整備 | 43 | 川崎 幸一郎 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 23 |  | 2 | [5 empty] | ケーブル断線していたので整備を実施した。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-07-14 04:03 | k-kawasaki | 2022-07-21 07:03 | k-kawasaki
11920 | 808149 | 0 |  | 2 | 1 | 34 |  | 2022-06-27 | 4 | 点検検査 | [5 empty] | 品質管理棟 給茶機 点検 | 169 | 川瀬 静香 | [16 empty] | 給茶機を年1回点検整備が必要な為 |  | 点検完了。異状なし |  |  |  |  | 2 | 0 | 2022-07-14 04:30 | sh-kawase | 2022-08-02 00:45 | m-toyama
11921 | 808318 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-07-08 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-07-29 | 2022-07-14 | 2022-07-11 | S-391C C系ﾊﾞｸﾞﾌｨﾙﾀｰ脱着 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka | [5 empty] | 62 |  | 4 |  | 13 |  |  | 濾布取替･取外品整備 | 濾布の状況管理不足による破れ発生 | 定修にて出口側に破れ確認要にノズルをつける | 圧力損失はさほど高くないが、製品に対するコンタミ対策でフィルター取替を行う。 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-07-14 04:49 | s-hokazono | 2022-10-11 23:17 | s-hokazono
11922 | 808406 | 0 |  | 2 | 1 | 45 |  | 2022-07-14 | 9 | 軽故障修理 |  | その他 | 2022-07-14 | 2022-07-14 | 2022-07-14 | 2R包装場 水槽 補水用配管付き弁 取替 | 167 | 伊藤 清治 |  |  | 43 | 126 | 44 | 126 | 65 | 126 | 12 | 126 | 7 |  | 0 | 工事 7/14PM完工 場所 2R包装場 機器名 水槽 状況 補水用配管付き弁より水漏れ 内容 弁の取り替え その他 IEP担当者（日高さま）へ 原課よりホットラインで連絡済み （7/14PM工事予定） | ― | ― | 状況 補水用配管付き弁より水漏れ 内容 弁の取り替え その他 IEP担当者（日高さま）へ 原課よりホットラインで連絡済み （7/14PM工事予定） | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2022-07-14 06:52 | se-ito | 2022-07-20 23:46 | se-ito
11923 | 808389 |  |  |  | 3 | 70 |  | 2022-07-13 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-07-14 07:06 | r-yamashita
11924 | 808410 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2022-07-14 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2022-07-26 | 2022-07-14 |  | M-524ミクロンセパレーター分解 整備 | 60 | 喜田 和美 | h-fukuta |  | 47 |  | 53 |  | 65 |  | 21 |  | 7 |  |  | 銘柄切り替え作業による原課にて清掃 工事業者にて分解、復旧 |  |  | 分解整備 |  |  |  |  | 有 | 要 | 2 | 0 | 2022-07-14 07:09 | k-kida | 2022-08-01 08:37 | k-kida
11925 | 808309 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2022-07-07 | 1 | 軽故障修理 |  | その他 |  |  |  | No.16カプセルダンパー溶接 修理 | 60 | 喜田 和美 |  |  | 47 |  | 53 |  | 65 |  | 21 |  | 15 | [5 empty] | カプセルダンパー部溶接外れ | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-07-14 07:10 | k-kida | 2022-07-19 04:36 | k-kida
11926 | 808413 | 0 |  | 2 | 1 | 43 |  | 2022-07-14 | 9 | 整備点検 |  | その他 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | TY工場 包装機（2号機） 整備 | 167 | 伊藤 清治 |  |  | 29 | 40 | 39 | 40 | 70 | 40 | 5 | 40 | 7 |  | 0 | 工事 7/20完工（IEP K2K） 場所 TY工場 機器名 包装機 2号機 状況 異音と振動 内容 2号機について、 改修工事にて清掃工事終了後、 試運転を行ったところ、異音と振動発生。 | 原因 ・メタルの減肉によるロータシャフトとのすき間増大の 結果ガタツキ発生 内容 ・ロータシャフトとメタル軸受のクリアランス測定 ・軸受の交換 | ・メタルを無給油でも使用できる軸受に交換（仕様変更） オイレスメタル使用 | 状況 異音と振動 内容 2号機について、 改修工事にて清掃工事終了後（7/14）、 試運転を行ったところ、異音と振動発生。 | その他 生産への影響なし。（停止中のタイミングで工事） |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2022-07-14 07:54 | se-ito | 2022-07-20 23:41 | se-ito
11927 | 808412 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2022-07-14 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | A-12-4 抽出エアー配管 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | 配管穴あき | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2022-07-14 23:04 | syu-suzuki | 2022-08-16 05:28 | syu-suzuki
11928 | 808221 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-07-01 | 9 | 重故障修理 | 1 |  | 2022-07-01 | 2022-07-15 | 2022-07-01 | R-360C 酸化反応器脱着整 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka |  | 30 |  | 53 |  | 51 |  | 4 |  | 7 |  |  | 拡大→拡大取替･取外品整備 | 詰まり | BM対応 | 生産時、圧力変動大 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-07-14 23:06 | s-hokazono | 2022-08-29 22:57 | s-hokazono
11929 | 808416 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2022-07-15 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-07-15 |  | 2022-07-15 | C-644 ベアリング 交換 | 60 | 喜田 和美 |  |  | 2 |  | 43 |  | 65 |  | 4 |  | 7 |  |  | UKP210+H2310ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ交換 |  | UKP310+H2310に交換を推奨 | テールドラムベアリング（西側）の玉が飛んでいる | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2022-07-14 23:06 | k-kida | 2022-07-19 07:43 | k-kida
11930 | 808414 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2022-07-13 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | A-12-13 抽出エアー配管 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | 配管穴あき | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2022-07-14 23:07 | syu-suzuki | 2022-08-16 05:28 | syu-suzuki
11931 | 808244 | 0 |  | 2 | 1 | 63 |  | 2022-07-04 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | バルブハンドル回し 整備 | 488 | 高井 順 |  |  | 47 |  | 53 |  | 65 |  | 21 |  | 7 |  |  | ハンドル製作（三種類） | 無し | 無し | バルブハンドル回し不足 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-07-15 04:05 | ju-takai | 2022-08-23 08:06 | ju-takai
11932 | 808398 |  |  |  | 1 | 107 |  | 2022-07-13 | 9 | 重故障修理 | [24 empty] | 脱落 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-07-15 04:07 | ju-takai
11933 | 808402 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2022-07-08 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | S-547-1 行温純水配管 整備 | 488 | 高井 順 | [16 empty] | 亀裂洩れ | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-07-15 04:08 | ju-takai | 2022-10-17 01:27 | m-kasukabe
11934 | 808418 |  |  |  | 1 | 107 |  | 2022-07-14 | 9 | 軽故障修理 | [24 empty] | 作動不良 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-07-15 04:08 | ju-takai
11935 | 808419 |  |  |  | 1 | 107 |  | 2022-07-14 | 9 | 軽故障修理 | [24 empty] | サタケ式撹拌機作動不良 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-07-15 04:09 | ju-takai
11936 | 808431 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2022-07-15 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | A-555 バケットエレベーター穴明き 補修 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | 穴明き | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2022-07-15 06:40 | syu-suzuki | 2022-09-05 01:51 | syu-suzuki
11937 | 808421 | 0 |  | 2 | 3 | 26 |  | 2022-07-15 | 1 | その他-調達G関連 |  |  | 2022-10-05 |  |  | ｻｰﾍﾞｲﾒｰﾀｰ修理+点検 校正 | 63 | 鈴木 恵美 | [16 empty] | ｻｰﾍﾞｲﾒｰﾀ修理、点検校正（20242552） 数値が低く出る | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-07-15 07:14 | sh-kawase | 2022-10-05 04:19 | e-suzuki
11938 | 808422 | 0 |  | 2 | 3 | 26 |  | 2022-07-15 | 1 | その他-調達G関連 |  |  | 2022-10-05 |  |  | ｻｰﾍﾞｲﾒｰﾀｰ修理+点検 校正 | 63 | 鈴木 恵美 | [16 empty] | ｻｰﾍﾞｲﾒｰﾀ修理、点検校正（20242553） 数値が低く出る | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-07-15 07:15 | sh-kawase | 2022-10-05 04:19 | e-suzuki
11939 | 808429 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2022-07-15 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-07-19 |  | 2022-07-19 | F-709.710 アクチュエータ 交換 | 60 | 喜田 和美 |  |  | 32 |  | 53 |  | 54 |  | 4 |  | 7 |  |  | アクチュエータTD5に交換。 |  |  | ドレン弁のアクチュエータがTD4では能力不足している | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2022-07-15 07:45 | k-kida | 2022-07-19 08:01 | k-kida
11940 | 808335 |  |  |  | 1 | 8 |  | 2022-07-08 | 1 | 整備点検 |  |  | 2022-07-26 | 2022-07-21 | 2022-07-25 |  |  |  | ta-iwata | [12 empty] | ビーズミル分解整備。部品納品まち |  |  | シール水低下で自動停止。シール水補給するも、コック開けるとすぐに空になる |  |  |  |  | 無 | 要 | 0 | 0 | 2022-07-18 23:03 | ju-takai
11941 | 808417 |  |  |  | 1 | 8 |  | 2022-07-15 | 1 | 整備点検 |  |  | 2022-08-01 | 2022-07-19 | 2022-08-29 |  |  |  | ta-iwata | [12 empty] | 減速機整備。消耗部品取替 |  |  | 減速機運転不能な為、整備必要 |  |  |  |  | 無 | 要 | 0 | 0 | 2022-07-18 23:03 | ju-takai
11942 | 808430 |  |  |  | 1 | 8 |  | 2022-07-15 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | BOX部から振動、異音あり。アンペア等は問題なし。 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-07-18 23:05 | ju-takai
11943 | 808437 |  |  |  | 1 | 8 |  | 2022-07-15 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | モーター焼損した為、取り換え必要 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-07-18 23:05 | ju-takai
11944 | 806926 | 0 |  | 2 | 4 | 8 |  | 2022-03-31 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-08-31 |  | 2022-08-31 | 2D工場西側道路グレーチング 整備 | 488 | 高井 順 | [13 empty] | 縞鋼板設置 | 無し | 無し | グレーチング劣化 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-07-18 23:07 | ju-takai | 2022-09-01 08:07 | ju-takai
11945 | 808408 | 0 |  | 2 | 1 | 80 |  | 2022-07-14 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | C工場焼成処理排気ファン 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-07-18 23:11 | s-matsuo | 2022-08-12 04:11 | s-matsuo
11946 | 808427 | 0 |  | 2 | 1 | 28 |  | 2022-07-15 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | U-600S（S専）U字溝蓋 補修 | 166 | 松尾 尚太 | [16 empty] | U-600S（S専）U字溝蓋補修 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-07-18 23:21 | s-matsuo | 2022-08-12 04:11 | s-matsuo
11947 | 808426 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2022-07-15 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | P-216-1 電源線手直し 整備 | 43 | 川崎 幸一郎 |  |  | 47 |  | 53 |  | 6 |  | 19 |  | 7 | [5 empty] | モーターを転用品と交換したが、リードボックス位置が反対であったため、電源線を仮設としている。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-07-18 23:26 | k-kawasaki | 2022-08-01 06:50 | k-kawasaki
11948 | 808438 | 0 |  | 2 | 1 | 3 |  | 2022-07-14 | 1 | その他-保全G関連 |  | その他 | 2022-09-12 | 2022-09-12 | 2022-09-12 | ルートンライン キャッパー 調整 | 167 | 伊藤 清治 |  |  | 47 | 127 | 53 | 127 | 65 | 127 | 21 | 127 | 7 |  | 0 | 工事 9/12 場所 植物ホルモン包装場 機器名 ルートンライン キャッパー 状況 上下に動く機器の部位が、 点検作業や注油作業中に指を接触する可能性が ある。 内容 カバーを設置。（パンチング板＋ビス止め） | なし。 | なし。 | 場所 植物ホルモン包装場 機器名 ルートンライン キャッパー 状況 上下に動く機器の部位が、 点検作業や注油作業中に指を接触する可能性が ある。 内容 上下に動く部位にマグネットで脱着できるような アクリル管（半割）のカバーを設置を計画。 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2022-07-18 23:37 | se-ito | 2022-09-13 06:42 | se-ito
11949 | 808423 |  |  |  | 3 | 84 |  | 2022-07-15 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | 年次点検 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-07-18 23:38 | r-yamashita
11950 | 808439 | 0 |  | 2 | 1 | 3 |  | 2022-07-14 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | ルートンライン 整備 | 167 | 伊藤 清治 | [16 empty] | 稼働中に回転物に巻き込まれる可能性がある。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-07-18 23:43 | se-ito | 2022-10-17 00:30 | m-kasukabe
11951 | 808428 |  |  |  | 4 | 61 |  | 2022-07-15 | 1 | 土建工事 | [24 empty] | 技研棟エントランスのエアコンが稼働しない。冷媒漏れか 点検、修理する。 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-07-19 00:01 | se-ito
11952 | 808407 | 0 |  | 2 | 4 | 37 |  | 2022-07-14 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | 全衛生・保安Ｇ事務所 ロッカー 整備 | 167 | 伊藤 清治 | [16 empty] | 安全衛生・保安Ｇ事務所内ロッカー設置時のロッカー耐震固定工事 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-07-19 00:23 | se-ito | 2022-10-17 00:32 | m-kasukabe
11953 | 808452 | 0 |  | 2 | 4 | 34 |  | 2022-07-19 | 1 | 整備点検 |  | その他 | 2022-07-22 | 2022-07-22 | 2022-07-22 | ガードレール試験後の解体 整備 | 167 | 伊藤 清治 | [12 empty] | 0 | 工事 7/22完工 杉本組 直発注 場所 Ｆ3倉庫 機器名 試験用ガードレール 状況 7/20,7/21の2日間で試験を予定。 内容 試験終了後のガードレールの解体。 | なし。 | なし。 | 工事 7/22完工 杉本組 直発注 場所 Ｆ3倉庫 機器名 試験用ガードレール 状況 7/20,7/21の2日間で試験を予定。 内容 試験終了後のガードレールの解体。 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2022-07-19 00:47 | se-ito | 2022-07-26 03:04 | se-ito
11954 | 808424 | 0 |  | 2 | 3 | 39 |  | 2022-07-15 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2022-07-28 | 2022-07-21 | 2022-08-10 | PHT-8234 導水溝下流ｐＨ計 補修 | 167 | 伊藤 清治 | y-terao |  | 50 | 2 | 35 | 2 | 31 | 2 | 39 | 2 | 17 |  |  | 導水溝下流ph計超音波洗浄器取替え実施 |  |  | 導水溝下流ｐＨ計超音波洗浄器故障のため、交換宜しくお願い致します。 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-07-19 01:38 | r-yamashita | 2022-09-13 08:47 | m-onaru
11955 | 808415 | 0 |  | 2 | 3 | 70 |  | 2022-07-14 | 1 | その他-保全G関連 |  | 日常保全 | 2022-09-24 | 2022-09-24 | 2022-09-20 | 排水溝カメラケーブル 補修 | 31 | 山下 良治 |  |  | 50 | 2 | 23 | 92 | 5 | 92 | 39 | 92 | 17 | [5 empty] | ケーブル劣化の為、ケーブル引き直し。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-07-19 01:43 | r-yamashita | 2022-09-29 00:47 | m-onaru
11956 | 808432 | 0 |  | 2 | 2 | 61 |  | 2022-07-15 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | エアコンスイッチ移動（304号室） 整備 | 167 | 伊藤 清治 |  |  | 13 |  | 18 |  | 8 |  | 33 |  | 2 | [5 empty] | 効率的なレイアウトに変更するため、エアコンスイッチの場所を移動を依頼する。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-07-19 02:45 | k-kawasaki | 2022-08-01 07:11 | k-kawasaki
11957 | 808441 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2022-07-19 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-07-26 |  | 2022-07-26 | F-710ブローライン 補修 | 60 | 喜田 和美 |  |  | 31 |  | 43 |  | 65 |  | 12 |  | 7 |  |  | 配管交換 |  |  | ピンホールによるスラリー漏れがある。現在は金パテで押さえている。 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2022-07-19 04:12 | k-kida | 2022-07-28 02:44 | k-kida
11958 | 808442 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2022-07-19 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-07-25 | 2022-07-25 | 2022-07-25 | F-608掻き取り装置 交換 | 60 | 喜田 和美 |  |  | 44 |  | 42 |  | 65 |  | 11 |  | 7 |  |  | 昇降及び旋回シリンダー整備品と交換。 取外し品は整備。 |  |  | 昇降及び旋回シリンダーより油漏れがある | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2022-07-19 04:15 | k-kida | 2022-07-25 07:22 | k-kida
11959 | 808391 | 0 |  | 2 | 4 | 73 |  | 2022-07-13 | 1 | 土建工事 |  | その他 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 第一ﾄﾗｯｸｽｹｰﾙ 歩道 整備 | 167 | 伊藤 清治 | [12 empty] | 0 | 場所 歩道整備（ｶﾞｰﾄﾞﾏﾝﾎﾞｯｸｽ～計量ﾊｳｽ) 機器名 裸地 状況 第一トラックスケールは、車道に近い上に、 歩道が無い。 昨今、歩行中の怪我が発生している。 内容 裸地の一部を舗装化し、歩道として整備。 | なし。 | なし。 | 機器名 裸地 状況 第一トラックスケールは、車道に近い上に、 歩道が無い。 昨今、歩行中の怪我が発生している。 内容 裸地の一部を舗装化し、歩道として整備。 | なし。 | 残工事・残作業はありません。 | なし。 | 問題ありません。 |  | 不要 | 2 | 0 | 2022-07-19 05:25 | se-ito | 2022-10-03 00:28 | se-ito
11960 | 808467 | 0 |  | 2 | 1 | 80 |  | 2022-07-19 | 1 | その他-保全G関連 |  |  | 2022-08-03 | 2022-07-20 | 2022-07-26 | CA118スラスト 整備 | 166 | 松尾 尚太 | ma-kubota | [12 empty] | 添付ファイル参照 ※CR-118が添付されている | [7 empty] | 有 | 不要 | 2 | 0 | 2022-07-19 06:30 | s-matsuo | 2022-08-12 04:14 | s-matsuo
11961 | 808468 | 0 |  | 2 | 1 | 50 |  | 2022-07-20 | 1 | 整備点検 |  | 定期整備 | 2022-07-20 | 2022-07-19 |  | ホイスト年次 点検 | 167 | 伊藤 清治 | m-fujioka |  | 47 | 127 | 53 | 127 | 65 | 127 | 20 | 127 | 7 |  | 0 | 年次点検（添付資料有） | ― | ― | 場所 中間実験 機器名 ホイストクレーン 機器番号 仮№30 状況 ― 内容 年次点検 | なし。 | 2022/7/20 点検終了、確認済み。 | なし。 |  | 有 | 不要 | 2 | 0 | 2022-07-19 07:13 | se-ito | 2022-07-20 23:24 | se-ito
11962 | 808425 |  |  |  | 1 | 28 |  | 2022-07-15 | 1 | その他-保全G関連 | [24 empty] | 増湿塔行点検用足場設置 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-07-19 07:18 | s-matsuo
11963 | 808469 | 0 |  | 2 | 1 | 91 |  | 2022-07-19 | 1 | 整備点検 |  | 定期整備 | 2022-07-21 | 2022-07-21 | 2022-07-21 | 殺虫菌工場 クレーン年次 点検 | 167 | 伊藤 清治 | m-fujioka |  | 47 | 3 | 53 | 3 | 65 | 3 | 21 | 3 | 7 |  | 0 | 工事 7/21完工 場所 殺虫菌工場 機器名 ホイストクレーン 機器番号 仮№71,72,141,142 状況 ― 内容 年次点検 | なし。 | なし。 | 場所 殺虫菌工場 機器名 ホイストクレーン 機器番号 仮№71,72,141,142 状況 ― 内容 年次点検 | なし。 |  | なし。 |  | 有 | 不要 | 2 | 0 | 2022-07-19 07:26 | se-ito | 2022-07-26 02:50 | se-ito
11964 | 808434 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2022-07-15 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-07-13 | 2022-07-20 |  | W-38-2天井クレーン 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura |  | 39 |  | 39 |  | 65 |  | 4 |  | 7 |  |  | 巻上げﾌﾞﾚｰｷﾊﾟｯﾄﾞ取替 報告書別紙添付 |  |  | ブレーキシュー摩耗 | ・クレーン月例点検指摘事項 |  |  |  | 有 | 要 | 2 | 0 | 2022-07-19 22:14 | syu-suzuki | 2022-07-22 02:24 | syu-suzuki
11965 | 808435 | 0 |  | 2 | 1 | 105 |  | 2022-07-15 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | K-21-2ポンプ点検 整備 | 149 | 鈴木 俊史 |  |  | 3 |  | 53 |  | 51 |  | 9 |  | 7 |  |  |  | インペラ部（クローズ）に異物混入により溶液不良となる。 ※異物：ラシヒリングの破片 |  | 揚液不良 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2022-07-19 22:14 | syu-suzuki | 2022-07-22 04:07 | syu-suzuki
11966 | 808444 | 0 |  | 2 | 1 | 105 |  | 2022-07-19 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-07-14 | 2022-07-20 |  | K-21-1スクラバーS側配管 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura | [12 empty] | S側短管ﾉｽﾞﾙ部溶接補修及び短管制作 |  |  | S側配管亀裂 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-07-19 22:15 | syu-suzuki | 2022-07-20 07:25 | syu-suzuki
11967 | 808445 | 0 |  | 2 | 1 | 105 |  | 2022-07-19 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | K-201-2中継ポンプ 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | 揚液不良 | 案件重複のため中止・削除 |  |  |  |  | 要 | 2 | 0 | 2022-07-19 22:16 | syu-suzuki | 2022-07-26 23:51 | syu-suzuki
11968 | 808446 | 0 |  | 2 | 1 | 105 |  | 2022-07-19 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-07-15 | 2022-07-20 |  | W-70RVF SC整備 ベアリング 交換 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura | [12 empty] | SC駆動側ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ交換 報告書別紙添付 |  |  | ベアリング不良 |  |  |  |  | 有 | 要 | 2 | 0 | 2022-07-19 22:19 | syu-suzuki | 2022-07-20 07:27 | syu-suzuki
11969 | 808448 | 0 |  | 2 | 1 | 105 |  | 2022-07-19 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-07-14 | 2022-07-20 |  | No.2スクラバー オーバーフロー管 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura | [12 empty] | ｵﾊﾞｰﾌﾛｰ管脱着 |  |  | 配管閉塞 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-07-19 22:20 | syu-suzuki | 2022-07-21 22:32 | syu-suzuki
11970 | 808449 | 0 |  | 2 | 1 | 105 |  | 2022-07-19 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-07-14 | 2022-07-20 |  | K-17SC 点検 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura | [12 empty] | 内部解放点検内部詰り | 停止時にダストチャンバーより乾燥した塊状の製品が落下、堆積し回転不能になっていた。 | ・停止中もできれば稼働していたほうが良いか。 ・点検口の簡易に取り外せるように改造をする。 | 回転不能 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-07-19 22:21 | syu-suzuki | 2022-07-21 07:16 | syu-suzuki
11971 | 808463 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2022-07-19 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-07-20 | 2022-07-20 |  | Ｗ-16-6（P）BOX取替K-50 交換 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura | [12 empty] | BOX取替 K-50 |  |  | 揚液不良 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-07-19 22:22 | syu-suzuki | 2022-07-25 23:23 | syu-suzuki
11972 | 808464 | 0 |  | 2 | 1 | 104 |  | 2022-07-19 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-07-25 | 2022-07-22 |  | BA-75-2(P)BOX取替K-50 交換 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura | [12 empty] | HSﾎﾟﾝﾌﾟ K-100BOX取り換え |  |  | 揚液不良 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-07-19 22:23 | syu-suzuki | 2022-07-25 06:15 | syu-suzuki
11973 | 808454 | 0 |  | 2 | 1 | 104 |  | 2022-07-19 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | B-57#1(T) ＦＲＰ 補修 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | FRP亀裂 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2022-07-19 22:34 | syu-suzuki | 2022-08-15 04:06 | syu-suzuki
11974 | 808455 | 0 |  | 2 | 1 | 104 |  | 2022-07-19 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-07-19 | 2022-07-20 |  | BR71#7(P) S側配管 補修 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura | [12 empty] | S側配管補修 |  |  | 配管亀裂 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-07-19 22:36 | syu-suzuki | 2022-07-25 23:22 | syu-suzuki
11975 | 808456 | 0 |  | 2 | 1 | 104 |  | 2022-07-19 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-07-25 | 2022-07-20 | 2022-07-25 | B-57-7(T) コイル取替2本 交換 | 149 | 鈴木 俊史 | k-ito |  | 43 |  | 50 |  | 46 |  | 4 |  | 7 |  |  | コイル取替左1、右1 |  |  | コイル穴あき | コイル巻き直管部テフロンチューブ取り付け品 |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-07-19 22:37 | syu-suzuki | 2022-07-25 23:26 | syu-suzuki
11976 | 808457 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2022-07-19 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-07-26 | 2022-07-20 |  | H-24-3（T) コイル取替1本 交換 | 149 | 鈴木 俊史 | k-ito | [12 empty] | コイル取替 右3 |  |  | コイル穴あき | ・直管部テフロンチューブ取り付け品使用 |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-07-19 22:38 | syu-suzuki | 2022-07-26 23:31 | syu-suzuki
11977 | 808458 | 0 |  | 2 | 1 | 104 |  | 2022-07-19 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-07-19 | 2022-07-20 |  | BR-84-6（P) S側配管 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura | [12 empty] | S側配管補修 |  |  | 配管亀裂 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-07-19 22:42 | syu-suzuki | 2022-07-29 04:19 | syu-suzuki
11978 | 808466 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-07-19 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | D194-1(P)オイルBOX 取替 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-07-19 22:59 | s-matsuo | 2022-08-12 04:11 | s-matsuo
11979 | 808459 | 0 |  | 2 | 1 | 104 |  | 2022-07-19 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-07-25 | 2022-07-20 |  | B-57-9(T)スチームドレン配管 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura | [12 empty] | ﾊﾟｯｷﾝ取替100A・ﾍｯﾀﾞ管肉盛り溶接補修・短管・ﾉｽﾞﾙ盲補修 |  |  | ドレン配管穴あき |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-07-19 23:00 | syu-suzuki | 2022-08-16 23:02 | syu-suzuki
11980 | 808461 | 0 |  | 2 | 1 | 105 |  | 2022-07-19 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-07-20 | 2022-07-20 |  | K-102＃2 BOX取替K-25 交換 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura | [12 empty] | HSPﾎﾟﾝﾌﾟK-50BOX取り換え Vﾍﾞﾙﾄ3V475 2本 |  |  | 揚液不良 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-07-19 23:02 | syu-suzuki | 2022-07-25 23:23 | syu-suzuki
11981 | 808472 | 0 |  | 2 | 2 | 39 |  | 2022-07-19 | 1 | 整備点検 |  | 定期整備 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 揚水ポンプ室 ホイストクレーン 点検 | 167 | 伊藤 清治 | m-fujioka |  | 13 | 28 | 18 | 28 | 22 | 28 | 37 | 28 | 2 |  | 0 | 場所 排水ろ過（揚水ポンプ室） 機器名 ホイストクレーン 機器番号 K-115 仮№134 状況 － 内容 年次点検 | なし。 | なし。 | 場所 排水ろ過（揚水ポンプ室） 機器名 ホイストクレーン 機器番号 K-115 仮№134 状況 － 内容 年次点検 | なし。 |  | なし。 |  | 有 | 不要 | 2 | 0 | 2022-07-19 23:12 | se-ito | 2022-07-26 02:46 | se-ito
11982 | 808486 | 0 |  | 2 | 3 | 74 |  | 2022-07-19 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-07-21 | 2022-07-21 | 2022-07-20 | A-20-4 ドロップ弁取替 整備 | 72 | 大成 将仁 | y-terao |  | 58 | 61 | 1 | 61 | 69 | 61 | 39 | 61 |  |  |  | ドロップ弁本体より漏洩 原課予備品を使い 本体交換を実施 |  |  | 弁座穴あき |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-07-20 00:03 | m-onaru | 2022-09-29 00:50 | m-onaru
11983 | 807343 | 0 |  | 2 | 3 | 63 |  | 2022-04-25 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | 計装エアー出口遮断弁 整備 | 31 | 山下 良治 |  |  | 1 | 59 | 35 | 59 | 31 | 59 | 52 | 59 | 17 | [5 empty] | 計装エアー工場供給出口遮断弁駆動部不良の為取外し整備 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2022-07-20 01:48 | r-yamashita | 2022-09-28 00:56 | m-onaru
11984 | 808475 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2022-07-20 | 1 | 土建工事 |  | その他 | 2022-07-22 | 2022-07-22 | 2022-07-22 | 石膏工場 耐震対策 調整 | 60 | 喜田 和美 |  |  | 47 |  | 53 |  | 65 |  | 20 |  | 7 |  |  | 個人ロッカー、掃除用具入れロッカー固定(耐震対策) |  |  | 固定されていないロッカー等がある | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-07-20 02:20 | k-kida | 2022-07-25 07:26 | k-kida
11985 | 808450 |  |  |  | 1 | 107 |  | 2022-07-18 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | 金網破れ | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-07-20 03:59 | ju-takai
11986 | 808451 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2022-07-18 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | P-560-2 シール水配管 整備 | 488 | 高井 順 | [16 empty] | 折損 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-07-20 03:59 | ju-takai | 2022-10-17 00:49 | m-kasukabe
11987 | 808476 |  |  |  | 1 | 107 |  | 2022-07-19 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | 東側検知管よりスラリー洩れ | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-07-20 04:00 | ju-takai
11988 | 808477 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2022-07-15 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | T-590-2 AKベース 整備 | 488 | 高井 順 | [16 empty] | ベース亀裂 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-07-20 04:00 | ju-takai | 2022-10-17 00:58 | m-kasukabe
11989 | 808480 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2022-07-20 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-07-29 | 2022-07-25 | 2022-07-29 | A-460 Vベルト 交換 | 149 | 鈴木 俊史 | k-ito | [12 empty] | Vベルト交換補修 |  |  | Vベルト伸び |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-07-20 04:01 | syu-suzuki | 2022-08-02 01:01 | syu-suzuki
11990 | 808481 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2022-07-20 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-07-26 | 2022-07-21 |  | A-456 Vベルト 取替 | 149 | 鈴木 俊史 | k-ito | [12 empty] | Vベルト取替 詳細別紙報告書参照 |  |  | Vベルト伸び |  |  |  |  | 有 | 要 | 2 | 0 | 2022-07-20 04:02 | syu-suzuki | 2022-08-02 23:04 | syu-suzuki
11991 | 808478 |  |  |  | 1 | 8 |  | 2022-07-20 | 9 | 軽故障修理 |  |  | 2022-07-20 | 2022-07-21 | 2022-07-20 |  |  |  | ta-iwata | [12 empty] | K-50BOX取替 |  |  | BOX不良。オイルは入っていた。 |  |  |  |  | 無 | 要 | 0 | 0 | 2022-07-20 04:02 | ju-takai
11992 | 808484 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2022-07-19 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | A-35-7 ｹｰｼﾝｸﾞFRP 補修 | 149 | 鈴木 俊史 | [14 empty] | 内面腐食による | BM | ｹｰｼﾝｸﾞ不良 | ・ケーシング購入し2023年度取り換え計画中 ・ナッシュポンプ更新3年でのケーシング不具合のため原因追及必要。35-6との違いは？ |  |  |  |  | 要 | 2 | 0 | 2022-07-20 04:02 | syu-suzuki | 2022-09-28 23:03 | syu-suzuki
11993 | 808490 |  |  |  | 1 | 8 |  | 2022-07-20 | 9 | 軽故障修理 |  |  | 2022-07-20 | 2022-07-21 | 2022-07-20 |  |  |  | ta-iwata | [12 empty] | ダイヤフラム弁取替 |  |  | ダイヤフラム弁破れ有り(北側のみ)。検知穴から液漏れあり。 |  |  |  |  | 有 | 要 | 0 | 0 | 2022-07-20 04:02 | ju-takai
11994 | 808470 | 0 |  | 2 | 4 | 34 |  | 2022-07-19 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | 原料詰所耐震 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | 耐震整備が出来ていない | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-07-20 04:06 | syu-suzuki | 2022-10-17 00:33 | m-kasukabe
11995 | 808499 | 0 |  | 2 | 3 | 99 |  | 2022-07-20 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  | 2022-07-21 | 2022-07-21 | 50Aプラグ弁 整備 | 72 | 大成 将仁 | y-terao | [9 empty] | 17 | [5 empty] | 50あのプラグ弁整備を行う |  |  |  |  | 無 | 不要 | 2 | 0 | 2022-07-20 08:08 | m-onaru | 2022-08-30 08:19 | m-onaru
11996 | 808485 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-07-20 | 1 | その他-保全G関連 |  |  | 2022-07-20 | 2022-07-21 | 2022-07-05 | DA664M-ミル開放 点検 | 166 | 松尾 尚太 | ma-kubota | [12 empty] | 製品がフィード出来ないためマイクロ開放点検した。リングライナーが外れていたのでりんぐへっだーを取替した。 | [7 empty] | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-07-20 08:11 | s-matsuo | 2022-08-12 04:18 | s-matsuo
11997 | 808482 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-07-20 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | D194-3(P)オイルBOX 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-07-20 08:12 | s-matsuo | 2022-08-12 04:18 | s-matsuo
11998 | 808483 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-07-20 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | D194-4(P)オイルBOX 取替 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-07-20 08:13 | s-matsuo | 2022-08-12 04:18 | s-matsuo
11999 | 808498 | 0 |  | 2 | 3 | 14 |  | 2022-07-20 | 1 | 軽故障修理 |  |  |  | 2022-07-21 | 2022-07-21 | E工場タッチパネルH警報 整備 | 31 | 山下 良治 | y-terao | [15 empty] | H警報設定を上げると表示不良がおきる |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-07-20 08:13 | r-yamashita | 2022-09-05 01:16 | r-yamashita
12000 | 808495 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-07-20 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | 1D工場水配管 補修 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-07-20 08:17 | s-matsuo | 2022-08-12 04:18 | s-matsuo
12001 | 808496 | 0 |  | 2 | 1 | 80 |  | 2022-07-20 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | C工場RVF室扉 補修 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-07-20 08:18 | s-matsuo | 2022-08-12 04:19 | s-matsuo
12002 | 808500 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2022-07-20 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-07-25 | 2022-07-22 |  | A-24-9 ﾊｲｾｯｸﾎﾟﾝﾌﾟbox 交換 | 149 | 鈴木 俊史 | k-ito | [12 empty] | BOX取替 K-80 詳細別紙添付報告書参照 |  |  | ボックス不良か |  |  |  |  | 有 | 要 | 2 | 0 | 2022-07-20 22:42 | syu-suzuki | 2022-07-26 06:49 | syu-suzuki
12003 | 808489 | 0 |  | 2 | 2 | 30 |  | 2022-07-19 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | 環境安全品質M部 A会議室 換気扇 点検 | 167 | 伊藤 清治 | [16 empty] | 環境安全・品質マネジメント部 A会議室の換気扇をONにすると 動作部より異音がする。(おそらくファンモーター部分） | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-07-20 23:06 | se-ito | 2022-10-17 01:29 | m-kasukabe
12004 | 808487 | 0 |  | 2 | 1 | 12 |  | 2022-07-20 | 1 | 整備点検 |  | 定期整備 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | メタル・小廻り工場 ホイストクレーン 点検 | 167 | 伊藤 清治 | m-fujioka |  | 47 | 3 | 53 | 3 | 65 | 3 | 21 | 3 | 7 |  | 0 | 工事 7/20完工 場所 メタル・小廻り工場 機器名 ホイストクレーン 機器番号 X-141 仮№35、仮№37 状況 － 内容 年次点検 | なし。 | なし。 | 場所 メタル・小廻り工場 機器名 ホイストクレーン 機器番号 X-141 仮№35、仮№37 状況 － 内容 年次点検 |  |  |  |  | 有 | 不要 | 2 | 0 | 2022-07-20 23:29 | se-ito | 2022-07-26 02:44 | se-ito
12005 | 808503 | 0 |  | 2 | 3 | 74 |  | 2022-07-20 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-07-22 | 2022-07-21 |  | XV-A30211 弁取替 整備 | 72 | 大成 将仁 | y-terao |  | 59 | 59 | 2 | 59 | 31 | 59 | 39 | 2 | 17 |  |  | 駆動部より漏洩 原課予備品を使い 本体一式の交換を実施 |  |  | 弁穴あき |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-07-20 23:59 | m-onaru | 2022-09-29 00:54 | m-onaru
12006 | 808505 | 0 |  | 2 | 1 | 93 |  | 2022-07-20 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | M-2210 押出機 スクリーン 枠 整備 | 167 | 伊藤 清治 | [16 empty] | M-2210 押出機枠にスクリーンを取り付けるボルト穴が小さく、スクリーン取付が困難。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-07-21 01:13 | se-ito | 2022-10-17 00:51 | m-kasukabe
12007 | 808506 | 0 |  | 2 | 1 | 104 |  | 2022-07-21 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-08-01 | 2022-07-28 |  | BR-84-５ポンプ整備 BOX K-80 交換 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura | [12 empty] | HSﾎﾟﾝﾌ BOX取替K-80 |  |  | 回転不能 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-07-21 02:41 | syu-suzuki | 2022-07-29 04:21 | syu-suzuki
12008 | 808507 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2022-07-21 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-07-21 | 2022-07-21 |  | W-17-2薄硫酸配管 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura | [12 empty] | 薄硫酸配管ｲﾝｻｰﾄ菅補修 |  |  | 配管整備願います |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-07-21 02:42 | syu-suzuki | 2022-07-25 04:07 | syu-suzuki
12009 | 808508 | 0 |  | 2 | 1 | 105 |  | 2022-07-21 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-07-22 | 2022-07-21 |  | K-08洗浄ノズル 校正 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura | [12 empty] | 洗浄ﾉｽﾞﾙ補修 |  |  | ノズル亀裂 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-07-21 02:43 | syu-suzuki | 2022-07-31 23:12 | syu-suzuki
12010 | 808509 | 0 |  | 2 | 1 | 105 |  | 2022-07-21 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-07-28 | 2022-07-21 | 2022-07-21 | K-08 AGクランクアーム予備品 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura | [12 empty] | ｸﾗﾝｸｱｰﾑ制作用治具・ｸﾗﾝｸｱｰﾑ制作2本 |  |  | アーム メタル部異音 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-07-21 02:48 | syu-suzuki | 2022-08-15 01:39 | syu-suzuki
12011 | 808510 | 0 |  | 2 | 1 | 50 |  | 2022-07-21 | 1 | その他-保全G関連 |  | 日常保全 |  |  |  | P-48-1乾燥機上、投光器 整備 | 43 | 川崎 幸一郎 |  |  | 47 |  | 53 |  | 65 |  | 18 |  | 7 | [5 empty] | P-48-1熱風循環式乾燥装置の作業時に照度を確保するため、投光器の移動をお願いしたい。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-07-21 04:09 | k-kawasaki | 2022-08-24 23:22 | k-kawasaki
12012 | 808514 |  |  |  | 4 | 74 |  | 2022-07-21 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 点検 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-07-21 06:51 | syu-suzuki
12013 | 808460 | 0 |  | 2 | 1 | 104 |  | 2022-07-19 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-07-19 | 2022-07-25 |  | BR-85-1(P)BOX取替K-100 交換 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura | [12 empty] | HSﾎﾟﾝﾌﾟBOX取り換え K-100 |  |  | 揚液不良 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-07-21 06:55 | syu-suzuki | 2022-07-25 23:26 | syu-suzuki
12014 | 808511 | 0 |  | 2 | 1 | 66 |  | 2022-07-21 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | P-No.1-2(P)薄硫酸配管 補修 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-07-21 08:33 | s-matsuo | 2022-08-12 04:19 | s-matsuo
12015 | 808512 | 0 |  | 2 | 1 | 80 |  | 2022-07-21 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | ガウスギア安全カバー 補修 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-07-21 08:34 | s-matsuo | 2022-10-07 08:36 | s-matsuo
12016 | 808513 | 0 |  | 2 | 1 | 80 |  | 2022-07-21 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | CA503スクラバー底抜き配管 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-07-21 08:36 | s-matsuo | 2022-10-07 08:37 | s-matsuo
12017 | 808440 |  |  |  | 1 | 99 |  | 2022-07-19 | 9 | 軽故障修理 | [24 empty] | R/B本体穴明きの為に緊急で取替を行う | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-07-21 08:38 | s-hokazono
12018 | 808403 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-07-14 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | O-280 JetSCRスプレーノズル 補修 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | 折損 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-07-21 08:38 | s-hokazono | 2022-10-17 01:24 | m-kasukabe
12019 | 808517 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-07-21 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-08-04 | 2022-08-06 | 2022-08-04 | O-362-1,2ノッキングハンマー 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka |  | 29 |  | 43 |  | 62 |  | 11 |  | 7 |  |  | 減速機取替 | グリス寿命によるベアリング異常 焼き付き寸前 | 全体取替 | O-362-1にて異音が発生している。 |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-07-21 08:39 | s-hokazono | 2022-08-04 22:47 | s-hokazono
12020 | 808404 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-07-14 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | JetSCR比重槽土台 補修 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | 土台腐食により脱落 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-07-21 08:42 | s-hokazono | 2022-10-17 00:27 | m-kasukabe
12021 | 808405 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-07-14 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | 2号削岩機エアーホース 補修 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | 亀裂 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-07-21 08:43 | s-hokazono | 2022-10-17 00:40 | m-kasukabe
12022 | 808515 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-07-21 | 1 | 整備点検 |  |  | 2022-08-05 | 2022-07-25 | 2022-07-27 | P-282-2 D側配管 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka | [9 empty] | 7 |  |  | 配管製作･取替 |  |  | ワーマンレジューサー→配管 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-07-21 08:44 | s-hokazono | 2022-10-11 23:03 | s-hokazono
12023 | 808420 |  |  |  | 1 | 84 |  | 2022-07-15 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 本体下部ドレンラインで滲み | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-07-21 08:45 | s-hokazono
12024 | 808443 |  |  |  | 1 | 84 |  | 2022-07-19 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-07-19 | 2022-07-25 | 2022-07-19 |  |  |  | k-yamaoka | [12 empty] | 当て板補修 |  |  | 脱落 |  |  |  |  | 無 | 要 | 0 | 0 | 2022-07-21 08:47 | s-hokazono
12025 | 808447 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-07-19 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-07-21 | 2022-07-25 | 2022-07-20 | P-259-2 1st SCRポンプ分解 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka | [5 empty] | 49 |  | 3 |  | 7 |  |  | ﾎﾟﾝﾌﾟ分解整備 詳細は別紙参照。 | カバーライナーの摩耗 | 消耗部品取替 | カバーライナー漏れ |  |  |  |  | 有 | 要 | 2 | 0 | 2022-07-21 08:48 | s-hokazono | 2022-10-11 23:06 | s-hokazono
12026 | 808473 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-07-20 | 1 | 重故障修理 | 1 |  |  |  |  | P-404-2 ｻﾝﾌﾟﾎﾟﾝﾌﾟ取替 整備 | 236 | 外園 翔平 |  |  | 3 |  | 43 |  | 62 |  | 2 |  | 7 |  |  |  | 上昇管穴あき | 現状はBMだが部品寿命からTBM設定検討中 | ダウンに併せて揚液不良気味ポンプの取替を行う | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-07-21 08:48 | s-hokazono | 2022-07-26 23:09 | s-hokazono
12027 | 808453 |  |  |  | 1 | 84 |  | 2022-07-19 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-07-20 | 2022-07-25 | 2022-07-20 |  |  |  | k-yamaoka | [12 empty] | 漏れ箇所FRP補修 |  |  | 入口配管穴あき |  |  |  |  | 無 | 要 | 0 | 0 | 2022-07-21 08:49 | s-hokazono
12028 | 808465 | 0 |  | 2 | 4 | 84 |  | 2022-07-19 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | U-200/300計器室扉 修理 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | 破損 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-07-21 08:53 | s-hokazono | 2022-09-05 07:14 | s-hokazono
12029 | 808518 | 0 |  | 2 | 1 | 104 |  | 2022-07-22 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-07-21 | 2022-07-22 |  | BR-84-2ポンプ整備 BOX K-80 交換 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura | [12 empty] | HSﾎﾟﾝﾌﾟK-80 BOX・ｹｰｼﾝｸﾞ取替 |  |  | 回転不能 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-07-21 22:27 | syu-suzuki | 2022-07-22 07:19 | syu-suzuki
12030 | 808519 | 0 |  | 2 | 1 | 105 |  | 2022-07-22 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-07-19 | 2022-07-22 |  | K-21-3ポンプ整備 ベアリンクBOX゛交換 交換 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura | [12 empty] | Wﾎﾟﾝﾌﾟ SCGL ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞBOX・ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾟｯｷﾝ9.5取替 |  |  | 回転不能 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-07-21 22:29 | syu-suzuki | 2022-07-22 04:10 | syu-suzuki
12031 | 808471 | 0 |  | 2 | 1 | 63 |  | 2022-07-19 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | MM1,NAC行き蒸気配管ドレンバイパス用バルブ 整備 | 488 | 高井 順 |  |  | 43 |  | 50 |  | 62 |  | 4 |  | 7 |  |  | バルブ取替 | 無し | 無し | MM1、NAC行き蒸気配管のドレントラップバイパス用バルブ内漏れ | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-07-21 23:00 | ju-takai | 2022-08-23 08:04 | ju-takai
12032 | 808520 | 0 |  | 2 | 1 | 80 |  | 2022-07-22 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | CR107-1(P) 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-07-22 02:50 | s-matsuo | 2022-08-12 04:20 | s-matsuo
12033 | 808524 | 0 |  | 2 | 1 | 54 |  | 2022-07-22 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | P-22送液配管 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [16 empty] | P-22濃硫酸送り配管の肉厚測定結果で基準値以下の部分あり | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-07-22 02:53 | s-matsuo | 2022-08-12 04:21 | s-matsuo
12034 | 808526 | 0 |  | 2 | 1 | 40 |  | 2022-07-22 | 1 | その他-保全G関連 |  |  | 2022-08-08 | 2022-07-27 |  | P-2084B戻り淡塩水ポンプ 整備 | 166 | 松尾 尚太 | h-fukuta | [12 empty] | Vベルト交換、芯出し調整 |  |  | 異音有りの為 |  |  |  |  | 有 | 要 | 2 | 0 | 2022-07-22 02:56 | s-matsuo | 2022-10-07 09:06 | s-matsuo
12035 | 808525 | 0 |  | 2 | 1 | 40 |  | 2022-07-22 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | P-2084A戻り淡塩水ポンプ 整備 | 43 | 川崎 幸一郎 | [16 empty] | モーター電線管不良 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-07-22 04:26 | k-kawasaki | 2022-10-17 01:14 | m-kasukabe
12036 | 808504 | 0 |  | 2 | 1 | 68 |  | 2022-07-21 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | Ｊ-3001汽力発電所天井式クレーン 整備 | 488 | 高井 順 | [10 empty] | 7 |  |  | ブレーキコイル取替 |  |  | 汽力発電所天井式クレーンブレーキ故障 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-07-22 04:27 | ju-takai | 2022-08-02 07:37 | s-hokazono
12037 | 808534 | 0 |  | 2 | 1 | 58 |  | 2022-07-22 | 9 | 重故障修理 | 1 | その他 | 2022-07-23 | 2022-07-23 | 2022-07-23 | 医薬工場 ろ過乾燥機 配管 修理 | 167 | 伊藤 清治 |  |  | 43 | 116 | 39 | 116 | 62 | 116 | 12 | 116 | 7 |  | 0 | 工事 7/23完工 場所 医薬工場 機器名 乾燥機 機器番号 D-248 状況 乾燥器の油圧系統より作動油の漏れ疑いあり。 内容 継手の間の配管修理。（0.9ｍ） | なし。 | なし。 | なし。 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2022-07-22 07:39 | se-ito | 2022-07-26 02:40 | se-ito
12038 | 808541 | 0 |  | 2 | 3 | 15 |  | 2022-07-25 | 1 | その他-調達G関連 | [5 empty] | 自動全窒素･全ﾘﾝ測定装置【8月】 点検 | 274 | 小西 宏子 | [16 empty] | 月一回の定期点検 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-07-24 23:14 | sh-kawase | 2022-08-19 05:20 | h-konishi
12039 | 808533 | 0 |  | 2 | 1 | 39 |  | 2022-07-22 | 4 | その他-調達G関連 | [5 empty] | ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ年次 点検 | 355 | 米川 光弘 | [16 empty] | 守衛本部、フォークリフトの年次検査です。 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-07-24 23:15 | sh-kawase | 2022-08-01 02:15 | mi-yonekawa
12040 | 808540 | 0 |  | 2 | 3 | 84 |  | 2022-07-25 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2022-07-25 | 2022-07-25 | 2022-07-25 | PCV2251-3 整備 | 31 | 山下 良治 | [10 empty] | 24 |  |  | PCV2251-3の内部点検のための吊管設置 |  |  | PCV2251-3の内部点検のための吊管設置 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-07-24 23:54 | r-yamashita | 2022-09-29 00:58 | m-onaru
12041 | 808231 | 0 |  | 2 | 4 | 34 |  | 2022-07-01 | 9 | 重故障修理 | 1 | その他 | 2022-07-08 | 2022-07-08 | 2022-07-04 | 三菱マテリアルとの境界における縁石 修理 | 167 | 伊藤 清治 | [12 empty] | 0 | 工事 7/8完工 場所 三菱マテリアルとの境界 機器名 道路縁石 状況 縁石に隙間がある。 内容 縁石のすき間をうめる。 その他 7/4着工。天候見合いで日程調整あり。 | なし。 | なし。 | 場所 三菱マテリアルとの境界 機器名 道路縁石 状況 縁石に隙間がある。 内容 縁石のすき間をうめる。 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2022-07-25 00:25 | se-ito | 2022-07-26 02:58 | se-ito
12042 | 808528 | 0 |  | 2 | 4 | 61 |  | 2022-07-22 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | 技研棟 306号室 乾燥棚 整備 | 167 | 伊藤 清治 | [16 empty] | 306号室に設置した乾燥棚が固定されていないため、耐震対策の必要がある。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-07-25 00:35 | se-ito | 2022-10-17 00:48 | m-kasukabe
12043 | 808537 | 0 |  | 2 | 1 | 66 |  | 2022-07-22 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | M工場EP下部排水溝蓋 補修 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-07-25 00:44 | s-matsuo | 2022-10-07 08:37 | s-matsuo
12044 | 808549 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2022-07-25 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-07-26 | 2022-07-25 |  | A-45-3 ﾎﾟﾝﾌﾟｶﾊﾞｰﾗｲﾅｰ 交換 | 149 | 鈴木 俊史 | k-ito |  | 43 |  | 50 |  | 46 |  | 4 |  | 7 |  |  | ポンプ整備 取替品 ｶﾊﾞｰﾗｲﾅｰ、ﾌﾚｰﾑﾗｲﾅｰ ｲﾝﾍﾟﾗｰ、BOX（3×2EG） |  |  | カバーライナー穴あき |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-07-25 02:34 | syu-suzuki | 2022-07-26 06:47 | syu-suzuki
12045 | 808550 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2022-07-23 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | A-491-1 ﾊｲｾｯｸﾎﾟﾝﾌﾟbox 交換 | 149 | 鈴木 俊史 |  |  | 2 |  | 3 | [11 empty] | ボックス不良 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2022-07-25 02:35 | syu-suzuki | 2022-08-03 07:25 | syu-suzuki
12046 | 808553 | 0 |  | 2 | 1 | 105 |  | 2022-07-25 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-07-22 | 2022-07-25 |  | K-201-1中継ポンプグランド 交換 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura | [12 empty] | ﾜｰﾏﾝﾎﾟﾝﾌﾟSCGL4×3 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾟｯｷ取替11.5ｍｍ |  |  | 揚液不良 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-07-25 02:37 | syu-suzuki | 2022-07-26 05:21 | syu-suzuki
12047 | 808551 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2022-07-25 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-07-25 | 2022-07-25 |  | W-16-2 D側配管 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura | [12 empty] | D側配管PGﾉｽﾞﾙ付き短管制作取替 |  |  | 配管亀裂 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-07-25 02:47 | syu-suzuki | 2022-07-26 05:22 | syu-suzuki
12048 | 808552 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2022-07-25 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-07-25 | 2022-07-25 |  | W-25-5ポンプ 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura | [12 empty] | HSﾎﾟﾝﾌﾟ K-50BOX取り換え |  |  | BOX油漏れ |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-07-25 02:49 | syu-suzuki | 2022-07-26 05:21 | syu-suzuki
12049 | 808542 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2022-07-25 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-07-25 | 2022-07-25 | 2022-07-25 | F-606 スパーギア 交換 | 60 | 喜田 和美 |  |  | 32 |  | 39 |  | 65 |  | 4 |  | 7 |  |  | ｽﾊﾟｰｷﾞ交換。 |  |  | スパーギアが摩耗している。（カウンター値：32431回） | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2022-07-25 02:51 | k-kida | 2022-07-25 07:50 | k-kida
12050 | 808545 | 0 |  | 2 | 1 | 97 |  | 2022-07-24 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-07-24 | 2022-07-24 | 2022-07-24 | F-442-1フィルタープレス 整備 | 60 | 喜田 和美 |  |  | 31 |  | 43 |  | 65 |  | 4 |  | 7 |  |  | 可動盤より3枚目の濾板 東、西側ｱｰﾑ破損の為、取替え。 |  |  | アーム破損 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2022-07-25 02:54 | k-kida | 2022-07-25 07:16 | k-kida
12051 | 808411 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2022-07-14 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-08-26 | 2022-07-26 |  | 安全カバー 補修 | 60 | 喜田 和美 | h-hidaka |  | 31 |  | 38 |  | 65 |  | 21 |  | 7 |  |  | 安全カバー6ヶ所の補修 パンチングメタル取付 |  |  | P-101、P-111、P-161、P-221、P-441、P-2161 安全カバー腐食 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-07-25 02:56 | k-kida | 2022-09-13 08:03 | k-kida
12052 | 808474 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2022-07-20 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-08-01 | 2022-07-27 | 2022-08-01 | T-2520 ｴｱｰﾉｯｶｰ台座部亀裂 補修 | 60 | 喜田 和美 | h-fukuta |  | 31 |  | 43 |  | 50 |  | 19 |  | 7 |  |  | 亀裂補修 |  |  | ｴｱｰﾉｯｶｰ台座、溶接部亀裂 |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-07-25 02:58 | k-kida | 2022-08-02 08:32 | k-kida
12053 | 808502 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2022-07-20 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-08-02 | 2022-07-27 | 2022-08-02 | S-544B取付ベ-ス溶接部亀裂 補修 | 60 | 喜田 和美 | h-fukuta |  | 31 |  | 53 |  | 65 |  | 19 |  | 7 |  |  | 亀裂補修 |  |  | S-544B北側マグハンマー取付けベース亀裂有り修理必要 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-07-25 03:00 | k-kida | 2022-08-31 23:30 | k-kida
12054 | 808556 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2022-07-25 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | A-24-10 ﾎﾟﾝﾌﾟD側配管 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | 配管にじみあり | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2022-07-25 06:12 | syu-suzuki | 2022-09-13 23:27 | syu-suzuki
12055 | 808562 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2022-07-25 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-07-26 |  | 2022-07-26 | F-607掻き取り装置 交換 | 60 | 喜田 和美 |  |  | 44 |  | 43 |  | 65 |  | 12 |  | 7 |  |  | 昇降シリンダー取替 取外し品は分解整備(パッキン類交換) |  |  | F-607掻き取り装置より油漏れが確認されている | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2022-07-25 07:31 | k-kida | 2022-07-28 02:36 | k-kida
12056 | 808557 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2022-07-22 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-07-22 | 2022-07-26 | 2022-07-22 | D-1501 R成型機中間軸ベ-ス 補修 | 60 | 喜田 和美 | h-hidaka |  | 31 |  | 43 |  | 65 |  | 19 |  | 7 |  |  | ｶｳﾝﾀｰﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ補修、部品交換（NTNﾍﾞｱﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ UCP213D1他）、溶接補修 |  | 安全装置の設置が必要。 | ベ-ス溶接外れ |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-07-25 22:42 | k-kida | 2022-07-28 02:25 | k-kida
12057 | 808564 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-07-25 | 1 | その他-保全G関連 |  |  | 2022-08-03 | 2022-07-26 |  | DR147-2減速機 整備 | 166 | 松尾 尚太 | ma-kubota | [9 empty] | 7 |  |  | 添付ファイル参照 減速機異音、振動大。 減速機ＯＨ品と交換、中間軸Ｂｒｇ交換 | [7 empty] | 有 | 要 | 2 | 0 | 2022-07-25 22:49 | s-matsuo | 2022-10-07 09:07 | s-matsuo
12058 | 808493 | 0 |  | 2 | 4 | 34 |  | 2022-07-20 | 1 | 土建工事 |  | 日常保全 |  |  |  | 原料詰所出入口 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | 出入口階段不良 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-07-25 22:50 | syu-suzuki | 2022-08-15 01:38 | syu-suzuki
12059 | 808565 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-07-25 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | DR752-1冷却水配管 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-07-25 22:50 | s-matsuo | 2022-08-12 04:22 | s-matsuo
12060 | 808561 |  |  |  | 4 | 61 |  | 2022-07-25 | 1 | その他-保全G関連 | [24 empty] | 技研棟304号室の天井点検口および電灯が、周辺ボードの劣化のため外れ落ちそうになっている。 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-07-26 02:24 | se-ito
12061 | 808566 | 0 |  | 2 | 2 | 105 |  | 2022-07-26 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | F-07ケーブル干渉部分 整備 | 43 | 川崎 幸一郎 |  |  | 13 |  | 18 |  | 21 |  | 29 |  | 2 | [5 empty] | ケーブル保護対策工事 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2022-07-26 02:54 | k-kawasaki | 2022-09-02 04:10 | k-kawasaki
12062 | 808569 | 0 |  | 2 | 1 | 14 |  | 2022-07-26 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-07-28 | 2022-07-27 |  | E-232-9-1フッ酸タンク受け入れ配管FRP 補修 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura | [12 empty] | 受入ﾉｽﾞﾙFRP補修 |  |  | 受け入れ配管亀裂 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-07-26 04:03 | syu-suzuki | 2022-07-31 23:11 | syu-suzuki
12063 | 808522 | 0 |  | 2 | 1 | 61 |  | 2022-07-21 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | 技研棟 306号室 乾燥機 整備 | 167 | 伊藤 清治 | [16 empty] | 306号室乾燥機内に結露のため水が溜まってしまうことから結露防止のバルブ設置を依頼する。（工務G佐藤主任相談済み） | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-07-26 07:01 | se-ito | 2022-10-17 00:33 | m-kasukabe
12064 | 808574 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2022-07-26 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-07-28 |  | 2022-07-26 | P-006-1 D側配管 補修 | 60 | 喜田 和美 |  |  | 31 |  | 43 |  | 65 |  | 4 |  | 7 |  |  | 未粉砕鉱石による摩耗。 短管製作。 |  |  | ピンホールによりスラリー漏洩している。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-07-26 07:01 | k-kida | 2022-08-01 07:59 | k-kida
12065 | 808575 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2022-07-26 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-07-26 |  | 2022-07-26 | P-506-1 分解 整備 | 60 | 喜田 和美 |  |  | 43 |  | 43 |  | 65 |  | 3 |  | 7 |  |  | ｼｰﾙ交換を含む接液部の分解整備 |  |  | シール漏れがある | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2022-07-26 07:03 | k-kida | 2022-07-28 01:56 | k-kida
12066 | 808576 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2022-07-26 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-07-27 |  | 2022-07-27 | P-506-2 分解 整備 | 60 | 喜田 和美 |  |  | 29 |  | 43 |  | 65 |  | 3 |  |  |  |  | ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞBOXを含むﾊﾟｯｷﾝ類の交換 |  |  | ベアリングBOXより異音がしている | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2022-07-26 07:04 | k-kida | 2022-07-28 01:52 | k-kida
12067 | 808558 |  |  |  | 2 | 33 |  | 2022-07-25 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 上下左右の動作が出来ない | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-07-26 07:52 | r-yamashita
12068 | 808497 |  |  |  | 1 | 107 |  | 2022-07-17 | 9 | 整備点検 | [24 empty] | ケーシング接触あり | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-07-26 08:46 | ju-takai
12069 | 808521 |  |  |  | 1 | 107 |  | 2022-07-21 | 9 | 軽故障修理 |  |  | 2022-07-22 | 2022-07-27 | 2022-07-22 |  |  |  | d-tanaka | [12 empty] | 帝国ポンプ整備 |  |  | トップ作動 |  |  |  |  | 無 | 要 | 0 | 0 | 2022-07-26 08:46 | ju-takai
12070 | 808535 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2022-07-22 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | S-541-1 1st RVF フィード配管 整備 | 488 | 高井 順 | [16 empty] | スラリー洩れ | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-07-26 08:47 | ju-takai | 2022-10-17 01:28 | m-kasukabe
12071 | 808501 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-07-20 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | F-19 中型サンドミル排出ポンプD側T管 整備 | 488 | 高井 順 | [16 empty] | ポンプD側T管の付け根部分に亀裂あり | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-07-26 08:49 | ju-takai | 2022-10-17 00:46 | m-kasukabe
12072 | 808529 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-07-22 | 9 | 軽故障修理 | [5 empty] | F-12 大型サンドミル排出ポンプD側塩ビ配管 整備 | 488 | 高井 順 | [16 empty] | ポンプD側配管ソケット部から漏れがあり | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-07-26 08:50 | ju-takai | 2022-10-17 01:31 | m-kasukabe
12073 | 808530 | 0 |  | 2 | 1 | 46 |  | 2022-07-22 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | Y-12-1 カルサイナーロッティング作業用棒 整備 | 488 | 高井 順 | [16 empty] | ロッティング用棒の一部に穴開きが有る | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-07-26 08:50 | ju-takai | 2022-10-17 00:55 | m-kasukabe
12074 | 808523 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-07-22 | 9 | 整備点検 | [5 empty] | T-260 2ndスクラバー出口配管 整備 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | T-260 2ndスクラバー出口配管に圧損があり閉塞箇所の特定が必要 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-07-26 22:48 | s-hokazono | 2022-10-17 01:19 | m-kasukabe
12075 | 808527 |  |  |  | 1 | 99 |  | 2022-07-22 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-08-01 | 2022-07-27 | 2022-07-28 |  |  |  | k-yamaoka | [12 empty] | ﾗﾝﾅｰ取替･取外品整備 |  |  | 本体の振動大きい為、ランナー分解整備を行う |  |  |  |  | 有 | 要 | 0 | 0 | 2022-07-26 22:49 | s-hokazono
12076 | 808532 |  |  |  | 1 | 99 |  | 2022-07-22 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-07-22 | 2022-07-27 | 2022-07-22 |  |  |  | k-yamaoka | [12 empty] | 拡大→拡大取替･取外品整備 |  |  | 酸化器の圧損がある為に脱着取替（拡大→拡大型）を行う |  |  |  |  | 無 | 要 | 0 | 0 | 2022-07-26 22:50 | s-hokazono
12077 | 808536 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-07-22 | 9 | 軽故障修理 | [5 empty] | LNG SUS管 補修 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | ユニオンから漏れ | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-07-26 22:51 | s-hokazono | 2022-10-17 00:54 | m-kasukabe
12078 | 808538 |  |  |  | 1 | 84 |  | 2022-07-22 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 濾布破れ | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-07-26 22:56 | s-hokazono
12079 | 808543 |  |  |  | 1 | 84 |  | 2022-07-25 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-07-25 | 2022-07-28 | 2022-07-25 |  |  |  | k-yamaoka | [12 empty] | FRP補修 |  |  | 亀裂 |  |  |  |  | 無 | 要 | 0 | 0 | 2022-07-26 22:58 | s-hokazono
12080 | 808544 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-07-25 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-07-27 | 2022-07-28 | 2022-08-09 | T-284出口ダクト 補修 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka | [9 empty] | 7 |  |  | FRP補修 |  |  | 穴明き |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-07-26 22:59 | s-hokazono | 2022-10-11 22:59 | s-hokazono
12081 | 808601 |  |  |  | 3 | 70 |  | 2022-07-27 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-07-26 23:14 | r-yamashita
12082 | 808578 | 0 |  | 2 | 3 | 84 |  | 2022-07-26 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | XV-6175-1（E-286N2ブロー弁）分解 整備 | 31 | 山下 良治 | [13 empty] | 内漏れのため内部清掃およびダイヤフラム取替実施。 |  |  | 内漏れ | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2022-07-26 23:15 | r-yamashita | 2022-09-01 23:21 | r-yamashita
12083 | 808602 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-07-27 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | TMP添加配管 取替 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-07-27 00:06 | s-matsuo | 2022-10-07 08:37 | s-matsuo
12084 | 808607 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2022-07-27 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | #9フレーム 補修 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | リーフ取付部変形 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-07-27 02:56 | syu-suzuki | 2022-10-17 01:07 | m-kasukabe
12085 | 808609 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2022-07-27 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-07-29 | 2022-07-27 |  | H-24-3.6 母液ライン 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura | [12 empty] | 母液配管補修 |  |  | 配管液滲み |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-07-27 02:56 | syu-suzuki | 2022-07-29 04:20 | syu-suzuki
12086 | 808610 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2022-07-27 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-07-26 | 2022-07-27 |  | W-25-6ポンプケーシング 交換 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura | [12 empty] | HSﾎﾟﾝﾌﾟ ｹｰｼﾝｸﾞ･ｶﾊﾞｰﾘﾝｸﾞ･ﾖｰｸ取替 K-50 |  |  | ケーシング割れ |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-07-27 02:57 | syu-suzuki | 2022-07-29 04:21 | syu-suzuki
12087 | 808611 | 0 |  | 2 | 1 | 104 |  | 2022-07-27 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-07-29 | 2022-07-27 |  | BAR71-2ポンプD側配管 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura | [12 empty] | D側配管補修 |  |  | 配管亀裂 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-07-27 02:57 | syu-suzuki | 2022-07-29 04:17 | syu-suzuki
12088 | 808600 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-07-27 | 1 | その他-保全G関連 |  |  | 2022-08-09 | 2022-07-28 |  | DR151-2振動篩 整備 | 166 | 松尾 尚太 | ma-kubota | [12 empty] | 添付ファイル参照 | [7 empty] | 有 | 不要 | 2 | 0 | 2022-07-27 05:11 | s-matsuo | 2022-10-07 08:37 | s-matsuo
12089 | 808617 | 0 |  | 2 | 1 | 14 |  | 2022-07-27 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-08-04 | 2022-07-28 |  | E-232-4 レパルプタンク FRP 補修 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura |  | 40 |  | 44 |  | 62 |  | 19 |  | 14 |  |  | ﾀﾝｸ内部ｺﾞﾑﾗｲﾆﾝｸﾞ気泡有り（多数）撤去後FRP補修写真添付 | 経年使用による劣化 | 定期的な内部確認点検の上、補修および更新等（内部ライニング）を判断する。 | 内部亀裂 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-07-27 07:32 | syu-suzuki | 2022-08-16 23:02 | syu-suzuki
12090 | 808614 | 0 |  | 2 | 2 | 33 |  | 2022-07-27 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-07-29 | 2022-07-28 |  | C-1700ホイスト上昇、下降不能 修理 | 60 | 喜田 和美 | h-fukuta |  | 8 |  | 8 |  | 13 |  | 23 |  | 6 |  |  | C-1700ホイスト一部部品取替、調整 改修工事へ振り替え。 |  |  | ホイスト上昇、下降不能 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-07-27 09:05 | k-kida | 2022-08-01 07:56 | k-kida
12091 | 808516 | 0 |  | 2 | 4 | 84 |  | 2022-07-21 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | P-852ポンプベース 補修 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | ベース腐食 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-07-27 23:40 | s-hokazono | 2022-10-11 23:21 | s-hokazono
12092 | 808539 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-07-25 | 1 | 重故障修理 | 1 |  | 2022-07-27 | 2022-07-29 | 2022-07-25 | S-394 Q-7ｾﾊﾟﾚｰﾀｰ当て板 補修 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka |  | 43 |  | 38 |  | 62 |  | 8 |  | 11 |  |  | 当て板補修 | 肉厚測定不十分 ピッチ間隔が広いため、詳細の肉厚状況の把握、評価がなされていなことが原因である | 2年おきの肉厚測定 ピッチ間隔を50mmとし、減肉箇所があれば多点測定をおこなう | 本体側面の穴明きが発生した。当て板補修整備を行う |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-07-28 00:43 | s-hokazono | 2022-09-05 05:58 | s-hokazono
12093 | 808555 |  |  |  | 4 | 84 |  | 2022-07-25 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | アングル不良 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-07-28 00:45 | s-hokazono
12094 | 808622 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-07-27 | 9 | 軽故障修理 | [5 empty] | 2nd SCR出口ドレンシールポット 補修 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | T-260→P-264間のシールポット底抜きノズル折損 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-07-28 00:46 | s-hokazono | 2022-10-17 01:38 | m-kasukabe
12095 | 808582 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-07-26 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-08-13 | 2022-08-04 | 2022-08-01 | S-412-2 B系Q-4ｻｲｸﾛﾝ補修 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka | [9 empty] | 7 |  |  | ｻｲｸﾛﾝ通常品整備 |  |  | Q-4サイクロン予備品の補修整備を行う |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-07-28 00:46 | s-hokazono | 2022-10-11 22:54 | s-hokazono
12096 | 808599 |  |  |  | 1 | 84 |  | 2022-07-27 | 1 | 整備点検 |  |  | 2022-08-05 | 2022-07-29 | 2022-08-11 |  |  |  | k-yamaoka | [12 empty] | B/N整備 |  |  | B/N脱落、緩み |  |  |  |  | 無 | 要 | 0 | 0 | 2022-07-28 00:47 | s-hokazono
12097 | 808603 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-07-27 | 9 | 整備点検 |  |  | 2022-07-27 | 2022-07-28 | 2022-07-27 | P-264メインブロワー点検 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka | [9 empty] | 7 |  |  | 点検口脱着 | インペラ状態点検口より確認 問題なく良好であることを確認 |  | 状態確認 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-07-28 00:47 | s-hokazono | 2022-08-29 23:10 | s-hokazono
12098 | 808616 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-07-27 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | P-289-1 D側バルブ取替 整備 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | バルブ軸漏れ | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-07-28 00:48 | s-hokazono | 2022-10-17 01:03 | m-kasukabe
12099 | 808625 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-07-27 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | P-881吐出配管 整備 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | 腐蝕 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-07-28 00:49 | s-hokazono | 2022-10-17 01:23 | m-kasukabe
12100 | 808620 | 0 |  | 2 | 1 | 80 |  | 2022-07-27 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | C工場RVF駆動用カップリング安全カバー 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-07-28 00:50 | s-matsuo | 2022-10-07 08:38 | s-matsuo
12101 | 808623 |  |  |  | 1 | 70 |  | 2022-07-27 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-07-28 00:53 | s-matsuo
12102 | 808624 | 0 |  | 2 | 1 | 58 |  | 2022-07-27 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | 医薬 工業用水配管 修理 | 167 | 伊藤 清治 | [16 empty] | 医薬 仕上包装棟に供給しているTW配管について、修理を要すため手配依頼いたします。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-07-28 01:28 | se-ito | 2022-10-17 00:56 | m-kasukabe
12103 | 808631 | 0 |  | 2 | 1 | 34 |  | 2022-07-11 | 1 | その他-保全G関連 |  | その他 | 2022-07-11 | 2022-07-11 | 2022-07-11 | 物流 包装替え用治具 整備 | 167 | 伊藤 清治 |  |  | 47 | 127 | 52 | 127 | 65 | 127 | 21 | 126 | 7 |  | 0 | 工事 7/11完工、納め 場所 物流部 機器名 包装替え用治具 状況 バッグ→バッグへの包装替え用治具がない。 内容 ネステナを補強し、治具の製作 | なし。 | なし。 | バッグ→バッグの包装替え治具の製作 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2022-07-28 01:40 | se-ito | 2022-07-29 01:57 | se-ito
12104 | 808621 | 0 |  | 2 | 3 | 70 |  | 2022-07-27 | 1 | その他-保全G関連 |  | 日常保全 | 2022-08-01 | 2022-07-29 | 2022-08-01 | XV797-4循環弁・弁座取り換え 整備 | 31 | 山下 良治 | y-terao |  | 58 | 61 | 1 | 61 | 69 | 61 | 39 | 61 | 17 |  |  | 本体ピンホールおよび膜の破れにより XV797-4ダイヤフラム弁の交換を実施 |  |  | ダイヤフラム弁の交換 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-07-28 04:48 | r-yamashita | 2022-09-29 01:07 | m-onaru
12105 | 808626 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-07-28 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | DA182(P) 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-07-28 05:36 | s-matsuo | 2022-08-12 04:23 | s-matsuo
12106 | 808636 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2022-07-25 | 1 | その他-調達G関連 | [5 empty] | No.1フォークリフト月次 点検 | 224 | 金森 貴亮 | [16 empty] | No.1フォークリフトの月次点検 見積金額：46,500円(税別) | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-07-28 06:11 | sh-kawase | 2022-08-01 02:59 | t-kanamori
12107 | 808637 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2022-07-27 | 1 | その他-調達G関連 | [5 empty] | No.2フォークリフト月次 点検 | 224 | 金森 貴亮 | [16 empty] | No.2フォークリフト月次点検 見積金額：84,000円(税別) | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-07-28 06:12 | sh-kawase | 2022-08-01 02:59 | t-kanamori
12108 | 808638 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2022-07-26 | 1 | その他-調達G関連 | [5 empty] | No.3フォークリフト月次 点検 | 224 | 金森 貴亮 | [16 empty] | No.3フォークリフト月次点検 見積金額：57,500円(税別) | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-07-28 06:13 | sh-kawase | 2022-08-01 03:00 | t-kanamori
12109 | 808554 |  |  |  | 3 | 2 |  | 2022-07-07 | 1 | 点検検査 | [24 empty] | BS生産技術部 第二実験室に設置されたガス検知器が設置より1年経過する為、メーカーによる点検整備を依頼したい。 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-07-28 06:13 | r-yamashita
12110 | 808630 | 0 |  | 2 | 4 | 34 |  | 2022-07-21 | 1 | 土建工事 | [5 empty] | 小廻り工場 排水溝 上蓋 修理 | 167 | 伊藤 清治 | [16 empty] | 小廻り工場屋内の排水溝蓋老朽化及び変形（2か所） |  | 工事完工。復旧確認済み |  |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2022-07-28 07:21 | se-ito | 2022-10-17 00:44 | m-kasukabe
12111 | 808604 |  |  |  | 1 | 40 |  | 2022-07-27 | 9 | 重故障修理 |  |  | 2022-07-27 | 2022-07-29 |  |  |  |  | h-fukuta | [12 empty] | B-99電解膜取替 |  |  | B槽イオン交換膜損傷 No.99 12L/h |  |  |  |  | 無 | 要 | 0 | 0 | 2022-07-28 07:33 | s-matsuo
12112 | 808577 |  |  |  | 1 | 54 |  | 2022-07-26 | 1 | その他-保全G関連 | [24 empty] | T-306サンプル採取所 蓋補修 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-07-28 07:33 | s-matsuo
12113 | 808635 |  |  |  | 1 | 99 |  | 2022-07-28 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-07-28 | 2022-07-29 | 2022-07-28 |  |  |  | k-yamaoka | [12 empty] | 拡大→拡大取替･取外品整備 |  |  | 酸化器圧損高めの為に酸化器取替（拡大→拡大型）を行う |  |  |  |  | 無 | 要 | 0 | 0 | 2022-07-28 07:52 | s-hokazono
12114 | 808632 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2022-07-28 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-07-29 | 2022-07-29 |  | W-09-2 BOX 交換 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura | [12 empty] | HSﾎﾟﾝﾌﾟ K-80BOX取り換え |  |  | 揚液不良 BOXオイル漏れ |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-07-28 22:33 | syu-suzuki | 2022-07-31 23:09 | syu-suzuki
12115 | 808642 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2022-07-28 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | 工水配管 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | 配管つまり | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-07-28 22:34 | syu-suzuki | 2022-10-17 01:39 | m-kasukabe
12116 | 808633 | 0 |  | 2 | 1 | 104 |  | 2022-07-28 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-07-29 | 2022-07-29 |  | BA-71-5 S側配管 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura | [12 empty] | S側配管補修 |  |  | 配管亀裂 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-07-28 22:36 | syu-suzuki | 2022-07-31 23:10 | syu-suzuki
12117 | 808559 |  |  |  | 1 | 107 |  | 2022-07-23 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | スチーム洩れ | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-07-28 23:08 | ju-takai
12118 | 808567 |  |  |  | 1 | 107 |  | 2022-07-25 | 1 | 整備点検 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-07-28 23:08 | ju-takai
12119 | 808570 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2022-07-26 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | F-571 ドライヤー最後室ドレントラップ 整備 | 488 | 高井 順 | [16 empty] | スチーム洩れ | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-07-28 23:09 | ju-takai | 2022-10-17 01:34 | m-kasukabe
12120 | 808571 |  |  |  | 1 | 107 |  | 2022-07-26 | 1 | 軽故障修理 | [30 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-07-28 23:10 | ju-takai
12121 | 808573 |  |  |  | 1 | 107 |  | 2022-07-26 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | 配管ピンホール | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-07-28 23:11 | ju-takai
12122 | 808584 |  |  |  | 1 | 8 |  | 2022-07-26 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | ダクト掃除中接触して、ケガするリスクがある為 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-07-28 23:17 | ju-takai
12123 | 808585 |  |  |  | 1 | 8 |  | 2022-07-26 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | 定期グリスアップ補充 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-07-28 23:18 | ju-takai
12124 | 808586 |  |  |  | 1 | 8 |  | 2022-07-26 | 1 | 整備点検 |  |  | 2022-08-17 | 2022-08-12 | 2022-08-17 |  |  |  | ta-iwata | [12 empty] | アミノシラン添加ポンプ整備 |  |  | 漏れがある |  |  |  |  | 有 | 要 | 0 | 0 | 2022-07-28 23:19 | ju-takai
12125 | 808587 |  |  |  | 1 | 8 |  | 2022-07-26 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | グリスアップ作業がやりにくい | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-07-28 23:20 | ju-takai
12126 | 808588 |  |  |  | 1 | 8 |  | 2022-07-26 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | 減速機ベース外れ | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-07-28 23:21 | ju-takai
12127 | 808589 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-07-26 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | F-61-2 中型1STマイクロフィーダー点検窓 整備 | 488 | 高井 順 | [16 empty] | 点検窓蝶使い外れ | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-07-28 23:22 | ju-takai | 2022-10-17 01:23 | m-kasukabe
12128 | 808590 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-07-26 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | F-210 巻き取りワイヤー 整備 | 488 | 高井 順 | [16 empty] | ワイヤーささくれている。配管内ガイドに接触する為 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-07-28 23:28 | ju-takai | 2022-10-17 01:22 | m-kasukabe
12129 | 808591 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-07-26 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | F-62-1-2 R/Vベアリンググリスニップル 整備 | 488 | 高井 順 | [16 empty] | グリスアップしやすくするため | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-07-28 23:29 | ju-takai | 2022-10-17 00:42 | m-kasukabe
12130 | 808592 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-07-26 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | F-57BEベアリンググリスニップル 整備 | 488 | 高井 順 | [16 empty] | 駆動側ベアリングのグリスアップしにくい為 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-07-28 23:30 | ju-takai | 2022-10-17 01:28 | m-kasukabe
12131 | 808593 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-07-26 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | F-56SC北側エアーノッカー亀裂 整備 | 488 | 高井 順 |  |  | 40 |  | 44 |  | 65 |  | 21 |  | 7 |  |  | 亀裂箇所溶接補修 | 無し | 無し | 亀裂あり | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-07-28 23:30 | ju-takai | 2022-08-08 03:49 | ju-takai
12132 | 808594 |  |  |  | 1 | 8 |  | 2022-07-26 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | 空運転時チェーンの振りが大きい | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-07-28 23:31 | ju-takai
12133 | 808595 |  |  |  | 1 | 8 |  | 2022-07-26 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | グランド部から漏れがあり | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-07-28 23:34 | ju-takai
12134 | 808596 |  |  |  | 1 | 8 |  | 2022-07-26 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | 定期整備 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-07-28 23:35 | ju-takai
12135 | 808598 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-07-26 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | F-62-4 中型マイクロサイクロンエアーノッカー 整備 | 488 | 高井 順 | [16 empty] | エアーノッカー台座交換 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-07-28 23:38 | ju-takai | 2022-10-17 01:27 | m-kasukabe
12136 | 808619 |  |  |  | 1 | 8 |  | 2022-07-27 | 1 | 整備点検 |  |  | 2022-07-27 | 2022-08-01 | 2022-07-27 |  |  |  | h-hidaka | [12 empty] | 経年劣化により性能低下、モーター、プーリー交換 |  |  | モーターをF-43-1へ転用した為、2D工場整備品を取り付け。プーリー交換。 |  |  |  |  | 無 | 要 | 0 | 0 | 2022-07-28 23:46 | ju-takai
12137 | 808627 |  |  |  | 1 | 8 |  | 2022-07-28 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | 砂抜けが多い | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-07-28 23:47 | ju-takai
12138 | 808648 | 0 |  | 2 | 1 | 80 |  | 2022-07-28 | 1 | その他-保全G関連 |  |  | 2022-08-03 | 2022-08-02 | 2022-08-02 | CR118受ローラー 取替 | 166 | 松尾 尚太 | ma-kubota | [9 empty] | 7 |  |  | 経年劣化により摩耗、部品取替（NTNベアリング 22318BK他） 全箇所受けローラー交換＋芯出し(受けローラー位置、傾斜) | [7 empty] | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-07-29 00:15 | s-matsuo | 2022-10-07 09:12 | s-matsuo
12139 | 808649 | 0 |  | 2 | 1 | 80 |  | 2022-07-28 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | CR118ガウスギア安全カバー 補修 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-07-29 00:16 | s-matsuo | 2022-10-07 08:38 | s-matsuo
12140 | 808580 | 0 |  | 2 | 1 | 64 |  | 2022-07-26 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | C-8802-01石炭サイロ受入コンベア 補修 | 488 | 高井 順 | [10 empty] | 7 | [5 empty] | 当てゴム部剥がれている | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-07-29 01:22 | ju-takai | 2022-08-01 08:15 | s-hokazono
12141 | 808641 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-07-28 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | 2DTY工場サンプル運搬用三輪バイク 整備 | 169 | 川瀬 静香 | [16 empty] | 定期整備 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-07-29 02:22 | sh-kawase | 2022-09-02 08:48 | k-miyazaki
12142 | 808547 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-07-25 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | P-353-1 ｻｸｼｮﾝﾎﾟｯﾄ 25Aﾉｽﾞﾙ 整備 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | P-353-1 サクションポット用25Aノズル（不要ノズル）が漏洩の為に撤去及び当て板補修を行う | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-07-29 06:29 | s-matsuo | 2022-10-17 00:37 | m-kasukabe
12143 | 808548 |  |  |  | 1 | 99 |  | 2022-07-25 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 200A→50Aドレンノズル穴明きの補修をＦＲＰ塗布にて整備を行う | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-07-29 06:31 | s-matsuo
12144 | 808568 |  |  |  | 1 | 99 |  | 2022-07-26 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-07-26 | 2022-07-29 | 2022-07-26 |  |  |  | k-yamaoka | [12 empty] | 漏れ箇所肉盛り補修 |  |  | 2D送液配管の漏れ修理を行う |  |  |  |  | 無 | 要 | 0 | 0 | 2022-07-29 06:32 | s-matsuo
12145 | 808646 |  |  |  | 4 | 40 |  | 2022-07-28 | 1 | その他-保全G関連 | [24 empty] | 電槽内作業における負荷低減 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-07-29 08:32 | s-matsuo
12146 | 808651 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2022-07-29 | 9 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-07-29 | 2022-08-01 |  | A-12-15 吐出T管 取替 | 149 | 鈴木 俊史 | k-ito | [12 empty] | 吐出T管取替 予備品原課支給 |  |  | 配管穴あき |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-07-31 22:16 | syu-suzuki | 2022-08-09 23:04 | syu-suzuki
12147 | 808645 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2022-07-28 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-07-30 | 2022-07-30 |  | S-1301オイル漏れ 修理 | 60 | 喜田 和美 |  |  | 44 |  | 53 |  | 65 |  | 20 |  | 14 |  |  | 締付ｼﾘﾝﾀﾞｰよりｵｲﾙ滲み。 ｵｲﾙﾊﾟﾝにて滲みｵｲﾙ受け。 |  |  | シリンダー部よりオイル滲み | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-07-31 23:17 | k-kida | 2022-08-19 07:52 | k-kida
12148 | 808667 |  |  |  | 3 | 104 |  | 2022-08-01 | 9 | 重故障修理 |  |  | 2022-07-30 | 2022-08-02 |  |  |  |  | y-terao | [12 empty] | BR-78 受入自動弁取替整備 |  |  | 本体穴あき |  |  |  |  | 無 | 要 | 0 | 0 | 2022-07-31 23:48 | r-yamashita
12149 | 808647 | 0 |  | 2 | 2 | 70 |  | 2022-07-28 | 1 | その他-保全G関連 |  | 日常保全 |  |  |  | DA681RV配線整備 整備 | 43 | 川崎 幸一郎 |  |  | 13 |  | 17 |  | 20 |  | 23 |  | 2 | [5 empty] | DA681RV配線整備 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-08-01 00:12 | k-kawasaki | 2022-09-01 04:19 | k-kawasaki
12150 | 808672 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2022-07-31 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-08-03 | 2022-08-03 |  | A-36-6 ボックス 交換 | 149 | 鈴木 俊史 | k-ito | [12 empty] | BOX取替 K-100 Vベルト取替 5V-530 |  |  | ボックス不良 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-08-01 00:26 | syu-suzuki | 2022-08-03 07:21 | syu-suzuki
12151 | 808671 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2022-07-31 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | A-18-5 D側配管 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | 配管穴あき | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2022-08-01 00:27 | syu-suzuki | 2022-09-13 06:56 | syu-suzuki
12152 | 808677 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-07-01 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | 2D工場ハイセックポンプＢＯＸ 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | ハイセックポンプ整備作業費（2Ｄ工場７月分） | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-08-01 00:52 | syu-suzuki | 2022-08-01 04:02 | syu-suzuki
12153 | 808668 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2022-08-01 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-08-02 | 2022-08-06 |  | P-323 分解 整備 | 60 | 喜田 和美 | d-tanaka |  | 31 |  | 43 |  | 65 |  | 3 |  | 7 |  |  | パッキン箱からの漏洩。取替部品、カバー、インペラー、フレーム、エキスペラー、パッキン箱 交換 |  |  | カバーライナー、パッキン箱に穴が開いている |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-08-01 02:07 | k-kida | 2022-08-09 08:34 | k-kida
12154 | 808639 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2022-07-28 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-08-26 | 2022-08-26 | 2022-08-26 | T-202 ピット回収ライン 補修 | 60 | 喜田 和美 |  |  | 47 |  | 53 |  | 65 |  | 12 |  | 7 | [5 empty] | バルブ位置変更等の補修を実施したい | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-08-01 02:08 | k-kida | 2022-08-30 08:48 | k-kida
12155 | 808674 | 0 |  | 2 | 1 | 104 |  | 2022-07-01 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | 1Ｂ工場ハイセックポンプＢＯＸ 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | ハイセックポンプ整備作業費（1Ｂ工場7月分） | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-08-01 02:13 | syu-suzuki | 2022-08-01 04:02 | syu-suzuki
12156 | 808675 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2022-07-01 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | 2B工場ハイセックポンプBOX 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | ﾊｲｾｯｸﾎﾟﾝﾌﾟ整備費用７月分 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-08-01 02:14 | syu-suzuki | 2022-08-01 04:02 | syu-suzuki
12157 | 808676 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-07-01 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | 1D工場ハイセックポンプBOX 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | ﾊｲｾｯｸﾎﾟﾝﾌﾟ整備作業費（７月分） | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-08-01 02:14 | syu-suzuki | 2022-08-01 04:02 | syu-suzuki
12158 | 808673 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2022-07-31 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-08-02 | 2022-08-03 |  | A-24-11 ボックス 交換 | 149 | 鈴木 俊史 | k-ito |  | 2 | [10 empty] | BOX取替 K-80 Vベルト取替 5V-560 |  |  | ボックス不良 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-08-01 02:24 | syu-suzuki | 2022-08-02 22:38 | syu-suzuki
12159 | 808652 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2022-07-29 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | A-18-12 ﾚｼｰﾊﾞﾀﾝｸﾄﾞﾚﾝ配管 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | 配管穴あき | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2022-08-01 02:25 | syu-suzuki | 2022-09-13 07:00 | syu-suzuki
12160 | 808684 | 0 |  | 2 | 4 | 34 |  | 2022-07-29 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | 保全工場北側控室トイレ換気扇 補修 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | 換気扇補修 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-08-01 03:13 | s-hokazono | 2022-10-17 00:48 | m-kasukabe
12161 | 808691 | 0 |  | 2 | 1 | 56 |  | 2022-08-01 | 1 | その他-調達G関連 |  |  | 2022-08-02 |  | 2022-08-02 | バッグ洗浄工場高圧洗浄機 補修 | 265 | 花岡 成実 | [16 empty] | 高圧洗浄機タンク戻りホース水漏れ | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-08-01 04:24 | sh-kawase | 2022-09-02 05:30 | s-hanaoka
12162 | 808488 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2022-07-20 | 1 | その他-調達G関連 | [5 empty] | 超音波振動篩 70メッシュ張替 補修 | 403 | 加藤 清司 | [16 empty] | 超音波振動篩 70メッシュ目開き有り | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-08-01 06:03 | sh-kawase | 2022-09-01 07:39 | kiy-kato
12163 | 808683 | 0 |  | 2 | 1 | 34 |  | 2022-08-01 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | 農薬製品Gスクラップ 運搬用 台車 整備 | 167 | 伊藤 清治 | [16 empty] | 合成操業で使用の製品抜き出し用の台車が不要となった為、スクラップ運搬用の台車として有効利用したい。しかしながら、横抜き用ダンパーがない為、SUS製のダンパーを作製欲しい。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-08-01 21:23 | se-ito | 2022-10-17 00:59 | m-kasukabe
12164 | 808664 | 0 |  | 2 | 4 | 39 |  | 2022-07-29 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | 守衛本部北側 来客駐車場 排水溝 上蓋 整備 | 167 | 伊藤 清治 | [16 empty] | 守衛本部北側来客駐車場 溝蓋を踏み足が挟まる | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-08-01 22:37 | se-ito | 2022-10-17 01:26 | m-kasukabe
12165 | 808685 |  |  |  | 1 | 70 |  | 2022-08-01 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-08-01 22:39 | s-matsuo
12166 | 808686 |  |  |  | 1 | 70 |  | 2022-08-01 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-08-01 22:39 | s-matsuo
12167 | 808687 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-08-01 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | DA658-2BEシュート 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-08-01 22:40 | s-matsuo | 2022-10-07 08:38 | s-matsuo
12168 | 808688 | 0 |  | 2 | 1 | 80 |  | 2022-08-01 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | CR118ステーター 取替 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-08-01 22:41 | s-matsuo | 2022-08-12 04:23 | s-matsuo
12169 | 808689 | 0 |  | 2 | 1 | 80 |  | 2022-08-01 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | CA111SCR底抜き配管点検用足場 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-08-01 22:42 | s-matsuo | 2022-10-07 08:39 | s-matsuo
12170 | 808690 | 0 |  | 2 | 1 | 80 |  | 2022-08-01 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | CR513RVF立て込みボルト 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-08-01 22:42 | s-matsuo | 2022-08-12 04:23 | s-matsuo
12171 | 808678 | 0 |  | 2 | 4 | 40 |  | 2022-08-01 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | 原塩溶解槽エキスパンション 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [16 empty] | 原塩溶解槽エキスパンション腐食 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-08-01 22:44 | s-matsuo | 2022-10-17 01:36 | m-kasukabe
12172 | 808666 | 0 |  | 2 | 4 | 28 |  | 2022-07-29 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | U-600S 下駄箱転倒防止 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [16 empty] | U-600S 下駄箱転倒防止整備 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-08-01 22:45 | s-matsuo | 2022-10-07 08:38 | s-matsuo
12173 | 808662 |  |  |  | 4 | 61 |  | 2022-07-29 | 1 | 土建工事 | [24 empty] | 105号室内にある暗室に使用していない蛇口があり、水が出る状況であり、漏水の可能性がある。 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-08-01 22:59 | se-ito
12174 | 808650 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-07-29 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-08-01 | 2022-08-06 | 2022-08-01 | P-425 Q-4押し込みファン取替 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka | [5 empty] | 62 |  | 11 |  | 7 |  |  | 本体取替 | ベアリング限界 |  | 本体部位より異音発生があり、1.7年間取替を行っていないP-425の取替整備を行う |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-08-01 23:07 | s-hokazono | 2022-10-11 23:22 | s-hokazono
12175 | 808663 | 0 |  | 2 | 4 | 61 |  | 2022-07-29 | 1 | 土建工事 | [5 empty] | 技研棟203号室 排気口 への養生 修理 | 167 | 伊藤 清治 | [16 empty] | 使用していない排気口が3件あり、強風時など外気が逆流することがあり、ほこりなどを持ち込むことがある。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-08-01 23:07 | se-ito | 2022-10-17 01:11 | m-kasukabe
12176 | 808628 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-07-28 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-08-01 | 2022-08-06 | 2022-08-01 | E-323-2 B系SOC Jﾍﾞﾝﾄﾞ管脱着 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka |  | 30 |  | 53 |  | 51 |  | 9 |  | 7 |  |  | 脱着清掃 | 詰まり | 現状はBM | B系ダウンに併せてＪベンド管の脱着掃除を行う |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-08-01 23:07 | s-hokazono | 2022-08-04 22:49 | s-hokazono
12177 | 808679 |  |  |  | 1 | 99 |  | 2022-08-01 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | バグフィルター用チューブシート（不良ベンチュリーカラー）の整備を行う | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-08-01 23:07 | s-hokazono
12178 | 808629 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-07-28 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-08-01 | 2022-08-06 | 2022-07-28 | T-401-2排出ｼｭｰﾄM/H 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka | [5 empty] | 62 |  | 8 |  | 7 |  |  | 当て板補修 | 腐食 経年劣化 | 現状BM対処 いずれは更新計画 | B系ダウンに併せてサンプタンクM/H穴明きの補修整備を行う |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-08-01 23:08 | s-hokazono | 2022-10-11 23:23 | s-hokazono
12179 | 808696 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-08-01 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-08-05 | 2022-08-06 | 2022-08-03 | 1号削岩機グランド入替 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka | [9 empty] | 7 |  |  | 削岩機脱着、ｸﾞﾗﾝﾄﾞ入替 | グランド入替 | TBM化 1年に1回取替を計画する | グランド漏れ |  |  |  |  | 有 | 要 | 2 | 0 | 2022-08-01 23:08 | s-hokazono | 2022-10-11 22:56 | s-hokazono
12180 | 808655 |  |  |  | 1 | 99 |  | 2022-07-29 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | P-503-6 吐出用バルブカバー破損により補修取替を行う | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-08-01 23:09 | s-hokazono
12181 | 808660 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-07-29 | 9 | 軽故障修理 | [5 empty] | T-284→T-287ラインFRP 補修 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | 亀裂 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-08-01 23:09 | s-hokazono | 2022-10-17 01:15 | m-kasukabe
12182 | 808661 |  |  |  | 1 | 84 |  | 2022-07-29 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | ノズル内面めくれ | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-08-01 23:10 | s-hokazono
12183 | 808669 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-08-01 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | PC-2325-2 受圧部1次側短管脱着 整備 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | PC-2325-2 1次側の閉塞確認を行う為、短管脱着点検を行う | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-08-01 23:10 | s-hokazono | 2022-10-17 01:39 | m-kasukabe
12184 | 808492 |  |  |  | 1 | 99 |  | 2022-07-25 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 電解工場からU-200へ送気している塩素ガス配管の塗装劣化 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-08-01 23:11 | s-hokazono
12185 | 808581 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-07-26 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-08-13 | 2022-08-04 | 2022-08-01 | S-412-1 A系Q-4ｻｲｸﾛﾝ補修 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka | [9 empty] | 7 |  |  | ｻｲｸﾛﾝ通常品整備 |  |  | Q-4サイクロン予備品の補修を行う |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-08-01 23:12 | s-hokazono | 2022-10-11 22:53 | s-hokazono
12186 | 808665 | 0 |  | 2 | 4 | 39 |  | 2022-07-29 | 1 | 整備点検 |  | その他 | 2022-08-12 | 2022-08-12 | 2022-08-12 | No.1汚泥引抜きポンプ 周辺への安全対策 整備 | 167 | 伊藤 清治 | [12 empty] | 0 | 工事 8/12工事（中村工業） 場所 排水ろ過 機器名 No.1汚泥引抜きポンプ 状況 No.1汚泥引抜きポンプの弁操作中、 手を滑らせ、1ｍ下へ転落する恐れがある。 内容 転落防止用の柵の設置。 | なし。 | なし。 | No.1汚泥引抜きポンプ吐出ﾊﾞﾙﾌﾞを閉めている時、手を滑らせ体勢を崩し1ｍ下へ転落する | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2022-08-01 23:14 | se-ito | 2022-08-22 00:20 | se-ito
12187 | 808693 |  |  |  | 1 | 39 |  | 2022-08-01 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | 砂濾過槽手摺の塗装を宜しくお願い致します。 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-08-01 23:24 | se-ito | 2022-08-26 07:19 | mi-yonekawa
12188 | 808698 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2022-08-03 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | A-20-6 北ﾄﾞﾛｯﾌﾟ本管 取替 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | 配管穴あき | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2022-08-02 00:56 | syu-suzuki | 2022-09-13 06:56 | syu-suzuki
12189 | 808699 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2022-08-02 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-08-17 | 2022-08-03 | 2022-08-08 | A-52 アタックエレベーター扉 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | k-ito | [12 empty] | 扉一部補修 |  |  | 扉不良 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-08-02 00:56 | syu-suzuki | 2022-09-13 07:18 | syu-suzuki
12190 | 808700 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2022-08-02 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | No4-2 海水供給弁1次側配管穴あき 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | 配管穴あき | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2022-08-02 00:56 | syu-suzuki | 2022-09-13 06:59 | syu-suzuki
12191 | 808702 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-08-02 | 1 | その他-保全G関連 |  |  | 2022-08-02 | 2022-08-02 | 2022-07-27 | DR147-2(T)攪拌減速機架台 整備 | 166 | 松尾 尚太 | ma-kubota | [12 empty] | 減速機を吊り上げる吊り管を補修した。 | [7 empty] | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-08-02 01:29 | s-matsuo | 2022-08-12 04:25 | s-matsuo
12192 | 808701 | 0 |  | 2 | 1 | 61 |  | 2022-07-25 | 1 | 点検検査 | [5 empty] | 電子顕微鏡TEM 修理 | 169 | 川瀬 静香 | [13 empty] | TEMの復旧を確認致しました。 | 電磁弁の不調。 | 電磁弁の交換。 | 技研棟にある電子顕微鏡TEMの起動不具合が発生したため、メーカー修理を依頼する。 |  | TEMの復旧を確認しました。 |  |  |  |  | 2 | 0 | 2022-08-02 02:02 | sh-kawase | 2022-08-02 08:00 | to-takahashi
12193 | 808682 |  |  |  | 3 | 34 |  | 2022-08-01 | 1 | その他-調達G関連 | [24 empty] | 標準温度計及び標準比重計の再校正 ・標準温度計：1号(機器No.8386) ・標準比重計：機器No.21128-2､3-126-3､4-062-4､276-2 校正証明書、比較検査成績書、トレーサビリティ体系図、基準器検査成績書が必要 | [6 empty] | 0 | 0 | 2022-08-02 02:11 | t-sugiura
12194 | 808704 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2022-08-02 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-08-05 | 2022-08-02 |  | W-35-2レシーバータンク均一管 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura | [12 empty] | 均一管一部取替補修 |  |  | 均一管折損 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-08-02 02:32 | syu-suzuki | 2022-08-04 06:09 | syu-suzuki
12195 | 808705 | 0 |  | 2 | 1 | 66 |  | 2022-08-02 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | M923P-ミルRV減速機 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [10 empty] | 7 |  |  | Ａ型転用後の復旧。 サイクロ減速機に変更 | [8 empty] | 要 | 2 | 0 | 2022-08-02 03:06 | s-matsuo | 2022-10-07 09:13 | s-matsuo
12196 | 808605 | 0 |  | 2 | 2 | 30 |  | 2022-07-27 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | 総合事務所 2階 環境安全・品質M部 換気扇 修理 | 167 | 伊藤 清治 | [16 empty] | 環境安全・品質Ｍ部 保安Ｇ窓側換気扇をONにする と動作部より異音がする。(おそらくファンモーター部分） | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-08-02 05:38 | se-ito | 2022-10-17 00:51 | m-kasukabe
12197 | 808703 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2022-08-02 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-09-28 |  | 2022-09-08 | ビ-ズポット亀裂 補修 | 60 | 喜田 和美 |  |  | 47 |  | 53 |  | 65 |  | 21 |  | 7 |  |  | ポット脚補修 |  |  | ビ-ズポット亀裂 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-08-02 07:22 | k-kida | 2022-09-02 02:46 | k-kida
12198 | 808680 |  |  |  | 1 | 107 |  | 2022-07-31 | 9 | 重故障修理 | [24 empty] | 圧力Hiにて停止 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-08-02 23:00 | s-hokazono
12199 | 808720 | 0 |  | 2 | 3 | 99 |  | 2022-08-02 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | FCV2538-1 ｽﾗﾘｰ流量調節弁 整備 | 72 | 大成 将仁 |  |  | 58 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 17 |  |  | 脱着後の整備品 |  |  | 2022年3月11日 脱着後の整備品 事前に気密漏れ確認実施し、漏れの無いことを確認。 | [5 empty] | 要 | 1 | 0 | 2022-08-02 23:27 | m-onaru | 2022-10-17 05:56 | m-onaru
12200 | 808724 | 0 |  | 2 | 4 | 61 |  | 2022-08-02 | 1 | 土建工事 | [5 empty] | 技研棟 電気室ドアクローザー 修理 | 167 | 伊藤 清治 | [16 empty] | 技研棟電気室内のドアクローザーからオイルが漏れてダンパーに圧力がかからず、開閉不調となる。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-08-02 23:43 | se-ito | 2022-10-17 01:19 | m-kasukabe
12201 | 808726 |  |  |  | 4 | 61 |  | 2022-08-02 | 1 | 土建工事 | [24 empty] | 技研棟西側搬入口が午後になると室温が上昇して、搬入業者の作業環境が悪い。 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-08-02 23:48 | se-ito
12202 | 808728 | 0 |  | 2 | 1 | 61 |  | 2022-07-19 | 4 | 重故障修理 | 1 | その他 | 2022-09-07 | 2022-09-07 | 2022-08-15 | 技研棟 204号Ａ室 二本ロール 点検 | 167 | 伊藤 清治 |  |  | 47 | 3 | 53 | 3 | 62 | 3 | 12 | 127 | 14 |  | 0 | 工事 8/15～9/7 場所 技研棟 204号Ａ室 機器名 二本ロール整備 状況 ロール部のクリアランスが確保できない（7/19） 内容 点検・整備 | ・稼働側ロール下部のプレートが摩耗により、 固定側ロールとのクリアランスが増大。 | ・耐摩耗性プレートへ材質を変更し、プレートを交換。 | ロール部のクリアランスが確保できない状況 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-08-03 00:12 | se-ito | 2022-10-06 02:42 | se-ito
12203 | 808734 | 0 |  | 2 | 1 | 6 |  | 2022-08-03 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-08-04 | 2022-08-06 |  | P-893-3 グランド 整備 | 60 | 喜田 和美 | d-tanaka |  | 43 |  | 50 |  | 54 |  | 4 |  | 7 |  |  | スリーブ SUSからセラミックに変更 |  |  | ｸﾞﾗﾝﾄﾞからｽﾗﾘｰ漏れている。締め代なし。 |  |  |  |  | 無 | 要 | 3 | 0 | 2022-08-03 00:29 | k-kida | 2022-08-03 07:33 | k-kida
12204 | 808729 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2022-08-02 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-08-10 | 2022-08-04 |  | S-1301シリンダー 整備 | 60 | 喜田 和美 | h-hidaka |  | 47 |  | 53 |  | 65 |  | 21 |  | 14 |  |  | S-1301締付ｼﾘﾝﾀﾞｰﾒｯｷ加工の錆部を耐水ペーパー#1000,#1200,#1500による研磨作業 |  |  | シリンダー部傷あり |  |  |  |  | 有 | 要 | 2 | 0 | 2022-08-03 00:29 | k-kida | 2022-08-15 06:48 | k-kida
12205 | 808735 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2022-08-02 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-08-04 | 2022-08-04 |  | A-563 ｸﾞﾗﾝﾄﾞ 交換 | 149 | 鈴木 俊史 | k-ito | [12 empty] | ｸﾞﾗﾝﾄﾞ入替整備 9.5 |  |  | グランド漏れあり |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-08-03 00:33 | syu-suzuki | 2022-08-22 05:11 | syu-suzuki
12206 | 808695 |  |  |  | 1 | 84 |  | 2022-08-01 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-07-28 | 2022-08-03 | 2022-07-27 |  |  |  | k-yamaoka | [12 empty] | シュート脱着 | [7 empty] | 無 | 要 | 0 | 0 | 2022-08-03 00:40 | s-hokazono
12207 | 808733 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2022-08-03 | 1 | 点検検査 | [5 empty] | 遠心分離機掻取り装置 整備 | 60 | 喜田 和美 | [16 empty] | 取り外した掻き取り装置の整備が必要 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-08-03 00:49 | k-kida | 2022-10-17 00:38 | m-kasukabe
12208 | 806830 | 0 |  | 2 | 3 | 84 |  | 2022-03-23 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-04-07 | 2022-04-07 |  |  | 31 | 山下 良治 | [10 empty] | 25 |  |  | ボール弁(KITZ50A)のアクチュエータからエアー洩れしていますが設備運転中で整備する時間が無く、エアー洩れも少量で作動に影響は無い程度なので丸一日設備止まるタイミングが有ればその時に連絡してもらいます。腐食等で整備が出来ない時の為に原課予備のボール弁一式(NDV50A)を逆作動から正作動へ組み換え準備行いました。 |  |  | 減圧弁から漏れ発生 減圧弁取替 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-08-03 00:54 | r-yamashita
12209 | 808732 | 0 |  | 2 | 1 | 30 |  | 2022-07-29 | 1 | その他-調達G関連 | [5 empty] | 2022年7月度自転車 修理 | 486 | 馬場 なつみ | [16 empty] | 2022年７月度自転車修理 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-08-03 01:10 | t-sugiura | 2022-08-03 07:18 | n-baba
12210 | 808608 | 0 |  | 2 | 1 | 64 |  | 2022-07-27 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-08-10 | 2022-08-10 |  | C-8806石炭サイロ払出コンベア 補修 | 204 | 春日部 真人 |  |  | 39 |  | 39 |  | 62 |  | 12 |  | 7 |  |  | チェーンストリッパ交換。状況から年一回のTBM化の方がいいかもしれない。 | 摩耗 |  | チェーンストリッパーゴム摩耗 | プーリーに石炭噛みこみのを防止するためのもの。過去にチェーン脱線した事もある。 |  |  |  |  | 要 | 2 | 0 | 2022-08-03 01:24 | m-kasukabe | 2022-08-19 04:55 | m-kasukabe
12211 | 808653 |  |  |  | 1 | 68 |  | 2022-07-29 | 1 | その他-保全G関連 | [24 empty] | J-3001 汽力発電所 天井クレーンブレーキ部品（ブレーキ板）交換。 | [6 empty] | 0 | 0 | 2022-08-03 02:27 | m-kasukabe
12212 | 808742 | 0 |  | 2 | 1 | 6 |  | 2022-08-03 | 1 | その他-調達G関連 |  |  | 2022-08-10 |  |  | ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ年次 点検 | 231 | 小玉 哲也 | [16 empty] | 年次点検実施月 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-08-03 03:59 | sh-kawase | 2022-09-01 07:34 | e-suzuki
12213 | 808644 | 0 |  | 2 | 1 | 95 |  | 2022-07-12 | 4 | その他-調達G関連 |  |  | 2022-08-08 |  |  | ホモディスパー2.5型撹拌部 修理 | 407 | 福傳 浩一 |  |  | 2 | 3 | 43 | 40 | 62 | 40 | 2 | 3 | 7 | [5 empty] | 異音がし、撹拌が安定しない | ベアリングを交換、各部を調整し撹拌が安定した。 | 特になし | 修理完了した。 | 機器修理完了を確認した。 |  |  | 2 | 0 | 2022-08-03 04:37 | sh-kawase | 2022-08-24 00:51 | k-fukuden
12214 | 808643 | 0 |  | 2 | 3 | 95 |  | 2022-07-12 | 4 | その他-調達G関連 |  | 日常保全 | 2022-08-19 |  | 2022-07-25 | デジタル粘度計 修理 | 407 | 福傳 浩一 |  |  | 50 | 164 | 35 | 164 | 68 | 164 | 52 | 164 | 17 | [5 empty] | ローターがつけられない ローターをつけなくても回転しない | 修理、点検、校正を行ってもらい、正常に作動することを確認した。 | [5 empty] | 2 | 0 | 2022-08-03 04:38 | sh-kawase | 2022-08-24 01:53 | y-katou
12215 | 808717 |  |  |  | 1 | 80 |  | 2022-08-02 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-08-03 08:09 | s-matsuo
12216 | 808752 | 0 |  | 2 | 1 | 104 |  | 2022-08-04 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-08-05 | 2022-08-04 |  | B-57-4.6 シャワーボール配管 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura | [12 empty] | ﾈｼﾞ配管一部取替補修 |  |  | 配管折損 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-08-04 02:50 | syu-suzuki | 2022-08-19 07:03 | syu-suzuki
12217 | 808753 | 0 |  | 2 | 4 | 97 |  | 2022-08-04 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | 旧F建屋診断 検査 | 60 | 喜田 和美 | [13 empty] | 調査費にて実施 |  |  | 旧F建屋診断 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-08-04 02:51 | k-kida | 2022-09-06 08:26 | k-kida
12218 | 808658 |  |  |  | 1 | 107 |  | 2022-07-29 | 1 | 整備点検 | [30 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-08-04 04:01 | s-hokazono
12219 | 808756 | 0 |  | 2 | 1 | 89 |  | 2022-08-04 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-08-12 | 2022-08-12 |  | 安水工場蒸気配管 修理 | 60 | 喜田 和美 |  |  | 43 |  | 50 |  | 65 |  | 12 |  | 7 |  |  | ｽﾁｰﾑﾄﾗｯﾌﾟ行き配管ﾋﾟﾝﾎｰﾙ。配管一部交換。 |  |  | 蒸気配管ピンホール | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-08-04 04:04 | k-kida | 2022-08-19 07:54 | k-kida
12220 | 808583 |  |  |  | 1 | 8 |  | 2022-07-26 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | Ｄ側Ｔ管亀裂による漏れがあり | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-08-04 04:05 | s-hokazono
12221 | 808670 |  |  |  | 1 | 8 |  | 2022-08-01 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | エアーノッカー周辺から亀裂あり | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-08-04 04:08 | s-hokazono
12222 | 808659 |  |  |  | 1 | 107 |  | 2022-07-29 | 1 | 整備点検 | [30 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-08-04 04:09 | s-hokazono
12223 | 808736 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-08-03 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | 2DTY消防設備自火報 整備 | 43 | 川崎 幸一郎 |  |  | 47 |  | 53 |  | 62 |  | 4 |  | 7 | [5 empty] | 消防設備点検時に不具合箇所あり | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-08-04 04:10 | k-kawasaki | 2022-09-30 05:23 | k-kawasaki
12224 | 808747 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-08-03 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | 2DTY工場火災報知器 整備 | 43 | 川崎 幸一郎 |  |  | 32 |  | 53 |  | 65 |  | 20 |  | 14 | [5 empty] | 警報が鳴りっぱなしで消えない | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-08-04 04:10 | k-kawasaki | 2022-08-22 02:38 | k-kawasaki
12225 | 808712 | 0 |  | 2 | 2 | 107 |  | 2022-08-02 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | 自動火災報知設備 整備 | 236 | 外園 翔平 |  |  | 13 |  | 18 |  | 16 |  | 23 |  | 2 | [5 empty] | 点検時不具合ヶ所の指摘がありました。 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-08-04 04:13 | k-kawasaki | 2022-09-22 08:00 | k-kawasaki
12226 | 808761 | 0 |  | 2 | 1 | 105 |  | 2022-08-04 | 9 | 整備点検 |  |  | 2022-08-08 | 2022-08-04 | 2022-08-04 | 7号カルサイナー管体 調整 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura | [12 empty] | 設備管理様立会にて 管体調整 |  |  | 上手スラスト回転の為 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-08-04 05:23 | syu-suzuki | 2022-08-22 05:17 | syu-suzuki
12227 | 808711 | 0 |  | 2 | 2 | 34 |  | 2022-08-02 | 1 | 軽故障修理 |  | 外部目視検査 |  |  |  | 西6号倉庫外部照明調査 点検 | 43 | 川崎 幸一郎 |  |  | 11 |  | 15 |  | 21 |  | 23 |  | 2 | [5 empty] | 西6号倉庫からメタル工場までの外部照明がついていない | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-08-04 06:21 | k-kawasaki | 2022-09-06 07:55 | k-kawasaki
12228 | 808710 | 0 |  | 2 | 1 | 30 |  | 2022-07-25 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | 【総合事務所】自動火災報知設備工事 整備 | 167 | 伊藤 清治 |  |  | 47 |  | 53 |  | 62 |  | 5 |  | 7 | [5 empty] | 消防用設備点検に伴い、交換が必要となった | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-08-04 07:59 | k-kawasaki | 2022-10-02 23:40 | k-kawasaki
12229 | 808572 |  |  |  | 1 | 107 |  | 2022-07-26 | 1 | 重故障修理 | [24 empty] | エロフィンスチーム洩れ | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-08-04 22:25 | s-hokazono
12230 | 808612 |  |  |  | 1 | 107 |  | 2022-07-26 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | 亀裂洩れ | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-08-04 22:25 | s-hokazono
12231 | 808613 |  |  |  | 1 | 107 |  | 2022-07-26 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | 亀裂洩れ | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-08-04 22:26 | s-hokazono
12232 | 808618 |  |  |  | 1 | 107 |  | 2022-07-27 | 1 | 整備点検 | [30 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-08-04 22:27 | s-hokazono
12233 | 808656 |  |  |  | 1 | 107 |  | 2022-07-18 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-07-20 | 2022-08-06 |  |  |  |  | d-tanaka | [12 empty] | バイブレーター取替 |  |  | バイブレーター作動不良 |  |  |  |  | 無 | 要 | 0 | 0 | 2022-08-04 22:28 | s-hokazono
12234 | 808657 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2022-07-29 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | C-1001-1～4 Wスクリュー上蓋 整備 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | Wスクリュー清掃のため脱着 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-08-04 22:28 | s-hokazono | 2022-10-17 01:14 | m-kasukabe
12235 | 808746 | 0 |  | 2 | 2 | 104 |  | 2022-08-02 | 1 | 整備点検 |  | 定期自主検査 |  |  |  | 1B工場自動火災報知設備 整備 | 43 | 川崎 幸一郎 |  |  | 13 |  | 18 |  | 22 |  | 37 |  | 2 | [5 empty] | 差動式スポット型感知器不良 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-08-04 23:15 | k-kawasaki | 2022-09-14 04:25 | k-kawasaki
12236 | 808764 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2022-08-04 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-08-23 | 2022-08-23 | 2022-08-23 | M-009 炭カル投入樋 補修 | 60 | 喜田 和美 |  |  | 31 |  | 53 |  | 65 |  | 21 |  | 7 |  |  | 原石投入ｼｭｰﾄﾊﾟｯﾁ当て補修 |  |  | 炭カル投入樋に穴があいている。 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2022-08-04 23:23 | k-kida | 2022-08-31 23:25 | k-kida
12237 | 808615 |  |  |  | 4 | 34 |  | 2022-07-12 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 床割れ | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-08-04 23:26 | s-hokazono
12238 | 808741 | 0 |  | 2 | 4 | 50 |  | 2022-08-03 | 1 | 土建工事 | [5 empty] | 中間実験工場 建屋 スレート 修理 | 167 | 伊藤 清治 | [16 empty] | 建屋 壁 コーナー部のスレート割れ 北面の割れ（300ｍｍ×1000ｍｍ）に加え、西面も割れ（300ｍｍ×1800ｍｍ）あり。 |  | 確認しました |  |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2022-08-05 02:12 | se-ito | 2022-10-17 00:26 | m-kasukabe
12239 | 808759 |  |  |  | 1 | 63 |  | 2022-08-04 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-08-09 | 2022-08-05 |  |  |  |  | h-hidaka | [12 empty] | 経年劣化により異常振動があり、部品取替をおこなった。 |  |  | №1コンプレッサー冷却水ポンプより異音 |  |  |  |  | 無 | 要 | 0 | 0 | 2022-08-05 02:32 | m-kasukabe
12240 | 808743 |  |  |  | 4 | 34 |  | 2022-08-03 | 1 | 点検検査 | [24 empty] | エアコン不調につき点検をお願いします。 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-08-05 02:59 | se-ito
12241 | 808546 | 0 |  | 2 | 3 | 64 |  | 2022-07-25 | 1 | その他-保全G関連 |  | 日常保全 | 2022-08-30 | 2022-08-30 |  | UV-9630灰捕集装置三方弁 修理 | 31 | 山下 良治 |  |  | 59 | 59 | 2 | 59 | 31 | 59 | 52 | 59 | 17 |  |  | 添付参照 |  |  | 灰捕集装置用三方弁（UV-9630）用エアーシリンダーよりエア漏れの為修理。 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2022-08-05 04:09 | r-yamashita | 2022-09-29 01:03 | m-onaru
12242 | 808758 |  |  |  | 1 | 74 |  | 2022-08-04 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 床面穴あき | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-08-05 05:41 | syu-suzuki
12243 | 808775 | 0 |  | 2 | 3 | 74 |  | 2022-08-05 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | A-17-1 送液制御回路 整備 | 31 | 山下 良治 |  |  | 1 | 131 | 35 | 131 |  |  |  |  | 26 | [5 empty] | 制御できていません。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-08-05 05:42 | r-yamashita | 2022-10-17 00:29 | m-kasukabe
12244 | 808749 | 0 |  | 2 | 1 | 50 |  | 2022-08-03 | 1 | 点検検査 |  |  | 2022-08-05 |  | 2022-08-03 | 中間実験工場 フォークリフト 点検 | 167 | 伊藤 清治 | [16 empty] | 特定自主検査（年次検査） |  | 2022/8/8 年次検査完了を確認しました。 |  |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2022-08-05 06:02 | se-ito | 2022-09-01 08:49 | n-ito
12245 | 808770 | 0 |  | 2 | 1 | 40 |  | 2022-08-05 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | D-2240淡塩水タンク行き配管 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [16 empty] | D-2240淡塩水タンク行きGU配管滲み漏れ有り | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-08-05 08:07 | s-matsuo | 2022-10-07 08:39 | s-matsuo
12246 | 808771 | 0 |  | 2 | 1 | 80 |  | 2022-08-05 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | CR611下段側開放 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [10 empty] | 7 | [11 empty] | 要 | 2 | 0 | 2022-08-05 08:08 | s-matsuo | 2022-10-07 09:14 | s-matsuo
12247 | 808772 | 0 |  | 2 | 1 | 80 |  | 2022-08-05 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | C工場アルミパイプ 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-08-05 08:09 | s-matsuo | 2022-09-01 23:03 | s-matsuo
12248 | 808773 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-08-05 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | エアーポンプ取り外し品 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-08-05 08:10 | s-matsuo | 2022-10-07 08:39 | s-matsuo
12249 | 808718 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-08-02 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | DA664M-ミルTEE管 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-08-05 08:10 | s-matsuo | 2022-10-07 08:39 | s-matsuo
12250 | 808719 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-08-02 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | ハイドロサイクロンFeed配管 取替 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-08-05 08:11 | s-matsuo | 2022-10-07 08:39 | s-matsuo
12251 | 808748 |  |  |  | 1 | 70 |  | 2022-08-03 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-08-05 08:11 | s-matsuo
12252 | 808763 |  |  |  | 1 | 8 |  | 2022-08-04 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | 8月度の月例点検時に素線切れの指摘あり | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-08-05 08:15 | s-hokazono
12253 | 808766 |  |  |  | 1 | 107 |  | 2022-08-04 | 9 | 軽故障修理 |  |  | 2022-08-05 | 2022-08-06 |  |  |  |  | d-tanaka | [12 empty] | スリット取替 |  |  | ビーズ洩れ |  |  |  |  | 無 | 要 | 0 | 0 | 2022-08-05 08:16 | s-hokazono
12254 | 808767 | 0 |  | 2 | 1 | 107 |  | 2022-08-04 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | P-669-1,2 10%苛性ソーダ D側配管 整備 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | 配管微量滲み結晶あり | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-08-05 08:16 | s-hokazono | 2022-10-17 01:12 | m-kasukabe
12255 | 808597 |  |  |  | 1 | 8 |  | 2022-07-26 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | サイクロン保温材取り換え | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-08-08 00:06 | s-hokazono
12256 | 808762 |  |  |  | 1 | 107 |  | 2022-08-04 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | バグフィルター洩れリークあり | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-08-08 00:06 | s-hokazono
12257 | 808715 |  |  |  | 1 | 84 |  | 2022-08-02 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | サポート腐食・折損 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-08-08 00:17 | s-hokazono
12258 | 808716 |  |  |  | 1 | 84 |  | 2022-08-02 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | 塩酸ガス化エリアサポート腐食・折損 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-08-08 00:18 | s-hokazono
12259 | 808792 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-08-08 | 1 | その他-保全G関連 |  |  | 2022-08-08 | 2022-08-08 |  | D191-1(P) 整備 | 166 | 松尾 尚太 | ma-kubota | [12 empty] | 添付ファイル参照 | [7 empty] | 有 | 不要 | 2 | 0 | 2022-08-08 00:54 | s-matsuo | 2022-10-07 08:40 | s-matsuo
12260 | 808793 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-08-08 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | DR148-3(P)分解 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-08-08 00:57 | s-matsuo | 2022-09-01 23:03 | s-matsuo
12261 | 808785 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2022-08-08 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-08-08 | 2022-08-08 | 2022-08-08 | 石膏工場 上水配管 補修 | 60 | 喜田 和美 |  |  | 43 |  | 53 |  | 65 |  | 12 |  | 7 |  |  | 配管交換(SGPW) |  |  | 配管にピンホールが開いている | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-08-08 01:06 | k-kida | 2022-08-11 23:06 | k-kida
12262 | 808780 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2022-08-05 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-08-25 |  | 2022-08-24 | T-404 石灰供給配管 補修 | 60 | 喜田 和美 |  |  | 31 |  | 43 |  | 65 |  | 12 |  | 7 |  |  | 配管交換 8月24.24日 |  |  | 配管に穴が開いている。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-08-08 01:10 | k-kida | 2022-08-31 23:37 | k-kida
12263 | 808786 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2022-08-07 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-09-07 | 2022-09-01 |  | A-457 入り口ｼｭｰﾄ 補修 | 149 | 鈴木 俊史 | k-ito | [12 empty] | シュート当て板補修 要足場 | BM | BM | シュート穴あき |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-08-08 01:11 | syu-suzuki | 2022-10-11 01:30 | syu-suzuki
12264 | 808781 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2022-08-05 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-08-25 |  | 2022-08-24 | T-405 炭カル供給配管 補修 | 60 | 喜田 和美 |  |  | 31 |  | 53 |  | 65 |  | 12 |  | 7 |  |  | 配管交換 8月24.24日 |  |  | 中和槽入り口のところで、配管に穴が開いている。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-08-08 01:11 | k-kida | 2022-08-31 23:38 | k-kida
12265 | 808787 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2022-08-07 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | A-568-4 ｹｰｼﾝｸﾞ 補修 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | ｹｰｼﾝｸﾞ穴あき | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2022-08-08 01:12 | syu-suzuki | 2022-09-13 07:03 | syu-suzuki
12266 | 808788 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2022-08-07 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-08-08 | 2022-08-10 |  | A-12-13 吐出T管 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | k-ito | [12 empty] | T管取替 予備品は原課支給 |  |  | 穴あき |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-08-08 01:13 | syu-suzuki | 2022-08-08 07:47 | syu-suzuki
12267 | 808782 | 0 |  | 2 | 1 | 6 |  | 2022-08-05 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-08-08 |  | 2022-08-08 | P-102A 内部 点検 | 60 | 喜田 和美 |  |  | 2 |  | 53 |  | 65 |  | 4 |  | 7 |  |  | ｲﾝﾍﾟﾗｰﾕﾆｯﾄ(組立て品)、ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ交換。 | ｲﾝﾍﾟﾗｰ直径が新品と比べて10ｍｍ摩耗、ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙとの嵌めあい部硬かった。 |  | 異物が噛んだような音がして、ポンプ停止した。 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2022-08-08 01:13 | k-kida | 2022-08-11 22:57 | k-kida
12268 | 808789 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2022-08-07 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-08-09 | 2022-08-10 |  | A-12-16 吐出短管 交換 | 149 | 鈴木 俊史 | k-ito | [12 empty] | 吐出短管取替 |  |  | 短管穴あき |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-08-08 01:13 | syu-suzuki | 2022-08-09 23:02 | syu-suzuki
12269 | 808790 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2022-08-08 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-08-08 | 2022-08-09 |  | W-16-4セパレーター亀裂 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura | [12 empty] | 本体ﾉｽﾞﾙFRP補修 |  |  | セパレーター付根折損 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-08-08 01:14 | syu-suzuki | 2022-08-19 07:03 | syu-suzuki
12270 | 808783 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2022-08-05 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-08-06 | 2022-08-10 |  | C-644 ベアリング 交換 | 60 | 喜田 和美 | d-tanaka |  | 2 |  | 43 |  | 65 |  | 11 |  | 7 |  |  | UKP210+H2310ベアリング取替。 西側シャフト -0.2mm程度摩耗。 |  |  | C-644テールドラム部のベアリング不良 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-08-08 01:14 | k-kida | 2022-08-12 02:42 | k-kida
12271 | 808791 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2022-08-08 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-08-05 | 2022-08-09 |  | W-25-6ポンプD側配管 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura | [12 empty] | D側配管取替補修 |  |  | D側配管亀裂 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-08-08 01:15 | syu-suzuki | 2022-08-22 07:20 | syu-suzuki
12272 | 808778 | 0 |  | 2 | 1 | 61 |  | 2022-08-05 | 9 | 重故障修理 | 1 | その他 | 2022-08-09 | 2022-08-09 | 2022-08-09 | 技研棟 306号室 乾燥機 修理 | 167 | 伊藤 清治 |  |  | 2 | 127 | 53 | 127 | 62 | 127 | 12 | 127 | 7 |  | 0 | 工事 8/9完工 場所 技研棟 306号室 機器名 乾燥機（Y1600577300） 状況 異音発生 内容 電動機の交換 その他 原課担当者(伊勢谷さま)にて 代理店でありますオザワ科学 伊藤 さまと 調整済み。 8/9(火) 点検・整備予定 | なし。 | なし。 | 306号室乾燥機（Y1600577300）から異音が発生している。 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2022-08-08 01:22 | se-ito | 2022-08-19 06:25 | se-ito
12273 | 808169 |  |  |  | 4 | 61 |  | 2022-06-24 | 1 | 土建工事 | [24 empty] | 超高速暴露試験室の天井壁紙が広範囲にわたって剥がれ落ちていることを確認。 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-08-08 02:32 | se-ito
12274 | 808774 | 0 |  | 2 | 2 | 34 |  | 2022-08-05 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | 給食センター 2階 エアコン 点検 | 167 | 伊藤 清治 | [16 empty] | 給食センター2階エアコン自動停止リセットする為点検復旧修理 |  |  |  | 1年後、使用頻度増える時に注視必要か |  | 不要 | 2 | 0 | 2022-08-08 02:42 | se-ito | 2022-10-17 00:31 | m-kasukabe
12275 | 808697 |  |  |  | 1 | 63 |  | 2022-08-01 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 計器室は北東側のエアコンからドレン漏れ 会議室は外気温高い時に過電流が発生 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-08-08 03:58 | m-kasukabe
12276 | 808768 | 0 |  | 2 | 1 | 64 |  | 2022-08-05 | 9 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | M-8812-2B微粉炭機2Cバーナ行き微粉炭管 補修 | 204 | 春日部 真人 |  |  | 43 |  | 37 | [9 empty] | BM対応 |  | 2Cバーナ行き微粉炭管より微粉炭漏れ | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2022-08-08 03:58 | m-kasukabe | 2022-08-09 05:20 | m-kasukabe
12277 | 808740 | 0 |  | 2 | 2 | 34 |  | 2022-08-03 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | 保全第一工場自動火災報知機 整備 | 236 | 外園 翔平 |  |  | 13 |  | 18 |  | 16 |  | 23 |  | 2 | [5 empty] | 不具合 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-08-08 04:03 | s-hokazono | 2022-09-29 07:22 | k-kawasaki
12278 | 808707 |  |  |  | 3 | 64 |  | 2022-08-02 | 1 | その他-保全G関連 | [24 empty] | 8B PCV-9010 変換弁用電空ポジショナーの交換を行う。 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-08-08 06:39 | r-yamashita
12279 | 808491 | 0 |  | 2 | 3 | 28 |  | 2022-07-21 | 1 | その他-調達G関連 | [5 empty] | 携帯ガス測定器（SO2)点検 整備 | 154 | 坂倉 洋一 | [16 empty] | 携帯ガス測定器 定期点検整備（校正含む） | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-08-08 06:49 | t-sugiura | 2022-08-21 23:57 | y-sakakura
12280 | 808713 |  |  |  | 1 | 84 |  | 2022-08-02 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 4号4FのN2配管で穴あき | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-08-08 22:46 | s-hokazono
12281 | 808714 |  |  |  | 1 | 84 |  | 2022-08-02 | 1 | 軽故障修理 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-08-08 22:47 | s-hokazono
12282 | 808737 |  |  |  | 1 | 99 |  | 2022-08-03 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 酸化器閉塞気味の為、脱着取替整備を行う | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-08-08 22:47 | s-hokazono
12283 | 808738 |  |  |  | 1 | 84 |  | 2022-08-03 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 配管摩耗 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-08-08 22:48 | s-hokazono
12284 | 808739 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-08-03 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | U-200エリアスネーク配管FRP 補修 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | 亀裂 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-08-08 22:49 | s-hokazono | 2022-10-17 01:41 | m-kasukabe
12285 | 808745 |  |  |  | 1 | 99 |  | 2022-08-03 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 消火栓収納用箱の整備を行う | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-08-08 22:50 | s-hokazono
12286 | 808750 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-08-03 | 9 | 重故障修理 | 1 |  | 2022-08-04 | 2022-08-16 | 2022-08-04 | P-241 排ガスブロワー開放点検 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka | [5 empty] | 62 |  | 8 |  | 12 |  |  | 分解点検 詳細は別紙参照 | ケーシングの限界 母材がめくれ内部接触により異音 | 定修で更新実施 通常時はCBMで対応中 | ケーシング内異物侵入 |  |  |  |  | 有 | 要 | 2 | 0 | 2022-08-08 22:50 | s-hokazono | 2022-10-11 22:58 | s-hokazono
12287 | 808755 |  |  |  | 1 | 99 |  | 2022-08-04 | 9 | 重故障修理 |  |  | 2022-08-08 | 2022-08-12 | 2022-08-04 |  |  |  | k-yamaoka | [12 empty] | 流動層脱着、分散盤ｶﾞｽｹｯﾄ整備 |  |  | R-329よりガスが微量漏れている跡がある |  |  |  |  | 無 | 要 | 0 | 0 | 2022-08-08 22:51 | s-hokazono
12288 | 808751 |  |  |  | 1 | 84 |  | 2022-08-03 | 9 | 軽故障修理 |  |  | 2022-08-08 | 2022-08-16 | 2022-08-12 |  |  |  | k-yamaoka | [12 empty] | ケーシングFRP補修 |  |  | ケーシング穴あき |  |  |  |  | 無 | 要 | 0 | 0 | 2022-08-08 22:55 | s-hokazono
12289 | 808765 |  |  |  | 1 | 84 |  | 2022-08-04 | 1 | 軽故障修理 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-08-08 22:55 | s-hokazono
12290 | 808779 |  |  |  | 1 | 84 |  | 2022-08-05 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | スタックの作業床3Fで穴あき | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-08-08 22:56 | s-hokazono
12291 | 808794 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-08-08 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | P-312C ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ弁取替 整備 | 236 | 外園 翔平 | [10 empty] | 7 | [5 empty] | PT生産中に停止中のP-312Cの整備（定期整備）を行う | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2022-08-08 22:57 | s-hokazono | 2022-10-11 23:24 | s-hokazono
12292 | 808808 | 0 |  | 2 | 3 | 30 |  | 2022-08-08 | 1 | その他-調達G関連 |  |  | 2022-08-29 |  |  | LNG検知器 校正 | 229 | 富田 大輔 | [16 empty] | CH4 LNG検知器校正 新コスモス電機㈱ XP-3110 11016304 の校正 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-08-08 22:57 | sh-kawase | 2022-08-29 06:37 | d-tomita
12293 | 808803 | 0 |  | 2 | 4 | 36 |  | 2022-08-08 | 1 | 土建工事 | [5 empty] | 粉剤第二包装場 東 排水溝 上蓋 修理 | 167 | 伊藤 清治 | [12 empty] | 0 | 本件、中止（ 8/9 原課担当者より連絡あり ） | 本件、中止（ 8/9 原課担当者より連絡あり ） | 本件、中止（ 8/9 原課担当者より連絡あり ） | 本件、中止（ 8/9 原課担当者より連絡あり ） | 本件、中止（ 8/9 原課担当者より連絡あり ） |  | 本件、中止（ 8/9 原課担当者より連絡あり ） |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2022-08-08 22:58 | se-ito | 2022-08-09 07:48 | se-ito
12294 | 808731 |  |  |  | 2 | 85 |  | 2022-08-02 | 1 | その他-保全G関連 | [24 empty] | 定修期間にて下記の設備において年次の接地抵抗測定を実施する。 1.合三工場 2.合四工場 3.ホルモン工場 4.液剤工場 5.危険物倉庫1～５号 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-08-08 23:15 | k-kawasaki
12295 | 808813 |  |  |  | 1 | 64 |  | 2022-08-08 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | C-8802-1石炭サイロ受入コンベア北側上から5個目より異音 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-08-08 23:49 | m-kasukabe
12296 | 808816 |  |  |  | 2 | 40 |  | 2022-08-08 | 1 | その他-保全G関連 | [24 empty] | モーター脚部亀裂の為 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-08-09 00:08 | k-kawasaki
12297 | 808821 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2022-08-08 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | A-20-10 底配管 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | ﾍﾞﾝﾄﾞ部不良 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2022-08-09 00:37 | syu-suzuki | 2022-09-13 07:23 | syu-suzuki
12298 | 808818 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2022-08-09 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | A-12-17 立ち上がり配管 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | 配管つまり | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2022-08-09 00:37 | syu-suzuki | 2022-09-13 07:02 | syu-suzuki
12299 | 808820 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2022-08-08 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | A-455 ｹｰｼﾝｸﾞ 補修 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | ｹｰｼﾝｸﾞ穴あき | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2022-08-09 00:37 | syu-suzuki | 2022-09-13 07:24 | syu-suzuki
12300 | 808826 | 0 |  | 2 | 1 | 104 |  | 2022-08-09 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-08-08 | 2022-08-10 | 2022-08-10 | BR-68-3ピック槽穴あき 補修 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura | [12 empty] | ﾋﾟｯｸ槽愛撫FRP補修 3か所 |  |  | ピック槽穴あき |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-08-09 01:23 | syu-suzuki | 2022-08-16 23:03 | syu-suzuki
12301 | 808825 | 0 |  | 2 | 1 | 14 |  | 2022-08-09 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | E工場Z-6熱交行き温水ライン 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | 配管穴あき | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-08-09 01:23 | syu-suzuki | 2022-10-17 00:28 | m-kasukabe
12302 | 808823 | 0 |  | 2 | 1 | 105 |  | 2022-08-09 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2022-08-03 | 2022-08-10 |  | K-21-2スクラバー循環ポンプ 点検 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura |  | 3 |  | 53 |  | 63 |  | 21 |  | 7 |  |  | 分解点検ｲﾝﾍﾟﾗｰに異物有り 報告書別紙添付 |  |  | ラシヒリングがインペラに詰まり疑い |  |  |  |  | 有 | 要 | 2 | 0 | 2022-08-09 01:24 | syu-suzuki | 2022-08-15 01:54 | syu-suzuki
12303 | 808809 | 0 |  | 2 | 2 | 73 |  | 2022-08-08 | 1 | その他-保全G関連 |  | 日常保全 |  |  |  | アイアンクレー誘導清掃員休憩場所通電 整備 | 43 | 川崎 幸一郎 |  |  | 13 |  | 18 |  | 22 |  | 37 |  | 2 | [5 empty] | 熱中症対策としてエアコン付き休憩場所を設営した。近接の電源BOXより100V電源を供給した。 |  | 工事完了を確認しました。（松浦） |  | その他、残工事ありません。 |  | 不要 | 2 | 0 | 2022-08-09 01:48 | k-kawasaki | 2022-08-18 23:18 | k-kawasaki
12304 | 808804 | 0 |  | 2 | 3 | 84 |  | 2022-08-08 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  | 2022-08-09 |  | コリオリ式流量計 点検 | 31 | 山下 良治 | y-terao |  | 20 | 2 | 33 | 2 | 31 | 2 | 44 | 2 | 17 |  |  | チューブ減肉傾向にあり、密度指示がやや+側に指示。 添付参照。 |  |  | コリオリ流量計の清掃、点検、校正 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-08-09 02:59 | r-yamashita | 2022-09-29 01:19 | m-onaru
12305 | 808812 | 0 |  | 2 | 4 | 39 |  | 2022-08-08 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | 末端排水 排水溝 上蓋 整備 | 167 | 伊藤 清治 | [16 empty] | 末端排水溝上蓋が無い為足を挟み転倒する | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-08-09 05:08 | se-ito | 2022-10-17 01:24 | m-kasukabe
12306 | 808800 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-08-08 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | 乾燥場行き蒸気バルブ 取替 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-08-09 05:30 | s-matsuo | 2022-10-07 08:40 | s-matsuo
12307 | 808801 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-08-08 | 1 | その他-保全G関連 |  |  | 2022-08-09 | 2022-08-10 |  | DA502RVローター 整備 | 166 | 松尾 尚太 | ma-kubota | [12 empty] | 添付ファイル参照 | [7 empty] | 有 | 不要 | 2 | 0 | 2022-08-09 05:31 | s-matsuo | 2022-10-07 08:41 | s-matsuo
12308 | 808815 | 0 |  | 2 | 1 | 40 |  | 2022-08-08 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | P-2144A/Bﾋﾟｯﾄﾎﾟﾝﾌﾟ配管 補修 | 166 | 松尾 尚太 | [16 empty] | 送液配管液滲み漏れ有り | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-08-09 05:32 | s-matsuo | 2022-10-07 08:41 | s-matsuo
12309 | 808776 | 0 |  | 2 | 1 | 45 |  | 2022-08-05 | 1 | 重故障修理 | 1 | その他 | 2022-08-16 | 2022-08-16 | 2022-08-16 | 2R包装場集じん機 ﾊﾟﾙｽｼﾞｪｯﾄ用配管継手 修理 | 167 | 伊藤 清治 |  |  | 43 | 116 | 53 | 116 | 62 | 116 | 4 | 116 | 7 |  | 0 | 工事 8/16工事（栄和） 場所 2R包装場 機器名 集じん機 状況 集塵機本体上部パージエア配管よりエア漏れ 内容 継手修理 その他 原課よりＩＥＰ担当者へ連絡済み。 8/15工事予定。 | なし。 | なし。 | 集塵機本体上部パージエアー配管よりエアー漏れ | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2022-08-09 07:06 | se-ito | 2022-08-22 00:15 | se-ito
12310 | 808777 | 0 |  | 2 | 1 | 34 |  | 2022-08-05 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | 西6号倉庫 移動式集塵機 整備 | 167 | 伊藤 清治 | [16 empty] | 西6号倉庫にある移動式集塵機にキャスタを4か所取付 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-08-09 07:14 | se-ito | 2022-10-17 01:25 | m-kasukabe
12311 | 808806 |  |  |  | 1 | 33 |  | 2022-08-08 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 持ち手部変形 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-08-09 08:05 | k-kida
12312 | 808817 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2022-08-08 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-08-09 | 2022-08-10 |  | P-404 分解 整備 | 60 | 喜田 和美 | d-tanaka |  | 43 |  | 43 |  | 65 |  | 3 |  | 7 |  |  | フレームからの漏れ。取替部品、カバー、インペラー、フレーム、グランド。スリーブはセラミックが入っており、再使用。 |  |  | フレームライナーに穴が開いている。 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-08-09 08:07 | k-kida | 2022-08-11 22:56 | k-kida
12313 | 808819 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2022-08-09 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-08-12 | 2022-08-12 | 2022-08-12 | F-608 OF配管 補修 | 60 | 喜田 和美 |  |  | 40 |  | 44 |  | 65 |  | 19 |  | 7 |  |  | OF配管、本管への繋ぎ込み部亀裂の塩ビ溶接修理。 | 今後も発生するようであればクッション材であるホースの硬化が考えられます。ホースの取替えを推奨。 |  | 塩ビ配管部に亀裂がある | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-08-09 08:10 | k-kida | 2022-08-15 08:08 | k-kida
12314 | 808810 |  |  |  | 1 | 46 |  | 2022-08-08 | 9 | 軽故障修理 | [24 empty] | トルク多発する(TY-400生産中) | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-08-09 08:41 | s-hokazono
12315 | 808811 |  |  |  | 1 | 8 |  | 2022-08-06 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | 点検時にゴムライニング剥がれが見つかる | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-08-09 08:42 | s-hokazono
12316 | 808784 |  |  |  | 1 | 8 |  | 2022-08-07 | 9 | 軽故障修理 | [24 empty] | 送液中にBOX焼損で回転不能 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-08-09 08:43 | s-hokazono
12317 | 808797 | 0 |  | 2 | 1 | 28 |  | 2022-08-08 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | 希硫酸工場 天井クレーン 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [16 empty] | 希硫酸工場 天井クレーン整備 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-08-09 22:29 | s-matsuo | 2022-10-07 08:40 | s-matsuo
12318 | 808837 | 0 |  | 2 | 1 | 66 |  | 2022-08-10 | 1 | その他-保全G関連 |  |  | 2022-08-17 | 2022-08-10 | 2022-08-15 | M902(P)分解 整備 | 166 | 松尾 尚太 | ma-kubota | [12 empty] | 添付ファイル参照 | [7 empty] | 有 | 不要 | 2 | 0 | 2022-08-10 00:16 | s-matsuo | 2022-10-07 08:42 | s-matsuo
12319 | 808836 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-08-10 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | DR148-2(P)分解 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-08-10 00:16 | s-matsuo | 2022-10-07 08:42 | s-matsuo
12320 | 808835 | 0 |  | 2 | 1 | 66 |  | 2022-08-10 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | M946-4(P)分解 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-08-10 00:17 | s-matsuo | 2022-10-07 08:41 | s-matsuo
12321 | 808827 | 0 |  | 2 | 1 | 81 |  | 2022-08-09 | 1 | 重故障修理 | 1 | 接地抵抗測定 | 2022-08-23 | 2022-08-23 | 2022-08-23 | F2倉庫 傾斜コンベヤ ベルト 修理 | 167 | 伊藤 清治 |  |  | 31 | 127 | 53 | 127 | 65 | 127 | 4 | 127 | 7 |  | 0 | 工事 8/23完工確認（太田廣） 場所 F2倉庫 機器名 傾斜コンベヤ 状況 コンベヤベルトが切れる。 内容 ベルトの取り替え。 その他 既に 原課担当者（花岡さま）をはじめ、 調達Gr佐久間さまより先方へ連絡済み。 | なし。 | なし。 | 状況 コンベヤベルトが切れる。 内容 ベルトの取り替え。 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2022-08-10 01:47 | se-ito | 2022-08-23 00:19 | se-ito
12322 | 80009 |  |  |  | 1 | 74 |  | 2022-08-10 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 台車不良 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-08-10 02:21 | syu-suzuki
12323 | 808828 | 0 |  | 2 | 1 | 105 |  | 2022-08-09 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-08-10 | 2022-08-10 |  | F-04BE 点検 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura |  | 2 |  | 42 |  | 56 |  | 4 |  | 7 |  |  | ﾊﾞｹﾂ破損の為取り換え20か所 | ・チェーンが伸びたことにより走行が安定せずガイドレールに接触しバケツを変形し異音発生となった。変形バケツ22ケ交換後張り調整実施 | ・リンクチェーン更新後に初期伸び調整を行っておらず、2021年末にホイルからチェーンが外れたこともあった。以後1度も張り調整の実績なし。定期的に確認が必要。また、ガイドレールの取り外しも検討。 | 異音あり |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-08-10 02:21 | syu-suzuki | 2022-08-16 05:02 | syu-suzuki
12324 | 808831 | 0 |  | 2 | 1 | 14 |  | 2022-08-09 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | E-232-5 レパルプタンク 補修 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | 内部亀裂 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2022-08-10 02:22 | syu-suzuki | 2022-09-13 07:25 | syu-suzuki
12325 | 808839 | 0 |  | 2 | 2 | 107 |  | 2022-08-08 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | 電気室配電盤内 計器室行ブレーカー 整備 | 43 | 川崎 幸一郎 |  |  | 6 |  | 12 |  | 16 |  | 23 |  | 2 | [5 empty] | ブレーカー作動不良 | [5 empty] | 不要 | 1 | 0 | 2022-08-10 02:36 | k-kawasaki | 2022-10-19 08:38 | k-kawasaki
12326 | 808798 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-08-08 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-08-08 | 2022-08-16 | 2022-08-08 | P-503-8 ｽﾗﾘｰﾎﾟﾝﾌﾟ分解 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka | [7 empty] | 3 |  | 7 |  |  | 分解点検 |  |  | ポンプの揚液不良の為、分解整備を行う |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-08-10 06:38 | s-hokazono | 2022-10-11 23:04 | s-hokazono
12327 | 808805 |  |  |  | 1 | 84 |  | 2022-08-08 | 1 | 整備点検 |  |  | 2022-08-18 | 2022-08-22 | 2022-08-18 |  |  |  | k-yamaoka | [12 empty] | ｶﾞｽｹｯﾄ入替(ﾄﾙｸ締め) |  |  | フランジ面からにじみ |  |  |  |  | 無 | 要 | 0 | 0 | 2022-08-10 06:39 | s-hokazono
12328 | 808824 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-08-09 | 9 | 軽故障修理 |  |  | 2022-08-09 | 2022-08-16 | 2022-08-09 | 2号削岩機カップリング取付 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka | [7 empty] | 5 |  | 7 |  |  | ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ取替 | 押しボルトが短い | 長くして点溶接を実施 | カップリング脱落 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-08-10 06:39 | s-hokazono | 2022-10-11 23:02 | s-hokazono
12329 | 808838 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-08-10 | 9 | 軽故障修理 |  |  | 2022-08-11 | 2022-08-16 | 2022-08-11 | O-140-2 2号削岩機グランド 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka | [9 empty] | 7 |  |  | グランド整備 | グランド漏れ | TBM化 年1回整備実施する | グランド漏れ |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-08-10 06:39 | s-hokazono | 2022-10-11 23:05 | s-hokazono
12330 | 808842 |  |  |  | 1 | 84 |  | 2022-08-10 | 1 | 整備点検 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-08-10 06:40 | s-hokazono
12331 | 808795 |  |  |  | 1 | 99 |  | 2022-08-13 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-08-18 | 2022-08-16 | 2022-08-13 |  |  |  | k-yamaoka | [12 empty] | 拡大→ｽﾄﾚｰﾄ取替(PT仕様)･取外品整備 |  |  | PT生産の為に酸化器取替（拡大→ｽﾄﾚｰﾄPT仕様）及びR-329Cﾊﾞｲﾊﾟｽ配管切替を行う。 また、今回の生産は100A冷却配管で生産予定です |  |  |  |  | 無 | 要 | 0 | 0 | 2022-08-10 07:18 | s-hokazono
12332 | 808796 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-08-08 | 9 | 軽故障修理 | [5 empty] | P-228-1 ポンプモーター 整備 | 236 | 外園 翔平 | [8 empty] | 11 |  | 7 | [5 empty] | ﾓｰﾀｰファン脱落 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2022-08-10 07:19 | s-hokazono | 2022-10-11 23:01 | s-hokazono
12333 | 808807 |  |  |  | 1 | 84 |  | 2022-08-08 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | 逆向きに取り付いてる | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-08-10 07:19 | s-hokazono
12334 | 808834 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2022-08-09 | 1 | 点検検査 |  | 定期自主検査 | 2022-08-22 | 2022-08-12 |  | ホイスト年次 点検 | 60 | 喜田 和美 | m-fujioka |  | 47 |  | 53 |  | 65 |  | 21 |  | 7 |  |  | 年次点検（添付資料有） |  |  | C-700,C-800,C-1700,C-1800年次点検 |  |  |  |  | 有 | 要 | 2 | 0 | 2022-08-11 22:42 | k-kida | 2022-08-23 08:25 | k-kida
12335 | 808857 | 0 |  | 2 | 1 | 6 |  | 2022-08-10 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-08-17 | 2022-08-17 | 2022-08-17 | 北西域バリア井戸送液配管 補修 | 60 | 喜田 和美 |  |  | 45 |  | 53 |  | 51 |  | 12 |  | 7 |  |  | ﾊﾞﾙﾌﾞ2次側より配管交換。 流量計は計器ﾒﾝﾃさんで清掃、点検。 |  |  | 送液配管にスケール付着している | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-08-11 22:49 | k-kida | 2022-08-19 08:18 | k-kida
12336 | 808858 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2022-08-10 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-08-23 |  | 2022-08-23 | 遠心分離給液弁 交換 | 60 | 喜田 和美 |  |  | 43 |  | 43 |  | 65 |  | 11 |  | 7 |  |  | 給液弁(ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ)の交換 取外し品はﾊﾟｯｷﾝ交換による整備 |  |  | 給液弁より液漏れがある | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2022-08-11 22:51 | k-kida | 2022-08-31 23:52 | k-kida
12337 | 808845 |  |  |  | 1 | 80 |  | 2022-08-10 | 1 | その他-保全G関連 |  |  | 2022-08-10 | 2022-08-15 |  |  |  |  | ma-kubota | [12 empty] | 添付ファイル参照 | [7 empty] | 有 | 不要 | 0 | 0 | 2022-08-12 01:24 | s-matsuo
12338 | 808848 | 0 |  | 2 | 1 | 80 |  | 2022-08-10 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | エアーポンプ配管 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-08-12 01:25 | s-matsuo | 2022-10-07 08:43 | s-matsuo
12339 | 808849 |  |  |  | 1 | 70 |  | 2022-08-10 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-08-12 01:25 | s-matsuo
12340 | 808870 | 0 |  | 2 | 2 | 30 |  | 2022-08-10 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | 【総合事務所】3階 エアコン 修理 | 167 | 伊藤 清治 | [16 empty] | 総合事務所3F秘書室東側(1)、(2)の空調が、設定温度を下げても冷却されない | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-08-12 07:16 | se-ito | 2022-10-17 00:47 | m-kasukabe
12341 | 808872 | 0 |  | 2 | 4 | 30 |  | 2022-08-10 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | 総合事務所 1階 東側トイレ水漏れ 修理 | 167 | 伊藤 清治 | [16 empty] | 総合事務所1F東側トイレの大便器水洗タンクの配管が外れており、水漏れが発生。劣化のためはめることが出来ない | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-08-12 07:21 | se-ito | 2022-10-17 01:26 | m-kasukabe
12342 | 808799 | 0 |  | 2 | 1 | 63 |  | 2022-08-08 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | 11ｋ蒸気トラップ及び弁 交換 | 204 | 春日部 真人 | [16 empty] | A工場西ACEM11ｋ蒸気配管スチームトラップバイパス弁（20ｋ-20A）内洩れの為弁購入交換及びBS11k蒸気配管スチームトラップ（MIYAWAKI 20ｋ-20A）不良の為トラップ購入交換。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-08-12 09:08 | m-kasukabe | 2022-10-17 00:57 | m-kasukabe
12343 | 808814 |  |  |  | 1 | 64 |  | 2022-08-08 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | チェーンストリッパーが摩耗している | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-08-12 09:08 | m-kasukabe
12344 | 808851 | 0 |  | 2 | 1 | 104 |  | 2022-08-09 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | 加水分解ﾀﾝｸ付近歩廊 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | 歩廊溶接外れ | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-08-14 22:17 | syu-suzuki | 2022-10-17 01:37 | m-kasukabe
12345 | 808860 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2022-08-11 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | A-36-6 ﾊｲｾｯｸﾎﾟﾝﾌﾟbox 交換 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | ボックスとS側バルブ不良 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2022-08-14 22:18 | syu-suzuki | 2022-08-14 23:04 | syu-suzuki
12346 | 808861 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2022-08-11 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-08-16 | 2022-08-15 |  | A-31-1 D側バルブ 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | k-ito | [12 empty] | バルブ取替 100A 予備品は原課支給 |  |  | バルブ不良 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-08-14 22:19 | syu-suzuki | 2022-08-16 05:31 | syu-suzuki
12347 | 808862 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2022-08-11 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | A-514-1 ｷｬﾘｱﾛｰﾗｰ 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | テール南側キャリアローラー留め具不良 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2022-08-14 22:20 | syu-suzuki | 2022-09-13 07:25 | syu-suzuki
12348 | 808802 | 0 |  | 2 | 2 | 99 |  | 2022-08-08 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | P-712-2 NO,2ｸｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ電力量計 整備 | 43 | 川崎 幸一郎 |  |  | 10 |  | 17 |  | 16 |  | 23 |  | 2 | [5 empty] | P-712-2 電力量計の取替を行う | [5 empty] | 不要 | 1 | 0 | 2022-08-14 23:09 | k-kawasaki | 2022-10-17 08:01 | k-kawasaki
12349 | 808840 | 0 |  | 2 | 3 | 34 |  | 2022-08-10 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2022-09-26 | 2022-09-01 | 2022-08-15 | 計測機器 校正 | 72 | 大成 将仁 | [10 empty] | 17 | [5 empty] | 計測機器の校正･整備 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-08-14 23:37 | m-onaru | 2022-09-26 05:44 | m-onaru
12350 | 808885 | 0 |  | 2 | 1 | 104 |  | 2022-08-15 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | BR-71-3 D側配管亀裂 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | 配管亀裂 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-08-15 00:38 | syu-suzuki | 2022-10-17 00:25 | m-kasukabe
12351 | 808868 |  |  |  | 3 | 33 |  | 2022-08-12 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | PHI-1120T表示計補修 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-08-15 00:52 | r-yamashita
12352 | 808852 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2022-08-19 | 1 | その他-調達G関連 | [5 empty] | 石膏控室 給茶機点検 整備 | 231 | 小玉 哲也 | [16 empty] | 給茶機に断水エラーがでる | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-08-15 01:35 | sh-kawase | 2022-08-22 07:29 | e-suzuki
12353 | 808888 | 0 |  | 2 | 3 | 15 |  | 2022-08-15 | 1 | その他-調達G関連 | [5 empty] | ポケット線量計点検 校正 | 274 | 小西 宏子 | [16 empty] | 年一回の定期校正 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-08-15 01:36 | sh-kawase | 2022-09-14 01:39 | h-konishi
12354 | 808869 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-08-11 | 9 | 整備点検 | [5 empty] | F-49-4 No4振動篩スクリーン 整備 | 488 | 高井 順 | [16 empty] | 点検時にスクリーン破れ発見。側の方が少し剥がれあり。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-08-15 02:49 | ju-takai | 2022-10-17 01:10 | m-kasukabe
12355 | 808880 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-08-12 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | F-110-3 バロメトリックコンデンサー散水配管 整備 | 488 | 高井 順 | [16 empty] | HOT水から降らしている散水用配管が詰まっている為、取り換え必要 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-08-15 03:00 | ju-takai | 2022-10-17 00:35 | m-kasukabe
12356 | 808850 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2022-08-10 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-09-26 |  | 2022-09-26 | T-60受入れ配管サポート 補修 | 60 | 喜田 和美 |  |  | 47 |  | 53 |  | 65 |  | 19 |  | 7 |  |  | ｻﾎﾟｰﾄ補修。 |  |  | サポート腐食 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-08-15 04:29 | k-kida | 2022-09-01 00:07 | k-kida
12357 | 808882 | 0 |  | 2 | 1 | 6 |  | 2022-08-12 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-08-12 | 2022-08-12 | 2022-08-12 | GS工程硫酸バンド送液ポンプ 整備 | 60 | 喜田 和美 |  |  | 2 |  | 53 |  | 65 |  | 21 |  | 15 |  |  | ｴﾚﾎﾟﾝ化工機 定量ﾎﾟﾝﾌﾟ CR-2N故障。 予備品CR-1Nによりﾍﾞｰｽ製作。 |  |  | ポンプ揚液不良 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-08-15 04:30 | k-kida | 2022-08-21 23:09 | k-kida
12358 | 808884 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2022-08-15 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-08-15 | 2022-08-15 | 2022-08-15 | C-643 キャリーローラー架台 取替 | 60 | 喜田 和美 |  |  | 31 |  | 43 |  | 65 |  | 4 |  | 7 |  |  | 架台、ローラー交換 |  |  | ローラー架台が腐食している | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-08-15 04:32 | k-kida | 2022-08-19 08:07 | k-kida
12359 | 808893 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2022-08-12 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | A-17-1 D側T管 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | T管不良 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2022-08-15 05:50 | syu-suzuki | 2022-09-13 07:03 | syu-suzuki
12360 | 808889 | 0 |  | 2 | 1 | 80 |  | 2022-08-15 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2022-08-25 | 2022-08-23 | 2022-08-25 | カルサイナータイヤ内面 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | ta-iwata | [12 empty] | 2号カルサイナタイヤ内面保護剤塗布 |  |  | 2号カルサイナータイヤ内面保護剤塗布 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-08-15 05:50 | syu-suzuki | 2022-09-05 01:53 | syu-suzuki
12361 | 808769 |  |  |  | 1 | 30 |  | 2022-08-05 | 4 | その他-調達G関連 | [24 empty] | 年次点検 | [6 empty] | 0 | 0 | 2022-08-15 07:08 | sh-kawase
12362 | 808859 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-08-11 | 9 | 重故障修理 | 1 |  | 2022-08-11 | 2022-08-16 | 2022-08-12 | E-323-2 B系SOC Jﾍﾞﾝﾄﾞ管 脱着 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka | [5 empty] | 51 |  | 9 |  | 7 |  |  | Jﾍﾞﾝﾄﾞ脱着 | 詰まり | BM対応 | S-351-2排出不良によりJﾍﾞﾝﾄﾞ脱着及び上部開口部よりﾛｯﾃｨﾝｸﾞを行う。 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-08-15 22:44 | s-hokazono | 2022-10-11 23:19 | s-hokazono
12363 | 808873 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-08-12 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-08-30 | 2022-08-16 | 2022-08-09 | S-412-1 Ｑ-4スラリーサイクロン製作 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka | [9 empty] | 7 |  |  | 通常品製作 |  |  | Ｑ-4ｽﾗﾘｰｻｲｸﾛﾝの在庫不足の為、新規作成を行う |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-08-15 22:44 | s-hokazono | 2022-10-11 22:54 | s-hokazono
12364 | 808874 |  |  |  | 1 | 99 |  | 2022-08-12 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-08-30 | 2022-08-16 | 2022-08-09 |  |  |  | k-yamaoka | [12 empty] | 通常品製作 |  |  | 在庫Ｑ-4サイクロン減少の為、新規作成を行う |  |  |  |  | 無 | 要 | 0 | 0 | 2022-08-15 22:45 | s-hokazono
12365 | 808887 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-08-13 | 9 | 重故障修理 | 1 |  |  |  |  | 小型炉2ndスプレーノズル取替 整備 | 236 | 外園 翔平 |  |  | 45 |  | 53 |  | 51 |  | 11 |  | 7 |  |  |  | 詰まり | 現状BMにて対応 | 閉塞 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-08-15 22:45 | s-hokazono | 2022-08-29 23:04 | s-hokazono
12366 | 808846 |  |  |  | 1 | 28 |  | 2022-08-10 | 1 | その他-保全G関連 |  |  | 2022-09-26 | 2022-08-16 | 2022-09-21 |  |  |  | h-fukuta | [12 empty] | 配管交換 |  |  | 種酸ライン点検整備 高所場所漏れの懸念有 |  |  |  |  | 有 | 不要 | 0 | 0 | 2022-08-15 22:50 | s-matsuo
12367 | 808847 |  |  |  | 1 | 28 |  | 2022-08-10 | 1 | 土建工事 | [24 empty] | T-201増湿塔入口ダクト補修 膨らみ有 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-08-15 22:51 | s-matsuo
12368 | 808864 |  |  |  | 1 | 80 |  | 2022-08-12 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-08-15 22:52 | s-matsuo
12369 | 808865 | 0 |  | 2 | 1 | 66 |  | 2022-08-12 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | フィードパイプ短管製作 取替 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-08-15 22:55 | s-matsuo | 2022-10-07 08:43 | s-matsuo
12370 | 808866 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-08-12 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | D193-2（T)底配管 取替 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-08-15 22:56 | s-matsuo | 2022-10-07 08:43 | s-matsuo
12371 | 808867 |  |  |  | 1 | 70 |  | 2022-08-12 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-08-15 22:58 | s-matsuo
12372 | 808881 | 0 |  | 2 | 1 | 80 |  | 2022-08-12 | 1 | 土建工事 |  |  | 2022-08-10 | 2022-08-18 |  | C107-3(P) 整備 | 166 | 松尾 尚太 | ma-kubota | [12 empty] | 添付ファイル参照 | [7 empty] | 有 | 不要 | 2 | 0 | 2022-08-15 22:59 | s-matsuo | 2022-10-07 08:44 | s-matsuo
12373 | 808875 | 0 |  | 2 | 3 | 99 |  | 2022-08-12 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-09-15 | 2022-08-16 | 2022-08-15 | 80Ａプラグバルブ 整備 | 31 | 山下 良治 | y-terao | [9 empty] | 17 |  |  | 80Ａプラグバルブ整備 |  |  | 80Ａプラグ弁の整備を行う |  |  |  |  | 有 | 不要 | 2 | 0 | 2022-08-15 23:34 | r-yamashita | 2022-09-29 01:20 | m-onaru
12374 | 808876 | 0 |  | 2 | 3 | 99 |  | 2022-08-12 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-09-15 | 2022-08-16 | 2022-08-15 | 80Ａプラグバルブ分解 整備 | 31 | 山下 良治 | y-terao | [9 empty] | 17 |  |  | 80Ａプラグバルブ整備 |  |  | 80Ａプラグ弁の整備を行う |  |  |  |  | 有 | 不要 | 2 | 0 | 2022-08-15 23:35 | r-yamashita | 2022-09-29 01:21 | m-onaru
12375 | 808877 | 0 |  | 2 | 3 | 99 |  | 2022-08-12 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-09-15 | 2022-08-16 | 2022-08-16 | 各サイズプラグ弁分解 整備 | 31 | 山下 良治 | y-terao | [9 empty] | 17 |  |  | 50Ａ 40Aプラグバルブ整備 |  |  | 40Ａ.50Ａプラグバルブ分解整備 |  |  |  |  | 有 | 不要 | 2 | 0 | 2022-08-15 23:36 | r-yamashita | 2022-09-29 01:22 | m-onaru
12376 | 808900 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2022-08-16 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-08-18 | 2022-08-12 | 2022-08-12 | COSタンク底抜き配管 修理 | 60 | 喜田 和美 |  |  | 31 |  | 43 |  | 65 |  | 12 |  | 7 |  |  | 12日夜勤にてﾋﾟﾝﾎｰﾙにより予備品と交換 予備品なしにより製作。 |  | TEE部FRP巻き | 底抜き配管穴あき | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-08-16 01:09 | k-kida | 2022-08-19 08:16 | k-kida
12377 | 808841 | 0 |  | 2 | 1 | 34 |  | 2022-08-10 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | ﾋﾞｰｽﾞ洗浄ﾐｷｻｰ 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | ｼｬﾌﾄ減肉 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-08-16 01:23 | syu-suzuki | 2022-08-19 07:02 | syu-suzuki
12378 | 808898 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2022-08-16 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-08-16 | 2022-08-19 |  | P-215-3 分解 整備 | 60 | 喜田 和美 | d-tanaka |  | 43 |  | 50 |  | 65 |  | 3 |  | 7 |  |  | 6x4 GL ボリュート漏れ。取替部品、ボリュートライナー、バックプレート、カバープレート、グランド。 |  |  | ボリュートライナー穴あきと思われるスラリー漏洩 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-08-16 02:52 | k-kida | 2022-08-19 08:00 | k-kida
12379 | 808879 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-08-12 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | P-353-1 Ａ系ﾘｻｲｸﾙﾌﾞﾛﾜｰ芯出し 調整 | 236 | 外園 翔平 | [10 empty] | 7 | [5 empty] | ブロワー本体より微振動が発生しており、点検を行う | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2022-08-16 03:57 | s-hokazono | 2022-10-11 23:18 | s-hokazono
12380 | 808902 | 0 |  | 2 | 1 | 105 |  | 2022-08-16 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-08-25 | 2022-08-17 | 2022-08-20 | K-08RVF室行き階段手摺 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura | [12 empty] | 手摺一部取替補修 |  |  | 手摺不良 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-08-16 04:03 | syu-suzuki | 2022-09-12 23:01 | syu-suzuki
12381 | 808891 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2022-08-15 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-08-26 | 2022-08-16 |  | M-524 分解 整備 | 60 | 喜田 和美 | h-fukuta |  | 47 |  | 53 |  | 65 |  | 21 |  | 7 |  |  | 8/17分解作業、8/26復旧作業 原課による銘柄切り替え作業(清掃、点検) 業者による分解、復旧。 |  |  | 性能低下 |  |  |  |  | 有 | 要 | 2 | 0 | 2022-08-16 04:03 | k-kida | 2022-09-01 00:04 | k-kida
12382 | 808903 | 0 |  | 2 | 1 | 80 |  | 2022-08-16 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | CR513巻取り駆動チェーン 取替 | 166 | 松尾 尚太 | [13 empty] | 駆動チェーン交換、アイドラー位置変更 | [8 empty] | 要 | 2 | 0 | 2022-08-16 07:36 | s-matsuo | 2022-10-07 09:15 | s-matsuo
12383 | 808886 | 0 |  | 2 | 1 | 41 |  | 2022-08-15 | 1 | 点検検査 |  | 定期整備 | 2022-08-19 | 2022-08-17 | 2022-08-23 | 農薬製品Gr ホイストクレーン年次 点検 | 167 | 伊藤 清治 | m-fujioka |  | 47 | 127 | 53 | 127 | 65 | 127 | 21 | 127 | 7 |  | 0 | 年次点検（添付資料有） 場所 液剤工場 機器名 ホイストクレーン 状況 ― 内容 ホイストクレーンの年次点検 | なし。 | なし。 | 2022年8月度ホイストクレーン年次点検を行う。 | なし。 |  | なし。 |  | 有 | 不要 | 2 | 0 | 2022-08-16 08:24 | se-ito | 2022-08-26 05:34 | se-ito
12384 | 808910 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2022-08-16 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-08-19 | 2022-09-02 | 2022-08-19 | A-17-1 ﾊｲｾｯｸﾎﾟﾝﾌﾟbox 交換 | 149 | 鈴木 俊史 | k-ito | [12 empty] | BOX取替 K-100 |  |  | 油量減 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-08-16 23:21 | syu-suzuki | 2022-09-07 23:11 | syu-suzuki
12385 | 808911 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2022-08-16 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-08-18 | 2022-08-18 |  | A-36-6 ﾊｲｾｯｸﾎﾟﾝﾌﾟbox 交換 | 149 | 鈴木 俊史 | k-ito | [12 empty] | BOX取替 K-100 Vベルト交換 5V-530 |  |  | 油量減 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-08-16 23:22 | syu-suzuki | 2022-08-19 00:23 | syu-suzuki
12386 | 808912 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2022-08-16 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | A-385-3 ﾊｲｾｯｸﾎﾟﾝﾌﾟbox 交換 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | 油量減 | ボックス交換後運転中に停止したとの事。再度開放点検するも特に問題なく、組品が在露により再度ボックス交換した。 軸受け温度：P側約60℃ |  |  |  |  | 要 | 2 | 0 | 2022-08-16 23:22 | syu-suzuki | 2022-08-22 07:29 | syu-suzuki
12387 | 808906 | 0 |  | 2 | 3 | 40 |  | 2022-08-16 | 1 | その他-保全G関連 |  | 日常保全 | 2022-08-26 | 2022-08-18 | 2022-08-26 | 水素濃度計校正ライン大気開放配管 整備 | 72 | 大成 将仁 | y-terao |  | 59 | 162 | 2 | 162 | 31 | 162 | 39 | 162 | 17 |  |  | チュービング取替 |  |  | SUSチュービング配管閉塞穴あきの為、部分的に取替え |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-08-17 01:05 | m-onaru | 2022-09-29 01:24 | m-onaru
12388 | 808913 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2022-08-17 | 9 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-08-18 | 2022-08-18 | 2022-08-18 | A-557 ﾎﾞｰﾙﾐﾙ給油(P)ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | k-ito |  | 2 |  | 40 |  | 62 |  | 17 |  | 14 |  |  | キー抜け整備 カップリングブッシュ加工 | ・経年使用によりキーの嵌めあい部が甘くなり抜けたと考える。また、カップリングにセットボルトもなく、軸への伝達が行われなかった。 ・カップリング軸穴が広がり、締結部での嵌めあいが甘すぎるためキーが抜けてきた。 | ・キーの製作取り付け、セットボルトは従来の穴に取り付けた。（17日施工内容） ・カップリング軸穴部にブッシング加工とセットボルト穴を 1ケ加工した。（18日施工内容） カップリングが旧式で合わせ面の緩衝ゴムの劣化も著しいのでカップリング交換をする。（ラブフレックスRF-135へ） | キーが抜けている |  |  |  |  | 有 | 要 | 2 | 0 | 2022-08-17 04:02 | syu-suzuki | 2022-08-19 02:41 | syu-suzuki
12389 | 808904 | 0 |  | 2 | 1 | 40 |  | 2022-08-16 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | P-2144フィルタースラリーピットポンプ 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [16 empty] | グランド締め代無し | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-08-17 04:07 | s-matsuo | 2022-10-07 08:44 | s-matsuo
12390 | 808909 |  |  |  | 3 | 99 |  | 2022-08-17 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 取外し弁の整備を行う | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-08-17 04:21 | r-yamashita
12391 | 808894 | 0 |  | 2 | 2 | 61 |  | 2022-08-15 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | 技研棟 電気室 換気扇 修理 | 167 | 伊藤 清治 | [16 empty] | 技研棟電気室（東側）換気扇より振動、異音が発生している。換気扇の修理、取替を行う。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-08-17 05:12 | se-ito | 2022-10-17 01:20 | m-kasukabe
12392 | 808914 | 0 |  | 2 | 3 | 39 |  | 2022-08-17 | 1 | 整備点検 |  |  | 2022-09-26 | 2022-08-18 | 2022-09-26 | 排水ろ過 導水溝 濁度計 点検 | 167 | 伊藤 清治 | y-terao | [12 empty] | 濁度計、部品交換・校正 |  |  | 毎年、年次点検（ﾒｰｶｰ点検・堀場製作所）を行っています。 |  |  |  |  | 有 | 要 | 1 | 0 | 2022-08-17 05:42 | se-ito | 2022-10-17 04:09 | r-yamashita
12393 | 808924 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2022-08-17 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-08-12 | 2022-08-19 | 2022-08-05 | H-24-6 ドレン配管 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura | [12 empty] | 一部配管取替補修 ﾊﾞﾙﾌﾞ取替 |  |  | ドレン配管穴あき |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-08-17 07:22 | syu-suzuki | 2022-09-13 06:57 | syu-suzuki
12394 | 808923 | 0 |  | 2 | 1 | 104 |  | 2022-08-17 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-08-23 | 2022-08-18 | 2022-08-19 | B-57-2ドレン配管 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura | [12 empty] | ｽﾁｰﾑ集合管取替補修・ﾊﾞﾙﾌﾞ取替3か所 |  |  | ドレン配管穴あき |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-08-17 07:22 | syu-suzuki | 2022-09-13 07:26 | syu-suzuki
12395 | 808926 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-08-18 | 1 | その他-保全G関連 |  |  | 2022-08-19 | 2022-08-18 |  | DR151-1スクリーン 整備 | 166 | 松尾 尚太 | ma-kubota | [12 empty] | 添付ファイル参照 | [7 empty] | 有 | 不要 | 2 | 0 | 2022-08-18 00:45 | s-matsuo | 2022-10-07 08:45 | s-matsuo
12396 | 808927 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-08-18 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | 処理水配管 補修 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-08-18 00:45 | s-matsuo | 2022-10-07 08:45 | s-matsuo
12397 | 808928 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-08-18 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | 備品棚 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-08-18 00:46 | s-matsuo | 2022-10-07 08:45 | s-matsuo
12398 | 808922 | 0 |  | 2 | 1 | 98 |  | 2022-08-15 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2022-08-30 | 擂潰機安全カバーの 補修 | 60 | 喜田 和美 |  |  | 47 |  | 53 |  | 65 |  | 12 |  | 7 |  |  | 塩ビ部補修。 |  |  | 2022年1月に設置した擂潰機の安全カバーが、不具合により扉の開閉が出来なくなった。原因は、扉をスライドさせるレール部分の部材（PVC）が変形していることによるものであると考えられる。 また、本カバーを設置した2箇所（1号試験室、機材工管測定室）とも同じ症状がみられている。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-08-18 04:23 | k-kida | 2022-09-15 08:22 | k-kida
12399 | 808905 |  |  |  | 1 | 97 |  | 2022-06-03 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 不要配管撤去工事の時に、撤去対象外の配管のバルブ破損が見つかり、調査の結果、機能材工程管理測定室行きの純水配管のバルブであることが分かりました。 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-08-18 04:25 | k-kida | 2022-08-24 06:22 | a-kuromiya
12400 | 808936 | 0 |  | 2 | 1 | 61 |  | 2022-08-18 | 4 | その他-調達G関連 | [5 empty] | ｷｾﾉﾝｳｪｻﾞｰﾒｰﾀｰ用純水製造装置 整備 | 443 | 下井田 博謙 | [16 empty] | 技研棟203号室に設置のｷｾﾉﾝｳｪｻﾞｰﾒｰﾀｰ用純水製造装置のﾎﾟﾝﾌﾟﾍｯﾄﾞ交換のｴﾗｰが表示された。 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-08-18 05:32 | sh-kawase | 2022-08-28 22:56 | h-shimoita
12401 | 808890 |  |  |  | 1 | 46 |  | 2022-08-15 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | TY-100生産に伴う、ブレード変更が必要(フルブレード→コイル) | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-08-18 07:08 | ju-takai
12402 | 808895 |  |  |  | 1 | 8 |  | 2022-08-15 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | 3×2ハイセックワーマンポンプBOX定期整備 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-08-18 07:09 | ju-takai
12403 | 808896 |  |  |  | 1 | 8 |  | 2022-08-15 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | 取り換え必要な為 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-08-18 07:09 | ju-takai
12404 | 808925 |  |  |  | 1 | 46 |  | 2022-08-17 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | TY-100生産に伴う、スクリーン交換。根詰まりしている可能性がある為。 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-08-18 07:09 | ju-takai
12405 | 808725 | 0 |  | 2 | 2 | 2 |  | 2022-08-02 | 1 | その他-保全G関連 |  | 定期自主検査 |  |  |  | 第二実験室 自動火災報知設備補修 整備 | 43 | 川崎 幸一郎 |  |  | 13 |  | 18 |  | 22 |  | 37 |  | 2 | [5 empty] | 2022年6月に安全衛生・保安Gによる工場内の消防用自火報設備点検にて、生産技術部 第二実験室1階東側の差動式スポット型感知器2個が不作動と診断された。 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-08-18 07:22 | k-kawasaki | 2022-09-13 08:55 | k-kawasaki
12406 | 808709 | 0 |  | 2 | 1 | 34 |  | 2022-08-02 | 1 | その他-保全G関連 |  | 定期整備 |  |  |  | 工程管理 火災報知器の修理 整備 | 167 | 伊藤 清治 |  |  | 47 |  | 53 |  | 62 |  | 4 |  | 7 | [5 empty] | 消防用直設備の定期点検にて不具合が見つかりましたので修理をお願いします。 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-08-18 07:53 | k-kawasaki | 2022-09-28 23:37 | k-kawasaki
12407 | 808937 | 0 |  | 2 | 4 | 64 |  | 2022-08-18 | 1 | 土建工事 |  | 日常保全 |  |  |  | T-4027末端排水ﾋﾟｯﾄ歩廊 整備 | 488 | 高井 順 | [13 empty] | 歩廊取付 | 無し | 無し | ﾋﾟｯﾄへ向かう道中の足場が不安定な為、転倒の恐れがある。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-08-18 08:00 | ju-takai | 2022-09-15 22:50 | ju-takai
12408 | 808938 | 0 |  | 2 | 1 | 64 |  | 2022-08-18 | 1 | その他-保全G関連 |  | 日常保全 |  |  |  | 石炭ｻｲﾛ1,2間 地下ﾋﾟｯﾄﾎﾟﾝﾌﾟ配管 整備 | 488 | 高井 順 |  |  | 47 |  | 53 |  | 65 |  | 12 |  | 7 |  |  | 配管ルート変更（配管SUS） | 無し | 無し | 石炭運搬時に転倒の恐れがある。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-08-18 08:00 | ju-takai | 2022-09-22 07:42 | ju-takai
12409 | 808933 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-08-18 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | F-13-2 No2ﾄﾞﾙｸﾛﾝ前振動篩粗粒側配管 整備 | 488 | 高井 順 | [16 empty] | 粗粒配管詰まり対応で一部配管切断し、復元ができない | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-08-18 08:02 | ju-takai | 2022-10-17 01:31 | m-kasukabe
12410 | 806998 | 0 |  | 2 | 1 | 64 |  | 2022-04-04 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | S-8892灰捕集装置ドレントラップ 整備 | 488 | 高井 順 | [16 empty] | ドレントラップ不良の為バイパスにて運用中 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-08-18 08:04 | ju-takai | 2022-10-17 00:29 | m-kasukabe
12411 | 807000 |  |  |  | 1 | 64 |  | 2022-04-04 | 1 | 軽故障修理 | [30 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-08-18 08:06 | ju-takai
12412 | 808721 | 0 |  | 2 | 1 | 6 |  | 2022-08-02 | 1 | その他-保全G関連 |  | 日常保全 |  |  |  | MT工場消防用設備修理 整備 | 60 | 喜田 和美 |  |  | 47 |  | 53 |  | 62 |  | 4 |  | 7 | [5 empty] | MT工場消防用設備修理 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-08-18 08:13 | k-kawasaki | 2022-10-02 23:41 | k-kawasaki
12413 | 808945 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2022-08-18 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | A-20-10 セットリングタンク排水溝 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | 排水溝の堆積物除去 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2022-08-19 00:18 | syu-suzuki | 2022-09-13 07:00 | syu-suzuki
12414 | 808187 | 0 |  | 2 | 1 | 6 |  | 2022-06-29 | 1 | 点検検査 |  | 定期自主検査 | 2022-08-25 | 2022-08-19 |  | Ｘ459-3クレーン年次 点検 | 60 | 喜田 和美 | m-fujioka |  | 47 |  | 53 |  | 65 |  | 21 |  | 7 |  |  | 年次点検（添付資料有） |  |  | 年次点検 |  |  |  |  | 有 | 要 | 2 | 0 | 2022-08-19 02:49 | k-kida | 2022-08-31 23:27 | k-kida
12415 | 808943 |  |  |  | 1 | 70 |  | 2022-08-19 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-08-19 04:14 | s-matsuo
12416 | 808944 | 0 |  | 2 | 1 | 66 |  | 2022-08-19 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | M工場アルミパイプ 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-08-19 04:15 | s-matsuo | 2022-10-07 08:46 | s-matsuo
12417 | 808822 |  |  |  | 4 | 61 |  | 2022-08-01 | 1 | その他-保全G関連 | [24 empty] | 擂潰機の固定化(地震対策)を行いたい。地震発生時の振動による機械自体のズレなど緊急時に作業員の退避を妨げる可能性がある。 ※技研棟220号室(擂潰機4台)、328号室(擂潰機2台) | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-08-19 07:01 | se-ito
12418 | 808942 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2022-08-19 | 1 | 軽故障修理 |  | その他 | 2022-08-25 |  | 2022-08-25 | T-215 フィードウェル 補修 | 60 | 喜田 和美 |  |  | 47 |  | 53 |  | 65 |  | 21 |  | 15 |  |  | 西側フィードウェル引き上げ 東側フィードウェル取外し |  |  | 西側フィードウェルが脱落している | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2022-08-19 08:25 | k-kida | 2022-08-31 23:58 | k-kida
12419 | 808892 | 0 |  | 2 | 4 | 95 |  | 2022-08-15 | 1 | 土建工事 |  | その他 | 2022-09-01 |  | 2022-08-26 | 2号試験室内カラム試験室の天井 補修 | 60 | 喜田 和美 | [16 empty] | カラム試験室南東の天井が一部落下している。 カラム試験室天井全体に落下の兆候が見られる。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-08-19 08:27 | k-kida | 2022-09-02 02:55 | k-kida
12420 | 808934 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2022-08-18 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-08-26 | 2022-08-22 |  | P-201,P-261,P-241,P-221分解 点検 | 60 | 喜田 和美 | h-fukuta |  | 47 |  | 53 |  | 65 |  | 3 |  | 7 |  |  | 8/25：P-201,P-261 8/26：P-241,P-221 分解点検 P-201はインペラー取替 P-221はケーシングカバー取替 |  |  | ケ-シング、インペラー状況の確認の為、分解整備。 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-08-19 08:33 | k-kida | 2022-09-01 00:12 | k-kida
12421 | 808947 | 0 |  | 2 | 2 | 83 |  | 2022-08-19 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | H-24-5 天井ルーフファン 整備 | 43 | 川崎 幸一郎 |  |  | 8 |  | 9 |  | 16 |  | 23 |  | 2 | [5 empty] | 配線整備 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-08-21 23:39 | k-kawasaki | 2022-08-26 07:16 | k-kawasaki
12422 | 808948 | 0 |  | 2 | 2 | 104 |  | 2022-08-19 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | CR-105ポンプ SWBOX 整備 | 43 | 川崎 幸一郎 |  |  | 13 |  | 18 |  | 8 |  | 29 |  | 2 | [5 empty] | ヒヤリハット案件 | [5 empty] | 不要 | 1 | 0 | 2022-08-21 23:39 | k-kawasaki | 2022-10-20 07:44 | k-kawasaki
12423 | 808958 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-08-21 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | A-12-11 硫酸仕込み異形管 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | 異形管不良 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2022-08-21 23:40 | syu-suzuki | 2022-09-13 07:20 | syu-suzuki
12424 | 808959 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2022-08-21 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | A-12-9 吐出T管 取替 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | T管不良 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2022-08-21 23:40 | syu-suzuki | 2022-09-13 06:55 | syu-suzuki
12425 | 808960 |  |  |  | 1 | 74 |  | 2022-08-21 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | ベンド部不良 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-08-21 23:41 | syu-suzuki
12426 | 808932 |  |  |  | 1 | 6 |  | 2022-08-18 | 1 | その他-調達G関連 | [24 empty] | 仮置きしていた為、再度使用できるように整備願います。 | [6 empty] | 0 | 0 | 2022-08-21 23:45 | sh-kawase
12427 | 808957 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2022-08-22 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-08-22 | 2022-08-22 | 2022-08-22 | P-406-2 グランド 整備 | 60 | 喜田 和美 |  |  | 43 |  | 39 |  | 65 |  | 4 |  | 7 |  |  | グランドパッキン交換 スリーブ(セラミック)交換 |  |  | グランド部より漏れがある | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2022-08-22 00:03 | k-kida | 2022-08-30 08:46 | k-kida
12428 | 808969 | 0 |  | 2 | 1 | 104 |  | 2022-08-22 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | BR-68-5 洗浄水ライン 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | 配管亀裂 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-08-22 04:06 | syu-suzuki | 2022-10-17 00:37 | m-kasukabe
12429 | 808970 | 0 |  | 2 | 1 | 104 |  | 2022-08-22 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-08-26 | 2022-08-22 |  | BR-68-4 オーバーフローライン 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura | [12 empty] | ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ配管一部補修 | 経年劣化 | BM | 配管亀裂 |  |  |  |  | 無 | 要 | 1 | 0 | 2022-08-22 04:07 | syu-suzuki | 2022-10-19 22:35 | syu-suzuki
12430 | 808971 | 0 |  | 2 | 1 | 104 |  | 2022-08-22 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-08-25 | 2022-08-22 | 2022-08-23 | B-502-1 D側短管 交換 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura | [12 empty] | D側短管制作取替 |  |  | 配管亀裂 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-08-22 04:08 | syu-suzuki | 2022-09-13 06:58 | syu-suzuki
12431 | 808968 | 0 |  | 2 | 1 | 14 |  | 2022-08-22 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | E-232-6 FRP 補修 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | 内部FRP亀裂 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-08-22 04:08 | syu-suzuki | 2022-10-17 00:42 | m-kasukabe
12432 | 808941 | 0 |  | 2 | 1 | 64 |  | 2022-08-18 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | T-33硫酸タンク 整備 | 488 | 高井 順 | [16 empty] | T-33硫酸タンク下部レベルゲージより微漏れ疑い | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-08-22 07:08 | ju-takai | 2022-10-17 01:18 | m-kasukabe
12433 | 808949 | 0 |  | 2 | 1 | 63 |  | 2022-08-19 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | 給茶機配管 整備 | 488 | 高井 順 |  |  | 47 |  | 53 |  | 65 |  | 12 |  | 7 |  |  | 給茶機、製氷機配管変更 | 無し | 無し | 給茶機配管手直し必要 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-08-22 07:08 | ju-takai | 2022-09-22 07:43 | ju-takai
12434 | 808964 | 0 |  | 2 | 1 | 30 |  | 2022-08-22 | 1 | その他-調達G関連 |  |  | 2022-09-02 |  |  | 公用車(63-36）のパンク 修理 | 229 | 富田 大輔 | [10 empty] | 7 | [5 empty] | 公用車スズキエブリィ（ナンバー63-36）の右リヤタイヤのパンク修理をお願いします。 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-08-22 07:23 | t-sugiura | 2022-09-02 04:05 | d-tomita
12435 | 808972 |  |  |  | 1 | 66 |  | 2022-08-22 | 1 | その他-保全G関連 |  |  | 2022-08-23 | 2022-08-23 |  |  |  |  | ma-kubota | [12 empty] | 添付ファイル参照 | [7 empty] | 有 | 不要 | 0 | 0 | 2022-08-22 07:54 | s-matsuo
12436 | 808973 | 0 |  | 2 | 1 | 80 |  | 2022-08-22 | 1 | その他-保全G関連 |  |  | 2022-08-23 | 2022-08-23 |  | CR514ステーター 取替 | 166 | 松尾 尚太 | ma-kubota | [12 empty] | 添付ファイル参照 | [7 empty] | 有 | 不要 | 2 | 0 | 2022-08-22 07:55 | s-matsuo | 2022-10-07 08:46 | s-matsuo
12437 | 808974 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-08-22 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | DR146-1内部スクリーン 取替 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-08-22 07:56 | s-matsuo | 2022-10-07 08:47 | s-matsuo
12438 | 808863 |  |  |  | 1 | 107 |  | 2022-08-12 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | 配管腐食穴あき | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-08-22 22:42 | ju-takai
12439 | 808730 | 0 |  | 2 | 1 | 37 |  | 2022-08-02 | 4 | その他-調達G関連 | [5 empty] | チタン事務所給茶機点検 整備 | 47 | 竹野 光洋 | [16 empty] | 年次点検整備 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-08-23 00:43 | sh-kawase | 2022-09-01 07:08 | m-takeno
12440 | 808946 | 0 |  | 2 | 1 | 6 |  | 2022-08-19 | 1 | その他-調達G関連 |  |  | 2022-09-26 |  |  | 露点計 DP-3168 点検 校正 | 392 | 楠木 克弘 | [16 empty] | 露点計 DP-3168 点検校正 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-08-23 00:51 | sh-kawase | 2022-09-26 00:44 | k-kusunoki
12441 | 808929 | 0 |  | 2 | 1 | 34 |  | 2022-08-19 | 4 | その他-調達G関連 | [5 empty] | CL法ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ月例 点検 | 47 | 竹野 光洋 | [16 empty] | 月例点検 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-08-23 00:55 | sh-kawase | 2022-09-01 07:09 | m-takeno
12442 | 808930 | 0 |  | 2 | 1 | 34 |  | 2022-08-18 | 4 | その他-調達G関連 | [5 empty] | S法フォークリフト月例 点検 | 47 | 竹野 光洋 | [16 empty] | 月例点検 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-08-23 00:56 | sh-kawase | 2022-09-01 07:09 | m-takeno
12443 | 808931 | 0 |  | 2 | 1 | 34 |  | 2022-08-18 | 4 | その他-調達G関連 | [5 empty] | S法フォークリフト年次 点検 | 47 | 竹野 光洋 | [16 empty] | S法No.1フォークリフト年次点検 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-08-23 00:57 | sh-kawase | 2022-09-01 07:09 | m-takeno
12444 | 808978 |  |  |  | 3 | 26 |  | 2022-08-22 | 1 | その他-調達G関連 | [24 empty] | ｻｰﾍﾞｲﾒｰﾀ修理、点検校正（201K8883） | [6 empty] | 0 | 0 | 2022-08-23 01:06 | sh-kawase
12445 | 808983 | 0 |  | 2 | 1 | 105 |  | 2022-08-23 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | Pミルスクリーン 交換 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | スクリーン破れ | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-08-23 02:01 | syu-suzuki | 2022-10-17 00:50 | m-kasukabe
12446 | 808984 | 0 |  | 2 | 1 | 105 |  | 2022-08-23 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-08-30 | 2022-08-23 | 2022-08-26 | K-08RVF洗浄ノズル 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura | [12 empty] | 洗浄ﾉｽﾞﾙ補修 袋ﾅｯﾄ・ワッシャ制作5セット |  |  | ノズル亀裂 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-08-23 02:02 | syu-suzuki | 2022-09-25 23:08 | syu-suzuki
12447 | 808985 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2022-08-23 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-08-20 | 2022-08-23 |  | W-16-3 BOX 交換 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura | [12 empty] | HSﾎﾟﾝﾌﾟ BOX取り換え K-50 |  |  | 揚液不良 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-08-23 02:28 | syu-suzuki | 2022-09-05 02:18 | syu-suzuki
12448 | 808986 | 0 |  | 2 | 1 | 104 |  | 2022-08-23 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-08-25 | 2022-08-23 | 2022-08-16 | BA-68-5 ピック槽FRP 補修 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura | [12 empty] | 槽内東側側面FRP補修2か所 |  |  | FRP亀裂 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-08-23 02:29 | syu-suzuki | 2022-09-13 07:01 | syu-suzuki
12449 | 808987 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2022-08-23 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | A-12-14 アタック吐出T管 取替 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | 吐出T管穴あき | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2022-08-23 02:30 | syu-suzuki | 2022-09-13 07:19 | syu-suzuki
12450 | 808727 | 0 |  | 2 | 2 | 12 |  | 2022-08-02 | 1 | 軽故障修理 |  | 定期自主検査 |  |  |  | メタル、小廻り工場 自動火災報知器 整備 | 167 | 伊藤 清治 |  |  | 13 |  | 18 |  | 22 |  | 37 |  | 2 | [5 empty] | 2022年6月に安全衛生・保安Gによる工場内の消防用自火報設備について、業者点検が実施され、以下の不具合箇所が確認された。 ・メタル工場：自動火災報知設備 No.4 3階 差動式スポット型感知器1個腐食 ・小廻り工場：自動火災報知設備 No.3 2階 差動式スポット型感知器９個腐食 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-08-23 02:32 | k-kawasaki | 2022-09-13 08:56 | k-kawasaki
12451 | 808955 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2022-08-20 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-09-01 |  | 2022-08-31 | M3PピットTW配管サポート折損 補修 | 60 | 喜田 和美 |  |  | 31 |  | 38 |  | 65 |  | 11 |  | 7 |  |  | サポート折損により交換 |  |  | M3PピットTW配管サポート折損 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-08-23 05:07 | k-kida | 2022-09-02 02:57 | k-kida
12452 | 808956 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2022-08-21 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-08-23 | 2022-08-23 |  | P－1241ハイブリッドポンプ載せ替え 整備 | 60 | 喜田 和美 | h-fukuta |  | 43 |  | 43 |  | 65 |  | 3 |  | 7 |  |  | ハイブリッドポンプ取替、整備 | メカシール部品破損によりシール水漏れ |  | Ｐ-1241ハイブリッドポンプシール水漏れ大 |  |  |  |  | 有 | 要 | 2 | 0 | 2022-08-23 05:10 | k-kida | 2022-08-31 23:46 | k-kida
12453 | 808989 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2022-08-23 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-08-24 | 2022-08-23 |  | P-49B モーター載せ替え 整備 | 60 | 喜田 和美 | h-fukuta | [12 empty] | モーター取替、モーター整備 |  |  | モーター異音 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-08-23 05:13 | k-kida | 2022-09-29 08:28 | k-kida
12454 | 808990 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2022-08-23 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2022-08-31 |  | 2022-08-23 | 55型バスケット 整備 | 60 | 喜田 和美 |  |  | 47 |  | 53 |  | 51 |  | 21 |  | 7 |  |  | スケール除去 |  |  | バスケットにスケールが付着している | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-08-23 05:15 | k-kida | 2022-09-05 02:51 | k-kida
12455 | 808992 | 0 |  | 2 | 1 | 6 |  | 2022-08-23 | 1 | 軽故障修理 |  | その他 | 2022-08-30 | 2022-08-30 | 2022-08-30 | F-462-1A行きエアー配管 補修 | 60 | 喜田 和美 |  |  | 47 |  | 53 |  | 65 |  | 19 |  | 7 |  |  | ﾌﾞﾛｰ：窒素 圧搾：ｴｱｰ に切り分け |  |  | 圧搾、ﾌﾞﾛｰ共にｴｱｰより切り分け | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-08-23 05:16 | k-kida | 2022-08-30 08:35 | k-kida
12456 | 808975 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2022-08-22 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-09-07 | 2022-09-07 | 2022-09-07 | C-643 安全柵 補修 | 60 | 喜田 和美 |  |  | 31 |  | 43 |  | 65 |  | 12 |  | 15 |  |  | 蝶番の交換 |  |  | 安全策の蝶番が切れている | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-08-23 05:16 | k-kida | 2022-09-13 04:09 | k-kida
12457 | 808988 |  |  |  | 1 | 74 |  | 2022-08-22 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 配管穴あき | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-08-23 05:53 | syu-suzuki
12458 | 808979 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-08-22 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | DR146-6S-ミル減速機 交換 | 166 | 松尾 尚太 | [10 empty] | 7 |  |  | 架台フレーム割れにつき交換 | [8 empty] | 要 | 2 | 0 | 2022-08-23 06:39 | s-matsuo | 2022-10-07 09:18 | s-matsuo
12459 | 808997 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-08-23 | 1 | その他-保全G関連 |  |  | 2022-08-24 | 2022-08-23 |  | DR125BE下部ベアリング 取替 | 166 | 松尾 尚太 | ma-kubota | [12 empty] | 添付ファイル参照 | [7 empty] | 有 | 不要 | 2 | 0 | 2022-08-23 06:40 | s-matsuo | 2022-10-07 08:47 | s-matsuo
12460 | 808980 |  |  |  | 1 | 66 |  | 2022-08-22 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-08-23 06:41 | s-matsuo
12461 | 808999 |  |  |  | 1 | 70 |  | 2022-08-23 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-08-23 06:59 | s-matsuo
12462 | 808754 | 0 |  | 2 | 2 | 75 |  | 2022-08-01 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | 変電所火災報知器 修理 | 227 | 中嶋 智康 |  |  | 13 |  | 18 |  | 16 |  | 23 |  | 2 | [5 empty] | 火災報知器不具合あり | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-08-23 08:46 | tom-nakajima | 2022-09-29 07:20 | k-kawasaki
12463 | 808916 | 0 |  | 2 | 4 | 28 |  | 2022-08-17 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | U-600S 控室エアコン 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [16 empty] | U-600S 控室エアコン整備 ドレン配管整備 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-08-23 23:03 | s-matsuo | 2022-10-07 08:44 | s-matsuo
12464 | 808965 | 0 |  | 2 | 3 | 73 |  | 2022-08-18 | 1 | 点検検査 |  | 日常保全 |  |  |  | アイアンクレー発生場 火災報知器点検 整備 | 43 | 川崎 幸一郎 |  |  | 50 |  | 35 |  | 31 |  | 39 |  | 17 | [5 empty] | アイアンクレー発生場の火災報知機が誤報を発信しました。リセット機能で復旧し、現在運用しております。原因を探索し、問題ない事を確認いたしたく、専門業者による点検を致します。 |  | 調査報告書を受領しました。 残工事・残作業はありません。 |  | 問題ありません。 |  |  | 2 | 0 | 2022-08-23 23:03 | k-kawasaki | 2022-09-27 02:45 | k-kawasaki
12465 | 808962 | 0 |  | 2 | 1 | 28 |  | 2022-08-22 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | U-600S 計器室東 排水溝蓋 補修 | 166 | 松尾 尚太 | [16 empty] | U-600S 計器室東 排水溝蓋補修 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-08-24 01:23 | s-matsuo | 2022-10-07 08:46 | s-matsuo
12466 | 808919 | 0 |  | 2 | 1 | 28 |  | 2022-08-17 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | 予備用配管フランジ 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [16 empty] | 予備用配管フランジ整備 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-08-24 01:24 | s-matsuo | 2022-10-07 08:45 | s-matsuo
12467 | 809000 | 0 |  | 2 | 1 | 61 |  | 2022-08-24 | 1 | その他-調達G関連 | [5 empty] | 安定性試験器(LX800･DH18)の 修理 | 125 | 西井 啓晃 | [16 empty] | 技研棟 215B号室にある安定性試験器LX800(OPQC-RF-13)及びDH18(OPQC-RF-15)について、湿度コントロール不良の可能性があります。メーカーに対して原因追求と調整・正常復帰をお願いしたい。 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-08-24 02:10 | t-sugiura | 2022-09-15 06:49 | h-nishii
12468 | 809003 | 0 |  | 2 | 2 | 70 |  | 2022-08-24 | 1 | その他-保全G関連 |  | 日常保全 |  |  |  | V-13添加ポンプ配線 整備 | 43 | 川崎 幸一郎 |  |  | 13 |  | 17 |  | 16 |  | 23 |  | 2 | [5 empty] | V-13添加ポンプ配線整備 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-08-24 04:04 | k-kawasaki | 2022-09-02 05:12 | k-kawasaki
12469 | 809001 |  |  |  | 3 | 39 |  | 2022-08-24 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | ｐＨ計一式交換と端子台・ｹｰﾌﾞﾙ保護ｶﾊﾞｰの交換をお願い致します。 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-08-24 07:18 | m-onaru
12470 | 808883 | 0 |  | 2 | 1 | 39 |  | 2022-08-13 | 1 | 点検検査 | [5 empty] | 塩素ガス検知器年次 点検 | 169 | 川瀬 静香 | [16 empty] | 塩素ガス検知器① 点検予定が2022.8.11でした | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-08-24 07:32 | sh-kawase | 2022-09-02 01:49 | mi-yonekawa
12471 | 808961 |  |  |  | 1 | 74 |  | 2022-08-21 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 異形管整備 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-08-24 07:32 | s-matsuo
12472 | 808915 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-08-17 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | P-383-3出口ﾉｽﾞﾙ 整備 | 236 | 外園 翔平 | [6 empty] | 62 |  | 7 |  | 13 |  |  |  | 応力集中・疲労破壊 | 定修にて閉止フランジとする | P-383-3 出口側ノズル（ﾀﾏｺﾞ型ﾌﾗﾝｼﾞ）部位の補修整備を行う | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2022-08-24 22:46 | s-hokazono | 2022-10-11 23:07 | s-hokazono
12473 | 808917 |  |  |  | 1 | 99 |  | 2022-08-17 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 使用済ｽｺｱｰﾁｭｰﾌﾞの搬出を行う | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-08-24 22:47 | s-hokazono
12474 | 808918 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-08-17 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | SOCZrﾋﾞｰｽﾞ輸送用25A配管製作 整備 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | SOC Zrビーズ輸送用予備配管の製作を行う | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-08-24 22:47 | s-hokazono | 2022-10-17 00:32 | m-kasukabe
12475 | 808940 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-08-18 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | U-200ホットプレート 整備 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | 定期修理用の仮設ハウス設置に鉱石乾燥用ホットプレートが妨げになる | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-08-24 22:48 | s-hokazono | 2022-10-17 01:22 | m-kasukabe
12476 | 808920 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-08-17 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | P2398-1.2 ＡＢ系SB入口配管製作 整備 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | P2398-1/2 計装用配管の製作を行う | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-08-24 22:49 | s-hokazono | 2022-10-17 00:52 | m-kasukabe
12477 | 808952 |  |  |  | 1 | 84 |  | 2022-08-19 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | グランド漏れ。締め代無し。 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-08-24 22:50 | s-hokazono
12478 | 808953 |  |  |  | 1 | 84 |  | 2022-08-19 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 配管穴あき | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-08-24 22:50 | s-hokazono
12479 | 808995 | 0 |  | 2 | 4 | 99 |  | 2022-08-23 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | C系計器室雨漏り対策 整備 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | 雨漏りがひどい状態 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-08-24 22:51 | s-hokazono | 2022-08-29 23:04 | s-hokazono
12480 | 808996 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-08-23 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-08-24 | 2022-08-27 | 2022-08-24 | P-353-2 ﾘｻｲｸﾙﾌﾞﾛﾜｰｵｲﾙ入替え 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka | [7 empty] | 8 |  | 14 |  |  | ｵｲﾙ入替 | オイル入替実施(ターボなしのためテラスオイル) | 定修でリサイクルブロワ確認 | ｽﾄﾚｰﾅｰ詰まり頻発 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-08-24 22:52 | s-hokazono | 2022-10-11 22:53 | s-hokazono
12481 | 808908 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-08-16 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | O-140-1 1号削岩機B/N 補修 | 236 | 外園 翔平 | [8 empty] | 5 |  | 7 | [5 empty] | ボルト改善 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2022-08-24 22:52 | s-hokazono | 2022-10-11 23:08 | s-hokazono
12482 | 808901 |  |  |  | 1 | 84 |  | 2022-08-16 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | 配管外部肉薄 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-08-24 22:52 | s-hokazono
12483 | 808939 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-08-18 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | T-116圧抜き弁二次側配管 修理 | 204 | 春日部 真人 | [16 empty] | 4号炉ロワドラムの圧抜き弁二次側の配管にピンホールが発生 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-08-24 22:57 | s-hokazono | 2022-10-17 01:02 | m-kasukabe
12484 | 808878 |  |  |  | 1 | 84 |  | 2022-08-12 | 9 | 重故障修理 |  |  | 2022-08-13 | 2022-08-27 | 2022-08-13 |  |  |  | k-yamaoka | [12 empty] | チャッキ弁→短管へ取替 |  |  | チャッキ弁上蓋より漏れ |  |  |  |  | 無 | 要 | 0 | 0 | 2022-08-24 22:57 | s-hokazono
12485 | 808899 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-08-13 | 9 | 重故障修理 | 1 |  |  |  |  | E-381C 冷却配管取替 整備 | 236 | 外園 翔平 |  |  |  |  | 38 |  | 65 |  | 4 |  | 7 |  |  |  | フランジ腐食 | 取替整備 現状定修で肉測CBM管理 | フランジ面より漏れ有 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2022-08-24 22:57 | s-hokazono | 2022-10-11 23:21 | s-hokazono
12486 | 808963 |  |  |  | 1 | 107 |  | 2022-08-21 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | サポート外れ | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-08-24 23:07 | ju-takai
12487 | 809006 | 0 |  | 2 | 2 | 37 |  | 2022-06-13 | 1 | その他-保全G関連 |  | 日常保全 |  |  |  | 農薬控室自動火災報知設備 整備 | 43 | 川崎 幸一郎 |  |  | 13 |  | 18 |  | 16 |  | 23 |  | 2 | [5 empty] | 2022年度6月の業者による消防用設備等点検において以下2件の不良個所が確認された。 ・差動式スポット方感知器9個腐食 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-08-24 23:09 | k-kawasaki | 2022-09-22 07:57 | k-kawasaki
12488 | 808966 | 0 |  | 2 | 1 | 63 |  | 2022-08-22 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | 処理水配管 補修 | 488 | 高井 順 | [16 empty] | UT部既設塩酸タンク上部にてモノフロ配管よりピンホール漏れ | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-08-24 23:10 | ju-takai | 2022-10-17 01:04 | m-kasukabe
12489 | 809017 |  |  |  | 1 | 70 |  | 2022-08-25 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-08-25 02:56 | s-matsuo
12490 | 809018 |  |  |  | 1 | 70 |  | 2022-08-25 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-08-25 02:58 | s-matsuo
12491 | 808991 |  |  |  | 1 | 8 |  | 2022-08-23 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | グランド漏れあり | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-08-25 04:01 | ju-takai
12492 | 808993 |  |  |  | 1 | 8 |  | 2022-08-23 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | モーター異音あり | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-08-25 04:02 | ju-takai
12493 | 808994 |  |  |  | 1 | 8 |  | 2022-08-23 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | D側塩ビT管破損 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-08-25 04:03 | ju-takai
12494 | 808981 |  |  |  | 1 | 99 |  | 2022-08-22 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 摩耗対策の補修を行う | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-08-25 04:05 | s-hokazono
12495 | 809014 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-08-25 | 9 | 重故障修理 | 1 |  | 2022-08-25 | 2022-08-27 | 2022-08-25 | 4号塩化炉ダクト当て板 補修 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka |  | 43 |  | 39 |  | 62 |  | 8 |  | 13 |  |  | 当て板補修 | エロージョンによる穴あき 経年劣化 | 傾向管理中→最終的にはTBMで管理したい 定修よりN数を増やして測定実施 該当箇所は定修で配管取替予定 | S-150-4手前の直管で穴あき |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-08-25 04:05 | s-hokazono | 2022-08-29 23:02 | s-hokazono
12496 | 809015 |  |  |  | 1 | 99 |  | 2022-08-25 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | P-383-1～5用フランジ整備を行う | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-08-25 04:06 | s-hokazono
12497 | 809010 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2022-08-23 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | A-24-7 ポンプS側配管 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [16 empty] | 塩ビ配管不良 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-08-25 04:19 | s-matsuo | 2022-10-07 08:48 | s-matsuo
12498 | 809011 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2022-08-24 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | A-18-7 ｱﾌﾀｰｸｰﾗｰ用水配管 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [16 empty] | 配管穴あき | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-08-25 04:19 | s-matsuo | 2022-10-07 08:48 | s-matsuo
12499 | 809062 | 0 |  | 2 | 1 | 104 |  | 2022-08-26 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | B-57-7 スチームドレントラップ 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [14 empty] | ＢＭ |  | ドレントラップ固着にて不良 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2022-08-25 22:56 | s-matsuo | 2022-10-07 09:18 | s-matsuo
12500 | 809021 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2022-08-25 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | W-66 洗液ポンプ 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [16 empty] | BOXよりオイル漏れ | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-08-25 22:58 | s-matsuo | 2022-10-07 08:48 | s-matsuo
12501 | 808560 | 0 |  | 2 | 1 | 61 |  | 2022-07-25 | 4 | その他-調達G関連 |  | 定期整備 | 2022-10-14 |  | 2022-10-14 | 技研棟115号室ﾍﾞﾙｿｰﾌﾟ定期ﾒﾝﾃﾅﾝｽ 修理 | 424 | 鈴木 昌晃 |  |  | 47 | 3 | 53 | 3 | 65 | 3 | 16 | 3 | 7 |  | 6 |  |  |  | 現状、問題なく作動しているが気になる点として前処理部の真空度の上がりが鈍い。ベルソープの定期メンテナンスの依頼。 | [6 empty] | 1 | 0 | 2022-08-25 23:03 | t-sugiura | 2022-10-18 04:22 | mas-suzuki
12502 | 808921 |  |  |  | 1 | 72 |  | 2022-08-03 | 4 | その他-調達G関連 | [24 empty] | 集塵用ドラフトを設置後4年が経過し、フィルターがかなり目詰まりしてきており、風速の低下が気味である。 メーカーより定期的な点検を推奨されておりながら、一度も実施していないため、点検および整備をお願いしたい。 | [6 empty] | 0 | 0 | 2022-08-25 23:11 | t-sugiura
12503 | 808977 | 0 |  | 2 | 4 | 34 |  | 2022-08-22 | 1 | 土建工事 | [5 empty] | 売店内 壁 修理 | 167 | 伊藤 清治 | [16 empty] | 売店内仕切り壁上部倒れかけ及び隙間あり |  |  |  | 上部の固定方法を変更され注視していきたい |  | 不要 | 2 | 0 | 2022-08-26 01:27 | se-ito | 2022-10-17 00:28 | m-kasukabe
12504 | 808998 | 0 |  | 2 | 4 | 61 |  | 2022-08-23 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | 技研棟 215B号室 エアコン 修理 | 167 | 伊藤 清治 | [16 empty] | 空調稼働時に空調機器より水漏れが発生。周囲にあるPC機器に水が掛かる恐れがあるため、空調は停止中。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-08-26 01:33 | se-ito | 2022-10-17 00:41 | m-kasukabe
12505 | 808829 |  |  |  | 3 | 50 |  | 2022-08-09 | 1 | その他-保全G関連 | [24 empty] | 11号試験室のスチームトラップより若干のスチームの漏れが生じている。 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-08-26 01:38 | se-ito
12506 | 809068 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2022-08-25 | 1 | その他-調達G関連 | [5 empty] | No.1フォークリフト月次 点検 | 224 | 金森 貴亮 | [16 empty] | 月次点検 見積金額：8,500円(税別) | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-08-26 07:39 | sh-kawase | 2022-09-02 07:38 | t-kanamori
12507 | 809069 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2022-08-23 | 1 | その他-調達G関連 | [5 empty] | No.2フォークリフト月次 点検 | 224 | 金森 貴亮 | [16 empty] | 月次点検 見積金額：8,500円(税別) | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-08-26 07:39 | sh-kawase | 2022-09-02 07:39 | t-kanamori
12508 | 809070 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2022-08-23 | 1 | その他-調達G関連 | [5 empty] | No.3フォークリフト月次 点検 | 224 | 金森 貴亮 | [16 empty] | 月次点検 見積金額：8,500円(税別) | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-08-26 07:40 | sh-kawase | 2022-09-02 07:39 | t-kanamori
12509 | 809013 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2022-08-25 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-08-26 | 2022-08-26 | 2022-08-26 | P-111-2 分解 整備 | 60 | 喜田 和美 |  |  | 43 |  | 50 |  | 65 |  | 4 |  | 7 |  |  | ﾌﾚｰﾑﾌﾟﾚｰﾄｲﾝｻｰﾄとﾎﾞﾘｭｰﾄﾞﾗｲﾅｰ合わせﾊﾟｯｷﾝ交換 |  |  | ポンプD側から液漏れがある。 パッキン交換後の通水において、ボリュートライナー部より水漏れが確認された。 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2022-08-26 08:43 | k-kida | 2022-08-30 08:37 | k-kida
12510 | 808976 | 0 |  | 2 | 1 | 6 |  | 2022-08-22 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-09-06 | 2022-09-06 | 2022-09-06 | S-892上水抜出配管 補修 | 60 | 喜田 和美 |  |  | 47 |  | 53 |  | 65 |  | 19 |  | 7 |  |  | 上水抜出しｻﾎﾟｰﾄ補修 ﾎｰｽ交換 ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ固定ｻﾎﾟｰﾄ修理 |  |  | 配管が脱落しかけている | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-08-28 22:50 | k-kida | 2022-09-06 08:25 | k-kida
12511 | 809066 |  |  |  | 1 | 70 |  | 2022-08-26 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-08-28 23:05 | s-matsuo
12512 | 809067 |  |  |  | 1 | 66 |  | 2022-08-26 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-08-28 23:07 | s-matsuo
12513 | 809072 |  |  |  | 4 | 74 |  | 2022-08-26 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | ｴｱｺﾝ不良 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-08-28 23:09 | s-matsuo
12514 | 809073 |  |  |  | 1 | 74 |  | 2022-08-26 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | T管穴あき | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-08-28 23:20 | s-matsuo
12515 | 809097 |  |  |  | 1 | 70 |  | 2022-08-29 | 1 | 土建工事 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-08-29 06:59 | s-matsuo
12516 | 809098 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-08-29 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | DR151-3スクリーン 取替 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-08-29 07:00 | s-matsuo | 2022-10-07 08:48 | s-matsuo
12517 | 809099 |  |  |  | 1 | 70 |  | 2022-08-29 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-08-29 07:01 | s-matsuo
12518 | 809074 |  |  |  | 1 | 8 |  | 2022-08-26 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | 定修でグリット取り変えするにあたって加工必要 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-08-29 07:27 | ju-takai
12519 | 809075 |  |  |  | 1 | 8 |  | 2022-08-29 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | 定修でグリット取り変えするにあたって加工必要 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-08-29 07:28 | ju-takai
12520 | 809076 |  |  |  | 1 | 8 |  | 2022-08-27 | 9 | 軽故障修理 | [24 empty] | スラリー受け入れて、ポンプ起動した瞬間にBOX不良で停止。オイルは入っていた。 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-08-29 07:29 | ju-takai
12521 | 809002 |  |  |  | 1 | 107 |  | 2022-08-24 | 9 | 整備点検 | [24 empty] | グランド部よりエアー吸い込み | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-08-29 07:32 | ju-takai
12522 | 809016 |  |  |  | 1 | 107 |  | 2022-08-24 | 9 | 軽故障修理 | [24 empty] | コンプレッションロール昇降用サポート外れ | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-08-29 07:32 | ju-takai
12523 | 809063 |  |  |  | 1 | 8 |  | 2022-08-26 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | ターンバックル破損あり(1本) 受け皿接触し、入れにくい | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-08-29 07:33 | ju-takai
12524 | 809065 |  |  |  | 1 | 107 |  | 2022-08-26 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | 欠損ヶ所保温取付 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-08-29 07:33 | ju-takai
12525 | 809007 |  |  |  | 1 | 33 |  | 2022-08-29 | 1 | 軽故障修理 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-08-29 08:18 | k-kida
12526 | 809005 |  |  |  | 1 | 33 |  | 2022-08-24 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 配管腐食にて漏れ有 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-08-29 08:19 | k-kida
12527 | 809008 |  |  |  | 1 | 33 |  | 2022-08-24 | 1 | 軽故障修理 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-08-29 08:22 | k-kida
12528 | 808967 |  |  |  | 1 | 28 |  | 2022-08-22 | 1 | その他-保全G関連 | [24 empty] | H-107-1第1吸収塔酸戻りダクト補修 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-08-29 09:38 | s-matsuo
12529 | 809084 |  |  |  | 2 | 58 |  | 2022-08-28 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 屋外タンク貯蔵所電気配線BOX修理依頼です。 配線BOXは外部腐食が進行している状態です、小型のものであり取替が必要です。（火気使用は予定しておりません。） | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-08-29 23:22 | k-kawasaki
12530 | 809004 | 0 |  | 2 | 2 | 94 |  | 2022-06-14 | 1 | その他-保全G関連 |  | 定期自主検査 |  |  |  | 合成第四工場自動火災報知設備 整備 | 43 | 川崎 幸一郎 |  |  | 13 |  | 18 |  | 22 |  | 37 |  | 2 | [5 empty] | 2022年度6月の業者による消防用設備等点検において以下2件の不良個所が確認された。 ・絶縁不良 ・発信機1機械の不作動 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-08-29 23:23 | k-kawasaki | 2022-09-13 08:52 | k-kawasaki
12531 | 809009 | 0 |  | 2 | 2 | 10 |  | 2022-06-15 | 1 | その他-保全G関連 |  | 接地抵抗測定 |  |  |  | 農薬製品G 農薬6号倉庫自動火災報知設備 整備 | 43 | 川崎 幸一郎 |  |  | 13 |  | 18 |  | 22 |  | 23 |  | 2 | [5 empty] | 2022年6月の業者による定期点検において、以下3件の不良が確認された。 ・No.1 総合盤腐食 ・No.2 断線表示あり ・No.3 総合盤腐食 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-08-29 23:23 | k-kawasaki | 2022-09-20 07:12 | k-kawasaki
12532 | 809027 | 0 |  | 2 | 2 | 34 |  | 2022-08-25 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | 工場内各所ケーブル（上荷、結束） 整備 | 43 | 川崎 幸一郎 |  |  | 13 |  | 18 |  | 20 |  | 25 |  | 2 | [5 empty] | 電気配線修理のため | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-08-29 23:23 | k-kawasaki | 2022-09-22 07:50 | k-kawasaki
12533 | 809100 | 0 |  | 2 | 3 | 15 |  | 2022-08-29 | 1 | その他-調達G関連 | [5 empty] | 自動全窒素･全ﾘﾝ測定装置【9月】 点検 | 274 | 小西 宏子 | [16 empty] | 月一回の定期校正 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-08-30 00:05 | sh-kawase | 2022-09-14 01:37 | h-konishi
12534 | 809102 | 0 |  | 2 | 1 | 56 |  | 2022-08-29 | 1 | その他-調達G関連 |  |  | 2022-08-30 |  | 2022-08-30 | バッグ洗浄工場高圧洗浄機 整備 | 265 | 花岡 成実 | [16 empty] | バッグ洗浄工場高圧洗浄機用ホース、ホースリール修理 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-08-30 00:05 | sh-kawase | 2022-09-02 05:31 | s-hanaoka
12535 | 809103 | 0 |  | 2 | 4 | 45 |  | 2022-08-29 | 1 | 土建工事 | [5 empty] | 2R包装場 控室 エアコン室外機 整備 | 167 | 伊藤 清治 | [16 empty] | 2R包装場控室エアコン室外機洗浄 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-08-30 00:42 | se-ito | 2022-10-17 01:37 | m-kasukabe
12536 | 809071 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-08-26 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-08-27 | 2022-08-30 | 2022-08-27 | P-363-2 B系ｵｲﾙﾎﾟﾝﾌﾟ取替 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka | [7 empty] | 11 |  | 7 |  |  | ﾎﾟﾝﾌﾟ取替 | オイルポンプのギヤ摩耗を疑ったが状態的には違うものだった。 異音は解消された。 | 定修で確認 | オイルポンプ異常音とオイル色（黒濁色）の為、原因究明を捜索するためにﾎﾟﾝﾌﾟ取替を行う。 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-08-30 01:09 | s-hokazono | 2022-10-11 23:00 | s-hokazono
12537 | 809064 | 0 |  | 2 | 1 | 99 |  | 2022-08-26 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | P-383-3 ドレン抜き用配管 整備 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | P-383-3 硫酸ドレン抜き用配管整備 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-08-30 01:10 | s-hokazono | 2022-10-17 01:17 | m-kasukabe
12538 | 809095 | 0 |  | 2 | 1 | 37 |  | 2022-08-26 | 1 | その他-調達G関連 | [5 empty] | 2022年8月度自転車 修理 | 486 | 馬場 なつみ | [16 empty] | 2022年8月度自転車修理 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-08-30 01:12 | t-sugiura | 2022-09-01 04:23 | n-baba
12539 | 809111 |  |  |  | 1 | 70 |  | 2022-08-30 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 整備点検用 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-08-30 01:16 | s-matsuo
12540 | 809113 |  |  |  | 1 | 70 |  | 2022-08-30 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 階段不良 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-08-30 01:17 | s-matsuo
12541 | 809093 | 0 |  | 2 | 3 | 72 |  | 2022-08-29 | 1 | 整備点検 |  |  | 2022-08-29 |  | 2022-08-29 | NOx分析計 点検 | 169 | 川瀬 静香 | [16 empty] | NOx分析計点検 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-08-30 01:50 | sh-kawase | 2022-09-08 01:02 | k-nagase
12542 | 809092 | 0 |  | 2 | 3 | 72 |  | 2022-08-29 | 1 | 点検検査 |  |  | 2022-09-28 |  |  | 蛍光X線分析装置定期 点検 | 169 | 川瀬 静香 | [16 empty] | 蛍光X線分析装置定期点検 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-08-30 01:52 | sh-kawase | 2022-10-03 05:26 | k-nagase
12543 | 809110 | 0 |  | 2 | 1 | 63 |  | 2022-08-29 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | 煙道ダンパー 整備 | 488 | 高井 順 | [16 empty] | 排ガス経路が現状2塔であるの為、3塔での排ガス排出とする | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-08-30 02:47 | ju-takai | 2022-10-17 00:30 | m-kasukabe
12544 | 809112 |  |  |  | 1 | 107 |  | 2022-08-26 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 流量低下 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-08-30 02:47 | ju-takai
12545 | 809105 |  |  |  | 1 | 40 |  | 2022-08-15 | 1 | その他-保全G関連 | [24 empty] | 原塩溶解槽オーバーフロー配管閉塞気味 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-08-30 09:06 | s-matsuo
12546 | 809106 |  |  |  | 1 | 40 |  | 2022-08-15 | 1 | その他-保全G関連 | [24 empty] | 内部点検確認 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-08-30 09:08 | s-matsuo
12547 | 809107 |  |  |  | 1 | 40 |  | 2022-08-15 | 1 | その他-保全G関連 | [24 empty] | ブロー水送り配管修正 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-08-30 09:10 | s-matsuo
12548 | 809108 |  |  |  | 1 | 40 |  | 2022-08-15 | 1 | その他-保全G関連 | [24 empty] | 配管フランジ部漏れ、配管修正 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-08-30 09:11 | s-matsuo
12549 | 809109 |  |  |  | 1 | 40 |  | 2022-08-15 | 1 | その他-保全G関連 | [24 empty] | 内部開放点検整備 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-08-30 09:13 | s-matsuo
12550 | 809134 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2022-08-30 | 1 | その他-調達G関連 | [5 empty] | X-511 チラーユニット 点検 | 231 | 小玉 哲也 | [16 empty] | 異常コード 53 インバータモジュールエラー が表示されている。 メーカーに応急対応確認するも、現地調査が必要とのこと。 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-08-30 23:13 | sh-kawase | 2022-10-04 02:02 | t-kodama
12551 | 809135 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2022-08-30 | 1 | その他-調達G関連 | [5 empty] | 軽バン 整備 | 219 | 平子 貴大 | [16 empty] | 扉水滲み有 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-08-30 23:14 | sh-kawase | 2022-09-21 08:40 | t-hirako
12552 | 809087 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2022-08-26 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-08-27 | 2022-08-31 | 2022-08-27 | G-240減速機 交換 | 60 | 喜田 和美 | h-fukuta |  | 2 |  | 49 |  | 55 |  | 11 |  | 7 |  |  | 化成品生産部の予備減速機と載せ替え |  |  | 減速機故障の為交換 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-08-30 23:15 | k-kida | 2022-09-05 02:55 | k-kida
12553 | 809096 | 0 |  | 2 | 1 | 58 |  | 2022-08-29 | 1 | その他-調達G関連 | [5 empty] | 医薬工場 洗濯機 修理 | 359 | 桐生 英樹 | [16 empty] | 更衣室 洗濯機修理依頼 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-08-30 23:52 | sh-kawase | 2022-09-08 03:08 | h-kiryu
12554 | 809126 |  |  |  | 3 | 99 |  | 2022-08-30 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 2022年度定修用の部品購入を行う | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-08-31 00:08 | r-yamashita
12555 | 809088 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-08-29 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-08-29 | 2022-08-31 | 2022-08-29 | T-916 本体補修 整備 | 236 | 外園 翔平 | k-yamaoka | [7 empty] | 8 |  | 12 |  |  | 当て板補修 | 経年劣化 | 2024年度更新計画 | 本体穴あき |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-08-31 04:02 | s-hokazono | 2022-09-22 03:58 | s-hokazono
12556 | 809089 |  |  |  | 1 | 84 |  | 2022-08-29 | 1 | 軽故障修理 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-08-31 04:03 | s-hokazono
12557 | 809173 |  |  |  | 1 | 70 |  | 2022-08-31 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 性能低下 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-08-31 05:31 | s-matsuo
12558 | 809115 |  |  |  | 1 | 34 |  | 2022-08-30 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | ベアリングの取替、階段の脱着 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-08-31 06:44 | se-ito
12559 | 809164 |  |  |  | 1 | 99 |  | 2022-08-31 | 1 | その他-調達G関連 | [24 empty] | 2022年度 定修工事 | [6 empty] | 0 | 0 | 2022-08-31 07:14 | sh-kawase
12560 | 809094 | 0 |  | 2 | 1 | 34 |  | 2022-08-22 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | フォークリフト年次 点検 | 169 | 川瀬 静香 | [16 empty] | プロセス開発11号前保管フォークリフト 見積金額424,000円 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-08-31 07:16 | sh-kawase | 2022-09-01 23:31 | k-sawaya
12561 | 809184 |  |  |  | 1 | 8 |  | 2022-08-22 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | オイル入れてもすぐに空になる | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-08-31 07:17 | ju-takai
12562 | 809185 |  |  |  | 1 | 46 |  | 2022-08-29 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | TY-100生産中砂抜けが多い。8/29夜勤の勤務で50㎏ビーズ補給。 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-08-31 07:17 | ju-takai
12563 | 809186 |  |  |  | 1 | 46 |  | 2022-08-31 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | 振動篩粗粒がタンク内に入り、残渣がポンプ内で固着し、運転不能。 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-08-31 07:17 | ju-takai
12564 | 809194 |  |  |  | 1 | 70 |  | 2022-08-31 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-08-31 | 2022-09-01 |  |  |  |  | ma-kubota | [12 empty] | 添付ファイル参照 |  |  | box不良 |  |  |  |  | 有 | 不要 | 0 | 0 | 2022-08-31 07:42 | s-matsuo
12565 | 808897 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2022-08-15 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | 第2工場火災報知器整備用足場 整備 | 43 | 川崎 幸一郎 |  |  | 47 |  | 53 |  | 65 |  | 21 |  | 7 | [5 empty] | 整備用足場 | [6 empty] | 0 | 0 | 2022-08-31 23:05 | k-kawasaki | 2022-10-06 07:56 | k-kawasaki
12566 | 809123 |  |  |  | 4 | 34 |  | 2022-08-30 | 1 | 土建工事 | [24 empty] | ドラフトの排気ダクトの支持金具が老朽化で腐食した。 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-08-31 23:17 | se-ito
12567 | 809192 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2022-08-31 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-09-22 | 2022-09-22 | 2022-09-22 | T-011 濃検槽 補修 | 60 | 喜田 和美 |  |  | 31 |  | 38 |  | 65 |  | 21 |  | 7 |  |  | ピンホール部のパッチ当て補修 |  |  | 濃度検出槽にピンホールが開いている。 現状、金属パテで押さえている。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-09-01 00:20 | k-kida | 2022-09-29 08:20 | k-kida
12568 | 809090 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2022-08-29 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-09-16 | 2022-09-16 | 2022-09-16 | 精製液供給ポンプ配管 補修 | 60 | 喜田 和美 |  |  | 47 |  | 53 |  | 65 |  | 12 |  | 7 |  |  | 80Aエンビ配管部分交換 |  |  | 配管ピンホール | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-09-01 00:29 | k-kida | 2022-09-16 07:48 | k-kida
12569 | 809167 |  |  |  | 3 | 99 |  | 2022-08-31 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 2022年度 定修工事 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-01 00:31 | r-yamashita
12570 | 809168 |  |  |  | 3 | 99 |  | 2022-08-31 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 2022年度 定修工事 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-01 00:33 | r-yamashita
12571 | 809226 |  |  |  | 1 | 6 |  | 2022-09-01 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-01 00:34 | k-kida
12572 | 809170 |  |  |  | 3 | 99 |  | 2022-08-31 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 2022年度 定修工事 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-01 00:41 | m-onaru
12573 | 809172 |  |  |  | 3 | 99 |  | 2022-08-31 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 2022年度 定修工事 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-01 00:43 | m-onaru
12574 | 809143 |  |  |  | 1 | 6 |  | 2022-08-30 | 1 | その他-保全G関連 |  |  |  | 2022-09-01 |  |  |  |  | m-fujioka | [20 empty] | 無 | 要 | 0 | 0 | 2022-09-01 00:46 | k-kida
12575 | 809220 |  |  |  | 3 | 84 |  | 2022-08-31 | 1 | 軽故障修理 | [30 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-01 00:51 | m-onaru
12576 | 809133 |  |  |  | 1 | 40 |  | 2022-08-15 | 1 | その他-保全G関連 | [24 empty] | 基礎部分点検確認 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-01 00:51 | s-matsuo
12577 | 809222 |  |  |  | 3 | 84 |  | 2022-08-31 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | ボンネットより漏れ | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-01 00:54 | m-onaru
12578 | 809225 | 0 |  | 2 | 1 | 30 |  | 2022-08-29 | 1 | その他-調達G関連 |  |  | 2022-09-02 |  |  | ラミネーター 修理 | 229 | 富田 大輔 | [10 empty] | 7 | [5 empty] | ラミネーター（アスカ製L402A2）に不具合がある為修理依頼をお願いします。 不具合内容：紙の端部が折りたたまれてラミネートされる | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-09-01 02:10 | t-sugiura | 2022-09-08 00:54 | d-tomita
12579 | 809117 |  |  |  | 4 | 34 |  | 2022-08-30 | 1 | 土建工事 | [24 empty] | エアコンの温調が効かないため | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-01 05:04 | se-ito
12580 | 809169 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-08-31 | 9 | 軽故障修理 | [5 empty] | 1号削岩機遮断弁作動エアー配管 補修 | 236 | 外園 翔平 | [16 empty] | 配管折損 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-09-01 05:31 | s-hokazono | 2022-10-17 00:58 | m-kasukabe
12581 | 809114 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-08-16 | 9 | 重故障修理 | 1 |  |  |  |  | 3号塩化炉当て板 補修 | 236 | 外園 翔平 |  |  | 43 |  | 39 |  | 62 |  | 8 |  | 12 |  |  |  | キャスターエロージョン 温度管理に問題あり？ | 水冷伝熱の影響を考慮して設定温度の見直しを検討させて頂きます。 計装対策 | 塩化炉ノズル部にてキャスター削れによる穴あき | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2022-09-01 05:51 | s-hokazono | 2022-09-05 07:19 | s-hokazono
12582 | 809191 | 0 |  | 2 | 1 | 34 |  | 2022-08-31 | 1 | その他-調達G関連 | [5 empty] | ザルトリウス電子天秤 修理 | 467 | 白木 満 | [16 empty] | 電子天秤のタッチパネルによる操作ができないため | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-09-01 05:58 | sh-kawase | 2022-10-03 01:37 | mi-shiraki
12583 | 809231 |  |  |  | 3 | 70 |  | 2022-09-01 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-01 06:34 | r-yamashita
12584 | 802248 | 0 |  | 2 | 1 | 50 |  | 2021-06-10 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | 中間実験工場 フィルタプレス配管 修理 | 167 | 伊藤 清治 | [16 empty] | P-47-1フィルタープレス50A塩ビ配管の亀裂 P-47-1フィルタープレス50A塩ビ配管修理 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-09-01 06:43 | m-kasukabe
12585 | 809141 |  |  |  | 1 | 26 |  | 2022-08-30 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | ウォームギア部よりオイル漏れがある | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-01 07:05 | k-kida
12586 | 809142 |  |  |  | 1 | 26 |  | 2022-08-30 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | エアーノッカー取り付け部のフランジに亀裂がある。 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-01 07:16 | k-kida
12587 | 809144 |  |  |  | 1 | 26 |  | 2022-08-30 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | 隔年の点検作業実施時期 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-01 07:19 | k-kida
12588 | 809145 |  |  |  | 1 | 26 |  | 2022-08-30 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | 隔年の点検実施時期 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-01 07:30 | k-kida
12589 | 809146 |  |  |  | 1 | 26 |  | 2022-08-30 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | 3年に1回の内部点検実施時期 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-01 07:32 | k-kida
12590 | 809147 |  |  |  | 1 | 26 |  | 2022-08-30 | 1 | その他-保全G関連 | [24 empty] | ケーブルラックが腐食している | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-01 07:40 | k-kida
12591 | 809148 |  |  |  | 1 | 26 |  | 2022-08-30 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | 主要機器のため、定修時整備を希望 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-01 07:44 | k-kida
12592 | 809149 |  |  |  | 1 | 26 |  | 2022-08-30 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 穴あきバッチ当て補修実施箇所の配管取替えを希望 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-01 07:47 | k-kida
12593 | 809150 |  |  |  | 1 | 26 |  | 2022-08-30 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | オイルシグナル部よりオイルが滲んできている | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-01 08:11 | k-kida
12594 | 809162 |  |  |  | 1 | 26 |  | 2022-08-30 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | 内部腐食状況の点検実施希望 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-01 08:30 | k-kida
12595 | 809163 |  |  |  | 1 | 26 |  | 2022-08-30 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | 内部腐食状況の点検希望 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-01 08:31 | k-kida
12596 | 809158 |  |  |  | 1 | 6 |  | 2022-08-30 | 1 | その他-保全G関連 | [24 empty] | レーキ回転速度の変更のために、スプロケット交換が必要 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-01 08:33 | k-kida
12597 | 809247 |  |  |  | 3 | 84 |  | 2022-09-01 | 1 | 整備点検 | [30 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-01 08:35 | m-onaru
12598 | 809161 |  |  |  | 1 | 26 |  | 2022-08-30 | 1 | その他-保全G関連 | [24 empty] | T-405西側樋の堰の補修を希望 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-01 08:38 | k-kida
12599 | 809157 |  |  |  | 1 | 26 |  | 2022-08-30 | 1 | その他-保全G関連 | [24 empty] | ドレン抜き箇所が必要 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-01 08:42 | k-kida
12600 | 809154 |  |  |  | 1 | 26 |  | 2022-08-30 | 1 | その他-保全G関連 | [24 empty] | 石灰ライン閉塞防止のため、傾斜をつけてほしい | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-01 08:44 | k-kida
12601 | 809155 |  |  |  | 1 | 26 |  | 2022-08-30 | 1 | 点検検査 | [24 empty] | T-321 ゴムライニングの状態を希望（2021年度との比較） | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-01 08:47 | k-kida
12602 | 809159 |  |  |  | 1 | 26 |  | 2022-08-30 | 1 | 点検検査 | [24 empty] | BTh底抜きラインの閉塞状況確認のため、バルブの脱着を希望 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-01 08:49 | k-kida
12603 | 809160 |  |  |  | 1 | 26 |  | 2022-08-30 | 1 | その他-保全G関連 | [24 empty] | C置き場のSUS板が捲れてきている | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-01 08:50 | k-kida
12604 | 809152 |  |  |  | 1 | 26 |  | 2022-08-30 | 1 | その他-保全G関連 | [24 empty] | 70％硫酸配管に腐食がみられる | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-01 23:03 | k-kida
12605 | 809153 |  |  |  | 1 | 26 |  | 2022-08-30 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | ケーブルラックが腐食している | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-01 23:05 | k-kida
12606 | 808853 |  |  |  | 1 | 63 |  | 2022-08-10 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | アキュムレータ11Kラインドレントラップ/バイパス弁より蒸気漏れ | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-01 23:06 | ju-takai
12607 | 809156 |  |  |  | 1 | 26 |  | 2022-08-30 | 1 | その他-保全G関連 | [24 empty] | 予防保全として、各シックナー旋回駆動チェーンの交換を希望 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-01 23:07 | k-kida
12608 | 808855 |  |  |  | 1 | 63 |  | 2022-08-10 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | パルセータ送水圧力発信器取出し導圧管仮補修状態 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-01 23:08 | ju-takai
12609 | 808854 |  |  |  | 1 | 63 |  | 2022-08-10 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 処理水配管バルブがない為、断水不可 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-01 23:09 | ju-takai
12610 | 807597 |  |  |  | 1 | 33 |  | 2022-05-17 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 付け具合が悪い | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-01 23:10 | k-kida
12611 | 808856 |  |  |  | 1 | 63 |  | 2022-08-10 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 海水配管500Aギヤボックス作動不良 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-01 23:10 | ju-takai
12612 | 808109 |  |  |  | 1 | 33 |  | 2022-06-23 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 排水溝溝蓋変形 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-01 23:11 | k-kida
12613 | 808951 |  |  |  | 1 | 64 |  | 2022-08-19 | 1 | その他-保全G関連 | [24 empty] | 手が入る隙間があり危険な状態 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-01 23:11 | ju-takai
12614 | 809012 |  |  |  | 1 | 9 |  | 2022-08-24 | 1 | その他-保全G関連 | [24 empty] | 手が入る可能性があるため危険 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-01 23:18 | ju-takai
12615 | 809228 |  |  |  | 1 | 63 |  | 2022-09-01 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 排ガス経路が現状3筒である為、6B運転に向けて8B2筒,6B1筒での排ガス排出とする | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-01 23:19 | ju-takai
12616 | 809151 |  |  |  | 1 | 26 |  | 2022-08-30 | 1 | その他-保全G関連 | [24 empty] | 石膏ベルトコンベアの駆動チェーンの伸び、スプロケットの摩耗がみられる | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-02 02:16 | k-kida
12617 | 809248 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-09-01 | 1 | 整備点検 |  | 定期整備 |  |  |  | 2DTY工場8月度ﾊｲｾｯｸﾎﾟﾝﾌﾟBOX 整備 | 204 | 春日部 真人 | [15 empty] | BM | ﾊｲｾｯｸﾎﾟﾝﾌﾟ整備必要な為 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-09-02 02:38 | m-kasukabe | 2022-09-29 05:47 | syu-suzuki
12618 | 809316 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2022-08-31 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | A工場ハイセックポンプ 整備 | 204 | 春日部 真人 | [16 empty] | ベアリングBOX分解整備費用 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-09-02 02:38 | m-kasukabe | 2022-10-17 01:21 | m-kasukabe
12619 | 809318 | 0 |  | 2 | 1 | 104 |  | 2022-08-30 | 1 | 整備点検 |  | 定期整備 |  |  |  | 1BハイセックポンプBOX 整備 | 204 | 春日部 真人 | [15 empty] | BM | BOX整備 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-09-02 02:39 | m-kasukabe | 2022-09-29 05:47 | syu-suzuki
12620 | 809319 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-08-29 | 1 | 整備点検 |  | 定期整備 |  |  |  | 1D工場ハイセックポンプ 整備 | 204 | 春日部 真人 | [15 empty] | BM | ハイセックポンプ整備費（8月分） | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-09-02 02:39 | m-kasukabe | 2022-09-29 05:48 | syu-suzuki
12621 | 809320 | 0 |  | 2 | 1 | 105 |  | 2022-08-03 | 1 | 整備点検 |  | 定期整備 |  |  |  | 2BハイセックポンプBOX 整備 | 204 | 春日部 真人 | [15 empty] | BM | BOX整備 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-09-02 02:39 | m-kasukabe | 2022-09-29 05:48 | syu-suzuki
12622 | 808950 |  |  |  | 1 | 64 |  | 2022-08-19 | 1 | その他-保全G関連 | [24 empty] | 手が入る隙間があり危険な状態 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-02 03:24 | ju-takai
12623 | 809227 | 0 |  | 2 | 1 | 64 |  | 2022-09-01 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | C-8808石炭ﾊﾞﾝｶ搬送コンベア 整備 | 488 | 高井 順 |  |  | 39 |  | 39 |  | 62 |  | 4 |  | 7 |  |  | ゴム取替 | 摩耗 | 定期取替 | ﾁｪｰﾝｽﾄﾘｯﾊﾟｰｺﾞﾑの摩耗 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-09-02 03:24 | ju-takai | 2022-09-15 08:48 | ju-takai
12624 | 809223 |  |  |  | 1 | 58 |  | 2022-08-31 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | T-260排ガスライン SUS製について腐食劣化が見らえるため修理依頼を致します。50A SUS304製 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-02 03:31 | se-ito
12625 | 809337 |  |  |  | 1 | 98 |  | 2022-09-01 | 1 | その他-調達G関連 | [24 empty] | 蛍光Ⅹ線用冷却装置のファンに傷があるようです。（昨年の点検時に発覚）このまま放置すると、水圧低下に繋がるようです。 恐らく2年は持つと思いますが、どこかで交換が必要とのことです。そこで、本年の定期修理で行う蛍光Ⅹ線の点検時に合わせて交換をしたいと思います。 | [6 empty] | 0 | 0 | 2022-09-02 07:15 | sh-kawase
12626 | 809193 | 0 |  | 2 | 2 | 42 |  | 2022-08-31 | 1 | その他-調達G関連 | [5 empty] | 除草剤SC工場 製氷機 整備 | 266 | 栗本 力 | [13 empty] | 部品交換、薬品洗浄 | モータ(凝縮器ファンモータ)動作異常(固着、ロック) |  | 昨日、異常表示灯が点灯し保全Gに点検してもらうも点検中に消灯。運転再開するも本日再点灯していた。 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-09-02 07:16 | sh-kawase | 2022-09-07 23:25 | t-kurimoto
12627 | 809224 | 0 |  | 2 | 1 | 98 |  | 2022-08-29 | 1 | その他-調達G関連 | [5 empty] | 機能材工程管理室北入り口ガラス 修理 | 391 | 黒宮 晃 | [16 empty] | ガラス扉のすぐ側にある乾燥機の扉を開けたとき、乾燥機の取っ手が勢いよくガラスに当たったことで破損した。 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-09-02 07:26 | t-sugiura | 2022-09-16 09:55 | a-kuromiya
12628 | 809136 |  |  |  | 1 | 6 |  | 2022-08-30 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-02 07:33 | k-kida
12629 | 809137 |  |  |  | 1 | 6 |  | 2022-08-30 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-02 07:34 | k-kida
12630 | 809138 |  |  |  | 1 | 6 |  | 2022-08-30 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-02 07:35 | k-kida
12631 | 809139 |  |  |  | 1 | 6 |  | 2022-08-30 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-02 07:53 | k-kida
12632 | 809240 | 0 |  | 2 | 1 | 63 |  | 2022-09-01 | 1 | その他-保全G関連 |  | 日常保全 |  |  |  | 旧ボイラー建屋 自火報補修 整備 | 43 | 川崎 幸一郎 |  |  | 47 |  | 53 |  | 62 |  | 4 |  | 7 | [5 empty] | 旧ボイラー建屋火災報知器用感知器交換 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-09-02 07:57 | k-kawasaki | 2022-09-22 07:56 | k-kawasaki
12633 | 809235 | 0 |  | 2 | 1 | 64 |  | 2022-09-01 | 1 | その他-保全G関連 |  | 日常保全 |  |  |  | 石炭ボイラー施設 自火報補修 整備 | 43 | 川崎 幸一郎 |  |  | 47 |  | 53 |  | 65 |  | 4 |  | 7 | [5 empty] | 石炭ボイラー発電所火報設備用感知器取替 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-09-02 07:58 | k-kawasaki | 2022-09-22 07:54 | k-kawasaki
12634 | 809237 | 0 |  | 2 | 1 | 63 |  | 2022-09-01 | 4 | その他-保全G関連 |  | 日常保全 |  |  |  | 汽力発電所 自火報補修 整備 | 43 | 川崎 幸一郎 |  |  | 47 |  | 53 |  | 62 |  | 4 |  | 7 | [5 empty] | 汽力発電所火災報知器用、感知器取替 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-09-02 07:58 | k-kawasaki | 2022-09-22 07:55 | k-kawasaki
12635 | 809140 |  |  |  | 1 | 6 |  | 2022-08-30 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-02 08:27 | k-kida
12636 | 809334 |  |  |  | 1 | 33 |  | 2022-09-02 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-09-12 | 2022-09-05 |  |  |  |  | h-fukuta | [12 empty] | 減速機分解整備 |  |  | G-240減速機整備 |  |  |  |  | 無 | 要 | 0 | 0 | 2022-09-02 08:29 | k-kida
12637 | 809229 |  |  |  | 1 | 33 |  | 2022-09-01 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 腐食 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-04 22:59 | k-kida
12638 | 809274 |  |  |  | 1 | 70 |  | 2022-09-02 | 1 | その他-保全G関連 |  |  | 2022-09-01 | 2022-09-05 |  |  |  |  | ma-kubota | [12 empty] | 添付ファイル参照 | [7 empty] | 有 | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-04 22:59 | s-matsuo
12639 | 809230 |  |  |  | 1 | 33 |  | 2022-09-01 | 1 | 軽故障修理 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-04 23:00 | k-kida
12640 | 809285 |  |  |  | 1 | 74 |  | 2022-09-01 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | ダクト穴あき4か所 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-04 23:00 | s-matsuo
12641 | 809287 |  |  |  | 1 | 74 |  | 2022-09-02 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 配管穴あき | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-04 23:02 | s-matsuo
12642 | 809299 |  |  |  | 1 | 70 |  | 2022-09-02 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-04 23:03 | s-matsuo
12643 | 809301 |  |  |  | 1 | 70 |  | 2022-09-02 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-04 23:05 | s-matsuo
12644 | 809302 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-09-02 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | DR146-2S-ミル減速機架台 補修 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-09-04 23:05 | s-matsuo | 2022-10-07 08:49 | s-matsuo
12645 | 809331 |  |  |  | 4 | 70 |  | 2022-09-02 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-04 23:09 | s-matsuo
12646 | 809333 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-09-02 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | DR202-1（P)分解 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-09-04 23:10 | s-matsuo | 2022-10-07 08:49 | s-matsuo
12647 | 809346 |  |  |  | 1 | 66 |  | 2022-09-02 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-04 23:11 | s-matsuo
12648 | 809347 |  |  |  | 1 | 70 |  | 2022-09-02 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-04 23:12 | s-matsuo
12649 | 809077 |  |  |  | 1 | 58 |  | 2022-08-28 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | P-372ﾏｯｸﾎﾟﾝﾌﾟ フロントケーシング、リアケーシングに掛かる、Oリング 合計３箇所について、過去劣化を生じ製品へ混入する逸脱としており、毎年交換を行っている作業です、Oリングは原課にて手配支給しますので作業実施についてよろしくお願いします。 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-05 01:38 | se-ito
12650 | 809078 |  |  |  | 1 | 58 |  | 2022-08-28 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 医薬D-367ろ過乾燥機 真空ラインについて、操業開始前での配管内閉塞状況確認のため、取り外し掃除、復元を行いたく手配いたします。 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-05 01:41 | se-ito
12651 | 809079 |  |  |  | 1 | 58 |  | 2022-08-28 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | P-111（ﾍｷｻﾝ）揚液ﾎﾟﾝﾌﾟ、液抜き用のノズル（危険物配管）にねじ込みの先端となり漏洩防止措置が施工されておりますが、ネジ部分が開閉によりカジリが生じ締まりにくくなっているので修理を依頼します。（長さは30㎝未満の短管です。） T-371行き窒素配管（非危険物）滲み兆候が見られるため修理を依頼します。（長さは30㎝未満の短管です。） | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-05 01:43 | se-ito
12652 | 809080 |  |  |  | 1 | 58 |  | 2022-08-28 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | T-202 粉体原料（QO-HCL）を投入作業用、ロストル整備工事を依頼する。 内作場にて施工し現地搬入のこと。 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-05 01:46 | se-ito
12653 | 809081 |  |  |  | 1 | 58 |  | 2022-08-28 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 医薬 D-247、D-248 解枠フランジ部塗装工事 フランジ部は、１年前に施工しております。前回は工具を使用し塗装面の整備を行ってから望みましたが、今回は劣化も少ないので手工具で下地を作り 上塗り施工を依頼致します。 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-05 01:48 | se-ito
12654 | 809082 |  |  |  | 4 | 58 |  | 2022-08-28 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 医薬 更衣室風呂場行き蒸気配管修理 建屋外のサポートU字留め部分付近より漏れが生じており修理を依頼します。 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-05 01:49 | se-ito
12655 | 809083 |  |  |  | 1 | 58 |  | 2022-08-28 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 屋外タンク貯槽所 三連升行き手動ｺｯｸ ５０A操作用のﾊﾝﾄﾞﾙ治具の修理依頼です。 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-05 01:52 | se-ito
12656 | 809085 | 0 |  | 2 | 4 | 58 |  | 2022-08-28 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | 医薬工場 東側 排水溝 上蓋 修理 | 167 | 伊藤 清治 | [16 empty] | 医薬工場 東排水溝フタについて、フォークリフト走行の際 フタが浮く（裏止めが腐食）、また劣化による反りが発生しており、 フタの修理を依頼します。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-09-05 01:53 | se-ito | 2022-10-17 01:06 | m-kasukabe
12657 | 809086 |  |  |  | 4 | 58 |  | 2022-08-28 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 医薬 危険物倉庫 シャッター取手部修理 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-05 01:54 | se-ito
12658 | 809352 |  |  |  | 1 | 74 |  | 2022-09-04 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | ダンパー上部不良 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-05 02:38 | syu-suzuki
12659 | 809361 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2022-09-04 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | A-2 サンプル採取ﾌﾛｱ 補修 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | ﾌﾛｱへこみあり | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-09-05 02:39 | syu-suzuki | 2022-10-17 01:01 | m-kasukabe
12660 | 809360 |  |  |  | 3 | 74 |  | 2022-09-04 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 作動不良 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-05 02:54 | m-onaru
12661 | 809354 |  |  |  | 1 | 107 |  | 2022-09-04 | 9 | 整備点検 |  |  | 2022-09-05 | 2022-09-13 |  |  |  |  | d-tanaka | [12 empty] | カバー漏れ。取替部品、カバー、インペラー、フレーム、エキスペラー |  |  | S側フランジよりスラリー洩れあり |  |  |  |  | 無 | 要 | 0 | 0 | 2022-09-05 03:46 | ju-takai
12662 | 809355 |  |  |  | 1 | 107 |  | 2022-09-05 | 1 | 整備点検 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-05 03:46 | ju-takai
12663 | 809348 | 0 |  | 2 | 1 | 73 |  | 2022-08-04 | 1 | その他-調達G関連 | [5 empty] | 公用車(ｴﾌﾞﾘｰ/8051)点検 整備 | 489 | 松浦 正一郎 | [16 empty] | エンジン音に異音があるので点検を実施して原因を究明して修理を行いたい。 |  | 残工事ありません。 |  | 完工です。 |  |  | 2 | 0 | 2022-09-05 04:12 | sh-kawase | 2022-09-13 08:26 | s-matsuura
12664 | 809371 | 0 |  | 2 | 2 | 83 |  | 2022-09-03 | 9 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-09-12 | 2022-09-05 |  | H-24-4加水分解タンク撹拌機電動機 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura | [12 empty] | ﾓｰﾀｰ分解整備 | BM | BM | 運転不能 |  |  |  |  | 無 | 要 | 0 | 0 | 2022-09-05 05:37 | syu-suzuki | 2022-10-17 06:42 | syu-suzuki
12665 | 808723 | 0 |  | 2 | 2 | 33 |  | 2022-08-02 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | 第2工場火災報知器 整備 | 60 | 喜田 和美 |  |  | 13 |  | 18 |  | 16 |  | 23 |  | 2 | [5 empty] | 2022年6月 消防用設備自火報点検による不具合箇所 第2工場 No5 2階 作動式スポット型感知器2個不作動、1個腐食 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-09-05 07:21 | k-kawasaki | 2022-09-29 07:19 | k-kawasaki
12666 | 809381 |  |  |  | 4 | 77 |  | 2022-09-05 | 1 | 土建工事 | [24 empty] | 1R3号包装機上部の屋根が落下した為、整備を行う。 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-05 07:52 | se-ito
12667 | 809232 |  |  |  | 1 | 33 |  | 2022-09-01 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 開閉が固い | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-05 08:24 | k-kida
12668 | 809234 |  |  |  | 1 | 33 |  | 2022-09-01 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | Ｖプ-リ-摩耗 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-05 08:26 | k-kida
12669 | 809233 |  |  |  | 1 | 33 |  | 2022-09-01 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | ボルト穴及び点検窓不良 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-05 08:27 | k-kida
12670 | 809236 |  |  |  | 1 | 33 |  | 2022-09-01 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-10-17 | 2022-09-06 |  |  |  |  | h-fukuta | [12 empty] | 分解整備 |  |  | 定期整備 |  |  |  |  | 無 | 要 | 0 | 0 | 2022-09-05 08:28 | k-kida
12671 | 809238 |  |  |  | 1 | 33 |  | 2022-09-01 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-10-20 | 2022-09-06 |  |  |  |  | h-fukuta | [12 empty] | 分解整備 |  |  | 定期整備 |  |  |  |  | 無 | 要 | 0 | 0 | 2022-09-05 08:29 | k-kida
12672 | 809353 |  |  |  | 1 | 33 |  | 2022-09-05 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-10-07 | 2022-09-06 |  |  |  |  | h-fukuta | [12 empty] | RV分解整備 |  |  | 異音 |  |  |  |  | 無 | 要 | 0 | 0 | 2022-09-05 08:32 | k-kida
12673 | 809374 |  |  |  | 1 | 70 |  | 2022-09-05 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-05 09:49 | s-matsuo
12674 | 809101 |  |  |  | 1 | 70 |  | 2022-08-29 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-05 09:50 | s-matsuo
12675 | 809373 |  |  |  | 1 | 70 |  | 2022-09-05 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-05 09:50 | s-matsuo
12676 | 809239 |  |  |  | 1 | 33 |  | 2022-09-01 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-10-20 | 2022-09-06 |  |  |  |  | h-fukuta | [12 empty] | 分解整備 |  |  | 定期整備 |  |  |  |  | 無 | 要 | 0 | 0 | 2022-09-05 23:01 | k-kida
12677 | 809241 |  |  |  | 1 | 33 |  | 2022-09-01 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-10-20 | 2022-09-06 |  |  |  |  | h-fukuta | [12 empty] | 支給品なしのため、そのまま復旧 |  |  | 定期整備 |  |  |  |  | 無 | 要 | 0 | 0 | 2022-09-05 23:02 | k-kida
12678 | 809242 |  |  |  | 1 | 33 |  | 2022-09-01 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-10-20 | 2022-09-06 |  |  |  |  | h-fukuta | [12 empty] | 分解整備 |  |  | 定期整備 |  |  |  |  | 無 | 要 | 0 | 0 | 2022-09-05 23:03 | k-kida
12679 | 809243 |  |  |  | 1 | 33 |  | 2022-09-01 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | スカ-ト破れ | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-05 23:18 | k-kida
12680 | 809244 |  |  |  | 1 | 33 |  | 2022-09-01 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | スカ-ト破れ | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-05 23:18 | k-kida
12681 | 809245 |  |  |  | 1 | 33 |  | 2022-09-01 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-10-07 | 2022-09-06 | 2022-10-01 |  |  |  | h-fukuta | [12 empty] | 錆取り作業 |  |  | ム-バブルヘッド錆浮き |  |  |  |  | 無 | 要 | 0 | 0 | 2022-09-05 23:20 | k-kida
12682 | 809314 |  |  |  | 1 | 33 |  | 2022-09-02 | 1 | 軽故障修理 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-05 23:27 | k-kida
12683 | 809246 |  |  |  | 1 | 33 |  | 2022-09-01 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 柵腐食 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-06 01:24 | k-kida
12684 | 809394 |  |  |  | 3 | 70 |  | 2022-09-06 | 1 | その他-保全G関連 |  |  | 2022-09-08 | 2022-09-07 |  |  |  |  | y-terao | [12 empty] | 駆動部よりエアー漏れがあったが 代替品・部品がないため 定修での対応になった また、ダイアフラム膜が損傷していたので 交換した。 | [7 empty] | 無 | 要 | 0 | 0 | 2022-09-06 02:16 | m-onaru
12685 | 809383 |  |  |  | 3 | 8 |  | 2022-09-05 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | バルブから内漏れあり。(定修工事) | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-06 02:20 | m-onaru
12686 | 809384 |  |  |  | 3 | 8 |  | 2022-09-05 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | 内漏れあり(定修工事) | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-06 02:23 | m-onaru
12687 | 809275 |  |  |  | 1 | 104 |  | 2022-09-02 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 締め付け部折損 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-06 02:25 | syu-suzuki
12688 | 809403 | 0 |  | 2 | 1 | 104 |  | 2022-09-06 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-09-13 | 2022-09-12 | 2022-09-13 | B-57-8 コイル 取替 | 149 | 鈴木 俊史 | k-ito | [12 empty] | 加熱コイル取替 右3左3 |  |  | コイル穴あき |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-09-06 02:26 | syu-suzuki | 2022-09-25 23:14 | syu-suzuki
12689 | 809385 |  |  |  | 3 | 8 |  | 2022-09-05 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | 定期整備(定修工事) | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-06 02:26 | m-onaru
12690 | 809405 |  |  |  | 1 | 83 |  | 2022-09-06 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-09-14 | 2022-09-12 | 2022-09-14 |  |  |  | k-ito | [12 empty] | コイル取替 右2 |  |  | コイル穴あき |  |  |  |  | 無 | 要 | 0 | 0 | 2022-09-06 02:28 | syu-suzuki
12691 | 809404 |  |  |  | 1 | 104 |  | 2022-09-06 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-09-13 | 2022-09-06 | 2022-09-07 |  |  |  | m-sakakura | [12 empty] | 安全ｶﾊﾞｰ補修 |  |  | カバー不良 |  |  |  |  | 無 | 要 | 0 | 0 | 2022-09-06 02:29 | syu-suzuki
12692 | 809386 |  |  |  | 3 | 8 |  | 2022-09-05 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | 定期整備(定修工事) | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-06 02:29 | m-onaru
12693 | 809376 | 0 |  | 2 | 1 | 61 |  | 2022-09-01 | 1 | 重故障修理 | 1 | その他 | 2022-09-06 | 2022-09-06 | 2022-09-06 | 204号Ａ室 二本ロール 整備 | 167 | 伊藤 清治 |  |  | 47 | 127 | 53 | 127 | 62 | 127 | 4 | 127 | 7 |  | 1200 | 工事 9/6（新協工業） 場所 204号Ａ室 機器名 二本ロール（オープンロール） 状況 分解整備の結果、ロール固定台座に使用されるプ レートが、長年の使用により減少し、段差が発生。 内容 プレートを購入/加工し、ロール機を復旧。 | 分解整備の結果、ロール固定台座に使用されるプレートが、長年の使用により減少し、段差が発生。 | プレートを購入/加工 | 二本ロールの整備につき、ロール稼働部のプレートが経年劣化によりすり減っていることから、プレート購入/加工/調整を実施し 機器の整備、復旧に繋げる | ・7/13～7/15にて分解整備を行うも、引き続き、不具合。 ・7/19より停止。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2022-09-06 04:27 | se-ito | 2022-09-12 02:20 | se-ito | [8 empty] | 場所 204号Ａ室 機器名 二本ロール（オープンロール） 状況 分解整備の結果、ロール固定台座のプレートが、 長年の使用により減少し、段差が発生。 内容 プレートを購入/加工し、ロール機を復旧。
12694 | 809407 |  |  |  | 1 | 104 |  | 2022-09-06 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-09-15 | 2022-09-06 | 2022-09-09 |  |  |  | m-sakakura | [12 empty] | ﾍｯﾀﾞｰ管肉盛り溶接補修・ﾄﾗｯﾌﾟ内部ﾎﾞｰﾙ皿補修組込み |  |  | ヘッダー管穴あき |  |  |  |  | 無 | 要 | 0 | 0 | 2022-09-06 02:30 | syu-suzuki
12695 | 809408 |  |  |  | 1 | 83 |  | 2022-09-06 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-09-21 | 2022-09-06 | 2022-09-17 |  |  |  | m-sakakura | [12 empty] | ｽﾁｰﾑ配管補修 |  |  | ドレン配管穴あき |  |  |  |  | 無 | 要 | 0 | 0 | 2022-09-06 02:33 | syu-suzuki
12696 | 809395 | 0 |  | 2 | 1 | 93 |  | 2022-09-06 | 1 | その他-調達G関連 |  |  | 2022-09-15 |  |  | 造粒工場ベルトシーラー点検 整備 | 13 | 名倉 大文 | [16 empty] | 造粒工場にて使用しているベルトシーラーの作動が悪く、メーカー点検整備を行う。 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-09-06 04:45 | t-sugiura | 2022-09-16 01:27 | hi-nakura
12697 | 809419 |  |  |  | 2 | 107 |  | 2022-09-05 | 9 | 重故障修理 | [24 empty] | 交流電流過電流アラームが鳴っている状態 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-06 05:57 | k-kawasaki
12698 | 809409 |  |  |  | 1 | 105 |  | 2022-09-06 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-09-30 | 2022-09-08 | 2022-09-28 |  |  |  | m-sakakura | [12 empty] | 上部ｽﾗｽﾄﾛｰﾗｰ用カバー制作補修 |  |  | 上手スラスト天板取りはずれ |  |  |  |  | 無 | 要 | 0 | 0 | 2022-09-06 07:19 | syu-suzuki
12699 | 809249 |  |  |  | 1 | 8 |  | 2022-09-01 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | 定期整備 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-06 07:42 | ju-takai
12700 | 809250 |  |  |  | 1 | 8 |  | 2022-09-01 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | 3-2ﾊｲｾｯｸﾜｰﾏﾝﾎﾟﾝﾌﾟ定期整備 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-06 07:44 | ju-takai
12701 | 809251 |  |  |  | 1 | 8 |  | 2022-09-01 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | 3-2ﾜｰﾏﾝﾎﾟﾝﾌﾟ定期整備 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-06 07:45 | ju-takai
12702 | 809252 |  |  |  | 1 | 8 |  | 2022-09-01 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | 4-3ﾊｲｾｯｸﾜｰﾏﾝﾎﾟﾝﾌﾟ定期整備 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-06 07:47 | ju-takai
12703 | 809253 |  |  |  | 1 | 8 |  | 2022-09-01 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | 3-2ﾊｲｾｯｸﾜｰﾏﾝﾎﾟﾝﾌﾟ定期整備 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-06 07:51 | ju-takai
12704 | 809254 |  |  |  | 1 | 8 |  | 2022-09-01 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | 3-2ﾊｲｾｯｸﾜｰﾏﾝﾎﾟﾝﾌﾟ分解整備 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-06 07:52 | ju-takai
12705 | 809255 |  |  |  | 1 | 8 |  | 2022-09-01 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | 定期整備 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-06 07:54 | ju-takai
12706 | 809256 |  |  |  | 1 | 8 |  | 2022-09-01 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | 定期整備 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-06 07:55 | ju-takai
12707 | 809257 |  |  |  | 1 | 8 |  | 2022-09-01 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | 定期整備 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-06 07:55 | ju-takai
12708 | 809258 |  |  |  | 1 | 8 |  | 2022-09-01 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | 定期整備 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-06 07:59 | ju-takai
12709 | 809259 |  |  |  | 1 | 8 |  | 2022-09-01 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | 定期整備 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-06 08:01 | ju-takai
12710 | 809260 |  |  |  | 1 | 8 |  | 2022-09-01 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | 定期整備 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-06 08:03 | ju-takai
12711 | 809261 |  |  |  | 1 | 8 |  | 2022-09-01 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | 定期整備 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-06 08:03 | ju-takai
12712 | 809262 |  |  |  | 1 | 8 |  | 2022-09-01 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | 定期整備 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-06 08:04 | ju-takai
12713 | 809263 |  |  |  | 1 | 8 |  | 2022-09-01 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | 定期整備 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-06 08:10 | ju-takai
12714 | 809264 |  |  |  | 1 | 8 |  | 2022-09-01 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | 分解整備 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-06 08:11 | ju-takai
12715 | 809265 |  |  |  | 1 | 8 |  | 2022-09-01 | 1 | 整備点検 | [30 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-06 08:12 | ju-takai
12716 | 809266 |  |  |  | 1 | 8 |  | 2022-09-01 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | 亀裂あり | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-06 08:13 | ju-takai
12717 | 809267 |  |  |  | 1 | 8 |  | 2022-09-01 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | 架台腐食大 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-06 08:15 | ju-takai
12718 | 809269 |  |  |  | 1 | 8 |  | 2022-09-01 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | TY純水白濁スラリー混入対策 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-06 08:18 | ju-takai
12719 | 809270 |  |  |  | 1 | 8 |  | 2022-09-01 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | スラリー流出対策。排出配管径を4Bに変更必要。 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-06 08:20 | ju-takai
12720 | 809271 |  |  |  | 1 | 46 |  | 2022-09-01 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | 定期整備 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-06 08:22 | ju-takai
12721 | 809272 |  |  |  | 1 | 46 |  | 2022-09-01 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | 揚液不良の懸念あり | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-06 08:23 | ju-takai
12722 | 809273 |  |  |  | 1 | 46 |  | 2022-09-01 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | TY純水白濁スラリー混入対策 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-06 08:24 | ju-takai
12723 | 809332 |  |  |  | 1 | 8 |  | 2022-09-01 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | 定修にて定期整備 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-06 08:31 | ju-takai
12724 | 809380 |  |  |  | 1 | 63 |  | 2022-09-05 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | S5、S7トラップバイパス漏れ | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-06 08:38 | ju-takai
12725 | 809202 |  |  |  | 1 | 8 |  | 2022-08-31 | 9 | 整備点検 | [24 empty] | D側屋外タンク行き大曲配管が詰まっている。 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-06 08:39 | ju-takai
12726 | 809128 |  |  |  | 1 | 63 |  | 2022-08-30 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 蓋の材質が鉄で錆によってピット内に溜まる | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-06 08:39 | ju-takai
12727 | 809205 |  |  |  | 1 | 8 |  | 2022-08-31 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | 各処理タンク添加塩ビ配管予備がない | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-06 08:40 | ju-takai
12728 | 809019 |  |  |  | 1 | 84 |  | 2022-08-25 | 1 | 軽故障修理 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-06 22:45 | s-hokazono
12729 | 809428 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2022-09-06 | 1 | その他-調達G関連 | [5 empty] | X-511 インバータ基板 交換 | 231 | 小玉 哲也 | [16 empty] | インバータ基板が不良となっている（メーカー点検結果） | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-09-06 23:22 | sh-kawase | 2022-10-04 02:02 | t-kodama
12730 | 809120 |  |  |  | 3 | 40 |  | 2022-08-15 | 1 | その他-保全G関連 | [24 empty] | ボンネット部シート面外漏れ | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-06 23:40 | m-onaru
12731 | 809131 |  |  |  | 1 | 40 |  | 2022-08-15 | 1 | その他-保全G関連 | [24 empty] | バタフライ弁内漏れ | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-06 23:40 | m-onaru
12732 | 809132 |  |  |  | 3 | 40 |  | 2022-08-15 | 1 | その他-保全G関連 | [24 empty] | 液面指示不良 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-06 23:41 | m-onaru
12733 | 809402 |  |  |  | 1 | 39 |  | 2022-09-06 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | 定修小口工事です。原水渠下配管フランジ部の補修をお願い致します。 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-07 01:57 | se-ito
12734 | 809423 |  |  |  | 1 | 39 |  | 2022-09-06 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | 逆洗ポンプ№4の整備を宜しくお願い致します。 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-07 01:59 | se-ito
12735 | 809425 |  |  |  | 4 | 39 |  | 2022-09-06 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | 緊急貯水池への異常排水送液用です。宜しくお願い致します。 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-07 02:03 | se-ito
12736 | 809426 |  |  |  | 1 | 39 |  | 2022-09-06 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | 昇圧ポンプ配管の補修を宜しくお願い致します。 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-07 02:05 | se-ito
12737 | 809268 |  |  |  | 1 | 8 |  | 2022-09-01 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | 分級工程1F壁際11Kスチーム本館から漏れあり | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-07 02:19 | ju-takai
12738 | 809415 |  |  |  | 2 | 28 |  | 2022-09-06 | 1 | その他-保全G関連 | [24 empty] | ポンプ室電気盤整備 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-07 02:50 | k-kawasaki
12739 | 809422 |  |  |  | 3 | 105 |  | 2022-09-06 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 指示不良 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-07 02:57 | m-onaru
12740 | 809431 | 0 |  | 2 | 1 | 104 |  | 2022-09-07 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | BR-77-1 BOX 交換 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura | [12 empty] | HSﾎﾟﾝﾌﾟBOX取り換え K-80 | BM | BM | BOXよりスラリー漏れ |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-09-07 02:59 | syu-suzuki | 2022-09-29 01:14 | syu-suzuki
12741 | 809432 | 0 |  | 2 | 1 | 104 |  | 2022-09-07 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-09-06 | 2022-09-07 |  | B-57-2 コイル 取替 | 149 | 鈴木 俊史 | k-ito | [12 empty] | 加熱コイル取替 右2 |  |  | コイル穴あき | ・直管部テフロンチューブ取り付け品使用 |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-09-07 03:00 | syu-suzuki | 2022-09-07 23:11 | syu-suzuki
12742 | 809401 |  |  |  | 3 | 39 |  | 2022-09-06 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | 定修小口工事です。自動弁の整備をお願い致します。 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-07 05:50 | m-onaru
12743 | 809406 | 0 |  | 2 | 3 | 39 |  | 2022-09-06 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-09-20 | 2022-09-12 | 2022-09-26 | K-117 各砂濾過槽電極保持具 補修 | 72 | 大成 将仁 | y-terao |  | 26 | 155 | 24 | 155 | 31 | 155 | 60 | 155 | 17 |  |  | ケーブル入線口の補修 |  |  | 各砂濾過電極保持具の補修。 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-09-07 05:55 | m-onaru | 2022-09-29 01:28 | m-onaru
12744 | 809424 |  |  |  | 3 | 39 |  | 2022-09-06 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | 排水濾過設備の停電日の、ﾀｯﾁﾊﾟﾈﾙと砂濾過槽現場操作盤の電源の確保をお願い致します。 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-07 06:12 | m-onaru
12745 | 809378 |  |  |  | 3 | 34 |  | 2022-09-05 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | 大型分銅の定期整備 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-07 08:11 | m-onaru
12746 | 809379 |  |  |  | 3 | 34 |  | 2022-09-05 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | 台秤の定期点検 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-07 08:18 | m-onaru
12747 | 809435 | 0 |  | 2 | 2 | 94 |  | 2022-09-07 | 1 | 重故障修理 | 1 | その他 | 2022-09-11 | 2022-09-11 | 2022-09-11 | 合四工場 UAM-30 修理 | 167 | 伊藤 清治 |  |  | 13 | 22 | 9 | 22 | 22 | 22 | 23 | 22 | 2 |  | 792 | 工事 9/11 （8/10より停止） 場所 合四工場 機器名 UAM-30 状況 メーカー点検整備のため、機器取外す際、 電気配線解線したが、一部電気配線切断にて 断線した個所の復旧があり、工事を要する。 内容 配線の復旧工事。 その他 IEP担当者（中村さま）への連絡済み。 | なし。 | なし。 | 合四工場UAM-30メーカー点検整備の為、機器取外す際、電気配線解線したが、一部電気配線切断にて解線した個所が有り、電気メンテでは復旧困難となっている。 | 8/10より停止。（9/12 6時より運転再開） |  |  |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2022-09-07 22:08 | se-ito | 2022-09-12 02:15 | se-ito
12748 | 809468 | 0 |  | 2 | 4 | 61 |  | 2022-09-07 | 1 | 土建工事 | [5 empty] | 技研棟 玄関 受付台の 整備 | 167 | 伊藤 清治 | [16 empty] | 技研棟玄関の受付机と電話台の耐震工事を行う。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-09-07 22:18 | se-ito | 2022-10-17 01:06 | m-kasukabe
12749 | 809471 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2022-09-07 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 石膏工場 石灰供給ライン 補修 | 60 | 喜田 和美 |  |  | 47 |  | 53 |  | 65 |  | 21 |  | 7 |  |  | T-405炭カル供給ラインへ石灰供給ラインの繋ぎ込み |  |  | 石灰供給ラインの補修が必要 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-09-07 23:03 | k-kida | 2022-09-13 02:58 | k-kida
12750 | 809455 |  |  |  | 1 | 105 |  | 2022-09-07 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | ﾊﾞｹﾂの取り換え | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-07 23:03 | syu-suzuki
12751 | 809445 |  |  |  | 1 | 83 |  | 2022-09-07 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | 定期修理 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-07 23:03 | syu-suzuki
12752 | 809444 |  |  |  | 1 | 83 |  | 2022-09-07 | 1 | 整備点検 |  |  | 2022-10-19 | 2022-09-12 | 2022-10-19 |  |  |  | m-sakakura | [12 empty] | 内部点検（目視）ﾊﾞﾙﾌﾞｼｰﾄ・区画ｼｰﾄ取替 ｼｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ取付ＢＴ取替 |  |  | 定期修理 |  |  |  |  | 無 | 要 | 0 | 0 | 2022-09-07 23:03 | syu-suzuki
12753 | 809382 |  |  |  | 1 | 74 |  | 2022-09-05 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | ポンプ分解点検 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-07 23:04 | syu-suzuki
12754 | 809472 |  |  |  | 4 | 58 |  | 2022-09-08 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 医薬 原料一号倉庫天井修理 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-07 23:52 | se-ito
12755 | 809179 |  |  |  | 1 | 28 |  | 2022-08-31 | 1 | その他-保全G関連 | [24 empty] | 硫酸ｸｰﾗｰ水側ｽﾄﾚｰﾅｰ取外し点検整備 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-08 00:53 | s-matsuo
12756 | 809465 | 0 |  | 2 | 2 | 104 |  | 2022-09-07 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | ＃2.3.4.5 16ｔクレーン電源盤端子交換 整備 | 43 | 川崎 幸一郎 |  |  | 13 |  | 18 |  | 22 |  | 37 |  | 2 | [5 empty] | 端子ボックス定期修理点検を実施済（計5台） | [5 empty] | 不要 | 1 | 0 | 2022-09-08 02:53 | k-kawasaki | 2022-10-19 08:37 | k-kawasaki
12757 | 809464 | 0 |  | 2 | 2 | 83 |  | 2022-09-07 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | W-38-1,2 16ｔクレーン電源盤端子交換 整備 | 43 | 川崎 幸一郎 |  |  | 13 |  | 18 |  | 22 |  | 37 |  | 2 | [5 empty] | 端子ボックス定期修理点検を実施済（計5台） | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-09-08 02:53 | k-kawasaki | 2022-10-13 08:28 | k-kawasaki
12758 | 809477 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2022-09-08 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | A-36-7 ポンプbox 交換 | 149 | 鈴木 俊史 | k-ito | [12 empty] | BOX取替K-100 オイル漏れ激しい |  |  | box不良 | ・オイル漏れとの報告。取り外し品の状況確認するも漏れ箇所および漏れがなかった。シール交換し予備品とした。 |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-09-08 02:59 | syu-suzuki | 2022-09-25 23:11 | syu-suzuki
12759 | 809474 | 0 |  | 2 | 4 | 34 |  | 2022-09-07 | 9 | 重故障修理 | 1 | その他 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 2022-09-07 | 工程管理 流動性測定器用治具 整備 | 167 | 伊藤 清治 | [12 empty] | 24 | 工事 9/8完工（直発注 筒井工業） 場所 有機品管 （工程管理） 機器名 流動性測定器 状況 振動を与える装置が故障し、 バイブレータを購入したが仕様が異なるため、 振動伝達ができず、ふるい（流動性試験）が できない。 内容 振動伝達できるような治具の作成。 | なし。 | なし。 | 状況 振動を与える装置が故障し、 バイブレータを購入したが仕様が異なるため、 振動伝達ができず、ふるい（流動性試験）が できない。 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2022-09-08 03:22 | se-ito | 2022-09-12 02:10 | se-ito
12760 | 809119 |  |  |  | 1 | 40 |  | 2022-08-15 | 1 | その他-保全G関連 | [24 empty] | GU配管漏れ | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-08 03:29 | s-matsuo
12761 | 809121 |  |  |  | 1 | 40 |  | 2022-08-15 | 1 | その他-保全G関連 | [24 empty] | 腐食外漏れ | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-08 03:33 | s-matsuo
12762 | 809122 |  |  |  | 1 | 40 |  | 2022-08-15 | 1 | 土建工事 | [24 empty] | スロープ亀裂・漏れ | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-08 03:34 | s-matsuo
12763 | 809124 |  |  |  | 1 | 40 |  | 2022-08-15 | 1 | その他-保全G関連 | [24 empty] | フランジ部外漏れ | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-08 03:41 | s-matsuo
12764 | 809130 |  |  |  | 1 | 40 |  | 2022-08-15 | 1 | その他-保全G関連 | [24 empty] | フランジ部外漏れ | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-08 03:47 | s-matsuo
12765 | 809116 |  |  |  | 1 | 40 |  | 2022-08-15 | 1 | その他-保全G関連 | [24 empty] | 配管閉塞気味 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-08 03:48 | s-matsuo
12766 | 809393 |  |  |  | 1 | 70 |  | 2022-09-06 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-08 03:49 | s-matsuo
12767 | 809410 |  |  |  | 1 | 70 |  | 2022-09-06 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-08 03:50 | s-matsuo
12768 | 809411 |  |  |  | 1 | 70 |  | 2022-09-06 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-08 03:51 | s-matsuo
12769 | 809479 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2022-09-08 | 1 | 整備点検 |  | 開放検査 |  |  |  | W-62RVF ウオーム駆動部 整備 | 149 | 鈴木 俊史 |  |  | 47 |  | 41 |  | 65 |  | 14 |  | 7 |  |  | 開放点検を実施し、イモネジ外れはなかった。（部品に欠品はなし）ウォーム軸、軸受け、スラストベアリング交換し復旧とした。 | いもねじ混入の原因はわからなかったが可能性として考えられるのは次のパターンか。 ・ウォーム軸抜出作業時にイモネジをケース内に忘れて確認せずに復旧した。 ・抜き取り用に缶に最初から入っていた。 |  | 定期修理 2022年3月にオイル交換の際にイモネジが抜き取り油に混入していた。以後は発熱もなく問題なく様子見していたが、定期修理を利用し確認をした。 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-08 04:05 | syu-suzuki | 2022-10-11 01:45 | syu-suzuki
12770 | 809480 |  |  |  | 1 | 83 |  | 2022-09-08 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | 定期修理 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-08 04:06 | syu-suzuki
12771 | 809481 |  |  |  | 1 | 83 |  | 2022-09-08 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | 定期修理 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-08 04:07 | syu-suzuki
12772 | 809429 |  |  |  | 3 | 26 |  | 2022-09-06 | 1 | その他-保全G関連 | [24 empty] | エアー配管が通路を横切っている。 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-08 04:27 | r-yamashita
12773 | 809412 |  |  |  | 1 | 70 |  | 2022-09-06 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-08 04:30 | s-matsuo
12774 | 809433 |  |  |  | 1 | 70 |  | 2022-09-07 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-08 04:47 | s-matsuo
12775 | 809284 |  |  |  | 1 | 28 |  | 2022-09-02 | 1 | その他-保全G関連 | [24 empty] | 排脱工程エアーライン整備 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-08 04:55 | s-matsuo
12776 | 809291 |  |  |  | 1 | 28 |  | 2022-09-02 | 1 | その他-保全G関連 | [24 empty] | T-306 タンク東、処理水配管補修 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-08 05:00 | s-matsuo
12777 | 809293 |  |  |  | 1 | 28 |  | 2022-09-02 | 1 | その他-保全G関連 | [24 empty] | T-210南 処理水配管補修 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-08 05:01 | s-matsuo
12778 | 809336 |  |  |  | 1 | 28 |  | 2022-09-02 | 1 | その他-保全G関連 | [24 empty] | P-501(A)純水ポンプD側チャッキ弁取替整備 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-08 05:03 | s-matsuo
12779 | 809359 |  |  |  | 4 | 28 |  | 2022-09-05 | 1 | その他-保全G関連 | [24 empty] | PT-103（1）、PT-103(2)冷水ﾋﾟｯﾄｺﾝｸﾘｰﾄ補修 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-08 05:19 | s-matsuo
12780 | 809487 |  |  |  | 3 | 83 |  | 2022-09-08 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | 定期修理 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-08 05:24 | r-yamashita
12781 | 809356 | 0 |  | 2 | 1 | 28 |  | 2022-09-05 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | T-95受入ライン 補修 | 166 | 松尾 尚太 | [16 empty] | T-95受入ライン補修 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-09-08 05:24 | s-matsuo | 2022-10-17 01:09 | m-kasukabe
12782 | 809418 |  |  |  | 1 | 54 |  | 2022-09-06 | 1 | その他-保全G関連 | [24 empty] | PT-610廃液ピット内部整備 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-08 05:35 | s-matsuo
12783 | 809420 |  |  |  | 1 | 28 |  | 2022-09-06 | 1 | その他-保全G関連 | [24 empty] | 受入蒸気減圧弁(2次側)整備 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-08 05:36 | s-matsuo
12784 | 809528 |  |  |  | 3 | 70 |  | 2022-09-08 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-08 05:52 | r-yamashita
12785 | 809485 |  |  |  | 1 | 104 |  | 2022-09-08 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | 定期修理 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-08 06:56 | syu-suzuki
12786 | 809484 |  |  |  | 1 | 104 |  | 2022-09-08 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | 定期修理 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-08 06:57 | syu-suzuki
12787 | 809483 |  |  |  | 1 | 14 |  | 2022-09-08 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | 定期修理 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-08 06:57 | syu-suzuki
12788 | 809482 |  |  |  | 1 | 83 |  | 2022-09-08 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | 定期修理 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-08 06:57 | syu-suzuki
12789 | 809448 |  |  |  | 1 | 74 |  | 2022-09-07 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | ﾊﾞﾙﾌﾞ取替 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-08 06:59 | syu-suzuki
12790 | 809449 |  |  |  | 1 | 74 |  | 2022-09-07 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | 内部スケール清掃整備 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-08 07:01 | syu-suzuki
12791 | 809451 |  |  |  | 1 | 74 |  | 2022-09-07 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | タンク内部清掃整備 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-08 07:01 | syu-suzuki
12792 | 809454 |  |  |  | 1 | 74 |  | 2022-09-07 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | タンク内部清掃点検 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-08 07:03 | syu-suzuki
12793 | 809456 |  |  |  | 1 | 74 |  | 2022-09-07 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | ﾊﾞﾙﾌﾞ取替 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-08 07:04 | syu-suzuki
12794 | 809457 |  |  |  | 1 | 74 |  | 2022-09-07 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | ポンプ分解点検 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-08 07:06 | syu-suzuki
12795 | 809458 |  |  |  | 1 | 74 |  | 2022-09-07 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | 内部清掃点検 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-08 07:07 | syu-suzuki
12796 | 809459 |  |  |  | 1 | 74 |  | 2022-09-07 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | 分解点検 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-08 07:09 | syu-suzuki
12797 | 809460 |  |  |  | 1 | 74 |  | 2022-09-07 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | ポンプ分解点検 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-08 07:10 | syu-suzuki
12798 | 809461 |  |  |  | 1 | 74 |  | 2022-09-07 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | ﾊﾞﾙﾌﾞ取替整備 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-08 07:11 | syu-suzuki
12799 | 809497 |  |  |  | 1 | 74 |  | 2022-09-08 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | Vベルト取替 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-08 07:13 | syu-suzuki
12800 | 809498 |  |  |  | 1 | 74 |  | 2022-09-08 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | ポンプ分解点検 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-08 07:15 | syu-suzuki
12801 | 809499 |  |  |  | 1 | 74 |  | 2022-09-08 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | ポンプ分解点検 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-08 07:17 | syu-suzuki
12802 | 809501 |  |  |  | 1 | 74 |  | 2022-09-08 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | ﾎﾞﾙﾄ不良 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-08 07:20 | syu-suzuki
12803 | 809503 |  |  |  | 1 | 74 |  | 2022-09-08 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | ハステロイ部変形あり 切断 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-08 07:21 | syu-suzuki
12804 | 809504 |  |  |  | 1 | 74 |  | 2022-09-08 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | ノズル取替 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-08 07:22 | syu-suzuki
12805 | 809506 |  |  |  | 1 | 74 |  | 2022-09-08 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | ｼｬﾜｰﾉｽﾞﾙ取替 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-08 07:24 | syu-suzuki
12806 | 809507 |  |  |  | 1 | 74 |  | 2022-09-08 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | 配管不良 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-08 07:28 | syu-suzuki
12807 | 809434 |  |  |  | 1 | 70 |  | 2022-09-07 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-08 08:11 | s-matsuo
12808 | 809473 |  |  |  | 1 | 70 |  | 2022-09-08 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-08 08:13 | s-matsuo
12809 | 809476 |  |  |  | 1 | 70 |  | 2022-09-08 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-08 08:14 | s-matsuo
12810 | 809489 |  |  |  | 1 | 80 |  | 2022-09-08 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-08 08:16 | s-matsuo
12811 | 809488 |  |  |  | 1 | 80 |  | 2022-10-31 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-08 08:17 | s-matsuo
12812 | 809491 |  |  |  | 1 | 80 |  | 2022-09-08 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-08 08:20 | s-matsuo
12813 | 809531 |  |  |  | 4 | 6 |  | 2022-09-06 | 1 | その他-保全G関連 | [24 empty] | 総合試験室天井の給気口周辺が結露しており、石膏ボードの一部がまた、別の場所の石膏ボード一箇所に穴が開いている。 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-08 08:25 | k-kida
12814 | 809493 |  |  |  | 1 | 80 |  | 2022-09-08 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-08 08:26 | s-matsuo
12815 | 809494 |  |  |  | 1 | 80 |  | 2022-09-08 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-08 08:28 | s-matsuo
12816 | 809495 |  |  |  | 1 | 80 |  | 2022-09-08 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-08 08:30 | s-matsuo
12817 | 809496 |  |  |  | 1 | 80 |  | 2022-09-08 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-08 08:34 | s-matsuo
12818 | 809500 |  |  |  | 1 | 66 |  | 2022-09-08 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-08 08:35 | s-matsuo
12819 | 809502 |  |  |  | 1 | 70 |  | 2022-09-08 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-08 08:38 | s-matsuo
12820 | 809505 |  |  |  | 1 | 70 |  | 2022-09-08 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-08 08:39 | s-matsuo
12821 | 809509 |  |  |  | 1 | 70 |  | 2022-09-08 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-08 08:41 | s-matsuo
12822 | 809512 |  |  |  | 1 | 70 |  | 2022-09-08 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-08 08:59 | s-matsuo
12823 | 809515 |  |  |  | 1 | 70 |  | 2022-09-08 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-08 09:02 | s-matsuo
12824 | 809516 |  |  |  | 1 | 70 |  | 2022-09-08 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-08 09:04 | s-matsuo
12825 | 809517 |  |  |  | 1 | 70 |  | 2022-09-08 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-08 09:05 | s-matsuo
12826 | 809518 |  |  |  | 1 | 70 |  | 2022-09-08 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-08 09:06 | s-matsuo
12827 | 809519 |  |  |  | 1 | 70 |  | 2022-09-08 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-08 09:08 | s-matsuo
12828 | 809520 |  |  |  | 1 | 70 |  | 2022-09-08 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-08 09:10 | s-matsuo
12829 | 809521 |  |  |  | 1 | 70 |  | 2022-09-08 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-08 09:18 | s-matsuo
12830 | 809522 |  |  |  | 1 | 70 |  | 2022-09-08 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-08 09:27 | s-matsuo
12831 | 809523 |  |  |  | 1 | 70 |  | 2022-09-08 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-08 09:28 | s-matsuo
12832 | 809524 |  |  |  | 1 | 70 |  | 2022-09-08 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-08 09:29 | s-matsuo
12833 | 809525 |  |  |  | 1 | 70 |  | 2022-09-08 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-08 09:33 | s-matsuo
12834 | 809526 |  |  |  | 1 | 70 |  | 2022-09-08 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-08 09:35 | s-matsuo
12835 | 809527 |  |  |  | 1 | 70 |  | 2022-09-08 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-08 09:37 | s-matsuo
12836 | 809510 |  |  |  | 1 | 74 |  | 2022-09-08 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | 配管不良 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-11 22:10 | syu-suzuki
12837 | 809511 |  |  |  | 1 | 74 |  | 2022-09-08 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | ﾎﾟﾝﾌﾟ分解点検 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-11 22:11 | syu-suzuki
12838 | 809514 |  |  |  | 1 | 74 |  | 2022-09-08 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | ﾎﾟﾝﾌﾟ点検 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-11 22:13 | syu-suzuki
12839 | 809467 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-09-07 | 1 | 点検検査 | [5 empty] | T-151 DR 検査 | 236 | 外園 翔平 | [10 empty] | 7 | [5 empty] | 内部閉塞確認 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2022-09-11 22:47 | s-hokazono | 2022-10-03 23:21 | s-hokazono
12840 | 809438 |  |  |  | 1 | 46 |  | 2022-09-07 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | アタッチメント予備品に不備がある為 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-11 22:47 | ju-takai
12841 | 809439 |  |  |  | 1 | 8 |  | 2022-09-07 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | オイル白濁あり | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-11 22:48 | ju-takai
12842 | 809529 |  |  |  | 1 | 70 |  | 2022-09-08 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-11 23:37 | s-matsuo
12843 | 809530 |  |  |  | 1 | 70 |  | 2022-09-08 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-11 23:38 | s-matsuo
12844 | 809532 |  |  |  | 1 | 70 |  | 2022-09-08 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-11 23:39 | s-matsuo
12845 | 809533 |  |  |  | 1 | 70 |  | 2022-09-08 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-11 23:41 | s-matsuo
12846 | 809534 |  |  |  | 1 | 70 |  | 2022-09-08 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-11 23:42 | s-matsuo
12847 | 809535 |  |  |  | 1 | 70 |  | 2022-09-08 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-11 23:42 | s-matsuo
12848 | 809536 |  |  |  | 1 | 70 |  | 2022-09-08 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-11 23:44 | s-matsuo
12849 | 809537 |  |  |  | 1 | 70 |  | 2022-09-08 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-11 23:45 | s-matsuo
12850 | 809538 |  |  |  | 1 | 70 |  | 2022-09-08 | 1 | 土建工事 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-11 23:46 | s-matsuo
12851 | 809539 |  |  |  | 1 | 70 |  | 2022-09-08 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-11 23:46 | s-matsuo
12852 | 809540 |  |  |  | 1 | 70 |  | 2022-09-08 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-11 23:48 | s-matsuo
12853 | 809421 | 0 |  | 2 | 2 | 39 |  | 2022-08-25 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | 貨物車点検 修理 | 169 | 川瀬 静香 | [16 empty] | メーターパネル、シフトレバー表示しない。（Ｐ・Ｒ・Ｎ・Ｄ） 警報音なりません。 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-09-12 00:21 | sh-kawase | 2022-09-21 01:27 | mi-yonekawa
12854 | 809446 |  |  |  | 3 | 74 |  | 2022-09-07 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 点検整備 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-12 00:51 | m-onaru
12855 | 809447 |  |  |  | 3 | 74 |  | 2022-09-07 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 点検整備 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-12 00:52 | m-onaru
12856 | 809462 |  |  |  | 3 | 104 |  | 2022-09-07 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | 定期修理 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-12 00:52 | m-onaru
12857 | 809463 |  |  |  | 3 | 14 |  | 2022-09-07 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | 定期修理 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-12 00:53 | m-onaru
12858 | 809452 |  |  |  | 3 | 99 |  | 2022-09-07 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 2022年度 定修工事にて実施 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-12 00:54 | m-onaru
12859 | 809450 |  |  |  | 3 | 99 |  | 2022-09-07 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 2022年度 定修工事にて実施 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-12 00:55 | m-onaru
12860 | 809441 |  |  |  | 3 | 99 |  | 2022-09-07 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 202年度 定修工事で行う | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-12 00:55 | m-onaru
12861 | 809440 |  |  |  | 3 | 99 |  | 2022-09-07 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 222年度 定修工事で行う | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-12 00:57 | m-onaru
12862 | 809453 |  |  |  | 3 | 99 |  | 2022-09-07 | 1 | 重故障修理 | [24 empty] | 2022年度 定修工事にて実施 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-12 00:57 | m-onaru
12863 | 809219 |  |  |  | 3 | 84 |  | 2022-08-31 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | バルブ固着 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-12 01:00 | m-onaru
12864 | 809563 |  |  |  | 1 | 105 |  | 2022-09-12 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-09-10 | 2022-09-12 |  |  |  |  | k-ito | [12 empty] | ハイセックワーマン 4×3 Vベルト取替 5V-530 2本 ｶﾊﾞｰﾗｲﾅｰ ﾌﾚｰﾑﾗｲﾅｰ ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ取替 |  |  | カバーライナー破れ |  |  |  |  | 無 | 要 | 0 | 0 | 2022-09-12 02:44 | syu-suzuki
12865 | 809565 |  |  |  | 1 | 104 |  | 2022-09-12 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-09-11 | 2022-09-13 |  |  |  |  | m-sakakura | [12 empty] | モーター取替 取外し品分解整備 取替報告書別紙添付 取外し品分解整備後ISK保全ﾒﾝﾃ返します |  |  | モーター異常音 メンテより指摘 |  |  |  |  | 有 | 要 | 0 | 0 | 2022-09-12 02:45 | syu-suzuki
12866 | 809541 |  |  |  | 1 | 64 |  | 2022-09-08 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | №1石炭サイロ払出機辺りより石炭漏れ | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-12 03:01 | ju-takai
12867 | 809551 |  |  |  | 1 | 8 |  | 2022-09-10 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | スクリーン中央部破れあり。粗粒に降らしているホースが脱落し、スクリーンと接触し破れた可能性あり。 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-12 03:02 | ju-takai
12868 | 809552 |  |  |  | 1 | 70 |  | 2022-09-12 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-12 03:02 | s-matsuo
12869 | 809553 |  |  |  | 1 | 80 |  | 2022-09-12 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-12 03:03 | s-matsuo
12870 | 809559 |  |  |  | 1 | 70 |  | 2022-09-12 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-12 03:04 | s-matsuo
12871 | 809560 |  |  |  | 1 | 66 |  | 2022-09-12 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-12 03:05 | s-matsuo
12872 | 809561 |  |  |  | 1 | 70 |  | 2022-09-12 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-12 03:06 | s-matsuo
12873 | 809571 |  |  |  | 1 | 80 |  | 2022-09-12 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-12 03:09 | s-matsuo
12874 | 809566 |  |  |  | 1 | 70 |  | 2022-09-12 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-12 03:13 | s-matsuo
12875 | 809555 |  |  |  | 1 | 26 |  | 2022-09-12 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 配管ピンホール穴あき、押さえ実施。 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-12 04:05 | k-kida
12876 | 809573 |  |  |  | 1 | 83 |  | 2022-09-12 | 1 | 整備点検 |  |  | 2022-10-04 | 2022-09-14 | 2022-10-01 |  |  |  | m-sakakura | [12 empty] | ﾜｰﾏﾝﾎﾟﾝﾌﾟ分解整備 1×3/4SC GL～GO変更整備 取り換え部品別紙添付 |  |  | ﾎﾟﾝﾌﾟ分解点検 |  |  |  |  | 有 | 要 | 0 | 0 | 2022-09-12 05:56 | syu-suzuki
12877 | 809574 |  |  |  | 1 | 14 |  | 2022-09-12 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | コイル点検整備 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-12 06:00 | syu-suzuki
12878 | 809575 |  |  |  | 1 | 105 |  | 2022-09-12 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-09-21 | 2022-09-13 | 2022-09-21 |  |  |  | m-sakakura | [12 empty] | ﾊﾞﾙﾌﾞ取替 D側2か所 ﾊﾞﾙﾌﾞ原課支給 配管詰り除去 |  |  | ﾊﾞﾙﾌﾞの取替 |  |  |  |  | 無 | 要 | 0 | 0 | 2022-09-12 06:01 | syu-suzuki
12879 | 809579 |  |  |  | 1 | 83 |  | 2022-09-12 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | クロス棒整備 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-12 06:02 | syu-suzuki
12880 | 809585 |  |  |  | 1 | 105 |  | 2022-09-12 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-09-26 | 2022-09-13 |  |  |  |  | m-sakakura | [12 empty] | ｱｼﾞﾃﾞｰﾀｰ用ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ・駆動ﾁｪﾝ取替 UCF212D1 3個・＃100-２R 1個 ｸﾗﾝｸｱｰﾑ整備（予備） |  |  | アジテーター整備 |  |  |  |  | 無 | 要 | 0 | 0 | 2022-09-12 06:04 | syu-suzuki
12881 | 809586 |  |  |  | 1 | 105 |  | 2022-09-12 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 配管整備 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-12 06:06 | syu-suzuki
12882 | 809587 |  |  |  | 1 | 105 |  | 2022-09-12 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-09-26 | 2022-09-13 | 2022-09-26 |  |  |  | m-sakakura | [12 empty] | 上部ﾏﾝﾎｰﾙ当て板補修及び内部FRP補修 |  |  | M/H不良 |  |  |  |  | 無 | 要 | 0 | 0 | 2022-09-12 06:07 | syu-suzuki
12883 | 809588 |  |  |  | 1 | 105 |  | 2022-09-12 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-09-30 | 2022-09-13 |  |  |  |  | m-sakakura | [12 empty] | 煙道当て板補修 |  |  | 煙道鉄地不良 |  |  |  |  | 無 | 要 | 0 | 0 | 2022-09-12 06:08 | syu-suzuki
12884 | 809589 |  |  |  | 1 | 105 |  | 2022-09-12 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-10-03 | 2022-09-13 |  |  |  |  | m-sakakura | [12 empty] | 煙道当て板補修 |  |  | 煙道鉄地補修 |  |  |  |  | 無 | 要 | 0 | 0 | 2022-09-12 06:10 | syu-suzuki
12885 | 809577 |  |  |  | 4 | 104 |  | 2022-09-12 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | 床面滑り止め | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-12 06:16 | syu-suzuki
12886 | 809590 | 0 |  | 2 | 1 | 105 |  | 2022-09-12 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-09-19 | 2022-09-13 |  | K-11-1 ｽｸﾘｭｰｺﾝﾍﾞｱﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 交換 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura | [12 empty] | ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞUCP320D1・ﾛｰﾗｰﾁｪﾝ＃100・ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾟｯｷﾝ25.0 取替 |  |  | ベアリング不良 |  |  |  |  | 無 | 要 | 0 | 0 | 2022-09-12 06:21 | syu-suzuki | 2022-10-13 05:32 | syu-suzuki
12887 | 809591 |  |  |  | 1 | 105 |  | 2022-09-12 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-09-26 | 2022-09-13 | 2022-09-20 |  |  |  | m-sakakura | [12 empty] | 駆動用減速機分解整備 報告書別紙添付 |  |  | 減速機O/F |  |  |  |  | 無 | 要 | 0 | 0 | 2022-09-12 06:22 | syu-suzuki
12888 | 809592 |  |  |  | 1 | 104 |  | 2022-09-12 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 定期修理 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-12 06:23 | syu-suzuki
12889 | 809593 |  |  |  | 1 | 104 |  | 2022-09-12 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 定期修理 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-12 06:24 | syu-suzuki
12890 | 809595 |  |  |  | 1 | 105 |  | 2022-09-12 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 受けローラー変形 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-12 06:26 | syu-suzuki
12891 | 809594 |  |  |  | 1 | 105 |  | 2022-09-12 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-09-23 | 2022-09-13 | 2022-09-16 |  |  |  | m-sakakura | [12 empty] | 短管20ｍｍカット 振動ｺﾝﾍﾞｱｰ当て板補修 |  |  | 落ち口変形 |  |  |  |  | 無 | 要 | 0 | 0 | 2022-09-12 06:27 | syu-suzuki
12892 | 809558 |  |  |  | 3 | 70 |  | 2022-09-12 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-12 07:04 | m-onaru
12893 | 809580 |  |  |  | 3 | 83 |  | 2022-09-12 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ取替整備 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-12 07:13 | m-onaru
12894 | 809581 |  |  |  | 3 | 83 |  | 2022-09-12 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ取替 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-12 07:15 | m-onaru
12895 | 809576 |  |  |  | 2 | 83 |  | 2022-09-12 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | 分電盤整備（停電用） | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-12 07:19 | k-kawasaki
12896 | 809582 |  |  |  | 3 | 105 |  | 2022-09-12 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | ｼｰｹﾝｽ不良 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-12 07:19 | m-onaru
12897 | 809584 |  |  |  | 3 | 105 |  | 2022-09-12 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 自動弁不調 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-12 07:23 | m-onaru
12898 | 809437 | 0 |  | 2 | 1 | 34 |  | 2022-09-06 | 4 | その他-調達G関連 |  |  | 2022-10-17 |  | 2022-09-12 | デシケーター（ドライボーイ ND-2S）修理 修理 | 448 | 寺本 幸司 | [16 empty] | デシケーター（商品名：ドライボーイ 型番：ND-2S）が除湿しないことに気付き、取扱説明書に従い、原因を確認したところ、『除湿ユニット』と呼ばれる部品が故障していることがわかりました。 | 納品後、デシケーター内の湿度が外気より低下していること（湿度：20％台）を確認した。 | [5 empty] | 1 | 0 | 2022-09-12 07:24 | sh-kawase | 2022-10-24 00:33 | k-teramoto
12899 | 809427 | 0 |  | 2 | 1 | 68 |  | 2022-09-06 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-09-21 |  | 2022-09-21 | T-6611-1 3号ﾀｰﾋﾞﾝ入口側ﾄﾞﾚﾝ弁 整備 | 488 | 高井 順 |  |  | 43 |  | 50 |  | 62 |  | 4 |  | 7 |  |  | グランドパッキン取替 | 劣化 | BM対応 | ドレンバルブのフランジ部より漏れ | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2022-09-12 07:35 | ju-takai | 2022-10-04 08:14 | ju-takai
12900 | 809175 |  |  |  | 4 | 107 |  | 2022-08-31 | 1 | 土建工事 | [24 empty] | 定修工事 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-12 07:59 | ju-takai
12901 | 808954 |  |  |  | 1 | 64 |  | 2022-08-19 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 腐食しボルトにて留めることが不可能な箇所がある。 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-12 08:01 | ju-takai
12902 | 809554 | 0 |  | 2 | 1 | 6 |  | 2022-09-12 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 2022-09-13 | P-1100-B グランド 整備 | 60 | 喜田 和美 | d-tanaka | [12 empty] | ポンプ乗せ換え、既設機整備。 |  |  | グランド締め代なく、スラリー漏れている |  |  |  |  | 無 | 要 | 0 | 0 | 2022-09-12 08:31 | k-kida | 2022-09-21 08:32 | k-kida
12903 | 809596 |  |  |  | 1 | 68 |  | 2022-09-12 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-12 23:00 | s-matsuo
12904 | 809597 |  |  |  | 1 | 70 |  | 2022-09-12 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-12 23:01 | s-matsuo
12905 | 809598 |  |  |  | 1 | 70 |  | 2022-09-12 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-12 23:11 | s-matsuo
12906 | 809629 |  |  |  | 1 | 74 |  | 2022-09-12 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 底配管 液漏れあり | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-13 02:54 | syu-suzuki
12907 | 809626 |  |  |  | 1 | 74 |  | 2022-09-12 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-09-15 | 2022-09-13 |  |  |  |  | k-ito | [12 empty] | 排ガスダクトFRP補修 足場組立 |  |  | FRPダクト亀裂あり |  |  |  |  | 無 | 要 | 0 | 0 | 2022-09-13 02:55 | syu-suzuki
12908 | 809632 |  |  |  | 1 | 74 |  | 2022-09-12 | 9 | 重故障修理 |  |  | 2022-09-14 | 2022-09-15 | 2022-09-14 |  |  |  | k-ito | [12 empty] | BOX取替 K-100 別紙報告書添付 |  |  | BOX不良 |  |  |  |  | 無 | 要 | 0 | 0 | 2022-09-13 02:55 | syu-suzuki
12909 | 809652 |  |  |  | 1 | 105 |  | 2022-09-13 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-09-17 | 2022-09-13 |  |  |  |  | m-sakakura | [12 empty] | （8ｍｍ）K-19-1・2 2機ｸﾞﾗﾝﾄﾞ（8ｍｍ）入替 ﾌﾚｸｼｮﾝﾎﾞﾙﾄ＃4 4個 報告書別紙添付 |  |  | 揚液不良 |  |  |  |  | 無 | 要 | 0 | 0 | 2022-09-13 02:57 | syu-suzuki
12910 | 809639 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2022-09-12 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | F-608 配線及び中継ボックス補修 整備 | 43 | 川崎 幸一郎 |  |  | 36 |  | 53 |  | 62 |  | 4 |  | 7 | [5 empty] | 配線断線のため、電気整備にて応急処置実施 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-09-13 04:03 | k-kawasaki | 2022-10-03 07:51 | k-kawasaki
12911 | 809653 |  |  |  | 1 | 83 |  | 2022-09-13 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | ダクト穴あき | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-13 04:10 | syu-suzuki
12912 | 809651 |  |  |  | 1 | 104 |  | 2022-09-13 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-09-13 | 2022-09-14 |  |  |  |  | m-sakakura | [12 empty] | ｵﾊﾞｰﾌﾛｰ配管補修 |  |  | 配管亀裂 |  |  |  |  | 無 | 要 | 0 | 0 | 2022-09-13 04:11 | syu-suzuki
12913 | 809599 | 0 |  | 2 | 2 | 70 |  | 2022-09-12 | 1 | その他-保全G関連 |  | 日常保全 |  |  |  | D工場控え室分電盤 整備 | 43 | 川崎 幸一郎 |  |  | 13 |  | 15 |  | 16 |  | 23 |  | 2 | [5 empty] | D工場控え室分電盤整備 | [5 empty] | 不要 | 1 | 0 | 2022-09-13 05:49 | k-kawasaki | 2022-10-21 07:43 | k-kawasaki
12914 | 809178 |  |  |  | 1 | 28 |  | 2022-08-31 | 1 | その他-保全G関連 | [24 empty] | TK-102第1吸収塔ﾎﾟﾝﾌﾟﾀﾝｸ天蓋落口リブ補修 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-13 08:11 | s-matsuo
12915 | 809180 |  |  |  | 1 | 28 |  | 2022-08-31 | 1 | その他-保全G関連 | [24 empty] | T-201増湿吸収塔入口ﾀﾞｸﾄ整備（内部） | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-13 08:13 | s-matsuo
12916 | 809349 |  |  |  | 1 | 28 |  | 2022-09-02 | 1 | その他-保全G関連 | [24 empty] | M-201ミストコットレルメーカー点検 | [6 empty] | 0 | 0 | 2022-09-13 08:14 | s-matsuo
12917 | 809289 |  |  |  | 1 | 28 |  | 2022-09-02 | 1 | その他-保全G関連 | [24 empty] | T-101乾燥塔入口ダクト補修 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-13 08:15 | s-matsuo
12918 | 809388 |  |  |  | 1 | 28 |  | 2022-09-05 | 1 | その他-保全G関連 | [24 empty] | CB-101A冷却空気ﾌﾞﾛﾜｰ取替整備 予備品 A→Cと取替 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-13 08:16 | s-matsuo
12919 | 809182 |  |  |  | 1 | 28 |  | 2022-08-31 | 1 | その他-保全G関連 | [24 empty] | H-105ｴｺﾉﾏｲｻﾞｰ給水出口ﾌﾗﾝｼﾞ補修 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-13 08:18 | s-matsuo
12920 | 809335 |  |  |  | 1 | 28 |  | 2022-09-02 | 1 | 土建工事 | [24 empty] | T-201増湿塔入口ダクト補修（外部） | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-13 08:23 | s-matsuo
12921 | 809389 |  |  |  | 1 | 28 |  | 2022-09-05 | 1 | その他-保全G関連 | [24 empty] | H-107第1吸収塔酸冷却器（5，6，7，8）酸側出口エアー抜きノズル（20A）取替補修 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-13 08:26 | s-matsuo
12922 | 809390 |  |  |  | 1 | 28 |  | 2022-09-05 | 1 | その他-保全G関連 | [24 empty] | H-107第1吸収塔酸冷却器（5，7，8）酸側出口温度計ノズル本体溶接線肉盛り補修 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-13 08:29 | s-matsuo
12923 | 809413 |  |  |  | 1 | 28 |  | 2022-09-06 | 1 | その他-保全G関連 | [24 empty] | T-104第2吸収塔 出口ﾀﾞｸﾄ補修 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-13 08:31 | s-matsuo
12924 | 809414 |  |  |  | 1 | 28 |  | 2022-09-06 | 1 | その他-保全G関連 | [24 empty] | T－１０４第二吸収塔天蓋補修 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-13 08:32 | s-matsuo
12925 | 809475 | 0 |  | 2 | 1 | 28 |  | 2022-09-08 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | 気密用フランジ 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [16 empty] | 気密用フランジ整備 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-09-13 08:33 | s-matsuo | 2022-10-07 08:49 | s-matsuo
12926 | 809601 |  |  |  | 1 | 70 |  | 2022-09-12 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-13 08:46 | s-matsuo
12927 | 809602 |  |  |  | 1 | 70 |  | 2022-09-12 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-13 08:48 | s-matsuo
12928 | 809603 |  |  |  | 1 | 70 |  | 2022-09-12 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-13 08:49 | s-matsuo
12929 | 809604 |  |  |  | 1 | 68 |  | 2022-09-12 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-13 08:50 | s-matsuo
12930 | 809612 |  |  |  | 1 | 70 |  | 2022-09-12 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-13 08:51 | s-matsuo
12931 | 809614 |  |  |  | 1 | 70 |  | 2022-09-12 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-13 08:53 | s-matsuo
12932 | 809613 |  |  |  | 1 | 70 |  | 2022-09-12 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-13 08:54 | s-matsuo
12933 | 809616 |  |  |  | 1 | 70 |  | 2022-09-12 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-13 08:55 | s-matsuo
12934 | 809615 |  |  |  | 1 | 80 |  | 2022-09-12 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-13 08:56 | s-matsuo
12935 | 809617 |  |  |  | 1 | 70 |  | 2022-09-12 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-13 08:57 | s-matsuo
12936 | 809618 |  |  |  | 1 | 70 |  | 2022-09-12 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-13 08:58 | s-matsuo
12937 | 809619 |  |  |  | 1 | 70 |  | 2022-09-12 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-13 08:58 | s-matsuo
12938 | 809620 |  |  |  | 1 | 70 |  | 2022-09-12 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-13 09:00 | s-matsuo
12939 | 809621 |  |  |  | 1 | 70 |  | 2022-09-12 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-13 09:03 | s-matsuo
12940 | 809624 |  |  |  | 1 | 80 |  | 2022-09-12 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-13 09:27 | s-matsuo
12941 | 809625 |  |  |  | 1 | 66 |  | 2022-09-12 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-13 09:28 | s-matsuo
12942 | 809627 |  |  |  | 1 | 70 |  | 2022-09-12 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-13 09:29 | s-matsuo
12943 | 809628 |  |  |  | 1 | 80 |  | 2022-09-12 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-13 09:30 | s-matsuo
12944 | 809630 |  |  |  | 1 | 80 |  | 2022-09-12 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-13 09:32 | s-matsuo
12945 | 809631 |  |  |  | 1 | 80 |  | 2022-09-12 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-13 09:33 | s-matsuo
12946 | 809600 |  |  |  | 1 | 70 |  | 2022-09-12 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-13 09:34 | s-matsuo
12947 | 809633 |  |  |  | 1 | 70 |  | 2022-09-12 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-13 09:35 | s-matsuo
12948 | 809022 |  |  |  | 1 | 84 |  | 2022-08-25 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | 予防保全 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-13 22:45 | s-hokazono
12949 | 809023 |  |  |  | 1 | 84 |  | 2022-08-25 | 1 | 整備点検 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-13 22:46 | s-hokazono
12950 | 809667 |  |  |  | 1 | 26 |  | 2022-09-13 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | フィードウェル脱落したため、T-215よりフィードウェル取り外してある状態。 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-13 22:46 | k-kida
12951 | 809024 |  |  |  | 1 | 84 |  | 2022-08-25 | 1 | 整備点検 | [30 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-13 22:47 | s-hokazono
12952 | 809025 |  |  |  | 1 | 84 |  | 2022-08-25 | 1 | 整備点検 | [30 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-13 22:47 | s-hokazono
12953 | 809026 |  |  |  | 1 | 84 |  | 2022-08-25 | 1 | 整備点検 | [30 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-13 22:49 | s-hokazono
12954 | 809028 |  |  |  | 1 | 84 |  | 2022-08-25 | 1 | 整備点検 | [30 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-13 22:50 | s-hokazono
12955 | 809029 |  |  |  | 1 | 84 |  | 2022-08-25 | 1 | 整備点検 | [30 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-13 22:51 | s-hokazono
12956 | 809486 | 0 |  | 2 | 2 | 99 |  | 2022-09-08 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | シーラス4階O-315-2廻り水銀灯 整備 | 43 | 川崎 幸一郎 |  |  | 11 |  | 14 |  | 16 |  | 23 |  | 2 | [5 empty] | B系オキシダイザー（南側）水銀灯の整備を行う | [5 empty] | 不要 | 1 | 0 | 2022-09-13 23:14 | k-kawasaki | 2022-10-17 07:46 | k-kawasaki
12957 | 809675 | 0 |  | 2 | 1 | 30 |  | 2022-09-12 | 1 | その他-調達G関連 |  |  | 2022-10-04 |  |  | 公用車(26-81)のパンク 修理 | 229 | 富田 大輔 | [10 empty] | 7 | [5 empty] | 公用車ダイハツハイゼット（ナンバー26-81）の右リヤタイヤのパンク修理をお願いします。 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-09-14 00:48 | sh-kawase | 2022-10-04 04:23 | d-tomita
12958 | 809668 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2022-09-14 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-09-21 | 2022-09-21 | 2022-09-20 | F-612 バスケット 交換 | 60 | 喜田 和美 | d-tanaka |  | 3 |  | 53 |  | 51 |  | 11 |  | 7 |  |  | バスケット取替 |  |  | バスケット目詰まりとなっている |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-09-14 01:20 | k-kida | 2022-09-21 08:36 | k-kida
12959 | 809669 |  |  |  | 1 | 26 |  | 2022-09-14 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | バスケットが目詰まりとなっている。 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-14 01:21 | k-kida
12960 | 809671 |  |  |  | 1 | 83 |  | 2022-09-13 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-09-20 | 2022-09-14 | 2022-09-20 |  |  |  | m-sakakura | [12 empty] | 槽内部リブ撤去しFRP補修 東側側面一部FRP補修 |  |  | 洗浄槽液にじみ |  |  |  |  | 無 | 要 | 0 | 0 | 2022-09-14 02:30 | syu-suzuki
12961 | 809665 |  |  |  | 1 | 104 |  | 2022-09-13 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 配管亀裂 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-14 02:30 | syu-suzuki
12962 | 809672 |  |  |  | 1 | 83 |  | 2022-09-13 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-09-14 | 2022-09-14 |  |  |  |  | m-sakakura | [12 empty] | HSW 3×2分解整備 報告書別紙添付 |  |  | 3/2SC-EG R/L 4VR ｹｰｼﾝｸﾞ液漏れあり |  |  |  |  | 無 | 要 | 0 | 0 | 2022-09-14 02:33 | syu-suzuki
12963 | 809635 |  |  |  | 1 | 70 |  | 2022-09-12 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-14 04:31 | s-matsuo
12964 | 809636 |  |  |  | 1 | 70 |  | 2022-09-12 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-14 04:34 | s-matsuo
12965 | 809641 |  |  |  | 1 | 70 |  | 2022-09-13 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-14 04:35 | s-matsuo
12966 | 809643 |  |  |  | 1 | 80 |  | 2022-09-13 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-14 04:36 | s-matsuo
12967 | 809646 |  |  |  | 1 | 70 |  | 2022-09-12 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-14 04:38 | s-matsuo
12968 | 809656 |  |  |  | 1 | 80 |  | 2022-09-13 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-14 04:41 | s-matsuo
12969 | 809657 |  |  |  | 1 | 70 |  | 2022-09-13 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-14 04:42 | s-matsuo
12970 | 809658 |  |  |  | 1 | 80 |  | 2022-09-13 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-14 04:43 | s-matsuo
12971 | 809659 |  |  |  | 1 | 80 |  | 2022-09-13 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-14 04:44 | s-matsuo
12972 | 809660 |  |  |  | 1 | 70 |  | 2022-09-13 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-14 04:45 | s-matsuo
12973 | 809661 |  |  |  | 1 | 80 |  | 2022-09-13 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-14 04:47 | s-matsuo
12974 | 809664 |  |  |  | 1 | 70 |  | 2022-09-13 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-14 04:48 | s-matsuo
12975 | 809666 |  |  |  | 1 | 70 |  | 2022-09-13 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-14 04:49 | s-matsuo
12976 | 809676 | 0 |  | 2 | 3 | 55 |  | 2022-09-14 | 9 | その他-調達G関連 |  |  | 2022-09-14 |  | 2022-09-14 | CL包装場 ロボットハンド 点検 | 265 | 花岡 成実 | [16 empty] | CL包装紙袋包装ロボットハンド不良 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-09-14 05:44 | se-ito | 2022-09-27 04:03 | s-hanaoka
12977 | 809693 | 0 |  | 2 | 2 | 70 |  | 2022-09-14 | 1 | その他-保全G関連 |  | その他 |  |  |  | レンタルハウス電源 整備 | 43 | 川崎 幸一郎 |  |  | 13 |  | 18 |  | 22 |  | 24 |  | 2 | [5 empty] | 電気室解結線 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-14 07:04 | k-kawasaki | 2022-10-03 08:15 | k-kawasaki
12978 | 809642 |  |  |  | 3 | 70 |  | 2022-09-13 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-14 07:10 | m-onaru
12979 | 809691 |  |  |  | 1 | 80 |  | 2022-09-14 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-14 07:13 | s-matsuo
12980 | 809692 |  |  |  | 1 | 80 |  | 2022-09-14 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-14 07:14 | s-matsuo
12981 | 809680 |  |  |  | 1 | 26 |  | 2022-09-14 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 配管腐食のため、更新が必要 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-14 08:17 | k-kida
12982 | 809681 |  |  |  | 3 | 6 |  | 2022-09-14 | 1 | その他-保全G関連 | [24 empty] | 定修での点検（自家作業）用に、足場が必要 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-14 08:22 | k-kida
12983 | 809673 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-09-14 | 1 | 点検検査 | [5 empty] | SCRエリアDR測定 検査 | 236 | 外園 翔平 | [10 empty] | 7 | [5 empty] | 内部閉塞確認 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-09-14 09:41 | s-hokazono | 2022-10-03 23:20 | s-hokazono
12984 | 809030 |  |  |  | 1 | 84 |  | 2022-08-25 | 1 | 軽故障修理 | [30 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-14 22:38 | s-hokazono
12985 | 809031 |  |  |  | 1 | 84 |  | 2022-08-25 | 1 | 整備点検 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-14 22:39 | s-hokazono
12986 | 809043 |  |  |  | 1 | 84 |  | 2022-08-25 | 1 | 整備点検 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-14 22:39 | s-hokazono
12987 | 809695 |  |  |  | 1 | 105 |  | 2022-09-14 | 1 | 点検検査 | [24 empty] | キルンクーラー缶体肉厚測定 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-14 22:40 | syu-suzuki
12988 | 809032 |  |  |  | 1 | 84 |  | 2022-08-25 | 1 | 整備点検 | [30 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-14 22:40 | s-hokazono
12989 | 809033 |  |  |  | 1 | 84 |  | 2022-08-25 | 1 | 点検検査 | [30 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-14 22:41 | s-hokazono
12990 | 809036 |  |  |  | 1 | 84 |  | 2022-08-25 | 1 | 整備点検 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-14 22:42 | s-hokazono
12991 | 809034 |  |  |  | 1 | 84 |  | 2022-08-25 | 1 | 軽故障修理 | [30 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-14 22:42 | s-hokazono
12992 | 809035 |  |  |  | 1 | 84 |  | 2022-08-25 | 1 | 軽故障修理 | [30 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-14 22:43 | s-hokazono
12993 | 809610 |  |  |  | 1 | 108 |  | 2022-09-12 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 排水中和硫酸ポンプ外部腐食 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-14 22:48 | ju-takai
12994 | 809696 |  |  |  | 1 | 83 |  | 2022-09-14 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-09-14 | 2022-09-16 |  |  |  |  | m-sakakura | [12 empty] | HSﾎﾟﾝﾌﾟ K-50BOX取り換え |  |  | ボックス不良 |  |  |  |  | 有 | 要 | 0 | 0 | 2022-09-14 23:02 | syu-suzuki
12995 | 809687 |  |  |  | 3 | 9 |  | 2022-09-14 | 1 | その他-保全G関連 | [24 empty] | XV1116-2 パルセータ用真空破壊弁用エアーシリンダー動作不良の為、交換整備。 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-14 23:46 | r-yamashita
12996 | 809125 |  |  |  | 1 | 84 |  | 2022-08-30 | 1 | 整備点検 | [31 empty] | 0 | 0 | 2022-09-14 23:48 | sh-kawase
12997 | 809694 | 0 |  | 2 | 1 | 8 |  | 2022-09-14 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | 2DTY工場レンタルハウス電気配線 整備 | 43 | 川崎 幸一郎 |  |  | 47 |  | 53 |  | 65 |  | 21 |  | 7 | [5 empty] | 定修時に使用するレンタルハウス設置するにあたって配線工事必要 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-15 00:58 | k-kawasaki | 2022-10-03 08:14 | k-kawasaki
12998 | 809698 |  |  |  | 1 | 105 |  | 2022-09-15 | 1 | 点検検査 | [30 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-15 00:58 | syu-suzuki
12999 | 809697 |  |  |  | 1 | 70 |  | 2022-09-15 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-15 01:18 | s-matsuo
13000 | 809689 | 0 |  | 2 | 4 | 3 |  | 2022-09-13 | 1 | 土建工事 | [5 empty] | 農薬製品G植物ホルモン包装場 フロン回収、処分 整備 | 167 | 伊藤 清治 | [16 empty] | 数年前使用していたコンプレッサーが稼働することなく、放置されている。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-09-15 01:24 | se-ito | 2022-10-17 00:34 | m-kasukabe
13001 | 809699 |  |  |  | 1 | 8 |  | 2022-09-15 | 9 | 軽故障修理 | [24 empty] | シングル、ダブル粉砕切替用ダンパー板外れた | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-15 02:34 | ju-takai
13002 | 809177 |  |  |  | 1 | 107 |  | 2022-08-31 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | 定修工事 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-15 02:36 | ju-takai
13003 | 809183 |  |  |  | 1 | 107 |  | 2022-08-31 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | 定修工事 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-15 02:40 | ju-takai
13004 | 809188 |  |  |  | 1 | 107 |  | 2022-08-31 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | 定修工事 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-15 02:41 | ju-takai
13005 | 809189 |  |  |  | 1 | 107 |  | 2022-08-31 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | 定修工事 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-15 02:42 | ju-takai
13006 | 809190 |  |  |  | 1 | 107 |  | 2022-08-31 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | 定修工事 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-15 02:42 | ju-takai
13007 | 809196 |  |  |  | 1 | 107 |  | 2022-08-31 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | 定修工事 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-15 02:43 | ju-takai
13008 | 809197 |  |  |  | 1 | 107 |  | 2022-08-31 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | 定修工事 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-15 02:44 | ju-takai
13009 | 809198 |  |  |  | 1 | 107 |  | 2022-08-31 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | 定修工事 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-15 02:45 | ju-takai
13010 | 809199 |  |  |  | 1 | 107 |  | 2022-08-31 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | 定修工事 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-15 02:46 | ju-takai
13011 | 809200 |  |  |  | 1 | 107 |  | 2022-08-31 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | 定修工事 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-15 02:47 | ju-takai
13012 | 809201 |  |  |  | 1 | 107 |  | 2022-08-31 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | 定修工事 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-15 02:48 | ju-takai
13013 | 809204 |  |  |  | 1 | 107 |  | 2022-08-31 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | 定修工事 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-15 02:53 | ju-takai
13014 | 809206 |  |  |  | 1 | 107 |  | 2022-08-31 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | 定修工事 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-15 02:54 | ju-takai
13015 | 809207 |  |  |  | 1 | 107 |  | 2022-08-31 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | 定修工事 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-15 02:55 | ju-takai
13016 | 809209 |  |  |  | 1 | 107 |  | 2022-08-31 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | 定修工事 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-15 02:55 | ju-takai
13017 | 809210 |  |  |  | 1 | 107 |  | 2022-08-31 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | 定修工事 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-15 02:56 | ju-takai
13018 | 809211 |  |  |  | 1 | 107 |  | 2022-08-31 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | 定修工事 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-15 02:57 | ju-takai
13019 | 809213 |  |  |  | 1 | 107 |  | 2022-08-31 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | 定修工事 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-15 02:57 | ju-takai
13020 | 809215 |  |  |  | 1 | 107 |  | 2022-08-31 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | 定修工事 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-15 02:58 | ju-takai
13021 | 809648 |  |  |  | 1 | 107 |  | 2022-09-13 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | 定修工事 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-15 02:59 | ju-takai
13022 | 809647 |  |  |  | 1 | 107 |  | 2022-09-13 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | 定修工事 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-15 03:02 | ju-takai
13023 | 809674 |  |  |  | 1 | 40 |  | 2022-09-13 | 1 | その他-保全G関連 | [24 empty] | 逆洗用水配管整備 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-15 03:32 | s-matsuo
13024 | 809605 |  |  |  | 1 | 40 |  | 2022-09-12 | 1 | その他-保全G関連 | [24 empty] | 冷却水配管整備 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-15 03:33 | s-matsuo
13025 | 809358 |  |  |  | 1 | 54 |  | 2022-09-05 | 1 | その他-保全G関連 |  |  | 2022-10-09 | 2022-09-15 |  |  |  |  | h-fukuta | [12 empty] | 3-2ワーマンポンプ分解整備 EL、フレームプレートライナー、カバープレートライナー、インペラー、エキスペラー、シャフトスリーブ、軸受けボックス交換 |  |  | P-23亜硫曹送液ポンプ分解点検 |  |  |  |  | 無 | 要 | 0 | 0 | 2022-09-15 03:34 | s-matsuo
13026 | 809567 |  |  |  | 1 | 107 |  | 2022-09-12 | 1 | 整備点検 | [30 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-15 04:00 | ju-takai
13027 | 809568 |  |  |  | 1 | 107 |  | 2022-09-12 | 1 | 整備点検 | [30 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-15 04:00 | ju-takai
13028 | 809569 |  |  |  | 1 | 107 |  | 2022-09-12 | 1 | 整備点検 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-15 04:01 | ju-takai
13029 | 809650 |  |  |  | 1 | 107 |  | 2022-09-13 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | 製作品と取替 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-15 04:02 | ju-takai
13030 | 809570 |  |  |  | 1 | 107 |  | 2022-09-12 | 1 | 整備点検 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-15 04:03 | ju-takai
13031 | 809702 |  |  |  | 1 | 74 |  | 2022-09-15 | 9 | 重故障修理 | [24 empty] | 配管破裂 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-15 04:04 | syu-suzuki
13032 | 809662 |  |  |  | 1 | 8 |  | 2022-09-13 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | 定修工事。バルブ6B→4Bに変更 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-15 04:06 | ju-takai
13033 | 809704 |  |  |  | 1 | 74 |  | 2022-09-15 | 9 | 軽故障修理 |  |  | 2022-09-15 | 2022-09-15 |  |  |  |  | k-ito | [12 empty] | ｸﾞﾗﾝﾄﾞ入替 別紙報告書添付 |  |  | グランド漏れあり |  |  |  |  | 無 | 要 | 0 | 0 | 2022-09-15 04:06 | syu-suzuki
13034 | 809703 |  |  |  | 1 | 74 |  | 2022-09-15 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-09-07 | 2022-09-15 |  |  |  |  | k-ito | [12 empty] | 短管取替 予備品原課支給 |  |  | 短管穴あき |  |  |  |  | 無 | 要 | 0 | 0 | 2022-09-15 04:08 | syu-suzuki
13035 | 809663 |  |  |  | 1 | 8 |  | 2022-09-13 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | スクリーン浮きあり | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-15 04:21 | ju-takai
13036 | 809670 |  |  |  | 1 | 46 |  | 2022-09-14 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | TY-100生産終了に伴うコイル式からブレード式に交換が必要 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-15 04:21 | ju-takai
13037 | 809705 |  |  |  | 1 | 70 |  | 2022-09-15 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-15 07:34 | s-matsuo
13038 | 809706 |  |  |  | 1 | 70 |  | 2022-09-15 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-15 07:37 | s-matsuo
13039 | 809707 |  |  |  | 1 | 70 |  | 2022-09-15 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-15 07:38 | s-matsuo
13040 | 809375 |  |  |  | 3 | 28 |  | 2022-09-05 | 1 | その他-保全G関連 | [24 empty] | (FCV-6530)溶融硫黄流量調節弁 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-15 08:06 | r-yamashita
13041 | 809365 |  |  |  | 3 | 28 |  | 2022-09-05 | 1 | その他-保全G関連 | [24 empty] | (PICV-110)硫黄ポンプ吐出圧力調節弁整備 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-15 08:07 | r-yamashita
13042 | 809701 |  |  |  | 3 | 8 |  | 2022-09-15 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | 運転時に上部ダンパーが接触し、引っ掛かりあり | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-15 08:12 | r-yamashita
13043 | 809572 |  |  |  | 1 | 33 |  | 2022-09-12 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 一部変形 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-15 22:36 | k-kida
13044 | 809682 |  |  |  | 1 | 33 |  | 2022-09-14 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | Ｔ-１４行き6Kスチームドレン配管腐食折損 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-15 22:37 | k-kida
13045 | 809710 | 0 |  | 2 | 3 | 39 |  | 2022-09-15 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | ガス検知器 修理 | 169 | 川瀬 静香 | [16 empty] | 2022/8/5 ガス測定器、部品交換 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-09-15 23:19 | sh-kawase | 2022-09-21 01:26 | mi-yonekawa
13046 | 809329 | 0 |  | 2 | 1 | 111 |  | 2022-09-02 | 1 | その他-調達G関連 | [5 empty] | CL法ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ月例点検(2.5t/4.5t) 点検 | 47 | 竹野 光洋 | [16 empty] | 月例点検 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-09-15 23:25 | sh-kawase | 2022-10-12 02:57 | m-takeno
13047 | 809330 | 0 |  | 2 | 1 | 30 |  | 2022-09-02 | 1 | その他-調達G関連 | [5 empty] | S法ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ月例点検(№1/№2) 点検 | 47 | 竹野 光洋 | [16 empty] | 月例点検 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-09-15 23:26 | sh-kawase | 2022-10-12 02:57 | m-takeno
13048 | 809037 |  |  |  | 1 | 84 |  | 2022-08-25 | 1 | 整備点検 | [30 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-15 23:38 | s-hokazono
13049 | 809038 |  |  |  | 1 | 84 |  | 2022-08-25 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 安全カバー歪み | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-15 23:38 | s-hokazono
13050 | 809039 |  |  |  | 1 | 84 |  | 2022-08-25 | 1 | 整備点検 | [30 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-15 23:40 | s-hokazono
13051 | 809040 |  |  |  | 1 | 84 |  | 2022-08-25 | 1 | 整備点検 | [30 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-15 23:41 | s-hokazono
13052 | 809041 |  |  |  | 1 | 84 |  | 2022-08-25 | 1 | 軽故障修理 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-15 23:45 | s-hokazono
13053 | 809042 |  |  |  | 1 | 84 |  | 2022-08-25 | 1 | 軽故障修理 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-15 23:46 | s-hokazono
13054 | 809362 |  |  |  | 1 | 84 |  | 2022-09-05 | 1 | 整備点検 | [30 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-15 23:52 | s-hokazono
13055 | 809218 |  |  |  | 1 | 84 |  | 2022-08-31 | 1 | 軽故障修理 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-15 23:53 | s-hokazono
13056 | 809217 |  |  |  | 1 | 84 |  | 2022-08-31 | 1 | 軽故障修理 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-15 23:54 | s-hokazono
13057 | 809436 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-09-07 | 9 | 重故障修理 | 1 |  |  |  |  | 3号塩化炉ベッドサンプラーライン 補修 | 236 | 外園 翔平 |  |  | 43 |  | 39 |  | 62 |  | 8 |  | 13 |  |  |  | 摩耗による穴あき | バルブ位置的に穴あき発生により塩化炉停止となるため 定修にて取替 TBM/1年とする | 配管穴あき | [5 empty] | 要 | 1 | 0 | 2022-09-15 23:54 | s-hokazono | 2022-10-18 03:25 | s-hokazono
13058 | 809644 |  |  |  | 1 | 84 |  | 2022-09-13 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | グランド漏れ | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-15 23:55 | s-hokazono
13059 | 809216 |  |  |  | 1 | 84 |  | 2022-08-31 | 1 | 軽故障修理 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-15 23:56 | s-hokazono
13060 | 809357 |  |  |  | 1 | 84 |  | 2022-09-05 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | 閉塞除去のために開口。 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-15 23:56 | s-hokazono
13061 | 809044 |  |  |  | 1 | 84 |  | 2022-08-25 | 1 | 軽故障修理 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-15 23:57 | s-hokazono
13062 | 809045 |  |  |  | 1 | 84 |  | 2022-08-25 | 1 | 軽故障修理 | [30 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-15 23:58 | s-hokazono
13063 | 809046 |  |  |  | 1 | 84 |  | 2022-08-25 | 1 | 整備点検 | [30 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-15 23:58 | s-hokazono
13064 | 809047 |  |  |  | 1 | 84 |  | 2022-08-25 | 1 | 整備点検 | [30 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-15 23:59 | s-hokazono
13065 | 809048 |  |  |  | 1 | 84 |  | 2022-08-25 | 1 | 軽故障修理 | [30 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-16 | s-hokazono
13066 | 809049 |  |  |  | 1 | 84 |  | 2022-08-25 | 1 | 軽故障修理 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-16 00:01 | s-hokazono
13067 | 809640 |  |  |  | 1 | 84 |  | 2022-09-12 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 変形 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-16 00:01 | s-hokazono
13068 | 809637 |  |  |  | 1 | 84 |  | 2022-09-12 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 100Aバルブ軸部漏れ | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-16 00:02 | s-hokazono
13069 | 809051 |  |  |  | 1 | 84 |  | 2022-08-25 | 1 | 整備点検 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-16 00:04 | s-hokazono
13070 | 809052 |  |  |  | 1 | 84 |  | 2022-08-25 | 1 | 軽故障修理 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-16 00:04 | s-hokazono
13071 | 809053 |  |  |  | 1 | 84 |  | 2022-08-25 | 1 | 整備点検 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-16 00:06 | s-hokazono
13072 | 809054 |  |  |  | 1 | 84 |  | 2022-08-25 | 1 | 整備点検 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-16 00:07 | s-hokazono
13073 | 809055 |  |  |  | 1 | 84 |  | 2022-08-25 | 1 | 軽故障修理 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-16 00:07 | s-hokazono
13074 | 809056 |  |  |  | 1 | 84 |  | 2022-08-25 | 1 | 軽故障修理 | [30 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-16 00:08 | s-hokazono
13075 | 809057 |  |  |  | 1 | 84 |  | 2022-08-25 | 1 | 軽故障修理 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-16 00:09 | s-hokazono
13076 | 809060 |  |  |  | 1 | 84 |  | 2022-08-25 | 1 | 軽故障修理 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-16 00:09 | s-hokazono
13077 | 809061 |  |  |  | 1 | 84 |  | 2022-08-25 | 1 | 整備点検 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-16 00:10 | s-hokazono
13078 | 809020 |  |  |  | 1 | 84 |  | 2022-08-25 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 穴あき | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-16 00:16 | s-hokazono
13079 | 809638 |  |  |  | 1 | 84 |  | 2022-09-12 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | リミットSWベース腐食 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-16 00:19 | s-hokazono
13080 | 809683 |  |  |  | 1 | 84 |  | 2022-09-14 | 9 | 軽故障修理 | [24 empty] | 溶接線より漏れあり | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-16 00:19 | s-hokazono
13081 | 809709 |  |  |  | 1 | 83 |  | 2022-09-15 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-09-24 | 2022-09-16 | 2022-09-19 |  |  |  | m-sakakura | [12 empty] | ｽﾁｰﾑﾍｯﾀﾞ管用短管・ﾊﾞﾙﾌﾞ取付 4か所 |  |  | ドレン配管穴あき |  |  |  |  | 無 | 要 | 0 | 0 | 2022-09-16 02:11 | syu-suzuki
13082 | 809708 | 0 |  | 2 | 4 | 34 |  | 2022-09-13 | 9 | その他-調達G関連 | [5 empty] | 城山寮 女子トイレ水漏れ 修理 | 496 | 那須 大輝 | [16 empty] | 城山寮１F女子トイレ止水栓付近水漏れ | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-09-16 02:20 | t-sugiura | 2022-09-22 00:53 | d-nasu
13083 | 809723 |  |  |  | 1 | 74 |  | 2022-09-16 | 1 | 軽故障修理 | [30 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-16 02:32 | syu-suzuki
13084 | 809719 |  |  |  | 1 | 26 |  | 2022-09-16 | 1 | 点検検査 | [24 empty] | 石膏工場に設置されている減速機ギヤカップリングの点検実施 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-16 02:54 | k-kida | [10 empty] | 定修期間に於ける石膏工場に設置されている減速機ギヤカップリングの点検
13085 | 809712 | 0 |  | 2 | 1 | 6 |  | 2022-09-15 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-09-26 | 2022-09-26 |  | GSピットD側配管 補修 | 60 | 喜田 和美 |  |  | 31 |  | 43 |  | 65 |  | 21 |  | 7 |  |  | TSフランジ差し込み部より液滲み。 原課にて塩ビ溶接補修。 小口工事にてFRP補修(FRP巻き) |  |  | 塩ビ管フランジ部より液漏れがある | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-09-16 03:01 | k-kida | 2022-09-29 08:12 | k-kida
13086 | 809713 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2022-09-15 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-09-16 | 2022-09-21 | 2022-09-16 | P-110-1 プーリー 交換 | 60 | 喜田 和美 | d-tanaka |  | 39 |  | 39 |  | 65 |  | 4 |  | 7 |  |  | 機器側、原動機側プーリー取替 |  |  | プーリーが摩耗している |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-09-16 03:02 | k-kida | 2022-09-16 07:46 | k-kida
13087 | 809276 |  |  |  | 1 | 99 |  | 2022-09-02 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 2022年度 定修工事 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-16 04:36 | s-hokazono
13088 | 809277 |  |  |  | 1 | 99 |  | 2022-09-02 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 2022年度 定修工事 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-16 04:37 | s-hokazono
13089 | 809278 |  |  |  | 1 | 99 |  | 2022-09-02 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 2022年度 定修工事 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-16 04:38 | s-hokazono
13090 | 809279 |  |  |  | 1 | 99 |  | 2022-09-02 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 2022年度 定修工事 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-16 04:40 | s-hokazono
13091 | 809280 |  |  |  | 1 | 99 |  | 2022-09-02 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 2022年度 定修工事 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-16 04:40 | s-hokazono
13092 | 809281 |  |  |  | 1 | 99 |  | 2022-09-02 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 2022年度 定修工事 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-16 04:41 | s-hokazono
13093 | 809282 |  |  |  | 1 | 99 |  | 2022-09-02 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 2022年度 定修工事 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-16 04:42 | s-hokazono
13094 | 809283 |  |  |  | 1 | 99 |  | 2022-09-02 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 2022年度 定修工事 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-16 04:42 | s-hokazono
13095 | 809286 |  |  |  | 1 | 99 |  | 2022-09-02 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 2022年度 定修工事 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-16 04:43 | s-hokazono
13096 | 809290 |  |  |  | 1 | 99 |  | 2022-09-02 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 2022年度 定修工事 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-16 04:46 | s-hokazono
13097 | 809176 |  |  |  | 1 | 99 |  | 2022-08-31 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | B系チラー下部配管閉塞の為に脱着掃除を行う | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-16 04:48 | s-hokazono
13098 | 809292 |  |  |  | 1 | 99 |  | 2022-09-02 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 2022年度 定修工事 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-16 04:49 | s-hokazono
13099 | 809294 |  |  |  | 1 | 99 |  | 2022-09-02 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 2022年度 定修工事 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-16 04:50 | s-hokazono
13100 | 809295 |  |  |  | 1 | 99 |  | 2022-09-02 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 2022年度 定修工事 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-16 04:51 | s-hokazono
13101 | 809296 |  |  |  | 1 | 99 |  | 2022-09-02 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 2022年度 定修工事 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-16 04:52 | s-hokazono
13102 | 809297 |  |  |  | 1 | 99 |  | 2022-09-02 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 2022年度 定修工事 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-16 04:52 | s-hokazono
13103 | 809298 |  |  |  | 1 | 99 |  | 2022-09-02 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 2022年度 定修工事 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-16 04:53 | s-hokazono
13104 | 809300 |  |  |  | 1 | 99 |  | 2022-09-02 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 2022年度 定修工事 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-16 04:54 | s-hokazono
13105 | 809303 |  |  |  | 1 | 99 |  | 2022-09-02 | 1 | 重故障修理 | [24 empty] | 2022年度 定修工事 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-16 04:55 | s-hokazono
13106 | 809304 |  |  |  | 1 | 99 |  | 2022-09-02 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 202年度 定修工事 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-16 05:03 | s-hokazono
13107 | 809305 |  |  |  | 3 | 99 |  | 2022-09-02 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 2022年度 定修工事 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-16 05:04 | s-hokazono
13108 | 809306 |  |  |  | 1 | 99 |  | 2022-09-02 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 2022年度 定修工事 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-16 05:05 | s-hokazono
13109 | 809307 |  |  |  | 1 | 99 |  | 2022-09-02 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 2022年度 定修工事 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-16 05:05 | s-hokazono
13110 | 809313 |  |  |  | 1 | 99 |  | 2022-09-02 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 2022年度 定修工事 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-16 05:07 | s-hokazono
13111 | 809308 |  |  |  | 1 | 99 |  | 2022-09-02 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 2022年度 定修工事 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-16 05:08 | s-hokazono
13112 | 809309 |  |  |  | 1 | 99 |  | 2022-09-02 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 2022年度 定修工事 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-16 05:08 | s-hokazono
13113 | 809310 |  |  |  | 1 | 99 |  | 2022-09-02 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 2022年度 定修工事 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-16 05:09 | s-hokazono
13114 | 809311 |  |  |  | 1 | 99 |  | 2022-09-02 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 202年度 定修工事 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-16 05:09 | s-hokazono
13115 | 809609 |  |  |  | 1 | 99 |  | 2022-09-12 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 2022年度 定修工事で行う | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-16 05:10 | s-hokazono
13116 | 809340 |  |  |  | 1 | 99 |  | 2022-09-02 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 2022年度 定修工事 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-16 05:11 | s-hokazono
13117 | 809321 |  |  |  | 1 | 99 |  | 2022-09-02 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 2022年度 定修工事で可能な範囲を行う | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-16 05:12 | s-hokazono
13118 | 809323 |  |  |  | 1 | 99 |  | 2022-09-02 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 2022年度 定修工事 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-16 05:13 | s-hokazono
13119 | 809324 |  |  |  | 1 | 99 |  | 2022-09-02 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 2022年度 定修工事 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-16 05:14 | s-hokazono
13120 | 809325 |  |  |  | 1 | 99 |  | 2022-09-02 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 2022年度 定修工事 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-16 05:15 | s-hokazono
13121 | 809326 |  |  |  | 1 | 99 |  | 2022-09-02 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 2022年度 定修工事 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-16 05:16 | s-hokazono
13122 | 809327 |  |  |  | 1 | 99 |  | 2022-09-02 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 2022年度 定修工事 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-16 05:17 | s-hokazono
13123 | 809328 |  |  |  | 1 | 99 |  | 2022-09-02 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 2022年度 定修工事 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-16 05:17 | s-hokazono
13124 | 809578 |  |  |  | 1 | 99 |  | 2022-09-13 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | S-391C 入口ﾊﾞｲﾊﾟｽ配管の掃除を行う | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-16 05:19 | s-hokazono
13125 | 809127 |  |  |  | 1 | 99 |  | 2022-08-30 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 特殊銘柄生産終了の為に酸化器取替を行う | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-16 05:20 | s-hokazono
13126 | 809351 |  |  |  | 1 | 99 |  | 2022-09-05 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 生産停止の為に酸化器取替を行う | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-16 05:20 | s-hokazono
13127 | 809338 |  |  |  | 1 | 99 |  | 2022-09-02 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 2022年度 定修工事 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-16 05:23 | s-hokazono
13128 | 809343 |  |  |  | 1 | 99 |  | 2022-09-02 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 2022年度 定修工事 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-16 05:23 | s-hokazono
13129 | 809341 |  |  |  | 1 | 99 |  | 2022-09-02 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 2022年度 定修工事 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-16 05:24 | s-hokazono
13130 | 809342 |  |  |  | 1 | 99 |  | 2022-09-02 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 2022年度 定修工事 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-16 05:26 | s-hokazono
13131 | 809442 |  |  |  | 1 | 99 |  | 2022-09-07 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 穴明き発生の為、予備品の製作を行う | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-16 05:26 | s-hokazono
13132 | 809443 |  |  |  | 1 | 99 |  | 2022-09-07 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 穴明き発生の為、予備品製作を行う | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-16 05:26 | s-hokazono
13133 | 809339 |  |  |  | 1 | 99 |  | 2022-09-02 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 2022年度 定修工事 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-16 05:27 | s-hokazono
13134 | 809344 |  |  |  | 1 | 99 |  | 2022-09-02 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 2022年度 定修工事 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-16 05:28 | s-hokazono
13135 | 809345 |  |  |  | 1 | 99 |  | 2022-09-02 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 2022年度 定修工事 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-16 05:28 | s-hokazono
13136 | 809369 |  |  |  | 1 | 99 |  | 2022-09-05 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 金属管テストにて取外しを行った300Aガスクーラーの整備を行う | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-16 05:29 | s-hokazono
13137 | 809607 |  |  |  | 1 | 99 |  | 2022-09-12 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 2022年度 定修工事で行う | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-16 05:29 | s-hokazono
13138 | 809654 |  |  |  | 1 | 99 |  | 2022-09-13 | 9 | 軽故障修理 | [24 empty] | 酸素入口圧力の上昇に伴い、ベロー脱着点検を行う | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-16 05:30 | s-hokazono
13139 | 809606 |  |  |  | 1 | 99 |  | 2022-09-12 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 2022年度 定修工事で行う | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-16 05:32 | s-hokazono
13140 | 809728 | 0 |  | 2 | 4 | 26 |  | 2022-09-16 | 1 | 土建工事 |  | その他 | 2022-09-20 | 2022-09-20 |  | 石膏工場No.2電気室庇 補修 | 60 | 喜田 和美 |  |  | 62 | [10 empty] | 落下防止ネット張り。 |  |  | 庇のモルタルが剥がれ落ちそうになっている。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-09-16 06:30 | k-kida | 2022-09-29 08:09 | k-kida
13141 | 809731 |  |  |  | 1 | 59 |  | 2022-09-16 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 集じん機用配管ホース取替 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-16 06:48 | se-ito
13142 | 809737 | 0 |  | 2 | 1 | 14 |  | 2022-09-16 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-09-15 | 2022-09-20 | 2022-09-15 | E-282コンベア 修理 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura | [12 empty] | 駆動ﾁｪﾝ・従動側スポロッケットﾎｲﾙ取替 RS60/ﾎｲﾙ原課支給 | スプロケット摩耗 | BM | チェーン外れ |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-09-19 22:18 | syu-suzuki | 2022-09-28 22:59 | syu-suzuki
13143 | 809058 |  |  |  | 1 | 84 |  | 2022-08-25 | 1 | 整備点検 | [30 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-19 22:58 | s-hokazono
13144 | 809544 |  |  |  | 1 | 84 |  | 2022-09-08 | 1 | 整備点検 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-19 23:02 | s-hokazono
13145 | 809547 |  |  |  | 1 | 84 |  | 2022-09-08 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | リミットベース破損 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-19 23:03 | s-hokazono
13146 | 809203 |  |  |  | 4 | 99 |  | 2022-08-31 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 2022年度 定修工事にて実施 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-19 23:18 | s-hokazono
13147 | 809724 | 0 |  | 2 | 1 | 6 |  | 2022-09-16 | 1 | その他-調達G関連 | [5 empty] | ﾌｫｰｸﾘﾌﾄFL-001年次 点検 | 231 | 小玉 哲也 | [16 empty] | FL-001の年次点検実施月 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-09-19 23:19 | sh-kawase | 2022-10-04 02:01 | t-kodama
13148 | 809212 |  |  |  | 4 | 99 |  | 2022-08-31 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 2022年度 定修工事 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-19 23:21 | s-hokazono
13149 | 809608 |  |  |  | 1 | 99 |  | 2022-09-12 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 2022年度 定修工事で行う | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-19 23:25 | s-hokazono
13150 | 809718 |  |  |  | 2 | 64 |  | 2022-09-15 | 1 | その他-保全G関連 | [24 empty] | クリンカ移送CNV上部より2段目蛍光灯不良の為修理 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-19 23:29 | k-kawasaki
13151 | 809744 |  |  |  | 4 | 58 |  | 2022-09-18 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 医薬 冷凍機設備建屋の支柱が腐食劣化しており修理を依頼します。 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-20 00:10 | se-ito
13152 | 809745 |  |  |  | 4 | 58 |  | 2022-09-18 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 医薬 原料１号倉庫 照明修理依頼です。 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-20 01:08 | k-kawasaki
13153 | 809755 |  |  |  | 1 | 105 |  | 2022-09-20 | 1 | 整備点検 |  |  | 2022-09-26 | 2022-09-20 | 2022-09-20 |  |  |  | m-sakakura | [12 empty] | 受けﾛｰﾗｰ予備品分解整備ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ取替 2機分 |  |  | 定期修理 |  |  |  |  | 無 | 要 | 0 | 0 | 2022-09-20 02:47 | syu-suzuki
13154 | 809754 |  |  |  | 1 | 105 |  | 2022-09-20 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 架台不良 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-20 02:48 | syu-suzuki
13155 | 809739 |  |  |  | 1 | 74 |  | 2022-09-16 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | フロア穴あき | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-20 02:48 | syu-suzuki
13156 | 809738 |  |  |  | 1 | 74 |  | 2022-09-16 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-09-29 | 2022-09-20 | 2022-09-29 |  |  |  | k-ito | [12 empty] | 一部当て板補修 |  |  | サイクロン穴あき |  |  |  |  | 無 | 要 | 0 | 0 | 2022-09-20 02:48 | syu-suzuki
13157 | 809757 |  |  |  | 1 | 104 |  | 2022-09-20 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | ヒヤリハット案件 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-20 02:51 | syu-suzuki
13158 | 809734 |  |  |  | 1 | 14 |  | 2022-09-16 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | 定期修理 | [6 empty] | 0 | 0 | 2022-09-20 02:58 | syu-suzuki
13159 | 809366 |  |  |  | 1 | 99 |  | 2022-09-05 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 2022年度 定修にて取替予定のﾓｰﾀｰ整備を行う | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-20 03:02 | s-hokazono
13160 | 809368 |  |  |  | 1 | 99 |  | 2022-09-05 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 2022年度にて取替用ﾓｰﾀｰ整備を行う | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-20 03:03 | s-hokazono
13161 | 809726 |  |  |  | 1 | 80 |  | 2022-09-16 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-20 03:53 | s-matsuo
13162 | 809677 |  |  |  | 1 | 107 |  | 2022-09-14 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | プレート目詰まり流量低下 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-20 04:00 | ju-takai
13163 | 809678 |  |  |  | 1 | 107 |  | 2022-09-14 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | プレート詰まり流量低下 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-20 04:00 | ju-takai
13164 | 809679 |  |  |  | 1 | 107 |  | 2022-09-14 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | プレート詰まり流量低下 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-20 04:01 | ju-takai
13165 | 809740 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2022-09-17 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-09-20 | 2022-09-20 |  | ＲＶ-552ベアリング不良 整備 | 60 | 喜田 和美 | h-fukuta |  | 2 |  | 43 |  | 65 |  | 12 |  | 7 |  |  | RV-552分解整備 2か所ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ交換 |  |  | ＲＶ-５５2ベアリング不良 |  |  |  |  | 有 | 要 | 2 | 0 | 2022-09-20 04:13 | k-kida | 2022-09-21 08:31 | k-kida
13166 | 809129 |  |  |  | 1 | 40 |  | 2022-08-15 | 1 | その他-保全G関連 | [24 empty] | ドレン抜きバルブG47一次側外漏れ | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-20 05:04 | s-matsuo
13167 | 809548 |  |  |  | 1 | 28 |  | 2022-09-08 | 1 | その他-保全G関連 | [24 empty] | M-201ミストコットレル点検 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-20 05:05 | s-matsuo
13168 | 809764 |  |  |  | 1 | 28 |  | 2022-09-20 | 1 | その他-保全G関連 | [24 empty] | U-600S 作業架台修理 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-20 05:06 | s-matsuo
13169 | 809729 |  |  |  | 1 | 105 |  | 2022-09-16 | 1 | 整備点検 |  |  | 2022-09-30 | 2022-09-20 | 2022-09-26 |  |  |  | m-sakakura | [12 empty] | 配管詰り補修及び配管・ﾊﾞﾙﾌﾞ一部取替 | [7 empty] | 無 | 要 | 0 | 0 | 2022-09-20 06:03 | syu-suzuki
13170 | 809725 |  |  |  | 1 | 28 |  | 2022-09-16 | 1 | その他-保全G関連 | [24 empty] | 硫酸ローディングアーム先端整備 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-20 06:59 | s-matsuo
13171 | 809392 |  |  |  | 1 | 28 |  | 2022-09-05 | 1 | その他-保全G関連 | [24 empty] | FIC6530 硫黄流量計加温用銅管取口及び取出しバルブ（危険物施設エリア外）取替整備 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-20 07:02 | s-matsuo
13172 | 809181 |  |  |  | 1 | 28 |  | 2022-08-31 | 1 | その他-保全G関連 | [24 empty] | T-201増湿吸収塔・除害塔内部FRP補修 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-20 07:02 | s-matsuo
13173 | 809187 |  |  |  | 1 | 28 |  | 2022-08-31 | 1 | その他-保全G関連 | [24 empty] | DP-111・112ﾊﾞｲﾊﾟｽﾀﾞｸﾄ掃除用足場設置 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-20 07:03 | s-matsuo
13174 | 809417 |  |  |  | 1 | 28 |  | 2022-09-06 | 1 | その他-保全G関連 | [24 empty] | DOH排気ファン（DB-101）S側ﾊﾞﾀ弁脱着整備 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-20 07:04 | s-matsuo
13175 | 809773 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2022-09-20 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | T-413 エアー配管（定修） 補修 | 60 | 喜田 和美 | [16 empty] | 配管ピンホールあいている。現状バンドで押さえている。 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-09-20 07:57 | k-kida | 2022-10-17 01:25 | m-kasukabe
13176 | 809774 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2022-09-20 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2022-09-22 | 2022-09-22 | 2022-09-22 | P-215-4 分解 整備 | 60 | 喜田 和美 |  |  | 3 |  | 53 |  | 65 |  | 2 |  | 7 |  |  | ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞBOX、ｲﾝﾍﾟﾗｰ、ﾌﾚｰﾑﾌﾟﾚｰﾄﾗｲﾅｰｲﾝｻｰﾄ、ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄﾗｲﾅｰｲﾝｻｰﾄ、ﾎﾞﾘｭｰﾄﾞﾗｲﾅｰ、ｽﾘｰﾌﾞ、ﾊﾟｯｷﾝ等接液部の部品交換 | Ｓ側配管より80Ａﾎｰｽ(長さ750mm)が出てきた。 |  | ポンプ稼働するも、揚液しない。手回し確認では、モーター、ポンプともに正常と思われる。 | [5 empty] | 要 | 2 | 0 | 2022-09-20 07:59 | k-kida | 2022-09-29 08:18 | k-kida
13177 | 809549 |  |  |  | 3 | 84 |  | 2022-09-08 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 導管穴あきで銅管にて緊急対応 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-20 08:27 | m-onaru
13178 | 809750 |  |  |  | 1 | 63 |  | 2022-09-20 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 安全弁が洩れている | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-20 08:40 | ju-takai
13179 | 809720 |  |  |  | 1 | 8 |  | 2022-09-16 | 9 | 軽故障修理 | [24 empty] | 摩耗による吐出不良で交換必要 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-20 08:42 | ju-takai
13180 | 809721 |  |  |  | 1 | 8 |  | 2022-09-16 | 9 | 軽故障修理 | [24 empty] | 摩耗による吐出不良で交換必要 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-20 08:43 | ju-takai
13181 | 809733 |  |  |  | 1 | 8 |  | 2022-09-16 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | 凍結対策行う為、AVバルブからSUSのボールバルブに変更必要 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-20 08:44 | ju-takai
13182 | 809735 |  |  |  | 1 | 8 |  | 2022-09-16 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | バルブ不良で蒸気が出っぱなし状態になっている | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-20 08:45 | ju-takai
13183 | 809430 |  |  |  | 1 | 8 |  | 2022-09-06 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | 電極点検する際、グレーチングと接触し外せない | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-20 08:46 | ju-takai
13184 | 809583 |  |  |  | 1 | 64 |  | 2022-09-12 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 内部確認必要 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-20 08:46 | ju-takai
13185 | 809711 |  |  |  | 1 | 64 |  | 2022-09-15 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | リターンローラ折損 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-20 08:46 | ju-takai
13186 | 809777 |  |  |  | 1 | 74 |  | 2022-09-20 | 1 | 重故障修理 | [24 empty] | アジテーターの点検・整備目的 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-20 22:43 | syu-suzuki
13187 | 809759 |  |  |  | 1 | 107 |  | 2022-09-20 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | ホース変形 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-20 23:19 | ju-takai
13188 | 809797 |  |  |  | 1 | 104 |  | 2022-09-21 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-09-23 | 2022-09-22 | 2022-09-22 |  |  |  | m-sakakura | [12 empty] | D側配管取替補修 |  |  | 配管亀裂 |  |  |  |  | 無 | 要 | 0 | 0 | 2022-09-21 04:10 | syu-suzuki
13189 | 809787 |  |  |  | 1 | 105 |  | 2022-09-21 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-09-29 | 2022-09-21 | 2022-09-29 |  |  |  | m-sakakura | [12 empty] | ﾋﾟｯｸ槽ｺﾞﾑﾗｲﾆﾝｸﾞ腐食部撤去しFRP補修 |  |  | ピック槽 亀裂 |  |  |  |  | 無 | 要 | 0 | 0 | 2022-09-21 04:11 | syu-suzuki
13190 | 809758 |  |  |  | 2 | 63 |  | 2022-09-20 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 球切れ | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-21 04:12 | k-kawasaki
13191 | 809796 |  |  |  | 1 | 104 |  | 2022-09-21 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-09-23 | 2022-09-22 | 2022-09-23 |  |  |  | m-sakakura | [12 empty] | BRﾀﾝｸM/H入口FRP補修 |  |  | 内部亀裂 |  |  |  |  | 無 | 要 | 0 | 0 | 2022-09-21 04:18 | syu-suzuki
13192 | 809795 |  |  |  | 1 | 104 |  | 2022-09-21 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | ドレン配管穴あき | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-21 04:18 | syu-suzuki
13193 | 809793 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2022-09-21 | 1 | 整備点検 |  |  | 2022-09-22 | 2022-09-21 |  | W-38-1天井クレーン車輪ワックス 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura | [12 empty] | 車輪用ﾜｯｸｽ取付 報告書別紙添付 |  |  | ワックス取付 |  |  |  |  | 有 | 要 | 2 | 0 | 2022-09-21 04:19 | syu-suzuki | 2022-09-25 23:08 | syu-suzuki
13194 | 809792 | 0 |  | 2 | 1 | 104 |  | 2022-09-21 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2022-09-21 | 2022-09-21 |  | ＃5天井クレーン車輪ワックス 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura | [12 empty] | 車輪ワックス取付 報告書別紙添付 |  |  | ワックス取付願います |  |  |  |  | 有 | 要 | 2 | 0 | 2022-09-21 04:19 | syu-suzuki | 2022-09-25 23:06 | syu-suzuki
13195 | 809762 |  |  |  | 1 | 66 |  | 2022-09-20 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-21 10:04 | s-matsuo
13196 | 809763 |  |  |  | 1 | 66 |  | 2022-09-20 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-21 10:05 | s-matsuo
13197 | 809761 |  |  |  | 1 | 70 |  | 2022-09-20 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-21 10:07 | s-matsuo
13198 | 809807 |  |  |  | 1 | 70 |  | 2022-09-21 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-21 10:08 | s-matsuo
13199 | 809808 |  |  |  | 1 | 70 |  | 2022-09-21 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-21 10:09 | s-matsuo
13200 | 809809 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-09-21 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | DR-147-2(T)減速機 整備 | 166 | 松尾 尚太 | [22 empty] | 要 | 2 | 0 | 2022-09-21 10:10 | s-matsuo | 2022-10-07 09:20 | s-matsuo
13201 | 809769 |  |  |  | 1 | 54 |  | 2022-09-20 | 1 | その他-保全G関連 |  |  | 2022-10-20 | 2022-09-22 |  |  |  |  | h-fukuta | [12 empty] | 配管取替 |  |  | T-95 95％濃硫酸タンク送液ライン修理 |  |  |  |  | 無 | 要 | 0 | 0 | 2022-09-21 10:11 | s-matsuo
13202 | 809780 |  |  |  | 1 | 74 |  | 2022-09-20 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | 硫酸配管点検・パッキン入れ替え | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-21 22:16 | syu-suzuki
13203 | 809814 |  |  |  | 1 | 105 |  | 2022-09-21 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-09-30 | 2022-09-22 | 2022-09-26 |  |  |  | m-sakakura | [12 empty] | 洗浄ﾉｽﾞﾙ保護棒切詰め補修150ｍｍ |  |  | 保護棒変形 |  |  |  |  | 無 | 要 | 0 | 0 | 2022-09-21 22:18 | syu-suzuki
13204 | 809785 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2022-09-21 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 2022-09-28 | B-5560バタ弁 交換 | 60 | 喜田 和美 | [8 empty] | 21 |  | 7 | [5 empty] | バタ弁不良 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-21 23:02 | k-kida | 2022-09-29 08:06 | k-kida
13205 | 809690 | 0 |  | 2 | 2 | 111 |  | 2022-09-14 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | 仮設ハウス電気工事 整備 | 43 | 川崎 幸一郎 |  |  | 13 |  | 18 |  | 22 |  | 24 |  | 2 | [5 empty] | 塩素法エリアに設置する仮設ハウスの電気工事を行う。 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-21 23:18 | k-kawasaki | 2022-10-02 23:37 | k-kawasaki
13206 | 809050 |  |  |  | 1 | 84 |  | 2022-08-25 | 1 | 軽故障修理 | [30 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-22 04:00 | s-hokazono
13207 | 809104 |  |  |  | 1 | 84 |  | 2022-08-29 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | 金網変形 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-22 04:01 | s-hokazono
13208 | 809214 |  |  |  | 4 | 99 |  | 2022-08-31 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 2022年度 定修工事 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-22 04:02 | s-hokazono
13209 | 809317 | 0 |  | 2 | 1 | 84 |  | 2022-09-02 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | C-117-3-1鉱石ロータリーバルブ 取替 | 236 | 外園 翔平 |  |  | 3 |  | 39 |  | 62 |  | 11 |  | 7 |  |  |  | 摩耗による内漏れ | TBM化実施済み U-300都合に伏せ内漏れ状況から取替を実施 | 内漏れ | [5 empty] | 要 | 1 | 0 | 2022-09-22 04:03 | s-hokazono | 2022-10-18 09:59 | s-hokazono
13210 | 809363 |  |  |  | 2 | 84 |  | 2022-09-05 | 1 | 軽故障修理 | [30 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-22 04:04 | s-hokazono
13211 | 809543 |  |  |  | 1 | 84 |  | 2022-09-08 | 1 | 整備点検 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-22 04:05 | s-hokazono
13212 | 809470 |  |  |  | 1 | 84 |  | 2022-09-07 | 1 | 点検検査 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-22 04:05 | s-hokazono
13213 | 809545 |  |  |  | 1 | 84 |  | 2022-09-08 | 1 | 整備点検 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-22 04:06 | s-hokazono
13214 | 809546 |  |  |  | 1 | 84 |  | 2022-09-08 | 1 | 整備点検 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-22 04:06 | s-hokazono
13215 | 809469 |  |  |  | 1 | 84 |  | 2022-09-07 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 底網破れ | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-22 04:07 | s-hokazono
13216 | 809478 |  |  |  | 1 | 84 |  | 2022-09-08 | 9 | 軽故障修理 | [24 empty] | 穴あき | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-22 04:07 | s-hokazono
13217 | 809542 |  |  |  | 1 | 84 |  | 2022-09-08 | 1 | 整備点検 | [30 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-22 04:08 | s-hokazono
13218 | 809564 |  |  |  | 1 | 84 |  | 2022-09-12 | 9 | 軽故障修理 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-22 04:09 | s-hokazono
13219 | 809611 |  |  |  | 1 | 84 |  | 2022-09-12 | 9 | 整備点検 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-22 04:09 | s-hokazono
13220 | 809557 |  |  |  | 1 | 84 |  | 2022-09-12 | 9 | 軽故障修理 | [24 empty] | EPﾘﾝｸﾞ漏れ | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-22 04:10 | s-hokazono
13221 | 809645 |  |  |  | 1 | 84 |  | 2022-09-13 | 9 | 軽故障修理 | [24 empty] | ライナー穴あき | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-22 04:10 | s-hokazono
13222 | 809784 |  |  |  | 1 | 107 |  | 2022-09-20 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | ピンホール | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-22 04:10 | ju-takai
13223 | 809649 |  |  |  | 4 | 99 |  | 2022-09-13 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | U-300～400間 ｻﾝﾌﾟﾀﾝｸ前（2か所）の養生用ﾌﾞﾙｰｼｰﾄの取替を行う | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-22 04:11 | s-hokazono
13224 | 809799 |  |  |  | 1 | 107 |  | 2022-09-21 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | 定修工事 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-22 04:11 | ju-takai
13225 | 809700 |  |  |  | 1 | 99 |  | 2022-09-15 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 145/175φ酸化器用の収納用パレット製作を行う サイズ、仕様はＩＥＰ 山岡様に依頼済 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-22 04:12 | s-hokazono
13226 | 809722 |  |  |  | 1 | 84 |  | 2022-09-16 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | スネーク配管亀裂による漏れ有り | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-22 04:13 | s-hokazono
13227 | 809716 |  |  |  | 1 | 64 |  | 2022-09-15 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 所内用水配管UT部建屋前でポタ漏れ | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-22 04:13 | ju-takai
13228 | 809779 |  |  |  | 1 | 64 |  | 2022-09-20 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 能力低下 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-22 04:14 | ju-takai
13229 | 809819 |  |  |  | 1 | 99 |  | 2022-09-22 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | シール部位よりスラリー漏れの為にポンプ分解点検を行う | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-22 04:15 | s-hokazono
13230 | 809820 |  |  |  | 1 | 99 |  | 2022-09-22 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 175φ新規酸化器の芯だし用治具製作を行う | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-22 04:16 | s-hokazono
13231 | 809800 |  |  |  | 2 | 30 |  | 2022-09-21 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 総合事務所2F環境安全・品質M部にて、換気扇のベアリング劣化による動作時の異音が発生しています。 (前回修理いただいた箇所と違う箇所になります。） | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-22 04:34 | se-ito
13232 | 809834 |  |  |  | 1 | 80 |  | 2022-09-22 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-22 04:45 | s-matsuo
13233 | 809798 |  |  |  | 2 | 37 |  | 2022-09-21 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 総合事務所のテレビにて、テレビ受信強度(アンテナレベル)が弱く、受信できないCHがある。特に環境安全・品質M部の受信強度が弱い。屋上設置のアンテナの向きを確認したが、問題無し。 しかしながら、アンテナ本体の老朽化がみられる。 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-22 04:49 | k-kawasaki
13234 | 809821 |  |  |  | 3 | 72 |  | 2022-09-22 | 1 | その他-調達G関連 | [24 empty] | 分光光度計（U-5100） 点検校正 | [6 empty] | 0 | 0 | 2022-09-22 05:54 | sh-kawase
13235 | 809822 |  |  |  | 3 | 72 |  | 2022-09-22 | 1 | その他-調達G関連 | [24 empty] | SSA分析装置（ﾏｯｸｿｰﾌﾞ）の点検校正 | [6 empty] | 0 | 0 | 2022-09-22 05:56 | sh-kawase
13236 | 809824 |  |  |  | 3 | 72 |  | 2022-09-22 | 1 | その他-調達G関連 | [24 empty] | 自動滴定装置(COM-1700AS) 点検校正 | [6 empty] | 0 | 0 | 2022-09-22 05:57 | sh-kawase
13237 | 809825 |  |  |  | 3 | 72 |  | 2022-09-22 | 1 | その他-調達G関連 | [24 empty] | 自動滴定装置(Alt-1000SC12)点検校正 | [6 empty] | 0 | 0 | 2022-09-22 05:58 | sh-kawase
13238 | 809837 |  |  |  | 1 | 74 |  | 2022-09-22 | 1 | 点検検査 | [24 empty] | 流し詰まりあり | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-22 05:58 | syu-suzuki
13239 | 809826 |  |  |  | 3 | 72 |  | 2022-09-22 | 1 | その他-調達G関連 | [24 empty] | 純水製造装置点検整備 | [6 empty] | 0 | 0 | 2022-09-22 05:59 | sh-kawase
13240 | 809835 |  |  |  | 1 | 74 |  | 2022-09-22 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 吐出異形管穴あき | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-22 06:01 | syu-suzuki
13241 | 809838 |  |  |  | 1 | 74 |  | 2022-09-22 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 配管にじみあり | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-22 06:02 | syu-suzuki
13242 | 809827 |  |  |  | 3 | 72 |  | 2022-09-22 | 1 | その他-調達G関連 | [24 empty] | HCN検知器点検整備 | [6 empty] | 0 | 0 | 2022-09-22 06:04 | sh-kawase
13243 | 809823 |  |  |  | 3 | 72 |  | 2022-09-22 | 1 | その他-調達G関連 | [24 empty] | 化成品工程管理G ﾄﾞﾗﾌﾄﾁｬﾝﾊﾞｰ整備 | [6 empty] | 0 | 0 | 2022-09-22 06:21 | sh-kawase
13244 | 809753 | 0 |  | 2 | 2 | 91 |  | 2022-09-15 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | フォークリフト製剤8号車 整備 | 169 | 川瀬 静香 | [16 empty] | メーターパネル充電不良警告ランプが点灯している | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-09-22 06:22 | sh-kawase | 2022-10-04 07:39 | t-kurimoto
13245 | 809767 |  |  |  | 1 | 6 |  | 2022-09-20 | 1 | その他-調達G関連 | [31 empty] | 0 | 0 | 2022-09-22 06:23 | sh-kawase
13246 | 809768 |  |  |  | 1 | 26 |  | 2022-09-20 | 1 | その他-調達G関連 | [31 empty] | 0 | 0 | 2022-09-22 06:24 | sh-kawase
13247 | 809818 |  |  |  | 1 | 104 |  | 2022-09-22 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 穴あき | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-22 06:37 | syu-suzuki
13248 | 809832 |  |  |  | 1 | 107 |  | 2022-09-22 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | ビーズ漏れ | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-22 07:31 | ju-takai
13249 | 809817 |  |  |  | 4 | 61 |  | 2022-09-22 | 1 | 土建工事 | [24 empty] | 恒温高湿機の加湿器は純水を使用しているが、定修期間は純水が断水するため上水の配管を接続して使用する。 また、定修後は純水を使用するため接続し直す。 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-22 07:39 | se-ito
13250 | 809836 |  |  |  | 1 | 70 |  | 2022-09-22 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-22 07:44 | s-matsuo
13251 | 809828 |  |  |  | 1 | 6 |  | 2022-07-05 | 4 | 軽故障修理 | [24 empty] | AG-415-8につき、運転時の軸ぶれが著しく、使用を継続すると脱落や折損のおそれがある。 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-22 08:26 | k-kida
13252 | 809741 |  |  |  | 1 | 58 |  | 2022-09-16 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | Ｔ-245排ガスラインの腐食劣化により修理を依頼する。 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-22 08:32 | se-ito
13253 | 809416 |  |  |  | 1 | 28 |  | 2022-09-06 | 1 | その他-保全G関連 |  |  | 2022-10-08 | 2022-09-26 | 2022-10-01 |  |  |  | h-fukuta | [12 empty] | モーター架台補修 ベアリング交換 芯出し調整 プーリーセットボルト穴加工 VベルトB-64からB-62へ変更 |  |  | DM-102B DOHスクラバー整備 |  |  |  |  | 無 | 要 | 0 | 0 | 2022-09-25 23:10 | s-matsuo
13254 | 809816 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2022-09-21 | 1 | その他-調達G関連 | [5 empty] | 1号車フォークリフト年次 点検 | 219 | 平子 貴大 | [16 empty] | 年次点検 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-09-25 23:34 | sh-kawase | 2022-10-11 08:57 | t-hirako
13255 | 809684 |  |  |  | 1 | 99 |  | 2022-09-14 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 2022年度 定修工事で行う | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-25 23:52 | s-hokazono
13256 | 809685 |  |  |  | 1 | 99 |  | 2022-09-14 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 222年度 定修工事で行う | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-25 23:52 | s-hokazono
13257 | 809686 |  |  |  | 1 | 99 |  | 2022-09-14 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 2022年度 定修工事で行う | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-25 23:53 | s-hokazono
13258 | 809688 |  |  |  | 1 | 99 |  | 2022-09-14 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 2022年度 定修工事で行う | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-25 23:53 | s-hokazono
13259 | 809730 |  |  |  | 1 | 99 |  | 2022-09-16 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 2022年度 肉厚測定不良個所配管 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-25 23:54 | s-hokazono
13260 | 809732 |  |  |  | 1 | 99 |  | 2022-09-16 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 2022年度 定修にて整備 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-25 23:55 | s-hokazono
13261 | 809736 |  |  |  | 1 | 84 |  | 2022-09-16 | 1 | 整備点検 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-25 23:55 | s-hokazono
13262 | 809655 |  |  |  | 1 | 99 |  | 2022-09-13 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 拡大型酸化器用台車製作を行う | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-25 23:55 | s-hokazono
13263 | 809364 |  |  |  | 1 | 84 |  | 2022-09-05 | 1 | 整備点検 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-25 23:55 | s-hokazono
13264 | 809208 |  |  |  | 4 | 99 |  | 2022-08-31 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 2022年度 定修工事 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-25 23:56 | s-hokazono
13265 | 809727 |  |  |  | 1 | 84 |  | 2022-09-16 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | ポンプ異音（ハウジング拡大） | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-26 00:34 | s-hokazono
13266 | 809747 |  |  |  | 1 | 84 |  | 2022-09-20 | 1 | 軽故障修理 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-26 00:34 | s-hokazono
13267 | 809748 |  |  |  | 1 | 84 |  | 2022-09-20 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 塩ビ配管塩溶接線で漏れ | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-26 00:35 | s-hokazono
13268 | 809751 |  |  |  | 1 | 84 |  | 2022-09-20 | 1 | 整備点検 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-26 00:37 | s-hokazono
13269 | 809752 |  |  |  | 1 | 84 |  | 2022-09-20 | 1 | 整備点検 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-26 00:38 | s-hokazono
13270 | 809806 |  |  |  | 1 | 99 |  | 2022-09-21 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 2022年度 定修工事 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-26 00:39 | s-hokazono
13271 | 809805 |  |  |  | 1 | 99 |  | 2022-09-21 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 2022年度 定修工事 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-26 00:46 | s-hokazono
13272 | 809775 |  |  |  | 1 | 84 |  | 2022-09-20 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 配管閉塞 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-26 00:47 | s-hokazono
13273 | 809801 |  |  |  | 1 | 99 |  | 2022-09-21 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 2022年度 定修工事対応 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-26 00:47 | s-hokazono
13274 | 809776 |  |  |  | 1 | 84 |  | 2022-09-20 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 配管閉塞 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-26 00:49 | s-hokazono
13275 | 809765 |  |  |  | 4 | 99 |  | 2022-09-20 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 2022年 定修にて行う事前工事 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-26 00:50 | s-hokazono
13276 | 809766 |  |  |  | 4 | 99 |  | 2022-09-20 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 2022年度 定修事前工事にて行う | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-26 00:50 | s-hokazono
13277 | 809803 |  |  |  | 1 | 99 |  | 2022-09-21 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 2022年度 定修工事対応 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-26 00:51 | s-hokazono
13278 | 809804 |  |  |  | 1 | 99 |  | 2022-09-21 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 2022年度 定修工事 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-26 00:51 | s-hokazono
13279 | 809864 |  |  |  | 1 | 105 |  | 2022-09-26 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 排水管つまり | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-26 05:35 | syu-suzuki
13280 | 809862 |  |  |  | 1 | 104 |  | 2022-09-26 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-09-27 | 2022-09-27 |  |  |  |  | m-sakakura | [12 empty] | 沈降攪拌機羽根 2本取替 |  |  | 2本目、4本目羽根腐食 |  |  |  |  | 無 | 要 | 0 | 0 | 2022-09-26 05:37 | syu-suzuki
13281 | 809865 |  |  |  | 1 | 83 |  | 2022-09-26 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-09-28 | 2022-09-27 | 2022-09-28 |  |  |  | k-ito | [12 empty] | コイル取替 右3 |  |  | 右3本目 コイル穴あき |  |  |  |  | 無 | 要 | 0 | 0 | 2022-09-26 07:43 | syu-suzuki
13282 | 809866 |  |  |  | 1 | 70 |  | 2022-09-26 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-26 08:49 | s-matsuo
13283 | 809867 |  |  |  | 1 | 66 |  | 2022-09-26 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-26 08:50 | s-matsuo
13284 | 809717 |  |  |  | 1 | 63 |  | 2022-09-15 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 末端ピット東側にて上水配管より漏れ | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-26 10:00 | ju-takai
13285 | 809746 |  |  |  | 1 | 8 |  | 2022-09-17 | 9 | 軽故障修理 | [24 empty] | 振動大きく、ケーシングがズレてクッションゴムが折損した？ Vベルトも切れた。手回しは軽い。 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-26 10:00 | ju-takai
13286 | 809760 |  |  |  | 1 | 64 |  | 2022-09-20 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | A-S-10、11 3連サイドローラ、蛇行防止短ローラ固着 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-26 10:00 | ju-takai
13287 | 809815 |  |  |  | 1 | 46 |  | 2022-09-21 | 9 | 軽故障修理 | [24 empty] | 台座溶接外れ | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-26 10:00 | ju-takai
13288 | 809841 |  |  |  | 1 | 8 |  | 2022-09-22 | 9 | 軽故障修理 | [24 empty] | D側塩ビ配管から漏れがあり | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-26 10:00 | ju-takai
13289 | 809844 |  |  |  | 1 | 99 |  | 2022-09-26 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | Zrﾋﾞｰｽﾞ用の雨対策を行う | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-26 22:44 | s-hokazono
13290 | 809843 |  |  |  | 1 | 99 |  | 2022-09-26 | 9 | 軽故障修理 | [24 empty] | E-307-3 ﾁｸﾙｶﾞｽ配管のベローズ不具合にて脱着取替整備を行う | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-26 22:44 | s-hokazono
13291 | 809839 |  |  |  | 1 | 99 |  | 2022-09-22 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 4台のｻﾝﾌﾟﾎﾟﾝﾌﾟ各部品交換整備を行う | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-26 22:44 | s-hokazono
13292 | 809790 |  |  |  | 1 | 84 |  | 2022-09-21 | 1 | 整備点検 | [30 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-26 22:45 | s-hokazono
13293 | 809845 |  |  |  | 1 | 107 |  | 2022-09-23 | 9 | 軽故障修理 | [24 empty] | 穴あき | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-26 22:46 | ju-takai
13294 | 809850 |  |  |  | 1 | 107 |  | 2022-09-26 | 1 | 整備点検 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-26 22:47 | ju-takai
13295 | 809851 |  |  |  | 1 | 107 |  | 2022-09-26 | 1 | 整備点検 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-26 22:47 | ju-takai
13296 | 809856 |  |  |  | 1 | 107 |  | 2022-09-26 | 1 | 整備点検 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-26 22:48 | ju-takai
13297 | 809861 |  |  |  | 1 | 84 |  | 2022-09-26 | 1 | 点検検査 | [30 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-26 22:48 | s-hokazono
13298 | 809857 |  |  |  | 1 | 8 |  | 2022-09-22 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | 銘柄切替の際の点検時にスクリーン破れあり、砂抜け多い。 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-26 22:50 | ju-takai
13299 | 809852 |  |  |  | 3 | 57 |  | 2022-09-26 | 1 | その他-調達G関連 | [24 empty] | ｵｻﾞﾜ科学：伊藤さん対応 | [6 empty] | 0 | 0 | 2022-09-26 23:09 | sh-kawase
13300 | 809840 |  |  |  | 3 | 6 |  | 2022-09-22 | 1 | その他-調達G関連 | [24 empty] | 総合試験室 ドラフト年次点検 | [6 empty] | 0 | 0 | 2022-09-27 00:20 | sh-kawase
13301 | 809829 |  |  |  | 3 | 99 |  | 2022-09-22 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 2022年度 定修にて旧型調節弁を取付予定 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-27 00:23 | m-onaru
13302 | 809830 |  |  |  | 3 | 99 |  | 2022-09-22 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 2022年度 定修にて旧型調節弁取付予定 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-27 00:25 | m-onaru
13303 | 809873 |  |  |  | 3 | 84 |  | 2022-09-26 | 1 | 整備点検 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-27 00:34 | m-onaru
13304 | 809833 |  |  |  | 1 | 61 |  | 2022-09-22 | 1 | その他-調達G関連 | [24 empty] | 技研棟裏玄関の電子錠コントローラーを取替える | [6 empty] | 0 | 0 | 2022-09-27 02:56 | sh-kawase
13305 | 809886 |  |  |  | 3 | 15 |  | 2022-09-27 | 1 | その他-調達G関連 | [24 empty] | 年1回の定期校正 | [6 empty] | 0 | 0 | 2022-09-27 02:56 | sh-kawase
13306 | 809872 |  |  |  | 1 | 8 |  | 2022-09-26 | 9 | 軽故障修理 | [24 empty] | 金検多発し、WSC点検したところ芯ズレが有り。ケーシングに接触しそうになっていた。 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-27 04:06 | ju-takai
13307 | 809874 |  |  |  | 1 | 8 |  | 2022-09-26 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | W-1ストレージタンク横SUSのT管から滲みあり | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-27 04:07 | ju-takai
13308 | 809810 |  |  |  | 1 | 33 |  | 2022-09-21 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | モ-タ-異音 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-27 05:17 | k-kida
13309 | 809781 |  |  |  | 1 | 28 |  | 2022-09-20 | 1 | その他-保全G関連 | [24 empty] | ポンプ室北床面（通路）修理 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-27 05:25 | s-matsuo
13310 | 809875 |  |  |  | 1 | 40 |  | 2022-09-26 | 1 | その他-保全G関連 | [24 empty] | 配管ピンホール漏れ | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-27 05:29 | s-matsuo
13311 | 809831 |  |  |  | 4 | 30 |  | 2022-09-22 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 総合事務所 合併浄化槽の蓋について縞鋼板の腐食が激しく、雨水の侵入・蓋の強度としての危険性を点検結果にて指摘があったため縞鋼板補修を実施する。 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-27 05:41 | se-ito
13312 | 809889 | 0 |  | 2 | 1 | 56 |  | 2022-09-27 | 1 | 軽故障修理 |  | その他 | 2022-09-27 | 2022-09-27 | 2022-09-27 | バッグ洗浄工場 洗浄用ガン付きホース継手 修理 | 167 | 伊藤 清治 |  |  | 43 | 127 | 39 | 127 | 62 | 127 | 4 | 127 | 7 |  | 0 | 工事 9/27 場所 バッグ洗浄工場 機器名 洗浄用ガン 状況 ガン付きホースの継手（カプラ）が破損。 内容 カプラの取替え | 継手（カプラ）部品内での摩耗。 | 継手（カプラ）交換 | ガン付きホースの継手（カプラ）が破損。 | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2022-09-27 05:54 | se-ito | 2022-10-06 02:45 | se-ito
13313 | 809863 |  |  |  | 1 | 107 |  | 2022-09-26 | 1 | 整備点検 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-27 06:48 | ju-takai
13314 | 809811 |  |  |  | 4 | 34 |  | 2022-09-21 | 1 | 土建工事 | [24 empty] | 物流管理棟男子トイレの詰まり | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-27 06:56 | se-ito
13315 | 809812 |  |  |  | 4 | 34 |  | 2022-09-21 | 1 | 土建工事 | [24 empty] | スレート破損 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-27 07:13 | se-ito
13316 | 809813 |  |  |  | 4 | 34 |  | 2022-09-21 | 1 | 土建工事 | [24 empty] | スレート破損 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-27 07:17 | se-ito
13317 | 809877 |  |  |  | 1 | 104 |  | 2022-09-27 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 攪拌翼一部剥がれ | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-27 22:59 | syu-suzuki
13318 | 809880 |  |  |  | 1 | 105 |  | 2022-09-27 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 減速機異音あり、脱着しOH。 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-27 22:59 | syu-suzuki
13319 | 809881 |  |  |  | 1 | 74 |  | 2022-09-27 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | グランド漏れあり | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-27 22:59 | syu-suzuki
13320 | 809882 |  |  |  | 1 | 74 |  | 2022-09-27 | 9 | 軽故障修理 | [24 empty] | グランド漏れあり | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-27 23:00 | syu-suzuki
13321 | 809883 |  |  |  | 1 | 74 |  | 2022-09-27 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-09-29 | 2022-09-28 | 2022-09-29 |  |  |  | k-ito | [12 empty] | 4×3ﾊｲｾｯｸﾜｰﾏﾝ整備 報告書添付 |  |  | ハイセックポンプBOX不良 |  |  |  |  | 有 | 要 | 0 | 0 | 2022-09-27 23:00 | syu-suzuki
13322 | 809884 |  |  |  | 1 | 74 |  | 2022-09-27 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 清水配管亀裂漏れあり | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-27 23:00 | syu-suzuki
13323 | 809885 |  |  |  | 1 | 74 |  | 2022-09-27 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | ハイフロ部軸点検 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-27 23:01 | syu-suzuki
13324 | 809770 |  |  |  | 1 | 28 |  | 2022-09-20 | 1 | その他-保全G関連 | [24 empty] | 新ライン（ポンプ室北側）修理 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-27 23:05 | s-matsuo
13325 | 809771 |  |  |  | 1 | 28 |  | 2022-09-20 | 1 | その他-保全G関連 | [24 empty] | 旧ライン（T-113前）修理 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-27 23:08 | s-matsuo
13326 | 809772 |  |  |  | 1 | 28 |  | 2022-09-20 | 1 | その他-保全G関連 | [24 empty] | 硫酸船1号ライン（1-19・1-20）修理 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-27 23:10 | s-matsuo
13327 | 809890 | 0 |  | 2 | 4 | 34 |  | 2022-09-27 | 1 | 土建工事 | [5 empty] | ドラフト排気ダクトの支持金具 修理 | 167 | 伊藤 清治 | [16 empty] | 排気ダクトの支持金具が腐食し脱落した | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-09-27 23:31 | se-ito | 2022-10-17 01:01 | m-kasukabe
13328 | 809888 |  |  |  | 1 | 80 |  | 2022-09-27 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-28 02:53 | s-matsuo
13329 | 809887 |  |  |  | 1 | 70 |  | 2022-09-27 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-28 02:54 | s-matsuo
13330 | 809919 |  |  |  | 4 | 14 |  | 2022-09-28 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | スレート脱落 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-28 06:08 | syu-suzuki
13331 | 809920 |  |  |  | 4 | 74 |  | 2022-09-28 | 1 | 土建工事 | [24 empty] | 床穴あき | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-28 06:11 | syu-suzuki
13332 | 809908 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2022-09-28 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-09-28 | 2022-09-29 |  | W-70RVF スクリューベアリング 交換 | 149 | 鈴木 俊史 | m-sakakura | [12 empty] | 受動側ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ取替 UCP214D1 両面穴あきｶﾊﾞｰ付き 1個原課支給 |  | BM | ベアリング不良 |  |  |  |  | 無 | 要 | 2 | 0 | 2022-09-28 06:13 | syu-suzuki | 2022-09-29 01:12 | syu-suzuki
13333 | 809910 |  |  |  | 1 | 104 |  | 2022-09-28 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | バルブ固着 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-28 06:16 | syu-suzuki
13334 | 809906 |  |  |  | 4 | 105 |  | 2022-09-28 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 天井雨漏り | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-28 06:17 | syu-suzuki
13335 | 809907 |  |  |  | 1 | 104 |  | 2022-09-28 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-09-30 | 2022-09-29 | 2022-09-30 |  |  |  | m-sakakura | [12 empty] | 内部点検及びBOX取り換えK100HSﾎﾟﾝﾌﾟ |  |  | BOX不良 |  |  |  |  | 無 | 要 | 0 | 0 | 2022-09-28 06:17 | syu-suzuki
13336 | 809911 |  |  |  | 1 | 104 |  | 2022-09-28 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | バルブ固着 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-28 06:17 | syu-suzuki
13337 | 809912 |  |  |  | 1 | 104 |  | 2022-09-28 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | バルブ固着 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-28 06:18 | syu-suzuki
13338 | 809909 |  |  |  | 2 | 104 |  | 2022-09-28 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | メイン電源不良 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-28 07:12 | k-kawasaki
13339 | 809903 |  |  |  | 1 | 64 |  | 2022-09-28 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | トレス配管整備後、保温がない状態 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-28 07:42 | ju-takai
13340 | 809913 |  |  |  | 1 | 8 |  | 2022-09-28 | 9 | 軽故障修理 | [24 empty] | 送液中にBOX焼損。オイルは残っていた。 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-28 07:43 | ju-takai
13341 | 809918 |  |  |  | 1 | 8 |  | 2022-09-28 | 9 | 軽故障修理 | [24 empty] | カバーライナーから漏れあり | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-28 07:43 | ju-takai
13342 | 809917 |  |  |  | 3 | 107 |  | 2022-09-28 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | 添加量不安定のため | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-28 08:08 | m-onaru
13343 | 809914 |  |  |  | 1 | 28 |  | 2022-09-28 | 1 | その他-保全G関連 | [24 empty] | 薄硫酸設備 処理水配管整備 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-28 08:21 | s-matsuo
13344 | 809915 |  |  |  | 1 | 70 |  | 2022-09-28 | 1 | その他-保全G関連 |  |  | 2022-09-27 | 2022-09-29 |  |  |  |  | ma-kubota | [12 empty] | 添付ファイル参照 | [7 empty] | 有 | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-28 08:58 | s-matsuo
13345 | 809916 |  |  |  | 1 | 70 |  | 2022-09-28 | 1 | その他-保全G関連 |  |  | 2022-09-28 | 2022-09-29 | 2022-09-28 |  |  |  | ma-kubota | [12 empty] | 添付ファイル参照 | [7 empty] | 有 | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-28 09:00 | s-matsuo
13346 | 809922 |  |  |  | 1 | 67 |  | 2022-09-28 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | T-601NMA製品貯槽上部に設置してある金網の取り付け部分が外れている。 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-28 22:35 | se-ito
13347 | 809904 |  |  |  | 4 | 34 |  | 2022-09-28 | 1 | 土建工事 | [24 empty] | 使用不可の為使用していない | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-28 22:45 | se-ito
13348 | 809842 |  |  |  | 1 | 84 |  | 2022-09-22 | 1 | 整備点検 | [30 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-28 22:57 | s-hokazono
13349 | 809788 |  |  |  | 1 | 84 |  | 2022-09-21 | 9 | 軽故障修理 | [24 empty] | 本体穴あき | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-28 22:58 | s-hokazono
13350 | 809871 |  |  |  | 1 | 84 |  | 2022-09-26 | 1 | 軽故障修理 | [30 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-28 22:58 | s-hokazono
13351 | 809789 |  |  |  | 1 | 84 |  | 2022-09-21 | 1 | 整備点検 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-28 22:59 | s-hokazono
13352 | 809868 |  |  |  | 1 | 84 |  | 2022-09-26 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 閉塞気味 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-28 23:03 | s-hokazono
13353 | 809869 |  |  |  | 1 | 84 |  | 2022-09-26 | 1 | 軽故障修理 | [30 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-28 23:03 | s-hokazono
13354 | 809931 |  |  |  | 1 | 104 |  | 2022-09-29 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-10-22 | 2022-09-29 | 2022-10-01 |  |  |  | m-sakakura | [12 empty] | 1・2分解整備報告書別紙添付 |  |  | グランド漏れ |  |  |  |  | 有 | 要 | 0 | 0 | 2022-09-29 02:44 | syu-suzuki
13355 | 809933 |  |  |  | 1 | 74 |  | 2022-09-29 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 集塵ダクト穴あき | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-29 02:46 | syu-suzuki
13356 | 809921 |  |  |  | 4 | 74 |  | 2022-09-28 | 1 | 土建工事 | [24 empty] | 床穴あき | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-29 02:46 | syu-suzuki
13357 | 809927 |  |  |  | 1 | 8 |  | 2022-09-26 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | ハイドロサイクロン架台不備あり | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-29 03:59 | ju-takai
13358 | 809928 |  |  |  | 1 | 8 |  | 2022-09-28 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | No.2ハイドロサイクロン接続配管劣化 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-29 04:00 | ju-takai
13359 | 809929 |  |  |  | 1 | 107 |  | 2022-09-29 | 9 | 軽故障修理 | [24 empty] | Vベルト折損 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-29 04:00 | ju-takai
13360 | 809876 |  |  |  | 1 | 40 |  | 2022-09-26 | 1 | その他-保全G関連 | [24 empty] | 電解膜膜損傷 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-29 05:21 | s-matsuo
13361 | 809782 |  |  |  | 1 | 54 |  | 2022-09-20 | 1 | その他-保全G関連 | [24 empty] | P-2：No.2地下タンク 移酸ライン⑨修理 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-29 05:22 | s-matsuo
13362 | 809783 |  |  |  | 1 | 54 |  | 2022-09-20 | 1 | その他-保全G関連 | [24 empty] | P-2：No.2地下タンク 移酸ライン⑳修理 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-29 05:23 | s-matsuo
13363 | 809939 | 0 |  | 2 | 1 | 74 |  | 2022-09-01 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | Ａ工場ハイセックポンプＢＯＸ 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | ハイセックポンプ整備作業費（9月分） | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-09-29 06:26 | syu-suzuki | 2022-10-03 01:50 | syu-suzuki
13364 | 809940 | 0 |  | 2 | 1 | 104 |  | 2022-09-01 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | 1Ｂ工場ハイセックポンプＢＯＸ 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | [15 empty] | BM | ハイセックポンプ整備作業費（9月分） | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-09-29 06:27 | syu-suzuki | 2022-10-03 01:51 | syu-suzuki
13365 | 809941 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2022-09-01 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | 2B工場ハイセックポンプBOX 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | [15 empty] | BM | ハイセックポンプ整備費用（9月分） | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-09-29 06:28 | syu-suzuki | 2022-10-03 01:51 | syu-suzuki
13366 | 809942 | 0 |  | 2 | 1 | 70 |  | 2022-09-01 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | 1D工場ハイセックポンプBOX 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | [15 empty] | BM | ハイセックポンプ整備費（9月分） | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-09-29 06:28 | syu-suzuki | 2022-10-03 01:52 | syu-suzuki
13367 | 809899 |  |  |  | 4 | 58 |  | 2022-09-20 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 医薬工場 控室のドアについて 先日の台風対策で戸締りをした その際、ドアクローザーが故障していたため 急激にしまりヒヤリとした体験がありました。 ドアクローザーの修理を依頼しますので よろしくお願いします。 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-29 07:32 | se-ito
13368 | 809901 |  |  |  | 4 | 58 |  | 2022-09-28 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 医薬工場原料１号倉庫の外壁（スレート部分）が浮いてきており 雨漏り懸念があるため修理を依頼します。 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-29 07:40 | se-ito
13369 | 809900 |  |  |  | 1 | 58 |  | 2022-09-20 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 医薬工場 排ガス配管について 台風風雨で外装部分がはがれおち、 操業員さんがヒヤリとした体験がありました。 外装の修理を依頼しますのでよろしくお願いします。 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-29 07:58 | se-ito
13370 | 809936 |  |  |  | 1 | 70 |  | 2022-09-29 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-29 08:49 | s-matsuo
13371 | 809937 |  |  |  | 1 | 70 |  | 2022-09-29 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-29 08:50 | s-matsuo
13372 | 809938 |  |  |  | 1 | 66 |  | 2022-09-29 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-29 08:52 | s-matsuo
13373 | 809846 |  |  |  | 1 | 99 |  | 2022-09-26 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 2022年度 定修工事にて点検整備を行う | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-29 22:56 | s-hokazono
13374 | 809847 |  |  |  | 1 | 99 |  | 2022-09-26 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 2022年度 定修工事にて点検整備を行う | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-29 22:57 | s-hokazono
13375 | 809848 |  |  |  | 1 | 99 |  | 2022-09-26 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 2022年度 定修工事にて点検整備を行う | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-29 22:58 | s-hokazono
13376 | 809849 |  |  |  | 1 | 99 |  | 2022-09-26 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 2022年度 定修工事にて点検整備を行う | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-29 22:58 | s-hokazono
13377 | 809853 |  |  |  | 1 | 84 |  | 2022-09-26 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 穴あき | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-29 22:59 | s-hokazono
13378 | 809854 |  |  |  | 4 | 84 |  | 2022-09-26 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 扉が閉まりにくい。一部接触している | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-29 23:00 | s-hokazono
13379 | 809855 |  |  |  | 1 | 84 |  | 2022-09-26 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | スチームのドレンラインで漏れ発生 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-29 23:01 | s-hokazono
13380 | 809860 |  |  |  | 1 | 84 |  | 2022-09-26 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | ﾌﾗﾝｼﾞ腐食大 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-29 23:02 | s-hokazono
13381 | 809859 |  |  |  | 1 | 84 |  | 2022-09-26 | 1 | 整備点検 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-29 23:02 | s-hokazono
13382 | 809858 |  |  |  | 1 | 84 |  | 2022-09-26 | 1 | 整備点検 | [30 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-29 23:04 | s-hokazono
13383 | 809943 | 0 |  | 2 | 1 | 46 |  | 2022-09-01 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | TY工場ハイセックポンプBOX 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | [15 empty] | BM | ハイセックポンプ整備費用（9月分） | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-09-30 01:09 | syu-suzuki | 2022-10-03 01:52 | syu-suzuki
13384 | 809950 |  |  |  | 4 | 93 |  | 2022-09-29 | 1 | 土建工事 | [24 empty] | 造粒工場南側扉を開閉する際、引っ掛かりが有る。 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-30 01:51 | se-ito
13385 | 809952 | 0 |  | 2 | 1 | 34 |  | 2022-09-30 | 9 | その他-調達G関連 | [5 empty] | CL法2.5tフォークリフト重量測定器 整備 | 47 | 竹野 光洋 | [16 empty] | 重量測定数値の異常 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-09-30 02:48 | sh-kawase | 2022-10-12 02:58 | m-takeno
13386 | 809902 |  |  |  | 3 | 58 |  | 2022-09-20 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 医薬 ガス設備の計装機器をサポートする支柱の整備を依頼致します。 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-30 05:13 | m-onaru
13387 | 808844 |  |  |  | 1 | 107 |  | 2022-08-10 | 1 | 整備点検 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-30 07:40 | s-hokazono
13388 | 809802 |  |  |  | 1 | 99 |  | 2022-09-21 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 2022年度 定修工事にて対応 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-30 08:42 | s-hokazono
13389 | 809870 |  |  |  | 1 | 84 |  | 2022-09-26 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | 配管外部腐食による減肉 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-30 08:42 | s-hokazono
13390 | 809930 |  |  |  | 1 | 84 |  | 2022-09-29 | 9 | 軽故障修理 | [24 empty] | 漏れ | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-09-30 08:42 | s-hokazono
13391 | 809059 |  |  |  | 1 | 84 |  | 2022-08-25 | 1 | 軽故障修理 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-09-30 08:42 | s-hokazono
13392 | 809891 |  |  |  | 1 | 84 |  | 2022-09-27 | 1 | 点検検査 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-10-02 22:51 | s-hokazono
13393 | 809878 |  |  |  | 1 | 99 |  | 2022-09-27 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | T-302-2 注油用の足場組を行う | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-10-02 22:55 | s-hokazono
13394 | 809879 |  |  |  | 1 | 99 |  | 2022-09-27 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 撹拌機の注油点検用の足場組を行う | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-10-02 22:56 | s-hokazono
13395 | 809956 | 0 |  | 2 | 1 | 39 |  | 2022-09-30 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | 貨物車 前輪 整備 | 167 | 伊藤 清治 | [16 empty] | 前輪（助手席側）タイヤ、スペアと交換及びパンク修理。 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-10-02 22:57 | sh-kawase | 2022-10-04 04:22 | mi-yonekawa
13396 | 809946 |  |  |  | 1 | 70 |  | 2022-09-29 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-10-02 23:02 | s-matsuo
13397 | 809960 | 0 |  | 2 | 1 | 83 |  | 2022-09-01 | 1 | 整備点検 | [5 empty] | 2B工場ハイセックポンプBOX 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | [15 empty] | BM | ハイセックポンプ整備費（9月分） | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-10-03 01:16 | syu-suzuki | 2022-10-03 01:52 | syu-suzuki
13398 | 809964 |  |  |  | 1 | 70 |  | 2022-10-03 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-10-03 02:18 | s-matsuo
13399 | 809948 |  |  |  | 1 | 68 |  | 2022-09-29 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 6B SSフィルター用AV2015ドレン弁作動不良 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-10-03 03:58 | ju-takai
13400 | 809968 |  |  |  | 1 | 105 |  | 2022-10-03 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | メタル加工整備 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-10-03 04:01 | syu-suzuki
13401 | 809969 |  |  |  | 1 | 74 |  | 2022-10-03 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | ハイセックポンプ整備費用（１０月分） | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-10-03 04:02 | syu-suzuki
13402 | 809970 |  |  |  | 1 | 104 |  | 2022-10-03 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | ハイセックポンプ整備費用（10月分） | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-10-03 04:02 | syu-suzuki
13403 | 809971 |  |  |  | 1 | 70 |  | 2022-10-03 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | ハイセックポンプ整備費（１０月分） | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-10-03 04:02 | syu-suzuki
13404 | 809932 | 0 |  | 2 | 1 | 27 |  | 2022-09-29 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 | 2022-10-01 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | TF-5541シュ-ト 補修 | 60 | 喜田 和美 |  |  | 47 |  | 53 |  | 65 |  | 19 |  | 7 |  |  | ｻﾝﾌﾟﾙ採取用ﾉｽﾞﾙ取付け。 |  |  | 変形 | [5 empty] | 不要 | 2 | 0 | 2022-10-03 04:49 | k-kida | 2022-10-05 22:36 | k-kida
13405 | 809955 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2022-09-30 | 1 | その他-調達G関連 | [5 empty] | №2フォークリフト月次 点検 | 219 | 平子 貴大 | [16 empty] | 月次点検 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-10-03 04:53 | sh-kawase | 2022-10-11 08:57 | t-hirako
13406 | 809957 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2022-09-30 | 1 | その他-調達G関連 | [5 empty] | №3フォークリフト月次 点検 | 219 | 平子 貴大 | [16 empty] | 月次点検 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-10-03 04:54 | sh-kawase | 2022-10-11 08:57 | t-hirako
13407 | 809949 |  |  |  | 3 | 33 |  | 2022-09-30 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 本体エアー漏れ | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-10-03 06:23 | m-onaru
13408 | 809978 |  |  |  | 1 | 81 |  | 2022-10-03 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | F2倉庫ロボットが動かなくなった | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-10-03 06:54 | se-ito
13409 | 809975 |  |  |  | 4 | 30 |  | 2022-09-19 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 総合事務所裏側の空調配管の止め具が劣化により破損。 配管カバーも外れてむき出しの状態になっている。 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-10-03 07:05 | se-ito | 2022-10-18 08:31 | k-sugitani
13410 | 809898 |  |  |  | 1 | 26 |  | 2022-09-27 | 1 | その他-保全G関連 | [24 empty] | T-202残渣抜出時の配管補修が必要 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-10-03 07:41 | k-kida
13411 | 809895 |  |  |  | 1 | 26 |  | 2022-09-27 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | D側配管にピンホールが開いている。 現状は、ゴム板で押さえている。 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-10-03 07:41 | k-kida
13412 | 809894 | 0 |  | 2 | 1 | 26 |  | 2022-09-27 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 | 2022-09-30 | 2022-10-04 |  | P-631 分解 整備 | 60 | 喜田 和美 | na-kimura |  | 3 |  | 53 |  | 65 |  | 3 |  | 7 |  |  | 揚液不良。取替部品、カバー、インペラー、フレーム、エキスペラー、オイルシール。 |  |  | 水では通水するが、実液は揚液していない。 |  |  |  |  | 無 | 要 | 0 | 0 | 2022-10-03 08:33 | k-kida | 2022-10-04 02:20 | k-kida
13413 | 809944 |  |  |  | 4 | 37 |  | 2022-09-29 | 1 | 土建工事 | [24 empty] | 配管が詰まっている | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-10-03 08:35 | k-kida
13414 | 809958 |  |  |  | 1 | 63 |  | 2022-09-30 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | シバゲン行き処理水配管より漏洩 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-10-03 08:38 | ju-takai
13415 | 809974 |  |  |  | 1 | 63 |  | 2022-10-03 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 6B→B筒行き煙道穴あき | [6 empty] | 0 | 0 | 2022-10-03 08:42 | ju-takai
13416 | 809973 |  |  |  | 1 | 70 |  | 2022-10-03 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-10-03 08:54 | s-matsuo
13417 | 809742 |  |  |  | 1 | 58 |  | 2022-09-16 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 医薬 D-248排出バルブの軸部より滲み兆候が見られるため整備を依頼します。 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-10-04 00:03 | m-onaru
13418 | 809990 |  |  |  | 1 | 104 |  | 2022-10-04 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | D側配管滲みあり | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-10-04 01:34 | syu-suzuki
13419 | 809984 |  |  |  | 1 | 70 |  | 2022-10-03 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-10-04 01:45 | s-matsuo
13420 | 809989 |  |  |  | 1 | 28 |  | 2022-10-03 | 1 | その他-保全G関連 | [24 empty] | B-402冷却ファン：電気ケーブルサポート補修 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-10-04 02:18 | s-matsuo
13421 | 810001 |  |  |  | 1 | 74 |  | 2022-10-04 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | 点検足場が必要 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-10-04 02:46 | syu-suzuki
13422 | 809991 |  |  |  | 2 | 104 |  | 2022-10-04 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 収納BOX不良 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-10-04 02:47 | k-kawasaki
13423 | 809993 |  |  |  | 1 | 104 |  | 2022-10-04 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 配管整備願います | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-10-04 02:48 | syu-suzuki
13424 | 809996 |  |  |  | 1 | 26 |  | 2022-10-04 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 炭カルエリアで工業用水配管にピンホール開いている | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-10-04 02:53 | k-kida
13425 | 809997 |  |  |  | 1 | 26 |  | 2022-10-04 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | ポンプ部の整備点検実施したい | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-10-04 02:55 | k-kida
13426 | 810004 |  |  |  | 2 | 70 |  | 2022-10-04 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-10-04 02:57 | k-kawasaki
13427 | 810005 |  |  |  | 1 | 70 |  | 2022-10-04 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-10-04 04:24 | s-matsuo
13428 | 809986 |  |  |  | 4 | 99 |  | 2022-10-03 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 2022年 定修事前工事 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-10-04 07:38 | m-kasukabe
13429 | 809892 |  |  |  | 1 | 84 |  | 2022-09-27 | 1 | 点検検査 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-10-04 22:46 | s-hokazono
13430 | 809893 |  |  |  | 1 | 84 |  | 2022-09-27 | 1 | 点検検査 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-10-04 22:46 | s-hokazono
13431 | 809979 |  |  |  | 1 | 99 |  | 2022-10-03 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 2022年 定修工事で行う | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-10-04 22:53 | s-hokazono
13432 | 809998 |  |  |  | 1 | 84 |  | 2022-10-04 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 固着 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-10-04 22:55 | s-hokazono
13433 | 809962 |  |  |  | 1 | 99 |  | 2022-10-02 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 2022年度の定修にて側面補修整備を行う | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-10-04 22:56 | s-hokazono
13434 | 809981 |  |  |  | 1 | 84 |  | 2022-10-03 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | モーター取付部破損 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-10-04 22:56 | s-hokazono
13435 | 809896 |  |  |  | 1 | 84 |  | 2022-09-27 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 水スプレーの塔本体ノズルで亀裂、漏れ | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-10-04 22:56 | s-hokazono
13436 | 809897 |  |  |  | 1 | 84 |  | 2022-09-27 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | ジャケット管にてスチーム漏れ | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-10-04 22:57 | s-hokazono
13437 | 809945 |  |  |  | 1 | 84 |  | 2022-09-29 | 1 | 点検検査 | [30 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-10-04 22:57 | s-hokazono
13438 | 809959 |  |  |  | 1 | 84 |  | 2022-09-30 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | E-202とU-300スチームドレンの配管で穴あき | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-10-04 22:58 | s-hokazono
13439 | 810002 |  |  |  | 1 | 99 |  | 2022-10-04 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 2022年 定修工事で行う | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-10-04 22:58 | s-hokazono
13440 | 809905 |  |  |  | 1 | 84 |  | 2022-09-28 | 1 | 整備点検 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-10-04 23:00 | s-hokazono
13441 | 809987 |  |  |  | 1 | 84 |  | 2022-10-03 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | リミットベース変形 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-10-04 23:00 | s-hokazono
13442 | 809963 |  |  |  | 1 | 99 |  | 2022-10-02 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 2022年度 定修にて当て板取替整備を行う | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-10-04 23:01 | s-hokazono
13443 | 809988 |  |  |  | 1 | 84 |  | 2022-10-03 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | バルブ内漏れ/腐食 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-10-04 23:02 | s-hokazono
13444 | 810000 |  |  |  | 1 | 99 |  | 2022-10-04 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 2022年 定修工事で行う | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-10-04 23:03 | s-hokazono
13445 | 809992 |  |  |  | 1 | 66 |  | 2022-10-04 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-10-04 23:03 | s-matsuo
13446 | 809935 |  |  |  | 1 | 99 |  | 2022-09-29 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 145φ用酸化器（サンドヘッダー）フランジ整備を行う | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-10-04 23:03 | s-hokazono
13447 | 809315 |  |  |  | 3 | 28 |  | 2022-09-02 | 1 | その他-保全G関連 | [24 empty] | LCV-6507製品抽出CV分解整備 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-10-04 23:09 | m-onaru
13448 | 810013 |  |  |  | 3 | 84 |  | 2022-10-04 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 操作盤腐食で穴あき | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-10-04 23:10 | m-onaru
13449 | 809976 |  |  |  | 1 | 28 |  | 2022-10-03 | 1 | その他-保全G関連 | [24 empty] | DP-109グランド入替整備 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-10-05 02:20 | s-matsuo
13450 | 809983 |  |  |  | 1 | 70 |  | 2022-10-03 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-10-05 02:21 | s-matsuo
13451 | 809977 |  |  |  | 1 | 28 |  | 2022-10-03 | 1 | その他-保全G関連 | [24 empty] | P-104 D側配管ガスケット入替整備 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-10-05 02:23 | s-matsuo
13452 | 810018 | 0 |  | 2 | 3 | 37 |  | 2022-09-30 | 1 | その他-調達G関連 | [5 empty] | 2022年9月度自転車 修理 | 486 | 馬場 なつみ | [16 empty] | 2022年9月度自転車修理 | [6 empty] | 2 | 0 | 2022-10-05 02:36 | t-sugiura | 2022-10-05 05:44 | n-baba
13453 | 809756 |  |  |  | 2 | 63 |  | 2022-09-20 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 蛍光灯交換するも点灯せず。 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-10-05 04:00 | k-kawasaki
13454 | 809954 |  |  |  | 1 | 63 |  | 2022-09-30 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 汽力発電所西側処理水配管250Aバルブ老朽化 | [6 empty] | 0 | 0 | 2022-10-05 04:04 | ju-takai
13455 | 809982 |  |  |  | 1 | 68 |  | 2022-10-03 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 6B風箱横トレス配管より蒸気漏れ | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-10-05 04:05 | ju-takai
13456 | 809967 |  |  |  | 1 | 33 |  | 2022-10-03 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | Ａｉｒ配管ピンホール有り | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-10-05 04:31 | k-kida
13457 | 810011 |  |  |  | 1 | 105 |  | 2022-10-04 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | S側配管亀裂 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-10-05 05:31 | syu-suzuki
13458 | 810012 |  |  |  | 1 | 105 |  | 2022-10-04 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | S側配管亀裂 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-10-05 05:33 | syu-suzuki
13459 | 810022 |  |  |  | 1 | 83 |  | 2022-10-05 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-10-10 | 2022-10-05 |  |  |  |  | m-sakakura | [12 empty] | 撹拌翼上下2段FRP補修 |  |  | FRP亀裂 |  |  |  |  | 無 | 要 | 0 | 0 | 2022-10-05 05:34 | syu-suzuki
13460 | 810023 |  |  |  | 1 | 83 |  | 2022-10-05 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-10-07 | 2022-10-05 | 2022-10-07 |  |  |  | m-sakakura | [12 empty] | 内部底面FRP補修 |  |  | FRP亀裂 |  |  |  |  | 無 | 要 | 0 | 0 | 2022-10-05 05:35 | syu-suzuki
13461 | 810024 |  |  |  | 1 | 14 |  | 2022-10-05 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-10-15 | 2022-10-05 |  |  |  |  | m-sakakura | [12 empty] | 一部塩ビ管取替補修 |  |  | 配管亀裂 |  |  |  |  | 無 | 要 | 0 | 0 | 2022-10-05 05:37 | syu-suzuki
13462 | 810017 |  |  |  | 3 | 67 |  | 2022-10-05 | 1 | その他-調達G関連 | [24 empty] | 防災無線機が受信は出来るが、送信が出来ない。 | [6 empty] | 0 | 0 | 2022-10-05 05:50 | t-sugiura
13463 | 809994 |  |  |  | 1 | 33 |  | 2022-10-04 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | Ｆ-400Ｎｏ1ホッパーテフロンライニング剥がれ | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-10-05 07:54 | k-kida
13464 | 810014 |  |  |  | 1 | 26 |  | 2022-10-04 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | T-259 レーキが脱落した | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-10-05 07:56 | k-kida
13465 | 809924 |  |  |  | 1 | 64 |  | 2022-09-28 | 1 | 点検検査 | [24 empty] | J-8973 天井ｸﾚｰﾝの年次点検 | [6 empty] | 0 | 0 | 2022-10-05 08:41 | ju-takai
13466 | 809925 |  |  |  | 1 | 64 |  | 2022-09-28 | 1 | 点検検査 | [24 empty] | J-8973 天井ｸﾚｰﾝ性能検査 | [6 empty] | 0 | 0 | 2022-10-05 08:41 | ju-takai
13467 | 810033 |  |  |  | 1 | 74 |  | 2022-10-05 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | フランジ部にじみあり | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-10-05 22:10 | syu-suzuki
13468 | 810032 |  |  |  | 1 | 104 |  | 2022-10-05 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | フランジパッキン不良？ | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-10-05 22:10 | syu-suzuki
13469 | 810028 |  |  |  | 1 | 105 |  | 2022-10-05 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 配管穴あき | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-10-05 22:11 | syu-suzuki
13470 | 810031 |  |  |  | 1 | 70 |  | 2022-10-05 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-10-05 22:48 | s-matsuo
13471 | 810029 |  |  |  | 1 | 70 |  | 2022-10-05 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-10-05 22:56 | s-matsuo
13472 | 810034 |  |  |  | 3 | 58 |  | 2022-10-05 | 1 | その他-調達G関連 | [24 empty] | 医薬 フロンガス検知器修理 | [6 empty] | 0 | 0 | 2022-10-05 23:13 | t-sugiura
13473 | 810041 | 0 |  | 2 | 2 | 84 |  | 2022-10-06 | 1 | 整備点検 |  | 日常保全 |  |  |  | P-153-2瞬停対策 整備 | 43 | 川崎 幸一郎 |  |  | 13 |  | 18 |  | 16 |  | 23 |  | 2 | [5 empty] | 瞬停リレーとマグネットスイッチの取替 | [5 empty] | 不要 | 1 | 0 | 2022-10-06 02:52 | k-kawasaki | 2022-10-20 07:46 | k-kawasaki
13474 | 809972 |  |  |  | 1 | 8 |  | 2022-10-03 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | ハイセックポンプ整備費用（10月分） | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-10-06 04:10 | syu-suzuki
13475 | 810009 |  |  |  | 1 | 74 |  | 2022-10-04 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | オバーフロー配管亀裂 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-10-06 04:10 | syu-suzuki
13476 | 810007 |  |  |  | 1 | 83 |  | 2022-10-04 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 検知管折損 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-10-06 04:10 | syu-suzuki
13477 | 810025 |  |  |  | 3 | 89 |  | 2022-10-05 | 1 | その他-保全G関連 | [24 empty] | 定修 場所：安水 機器名：安水工場NH3ガス検知器 内容：年次点検としてﾒｰｶｰによる点検、校正 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-10-06 06:44 | m-onaru
13478 | 810030 |  |  |  | 3 | 6 |  | 2022-10-05 | 1 | その他-保全G関連 | [24 empty] | MT工場台秤・吊秤 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-10-06 06:45 | m-onaru
13479 | 810045 |  |  |  | 2 | 70 |  | 2022-10-06 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-10-06 07:49 | k-kawasaki
13480 | 809966 |  |  |  | 1 | 94 |  | 2022-09-30 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | 合四工場冷水タンクポンプP-315B作動不良となり、計器メンテ点検するもモーター側作動不可との事で、同型ポンプP-737と取替する。 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-10-06 07:58 | se-ito
13481 | 810027 | 0 |  | 2 | 4 | 34 |  | 2022-10-05 | 9 | 軽故障修理 |  | その他 | 2022-10-05 | 2022-10-05 | 2022-10-05 | 2R包装場 北側 トイレ 配管 修理 | 167 | 伊藤 清治 |  |  | 62 | [9 empty] | 0 | 工事 10/5完工 場所 2R包装場北側トイレ 機器名 配管 状況 水漏れ 内容 配管修理（PVC） その他 原課担当者よりIEP土建担当者へ直接連絡。 | 老朽化 | なし。 | 工事 10/5完工 場所 2R包装場北側トイレ 機器名 配管 状況 水漏れ 内容 配管修理（PVC） | なし。 |  | なし。 |  |  | 不要 | 2 | 0 | 2022-10-06 08:02 | se-ito | 2022-10-11 01:15 | se-ito
13482 | 810040 |  |  |  | 1 | 50 |  | 2022-10-06 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 小型撹拌機支柱部分の溶接箇所、破損。 |  | 2022/10/12 修理箇所の確認をしました。 特に問題なし。 |  |  |  | 不要 | 0 | 0 | 2022-10-06 08:20 | se-ito | 2022-10-12 06:50 | n-ito
13483 | 810047 |  |  |  | 1 | 26 |  | 2022-10-06 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 二次分離機室の工業用水配管から水漏れが2か所あった | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-10-06 09:04 | k-kida
13484 | 810050 |  |  |  | 1 | 83 |  | 2022-10-06 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | FRP亀裂 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-10-06 22:31 | syu-suzuki
13485 | 810042 |  |  |  | 1 | 104 |  | 2022-10-06 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 配管亀裂 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-10-06 22:33 | syu-suzuki
13486 | 810043 |  |  |  | 1 | 104 |  | 2022-10-06 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-01-07 | 2022-10-07 | 2022-10-07 |  |  |  | m-sakakura | [12 empty] | 側面東側FRP補修 |  |  | FRP亀裂 |  |  |  |  | 無 | 要 | 0 | 0 | 2022-10-06 22:33 | syu-suzuki
13487 | 810044 |  |  |  | 1 | 14 |  | 2022-10-06 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | スチーム漏れ | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-10-06 22:33 | syu-suzuki
13488 | 810046 |  |  |  | 1 | 83 |  | 2022-10-06 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | FRP亀裂 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-10-06 22:33 | syu-suzuki
13489 | 810021 |  |  |  | 1 | 84 |  | 2022-10-05 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 斜管ノズルのフランジ面不良により、漏れ | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-10-06 23:11 | s-hokazono
13490 | 809934 |  |  |  | 1 | 84 |  | 2022-10-29 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | バルブ向き反対 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-10-06 23:12 | s-hokazono
13491 | 809980 |  |  |  | 1 | 84 |  | 2022-10-03 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | モーターファン脱落 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-10-06 23:12 | s-hokazono
13492 | 809999 |  |  |  | 1 | 84 |  | 2022-10-04 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 端子箱内でオイル漏れ発生 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-10-06 23:12 | s-hokazono
13493 | 810051 |  |  |  | 1 | 104 |  | 2022-10-06 | 1 | 点検検査 | [24 empty] | 点検用足場 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-10-07 04:00 | syu-suzuki
13494 | 810052 |  |  |  | 1 | 105 |  | 2022-10-06 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | 予備品整備 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-10-07 04:00 | syu-suzuki
13495 | 810039 |  |  |  | 3 | 40 |  | 2022-10-06 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 経年劣化疑いあり | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-10-07 04:17 | m-onaru
13496 | 809995 |  |  |  | 1 | 40 |  | 2022-10-04 | 1 | その他-保全G関連 | [24 empty] | ポンプ側、異音有 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-10-07 06:21 | s-matsuo
13497 | 810054 |  |  |  | 1 | 70 |  | 2022-10-07 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-10-07 06:22 | s-matsuo
13498 | 810006 |  |  |  | 1 | 70 |  | 2022-10-04 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-10-07 06:23 | s-matsuo
13499 | 810026 |  |  |  | 3 | 39 |  | 2022-10-05 | 1 | その他-調達G関連 | [24 empty] | 線量計の年次校正依頼 PDM-112 D1298 PDM-112 D1299 PDM-112 D1301 PDM-112 D1302 PDM-122B-SHC GR033457 PDM-122B-SHC GR033458 PDM-122B-SHC GR033459 PDM-122B-SHC GR033460 PDM-122B-SHC GR033461 | [6 empty] | 0 | 0 | 2022-10-07 07:07 | sh-kawase
13500 | 810053 |  |  |  | 1 | 63 |  | 2022-10-06 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 上水配管よりピンホール漏れ | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-10-10 22:33 | ju-takai
13501 | 810062 |  |  |  | 1 | 107 |  | 2022-10-03 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | 定修工事 トレース管一部へこみ | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-10-10 22:34 | ju-takai
13502 | 810063 |  |  |  | 1 | 107 |  | 2022-10-03 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | 取外しカップリング整備 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-10-10 22:34 | ju-takai
13503 | 810072 |  |  |  | 1 | 46 |  | 2022-10-08 | 9 | 整備点検 | [24 empty] | 計器室横壁際のエルボ部分から漏れがあり | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-10-10 22:35 | ju-takai
13504 | 809926 |  |  |  | 1 | 39 |  | 2022-09-28 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | タンク元弁フランジ補修をお願いします。 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-10-11 00:39 | se-ito
13505 | 810036 |  |  |  | 1 | 39 |  | 2022-10-05 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | 水中ポンプの取外し、電気配線の解線 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-10-11 00:51 | se-ito
13506 | 809961 |  |  |  | 1 | 39 |  | 2022-10-01 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | オイルフェンス一次展張用ウィンチワイヤー交換 滑車部グリス又はスプレー注油 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-10-11 01:00 | se-ito
13507 | 810082 |  |  |  | 1 | 104 |  | 2022-10-11 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-10-14 | 2022-10-11 |  |  |  |  | m-sakakura | [12 empty] | HSWﾎﾟﾝﾌﾟBOX・ｲﾝﾍﾟﾗｰ取り換え 4×3 |  |  | BOX不良 |  |  |  |  | 無 | 要 | 0 | 0 | 2022-10-11 02:37 | syu-suzuki
13508 | 810084 |  |  |  | 1 | 105 |  | 2022-10-11 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-10-11 | 2022-10-11 |  |  |  |  | m-sakakura | [12 empty] | 撹拌翼FRP補修 |  |  | AG FRP剥がれ |  |  |  |  | 無 | 要 | 0 | 0 | 2022-10-11 02:38 | syu-suzuki
13509 | 810085 |  |  |  | 1 | 105 |  | 2022-10-11 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-10-11 | 2022-10-11 |  |  |  |  | m-sakakura | [12 empty] | 攪拌翼FRP補修 |  |  | AG FRP剥がれ |  |  |  |  | 無 | 要 | 0 | 0 | 2022-10-11 02:39 | syu-suzuki
13510 | 810086 |  |  |  | 1 | 74 |  | 2022-10-11 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | エアー配管穴あき | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-10-11 04:01 | syu-suzuki
13511 | 810087 |  |  |  | 1 | 74 |  | 2022-10-11 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 水洗用塩ビ配管折損 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-10-11 04:02 | syu-suzuki
13512 | 810076 |  |  |  | 1 | 40 |  | 2022-10-07 | 1 | 点検検査 | [24 empty] | 槽内点検 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-10-11 08:00 | s-matsuo
13513 | 810059 |  |  |  | 4 | 33 |  | 2022-10-07 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 機能材料生産部M3P計器室クーラー運転性能低下 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-10-11 08:12 | k-kida
13514 | 810019 |  |  |  | 3 | 34 |  | 2022-10-05 | 1 | 点検検査 | [24 empty] | 特定計量機定期点検 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-10-11 23:04 | m-onaru
13515 | 810080 |  |  |  | 2 | 6 |  | 2022-10-11 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 総合試験室屋根上からの漏水が発生し、照明電源がトリップした。 LED照明バー内に水が溜まっている。 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-10-11 23:15 | k-kawasaki
13516 | 810107 |  |  |  | 2 | 84 |  | 2022-10-12 | 1 | 軽故障修理 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-10-11 23:41 | k-kawasaki
13517 | 810106 |  |  |  | 1 | 14 |  | 2022-10-12 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-10-16 | 2022-10-15 |  |  |  |  | m-sakakura | [12 empty] | Vﾌﾟｰﾘｰ（外径180φ）P・M側取替 ５V530 2本掛け |  |  | プーリー不良 |  |  |  |  | 無 | 要 | 0 | 0 | 2022-10-12 02:24 | syu-suzuki
13518 | 810101 |  |  |  | 1 | 74 |  | 2022-10-11 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 撹拌翼ライニング剥がれあり | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-10-12 02:24 | syu-suzuki
13519 | 810089 |  |  |  | 4 | 83 |  | 2022-10-11 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 配管折損 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-10-12 02:24 | syu-suzuki
13520 | 810088 |  |  |  | 1 | 104 |  | 2022-10-11 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | ライニング穴あき | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-10-12 02:24 | syu-suzuki
13521 | 810077 |  |  |  | 1 | 33 |  | 2022-10-11 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-10-13 | 2022-10-12 |  |  |  |  | h-fukuta | [12 empty] | モーター側プーリー取替、内径加工 |  |  | プ-リ-摩耗 |  |  |  |  | 無 | 要 | 0 | 0 | 2022-10-12 02:45 | k-kida
13522 | 810078 |  |  |  | 1 | 33 |  | 2022-10-11 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-10-17 | 2022-10-12 |  |  |  |  | h-fukuta | [12 empty] | 酸洗浄実施 |  |  | 錆 |  |  |  |  | 無 | 要 | 0 | 0 | 2022-10-12 02:58 | k-kida
13523 | 810067 |  |  |  | 1 | 33 |  | 2022-10-07 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | ポンプ本体破損及びベース止めボルト取外し時折損 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-10-12 03:00 | k-kida
13524 | 810074 |  |  |  | 1 | 33 |  | 2022-10-08 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 第１工場包装機北側安全柵変形 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-10-12 03:01 | k-kida
13525 | 810110 |  |  |  | 2 | 104 |  | 2022-10-12 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | 容量を上げる | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-10-12 04:04 | k-kawasaki
13526 | 810064 |  |  |  | 3 | 39 |  | 2022-10-07 | 1 | 点検検査 | [24 empty] | ディジタル照度計 引取り校正 | [6 empty] | 0 | 0 | 2022-10-12 07:56 | sh-kawase
13527 | 810065 |  |  |  | 3 | 39 |  | 2022-10-07 | 1 | 点検検査 | [24 empty] | カスタム騒音計 再校正 | [6 empty] | 0 | 0 | 2022-10-12 07:57 | sh-kawase
13528 | 810109 | 0 |  | 2 | 2 | 8 |  | 2022-10-12 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | 2D工場1F照明 整備 | 43 | 川崎 幸一郎 |  |  | 11 |  | 14 |  | 16 |  | 23 |  | 2 | [5 empty] | 1F照明点灯不良 | [5 empty] | 不要 | 1 | 0 | 2022-10-12 08:12 | k-kawasaki | 2022-10-17 08:03 | k-kawasaki
13529 | 810069 |  |  |  | 1 | 28 |  | 2022-10-08 | 1 | その他-保全G関連 |  |  | 2022-10-14 | 2022-10-12 |  |  |  |  | h-fukuta | [12 empty] | エキスパンドメタル取付 8ヶ所 支柱取付 6ヶ所 配管取外し 1ヶ所 |  |  | T-102転化器 グリッド板割れ箇所の補修 |  |  |  |  | 無 | 要 | 0 | 0 | 2022-10-12 08:42 | s-matsuo
13530 | 810090 |  |  |  | 1 | 70 |  | 2022-10-11 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-10-12 22:00 | s-matsuo
13531 | 810091 |  |  |  | 1 | 66 |  | 2022-10-11 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-10-12 22:00 | s-matsuo
13532 | 810103 |  |  |  | 1 | 70 |  | 2022-10-11 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-10-12 22:01 | s-matsuo
13533 | 810104 |  |  |  | 1 | 70 |  | 2022-10-11 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-10-12 22:02 | s-matsuo
13534 | 810111 |  |  |  | 1 | 80 |  | 2022-10-12 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-10-12 22:03 | s-matsuo
13535 | 810112 |  |  |  | 1 | 80 |  | 2022-10-12 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-10-12 22:04 | s-matsuo
13536 | 810118 |  |  |  | 1 | 26 |  | 2022-10-13 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | レーキアームパイプに穴が開いている | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-10-12 23:17 | k-kida
13537 | 810119 |  |  |  | 1 | 26 |  | 2022-10-13 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 石灰エリア西の工業用水配管にピンホールがあいた | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-10-12 23:22 | k-kida
13538 | 810114 |  |  |  | 1 | 87 |  | 2022-09-20 | 9 | その他-調達G関連 | [24 empty] | 2次側充填機上部プーリー破損によるベルト滑りが発生 | [6 empty] | 0 | 0 | 2022-10-13 02:49 | t-sugiura
13539 | 810066 |  |  |  | 1 | 64 |  | 2022-10-07 | 1 | その他-保全G関連 | [24 empty] | シャッター動作確認及び点検を実施する。 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-10-13 03:35 | ju-takai
13540 | 810108 |  |  |  | 4 | 30 |  | 2022-10-12 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 総合事務所1F東側女子トイレ水洗タンクに水垢が堆積し、フィルター目詰まりやポンプ浮上の妨げ等、影響が出ている。 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-10-13 03:53 | se-ito
13541 | 810120 |  |  |  | 1 | 26 |  | 2022-10-13 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | スケール除去作業中の安全確保のため、安全帯を掛ける箇所が必要 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-10-13 07:58 | k-kida
13542 | 810123 |  |  |  | 4 | 39 |  | 2022-10-13 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 側壁の補修をお願い致します。 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-10-13 08:06 | se-ito
13543 | 810092 |  |  |  | 1 | 33 |  | 2022-10-11 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | ｽﾌﾟﾛｹ25の穴を27穴に削る。 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-10-13 08:19 | se-ito
13544 | 808579 |  |  |  | 3 | 72 |  | 2022-07-26 | 1 | その他-保全G関連 | [24 empty] | 1号試験室ﾋﾟｯﾄ制御盤整備（自動運転しない） | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-10-13 08:35 | r-yamashita
13545 | 810113 |  |  |  | 1 | 39 |  | 2022-10-12 | 4 | 整備点検 | [24 empty] | AVC-18B 圧縮空気充填コンプレッサー年次点検 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-10-13 23:23 | se-ito
13546 | 810124 | 0 |  | 2 | 2 | 99 |  | 2022-10-13 | 1 | 軽故障修理 |  | 日常保全 |  |  |  | ﾘｻｲｸﾙ工程2F 蛍光灯脱着 整備 | 43 | 川崎 幸一郎 |  |  | 11 |  | 18 |  | 18 |  | 23 |  | 2 | [5 empty] | ﾘｻｲｸﾙ工程2F 蛍光灯脱着整備 | [5 empty] | 不要 | 1 | 0 | 2022-10-14 02:53 | k-kawasaki | 2022-10-21 07:40 | k-kawasaki
13547 | 810127 |  |  |  | 1 | 26 |  | 2022-10-13 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 中間軸カップリングが腐食劣化している | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-10-14 07:53 | k-kida
13548 | 810128 |  |  |  | 1 | 26 |  | 2022-10-13 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 排水配管を折損させてしまった。 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-10-14 08:35 | k-kida
13549 | 810142 |  |  |  | 1 | 40 |  | 2022-10-14 | 1 | その他-保全G関連 | [24 empty] | フランジFRP亀裂 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-10-14 23:21 | s-matsuo
13550 | 810105 |  |  |  | 1 | 63 |  | 2022-10-11 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 上水配管よりピンホール漏れ | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-10-16 22:31 | ju-takai
13551 | 810117 |  |  |  | 1 | 46 |  | 2022-10-12 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | 2D工場ホース置き場上で処理水配管漏れあり | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-10-16 22:33 | ju-takai
13552 | 810136 |  |  |  | 1 | 107 |  | 2022-10-13 | 1 | 整備点検 | [30 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-10-16 22:34 | ju-takai
13553 | 810137 |  |  |  | 1 | 107 |  | 2022-10-13 | 1 | 整備点検 | [30 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-10-16 22:34 | ju-takai
13554 | 810073 |  |  |  | 1 | 8 |  | 2022-10-08 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | サイクロンハンマー当て板部分に亀裂あり | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-10-16 22:39 | ju-takai
13555 | 810145 |  |  |  | 3 | 84 |  | 2022-10-14 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 配線管折損、脱落 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-10-16 22:43 | m-onaru
13556 | 810146 |  |  |  | 1 | 70 |  | 2022-10-14 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-10-17 01:49 | s-matsuo
13557 | 810143 |  |  |  | 1 | 83 |  | 2022-10-14 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 一部亀裂 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-10-17 02:31 | syu-suzuki
13558 | 810138 |  |  |  | 4 | 105 |  | 2022-10-13 | 1 | 土建工事 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-10-17 02:31 | syu-suzuki
13559 | 810155 |  |  |  | 4 | 94 |  | 2022-10-17 | 1 | その他-保全G関連 | [24 empty] | 合四工場クーリングタワー内冷却水の抜出口の排水溝の蓋がなく、 事故が発生する危険がある。 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-10-17 04:26 | se-ito
13560 | 810020 |  |  |  | 1 | 84 |  | 2022-10-05 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 動作重い | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-10-17 06:26 | s-hokazono
13561 | 810150 |  |  |  | 1 | 99 |  | 2022-10-16 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | P-383-3 安全ｶﾊﾞｰ用ｱﾝｶの整備を行う | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-10-17 06:26 | s-hokazono
13562 | 810141 |  |  |  | 1 | 84 |  | 2022-10-14 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | 肉測の結果溶接線で肉薄 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-10-17 06:28 | s-hokazono
13563 | 810140 |  |  |  | 1 | 84 |  | 2022-10-14 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | 肉測の結果蛇行管手前のT字管が肉薄 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-10-17 06:28 | s-hokazono
13564 | 810149 |  |  |  | 1 | 99 |  | 2022-10-16 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | S-412-1/2 A/B系の挿入用ｵﾘﾌｨｽ板製作を行う | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-10-17 06:31 | s-hokazono
13565 | 810068 |  |  |  | 1 | 99 |  | 2022-10-08 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | T-501-36.7.8用ﾚﾍﾞﾙ系のｻﾎﾟｰﾄ不具合箇所の整備を行う | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-10-17 06:32 | s-hokazono
13566 | 810148 |  |  |  | 1 | 99 |  | 2022-10-16 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | T-435C C系ｽﾗﾘｰﾀﾝｸ内部FRP補修を行う | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-10-17 06:34 | s-hokazono
13567 | 810035 |  |  |  | 1 | 84 |  | 2022-10-05 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 200Aダイヤフラム弁固着 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-10-17 06:35 | s-hokazono
13568 | 810049 |  |  |  | 1 | 99 |  | 2022-10-06 | 9 | 軽故障修理 | [24 empty] | 排水送液配管に亀裂が入り、排水が微量漏れている | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-10-17 06:36 | s-hokazono
13569 | 810070 |  |  |  | 1 | 99 |  | 2022-10-09 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | T-325-1下流側のｻﾝﾄﾞｶﾗﾑ点検の為に脱着掃除を行う | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-10-17 06:36 | s-hokazono
13570 | 810071 |  |  |  | 1 | 99 |  | 2022-10-08 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | T-325-2下流側のｻﾝﾄﾞｶﾗﾑ掃除の為に脱着点検を行う | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-10-17 06:37 | s-hokazono
13571 | 810081 |  |  |  | 4 | 99 |  | 2022-10-11 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 側面ｺﾝｸﾘｰﾄ劣化 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-10-17 06:37 | s-hokazono
13572 | 810095 |  |  |  | 1 | 99 |  | 2022-10-11 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | A/B系ｽﾗﾘｰｻｲｸﾛﾝ（200A：FRP製）の内挿管挿入を行う為、製作を行う | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-10-17 06:38 | s-hokazono
13573 | 810125 |  |  |  | 1 | 99 |  | 2022-10-13 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | B系サンプタンク 水ノズルの製作/脱着取替を行う | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-10-17 06:39 | s-hokazono
13574 | 810093 |  |  |  | 1 | 99 |  | 2022-10-11 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 2022年定修にてｽﾗﾘｰｻｲｸﾛﾝ内挿管、10%苛性ソーダ/V-6配管内挿管点検を行う。 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-10-17 06:39 | s-hokazono
13575 | 810139 |  |  |  | 1 | 84 |  | 2022-10-14 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 循環ライン内挿管折損 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-10-17 06:40 | s-hokazono
13576 | 810122 |  |  |  | 3 | 34 |  | 2022-10-06 | 4 | その他-調達G関連 | [24 empty] | HPLC（LC-18）およびPCを起ち上げたところ、エラーメッセージが表示され、HDのドライブが故障している、とのことであった。 | [6 empty] | 0 | 0 | 2022-10-17 06:46 | t-sugiura
13577 | 810159 |  |  |  | 1 | 104 |  | 2022-10-17 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | ライニング穴あき | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-10-17 06:58 | syu-suzuki
13578 | 810161 |  |  |  | 3 | 72 |  | 2022-10-17 | 1 | その他-調達G関連 | [24 empty] | 標準分銅校正 | [6 empty] | 0 | 0 | 2022-10-17 07:15 | t-sugiura
13579 | 810162 |  |  |  | 3 | 72 |  | 2022-10-05 | 1 | その他-調達G関連 | [24 empty] | 標準白色版校正 | [6 empty] | 0 | 0 | 2022-10-17 07:15 | t-sugiura
13580 | 810160 |  |  |  | 1 | 40 |  | 2022-10-17 | 1 | その他-保全G関連 | [24 empty] | ガス配管、バタ弁のガスケット変形 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-10-17 22:58 | s-matsuo
13581 | 809791 |  |  |  | 1 | 104 |  | 2022-09-21 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | ワックス取付 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-10-18 00:56 | syu-suzuki
13582 | 809794 |  |  |  | 1 | 83 |  | 2022-09-21 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | ワックス取付 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-10-18 00:57 | syu-suzuki
13583 | 810164 |  |  |  | 1 | 83 |  | 2022-10-18 | 1 | 軽故障修理 |  |  | 2022-10-18 | 2022-10-18 |  |  |  |  | m-sakakura | [12 empty] | ﾃﾞビジョンﾊﾞｰ樹脂補修 報告書別紙添付 |  |  | デビジョンバーゴム剥がれ |  |  |  |  | 有 | 要 | 0 | 0 | 2022-10-18 01:20 | syu-suzuki
13584 | 810165 |  |  |  | 1 | 83 |  | 2022-10-18 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | ドラム内面補修 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-10-18 04:07 | syu-suzuki
13585 | 810166 |  |  |  | 1 | 53 |  | 2022-10-18 | 1 | その他-保全G関連 | [24 empty] | 摩耗 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-10-18 08:40 | k-kida
13586 | 810129 |  |  |  | 1 | 89 |  | 2022-10-13 | 1 | その他-保全G関連 | [24 empty] | アンカーボルト補修 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-10-18 22:37 | k-kida
13587 | 80142 | 0 |  | 2 | 1 | 34 |  | 2021-01-13 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | 小廻り工場 純水配管及びバルブ 修理 | 167 | 伊藤 清治 | [16 empty] | 小廻り工場純水配管からの漏れ 純水配管及びバルブ更新 | [6 empty] | 1 | 0 | 2022-10-19 00:06 | m-kasukabe
13588 | 810171 |  |  |  | 1 | 45 |  | 2022-10-18 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | 2R包装場東側上水配管より上水が漏れている為、配管整備を実施する。 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-10-19 00:22 | se-ito
13589 | 810173 |  |  |  | 4 | 30 |  | 2022-10-19 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 【総合事務所2F】環境安全衛生統括・品質保証部の会議室(前後2箇所)ドアクローザーが機能性を失い、ドアが勢いよく閉まる。 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-10-19 00:29 | se-ito
13590 | 810156 |  |  |  | 1 | 55 |  | 2022-10-17 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | CL包装場東側処理水配管から劣化により処理水が漏れている。 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-10-19 00:36 | se-ito
13591 | 802395 | 0 |  | 2 | 2 | 61 |  | 2021-06-01 | 4 | その他-保全G関連 | [5 empty] | 技研棟 328号室 コンセント 整備 | 167 | 伊藤 清治 | [16 empty] | コンセント位置が悪く、作業が実施しにくい状況にある。 コンセント場所を2か所移動して、電源を確保する。 ・側面壁のコンセントを移設 ・背面壁のコンセントを移設または分岐または延長等 | [6 empty] | 1 | 0 | 2022-10-19 01:36 | m-kasukabe
13592 | 800626 | 0 |  | 2 | 4 | 61 |  | 2021-02-28 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | 技研棟112号室窒素配管 整備 | 167 | 伊藤 清治 | [16 empty] | 112号室のレイアウト変更に伴いエアーガンに窒素配管が接続されなくなった。 技研棟112号室のレイアウト変更に伴いエアーガンへ窒素配管が接続されなくなったため、これの復旧を依頼する。 ・配管のレイアウト変更およびカプラの取り付け | [6 empty] | 1 | 0 | 2022-10-19 01:37 | m-kasukabe
13593 | 800915 | 0 |  | 2 | 4 | 61 |  | 2021-03-23 | 1 | 土建工事 | [5 empty] | 技研棟202A号室 エアコン 整備 | 167 | 伊藤 清治 | [16 empty] | ・機器のﾌﾞﾚｰｶｰをONにした瞬間、動力の配電盤のﾌﾞﾚｰｶｰがOFFになってしまう。 ・機器のﾌﾞﾚｰｶｰをOFFにすれば、動力の配電盤のﾌﾞﾚｰｶｰをONにすることは可能で、通電はしている様子であるが、機器ﾌﾞﾚｰｶｰをONにした瞬間、動力側配電盤のﾌﾞﾚｰｶｰがOFFになる。 呼び出しによる小口工事の対処を依頼する。 | [6 empty] | 1 | 0 | 2022-10-19 01:41 | m-kasukabe
13594 | 800852 | 0 |  | 2 | 1 | 34 |  | 2021-01-10 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | 城山寮 洗浄機水漏れ 修理 | 167 | 伊藤 清治 | [16 empty] | 城山寮調理場の食器洗浄機下部より水漏れが発生、当初水漏れ量が微量だった為2021年度小口工事を予定していたが、水漏れ量の増加に伴い修理改善致します。 城山寮調理場の食器洗浄機下部より水漏れが発生している為、ボールタップ金具の交換、水漏れを改善 | [6 empty] | 1 | 0 | 2022-10-19 01:50 | m-kasukabe
13595 | 805959 | 0 |  | 2 | 1 | 50 |  | 2022-01-18 | 4 | 軽故障修理 | [6 empty] | 167 | 伊藤 清治 | [16 empty] | 中間実験2F １５号室電気炉上排風機Vﾍﾞﾙﾄ損傷 中間実験2F １５号室電気炉上排風機Vﾍﾞﾙﾄ損傷 排風機Vﾍﾞﾙﾄ交換 | [6 empty] | 1 | 0 | 2022-10-19 01:55 | m-kasukabe
13596 | 800361 | 0 |  | 2 | 1 | 66 |  | 2021-02-08 | 1 | その他-保全G関連 | [5 empty] | 50型モーノ（P)ローター 整備 | 149 | 鈴木 俊史 | [16 empty] | ローター一式組み込み | [6 empty] | 1 | 0 | 2022-10-19 01:55 | m-kasukabe
13597 | 810177 | 0 |  | 2 | 4 | 34 |  | 2022-10-19 | 1 | 土建工事 |  | その他 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 物流管理棟 男子トイレ 点検 | 167 | 伊藤 清治 | [12 empty] | 0 | 完工 10/19 場所 物流管理棟 機器名 男子トイレ 状況 物流管理棟 内 男子トイレにてつまり発生 内容 つまりの解消 その他 原課担当者にてIEP担当者(宮崎)さまへ連絡すみ | 無し。 | 無し。 | 物流管理棟内、男子トイレつまり。 | 無し。 |  | 無し。 |  |  | 不要 | 1 | 0 | 2022-10-19 03:44 | se-ito | 2022-10-19 03:50 | se-ito
13598 | 810176 |  |  |  | 1 | 43 |  | 2022-10-19 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | TY包装場ミシン定期整備 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-10-19 03:55 | se-ito
13599 | 810153 |  |  |  | 3 | 107 |  | 2022-10-16 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | ダイヤフラムエアー洩れ | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-10-19 07:04 | m-onaru
13600 | 810170 |  |  |  | 1 | 87 |  | 2022-10-18 | 1 | その他-調達G関連 | [24 empty] | パレタイザー運転中、エラー表示発生、作動しなくなった。 | [6 empty] | 0 | 0 | 2022-10-19 23:19 | t-sugiura
13601 | 810157 |  |  |  | 1 | 40 |  | 2022-10-17 | 1 | その他-保全G関連 | [24 empty] | E-2313,苛性製品クーラー、入口配管フランジ部漏れ有 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-10-19 23:19 | s-matsuo
13602 | 810151 |  |  |  | 1 | 28 |  | 2022-10-17 | 1 | その他-保全G関連 | [24 empty] | T-102転化器2層下圧力計行配管補修 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-10-19 23:20 | s-matsuo
13603 | 810154 |  |  |  | 1 | 28 |  | 2022-10-17 | 1 | その他-保全G関連 |  |  | 2022-10-21 | 2022-10-20 |  |  |  |  | h-fukuta | [12 empty] | ボルト取替SUS M22 トルク管理211N・m |  |  | 吸収塔酸出口配管ボルト整備 T-103酸出口フランジ（増し締め実施） T-104酸出口フランジ（ボルト入替） |  |  |  |  | 無 | 要 | 0 | 0 | 2022-10-19 23:21 | s-matsuo
13604 | 810158 |  |  |  | 4 | 28 |  | 2022-10-17 | 1 | その他-保全G関連 | [24 empty] | U-600S控室エアコン送風機整備 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-10-19 23:23 | s-matsuo
13605 | 810178 |  |  |  | 2 | 40 |  | 2022-10-19 | 1 | その他-保全G関連 | [24 empty] | ポンプ絶縁不良 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-10-19 23:24 | s-matsuo
13606 | 810175 |  |  |  | 1 | 6 |  | 2022-10-19 | 1 | その他-保全G関連 | [24 empty] | 配管穴あき | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-10-20 07:08 | k-kida
13607 | 810147 |  |  |  | 1 | 33 |  | 2022-10-15 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | プラグ頭潰れ取外し出来ず | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-10-20 07:10 | k-kida
13608 | 810191 |  |  |  | 1 | 93 |  | 2022-10-20 | 1 | その他-調達G関連 | [24 empty] | ベルトシーラーヒーター部消耗、コンベアベルト劣化有り。 | [6 empty] | 0 | 0 | 2022-10-20 07:29 | t-sugiura
13609 | 810174 |  |  |  | 3 | 40 |  | 2022-10-19 | 1 | その他-保全G関連 | [24 empty] | PHC1785-2、バルブ内漏れ有 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-10-20 07:48 | m-onaru
13610 | 810185 |  |  |  | 1 | 33 |  | 2022-10-20 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 格子溶接外れ | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-10-20 08:18 | k-kida
13611 | 810187 |  |  |  | 1 | 33 |  | 2022-10-20 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | B-3560バタ弁不良 C-3521ホッパー歪補修 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-10-20 08:20 | k-kida
13612 | 810094 |  |  |  | 1 | 99 |  | 2022-10-11 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 2022年定修でｽﾗﾘｰｻｲｸﾛﾝ内挿管、10%苛性ソーダ/V-6内挿管配管の点検を行う | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-10-20 22:38 | s-hokazono
13613 | 810096 |  |  |  | 1 | 99 |  | 2022-10-11 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | A/B系ｽﾗﾘｰｻｲｸﾛﾝの内挿管製作を行う | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-10-20 22:38 | s-hokazono
13614 | 810102 |  |  |  | 1 | 99 |  | 2022-10-11 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 2022年度定修でB系酸化器用ｽｺｱｰﾁｭｰﾌﾞ+ｽﾍﾟｰｻｰを+ｾｯﾄ整備する | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-10-20 22:39 | s-hokazono
13615 | 810115 |  |  |  | 1 | 99 |  | 2022-10-12 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | T-831用のPPボール（30000個）荷上げを行う | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-10-20 22:39 | s-hokazono
13616 | 810134 |  |  |  | 1 | 99 |  | 2022-10-14 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 性能の低下 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-10-20 22:39 | s-hokazono
13617 | 810135 |  |  |  | 1 | 99 |  | 2022-10-14 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 性能の低下 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-10-20 22:40 | s-hokazono
13618 | 810131 |  |  |  | 1 | 84 |  | 2022-10-13 | 1 | 整備点検 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-10-20 22:40 | s-hokazono
13619 | 810132 |  |  |  | 1 | 84 |  | 2022-10-13 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | ガス出口配管の一部で径が小さくなっている。 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-10-20 22:41 | s-hokazono
13620 | 810168 |  |  |  | 1 | 84 |  | 2022-10-18 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | C-87→C-87-2のシュートが摩耗で穴あき | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-10-20 22:42 | s-hokazono
13621 | 810182 |  |  |  | 1 | 84 |  | 2022-10-20 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | フランジ面腐食 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-10-20 22:42 | s-hokazono
13622 | 810188 |  |  |  | 1 | 84 |  | 2022-10-20 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | リミットベース破損 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-10-20 22:43 | s-hokazono
13623 | 810008 |  |  |  | 1 | 84 |  | 2022-10-04 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | O-2バタ弁固着により作動固い | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-10-20 22:43 | s-hokazono
13624 | 810016 |  |  |  | 1 | 84 |  | 2022-10-05 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | E-855-1下部配管のフランジにて滲みあり。 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-10-20 22:43 | s-hokazono
13625 | 810116 |  |  |  | 1 | 99 |  | 2022-10-12 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | R-329C 80A出口配管閉塞気味の為、予備配管と取替を行う | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-10-20 22:43 | s-hokazono
13626 | 810180 |  |  |  | 1 | 107 |  | 2022-10-17 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | 結晶あり | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-10-20 22:46 | ju-takai
13627 | 810186 |  |  |  | 1 | 107 |  | 2022-10-20 | 1 | 整備点検 | [30 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-10-20 22:46 | ju-takai
13628 | 810190 |  |  |  | 1 | 8 |  | 2022-10-19 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | 配管折損 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-10-20 22:47 | ju-takai
13629 | 810181 |  |  |  | 3 | 28 |  | 2022-10-20 | 1 | その他-保全G関連 | [24 empty] | 4号幹線行 ヒ゜ットPH計整備 PHI-6410変換器（FLXA402）の整備 | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-10-20 23:45 | r-yamashita
13630 | 810200 |  |  |  | 1 | 94 |  | 2022-10-21 | 1 | 整備点検 | [24 empty] | 合四工場クーリングタワーP-746グランド漏れ。 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-10-21 01:52 | se-ito
13631 | 810169 |  |  |  | 4 | 61 |  | 2022-10-18 | 1 | 土建工事 | [24 empty] | 換気扇フードが腐食のため落下、変形したので取替える。 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-10-21 02:02 | se-ito
13632 | 810192 | 0 |  | 2 | 1 | 33 |  | 2022-10-20 | 1 | 軽故障修理 | [5 empty] | S-300 ろ布駆動用減速機オイル抜きプラグ 修理 | 60 | 喜田 和美 | [13 empty] | 発注できないため中止とする。 |  |  | プラグ潰れ | [5 empty] | 不要 | 1 | 0 | 2022-10-21 02:51 | k-kida | 2022-10-21 08:17 | mas-yamamoto
13633 | 810172 |  |  |  | 3 | 99 |  | 2022-10-18 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | FCV-2381-1 O2ﾌﾟﾚﾋｰﾀｰ入口調節弁（予備器）の整備を行う | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-10-21 04:09 | m-onaru
13634 | 810179 |  |  |  | 3 | 99 |  | 2022-10-19 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | 2022年 定修にてLCV-2322-1 チクル液調節弁取替工事を行う | [5 empty] | 要 | 0 | 0 | 2022-10-21 04:09 | m-onaru
13635 | 810201 |  |  |  | 3 | 40 |  | 2022-10-21 | 1 | その他-保全G関連 | [24 empty] | DVDドライブ作動不良 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-10-21 04:10 | r-yamashita
13636 | 810183 |  |  |  | 1 | 70 |  | 2022-10-20 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-10-21 07:13 | s-matsuo
13637 | 810199 |  |  |  | 1 | 80 |  | 2022-10-21 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-10-21 07:14 | s-matsuo
13638 | 810202 |  |  |  | 1 | 70 |  | 2022-10-21 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-10-21 07:15 | s-matsuo
13639 | 810203 |  |  |  | 1 | 70 |  | 2022-10-21 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-10-21 07:15 | s-matsuo
13640 | 810184 |  |  |  | 1 | 66 |  | 2022-10-20 | 1 | その他-保全G関連 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-10-21 07:17 | s-matsuo
13641 | 810196 |  |  |  | 1 | 63 |  | 2022-10-20 | 1 | 軽故障修理 | [24 empty] | C筒ダンパドレン配管老朽化 | [5 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-10-21 22:40 | ju-takai
13642 | 810121 |  |  |  | 1 | 73 |  | 2022-10-13 | 4 | その他-調達G関連 | [24 empty] | シンチレーションサーベイメータ(R07690)の年次点検 | [6 empty] | 0 | 0 | 2022-10-24 00:18 | t-sugiura
13643 | 810214 |  |  |  | 4 | 2 |  | 2022-12-14 | 1 | 点検検査 | [31 empty] | 0 | 0 | 2022-12-22 08:45 | ke-katsurayama
13644 | 810215 |  |  |  | 1 | 1 |  | 2022-12-22 | 1 | その他-調達G関連 | [31 empty] | 0 | 0 | 2022-12-22 08:56 | ke-katsurayama
13645 | 810216 |  |  |  | 2 | 2 |  | 2022-12-23 | 4 | その他-調達G関連 | [30 empty] | 不要 | 0 | 0 | 2022-12-22 22:38 | ke-katsurayama
13646 | 810217 |  |  |  | 3 | 9 |  | 2022-12-15 | 1 | 点検検査 | [31 empty] | 0 | 0 | 2022-12-22 23:18 | ke-katsurayama